МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Кафедра «Безопасность технологических процессов и производств»

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕРВИЧНЫХ ОТСТОЙНИКОВ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОКОВ

Методические указания

к выполнению практической работы по дисциплине

«Рациональное природопользование» для бакалавров

направления 20.03.01 «Техносферная безопасность»

Ростов-на-Дону

2018 г.

УДК 628.32

Составитель: профессор, доктор биологических наук В.В. Киреева

Оценка эффективности работы первичных отстойников для обезвреживания производственных стоков: Методические указания к практической работе по курсу «Природопользование» - Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2018. – 8 с.

Методические указания разработаны в соответствии с учебной программой курса «Рациональное природопользование» для бакалавров направления 20.03.01. Содержат методику оценки технологической эффективности работы первичных отстойников для обезвреживания стоков в сложившихся условиях эксплуатации при фактическом режиме водоотведения.

.

УДК 628.32

Печатается по решению редакционно-издательского совета Донского государственного технического университета

Научный редактор д-р. техн. наук, профессор В.Л. Гапонов

© Донской государственный

технический университет, 2018

Цель работы: ознакомление с принципами оценки эффективности и степени использования технических возможностей систем очистки производственных стоков.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Технологическая эффективность очистных сооружений определяется сопоставлением проектных показателей степени очистки сточных вод с фактическими. При этом определяются расчетные значения основных нормативных показателей – биологической потребности в кислороде (БПК) и взвешенных веществ в очищенной воде.

Расчетные значения специфических показателей качества очищенных сточных вод, обусловленных сбросом в канализацию производственных сточных вод, определяются с учетом их концентрации и эффективности удаления на очистных сооружениях. Перечень специфических показателей согласовывается с местными органами по регулированию  использования и охране вод по представлению владельца очистных сооружений в соответствии с установленным порядком о согласовании и выдаче разрешения на специальное водопользование.

Показатели работы очистных сооружений определяются на основании анализа  представленных (среднесуточных) проб сточных вод. Пробы отбираются автоматическими пробоотборниками в соответствии  с графиком, согласованным с органами  государственного надзора.

Если численные значения показателей качества очистки сточных вод выше проектных или нормативных, необходимо произвести оценку и корректировку работы каждого отдельного сооружения, входящего в состав городских очистных сооружений. Владельцы очистных сооружений должны разработать план мероприятий по обеспечению эффективности очистки сточных вод, реализация которых должна обеспечить соблюдение нормативных требований.

В разрабатываемый план мероприятий в соответствии с местными условиями включается перечень водоохранных мер: реконструкция действующих сооружений, проектирование сооружений при расширении станции, их строительство, сроки  ввода в эксплуатацию, объемы финансирования и нормативные показатели качества очистки сточных вод в настоящий период до осуществления мероприятий и достигаемые за счет ввода в действие водоохранных мер, предусмотренных  планом.

При превышении значений показателей качества очистки сточных вод над проектными или нормативными и несоблюдении требований охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами органы по регулированию использования и охране вод  вправе привлечь к ответственности лиц, виновных в нарушении водного законодательства.

В систему городских очистных сооружений входят решетки, дробилки, песколовки, первичные и вторичные отстойники, аэротенки и биофильтры.

Первичные отстойники предназначены для уменьшения концентрации нерастворимых загрязняющих веществ сточных вод, способных в зависимости от удельного веса оседать под действием силы тяжести или всплывать (взвешенные частицы). Технологическую эффективность работы первичных отстойников оценивают по отношению концентрации взвешенных и оседающих веществ в поступающей и выходящей (осветленной) воде (эффект осаждения), по абсолютной концентрации  указанных веществ в осветленной  воде, а также по количеству и влажности задерживаемого песка.

Эффект осаждения в первичных отстойниках зависти в основном от исходных концентраций  взвешенных и оседающих веществ, их соотношения, времени отстаивания, температуры сточных вод, конструктивных особенностей сооружения. эффект осаждения взвешенных веществ от времени отстаивания определяют по заранее построенному графику.

Для окончательного определения технологической эффективности работы первичных отстойников в величину эффекта осветления вносят поправку на неравномерность притока и температуру сточной воды. Поправка на неравномерность притока зависит от концентрации взвешенных веществ в исходной  воде и продолжительности отстаивания. Температурная поправка зависит от температуры поступающей воды и продолжительности отстаивания. Температурная поправка дается в расчете 1 оС отклонения реальной температуры воды от 20 оС.

При оценке работы отстойника при различных температурах величину эффекта задержания взвешенных веществ, определенную при 20 оС, уменьшают (при t реальной воды ,более 20 оС ) или увеличивают (при t реальной воды менее 20 оС) на величину температурной поправки на 1 оС, умноженную на число градусов отклонения  реальной температуры воды от 20 оС.

Технологически эффективно работающим первичным отстойником считают такой отстойник, у которого фактический эффект осветления отличается от рассчитанного поданной методике не более чем на 10 % в сторону уменьшения. Снижение эффективности  работы отстойника допускается  за счет ряда неучтенных факторов.

Обычно в хорошо работающих вертикальных отстойниках при времени пребывания 1,5 ч эффект задержания взвешенных веществ  составляет порядка 40 %, в радиальных и горизонтальных – порядка 55 %. При увеличении времени отстаивания до 2-2,5 ч эффект осаждения соответственно увеличивается на 5 –10%.

Влажность выгружаемого осадка в технологически эффективно работающем отстойнике не должна быть более 95 % при самотечном удалении и 94 % при удалении (откачке) насосами.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Согласно выбранному варианту (таблица 1 Приложений) рассчитать эффективность работы первичных отстойников в сооружениях для очистки производственных стоков. Номер варианта соответствует двум последним цифрам в зачетной книжке. Если величина данных цифр более 30-ти, то номер варианта составляет их сумму.

2. На основании полученных расчетов сделать вывод о эффективности работы системы очистки производственных стоков.

Пример выполнения расчета

Исходные данные для выполнения расчетов берутся из таблиц Приложения в соответствии с вариантом.

ЗАДАНИЕ: определить эффективность работы первичного отстойника.

Дано:  размер первичного отстойника по снижению взвешенных веществ 36 х 36 х 3,5 м при условиях эксплуатации: продолжительность отстаивания Т = 1,9 ч, концентрация взвешенных веществ в поступающей воде Со = 320 мг/л. Эффект снижения содержания взвешенных веществ Э= 60 %. Влажность осадка 95 %, температура воды 20 оС.

Технологически эффективно работающими отстойниками считаются те, у которых фактический эффект осветления отличается от рассчитанного по данной методике не более чем на 10 % в сторону уменьшения.

Решение

1. По графику (рис. 1) находим, что для времени отстаивания Т= 1,9 ч и концентрации взвешенных веществ в поступающей воде Со = 300 мг/л, эффект осветления Э = 62 %.

2. С учетом поправки по графику (рис. 2) на неравномерность притока 0,8 (поправка на температуру не учитывается, так как температура воды t = 20 оС, что соответствует эффективности снижения взвешенных частиц по графику рис. 1), находим, что ожидаемая эффективность составит 62-0,8 = 61,2 %.

Таким образом, расхождение эффекта осветления по графику и эксплуатационным данным равно 61,2 % - 60 % = 1,2 %, что свидетельствует о хорошей работе отстойника.

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

1. Указать цель работы.

2. Указать способы очистки и обезвреживания производственных стоков.

2. Произвести расчеты эффективности работы первичного отстойника.

3. Сделать вывод об эффективности работы системы очистки стоков промышленных предприятий.

ПОДГОТОВИТЬ ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Чем определяется технологическая эффективность очистных сооружений ?

2. На основании чего определяются показатели работы очистных сооружений ?

3. Для чего предназначены первичные отстойники?

4. От чего зависит эффект осаждения в первичных отстойниках?

5. Какие поправки вносят для окончательного определения технологической эффективности работы первичных отстойников?

6. Чему равен эффект задержания взвешенных веществ в отстойниках?

7. Какой должна быть влажность выгружаемого осадка в технологически эффективно работающем отстойнике?

Приложение

Таблица 1. Исходные данные для расчета эффективности работы первичных

отстойников

| № варианта | Температура, оС | Время отстаивания, Т, ч | Концентрация взвешенных веществ в поступающей воде Со , мг/л, | Эффект осветления, Э, % | № варианта | Температура, оС | Время отстаивания, Т, ч | Концентрация взвешенных веществ в поступающей воде Со , мг/л, | Эффект осветления, Э, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 1,8 | 400 | 63 | 6 | 21 | 1,7 | 100 | 62 |
| 2 | 22 | 1,9 | 300 | 61 | 7 | 22 | 1,9 | 200 | 61 |
| 3 | 21 | 1,7 | 220 | 60 | 8 | 20 | 1,8 | 330 | 63 |
| 4 | 23 | 2,0 | 200 | 62 | 9 | 23 | 2,1 | 400 | 62 |
| 5 | 21,5 | 2,2 | 300 | 64 | 10 | 21 | 2,0 | 300 | 62 |

Т, ч

Э, %

200

300

400

100

Рис. 1. Зависимость эффекта осаждения (Э, %) от времени пребывания (Т) и концентрации взвешенных веществ при температуре 20 оС и равномерном притоке сточных вод

%

t, оС

400

200

100

300

Рис. 2. Влияние неравномерности притока сточной воды на эффективность работы первичных отстойников. Кривые указывают поправки на неравномерность притока, %, для концентрации взвешенных веществ 100, 200, 300 и 400 мг/л; пунктиром - поправки,% на 1 оC разности поступающей воды и t = 20 оС.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мониторинг атмосферного воздуха: учеб. пособие / В.В. Тарасов, И.О. Тихонова, Н.Е. Кручинина. СПб.: Лань, 2008. 128 с

2. Природопользование : учебник [Электронный ресурс] ; Региональный финансово-экономический инс-т. Курск, 2011. 684 с.

3. Общая экология: учеб. для вузов / А.К. Бродский. 3-е изд. стер. М.: ACADEMIA, 2008. 254 с

Cоставитель 			Валерия Васильевна КИРЕЕВА

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНСТИ РАБОТЫ

ПЕрВичных отстойников для ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОКОВ

Методические указания

к практической работе по курсу «Рациональное природопользование»

для бакалавров направления 20.03.01

_____________________________________________________________

В печать ___.___.20___ г.

Формат 60×84/16. Объем ___ усл. п. л.

Тираж ___ экз. Заказ №. ___.

______________________________________________________________

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1