МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Безопасность технологических процессов и производств»

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНСТИ РАБОТЫ

ПЕСКОЛОВОК ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОКОВ

Методические указания

к выполнению практической работы по дисциплине

«Рациональное природопользование» для бакалавров

направления 20.03.01 «Техносферная безопасность»

Ростов-на-Дону

2018 г.

УДК 628.32

Составитель: профессор, доктор биологических наук В.В. Киреева

Оценка эффективности работы песколовок для очистки производственных стоков: Методические указания к практической работе по курсу «Рациональное природопользование» - Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2018. – 8 с.

Методические указания разработаны в соответствии с учебной программой курса «Рациональное природопользование» для бакалавров направления 20.03.01. Содержат методику оценки технологической эффективности работы очистных сооружений для очистки стоков в сложившихся условиях эксплуатации при фактическом режиме водоотведения. Приведены в графической  и табличной форме зависимости, позволяющие с учетом конкретных условий определить степень очистки сточных вод на каждом сооружении станции очистки.

УДК 628.32

Печатается по решению редакционно-издательского совета Донского государственного технического университета

Научный редактор д-р. техн. наук, профессор В.Л. Гапонов

© Донской государственный

технический университет, 2018

Цель работы: ознакомление с принципами оценки эффективности и степени использования технических возможностей систем обеспечения безопасности сточных вод промышленных предприятий.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Технологическая эффективность очистных сооружений определяется сопоставлением проектных показателей степени очистки сточных вод с фактическими. При этом определяются расчетные значения основных нормативных показателей – биологической потребности в кислороде (БПК) и взвешенных веществ в очищенной воде.

Расчетные значения специфических показателей качества очищенных сточных вод, обусловленных сбросом в канализацию производственных сточных вод, определяются с учетом их концентрации и эффективности удаления на очистных сооружениях. Перечень специфических показателей согласовывается с местными органами по регулированию  использования и охране вод  по представлению владельца очистных сооружений в соответствии с установленным порядком о согласовании и выдаче разрешения на специальное водопользование.

Показатели работы очистных сооружений определяются  на основании анализа  представленных (среднесуточных) проб сточных вод. Пробы отбираются автоматическими пробоотборниками в соответствии  с графиком, согласованным с органами  государственного надзора.

Если численные значения показателей качества очистки сточных вод выше проектных или нормативных, необходимо произвести оценку и корректировку работы каждого отдельного сооружения, входящего в состав городских очистных сооружений. Владельцы очистных сооружений должны разработать план мероприятий по обеспечению эффективности очистки сточных вод, реализация которых должна обеспечить соблюдение нормативных требований.

В разрабатываемый план мероприятий в соответствии с местными условиями включается перечень водоохранных мер: реконструкция действующих сооружений, проектирование сооружений при расширении станции, их строительство, сроки  ввода в эксплуатацию, объемы финансирования и нормативные показатели качества очистки сточных вод в настоящий период до осуществления мероприятий и достигаемые за счет ввода в действие водоохранных мер, предусмотренных  планом.

При обнаружении поступления на очистные сооружения токсичных промышленных стоков, приводящих к нарушению режима работы очистных сооружений, или при проведении аварийно-восстановительных работ, повлекших за собой сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты, владельцы очистных сооружений должны немедленно информировать органы по регулированию использования и охране вод.

При превышении значений показателей качества очистки сточных вод над проектными или нормативными и несоблюдении требований охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами органы по регулированию использования и охране вод  вправе привлечь к ответственности лиц, виновных в нарушении водного законодательства.

В систему городских очистных сооружений входят решетки, дробилки, песколовки, первичные и вторичные отстойники, аэротенки и биофильтры.

Решетки предназначены для задержания крупных загрязняющих веществ сточных вод, в основном органического происхождения (текстиль, бумага), что обеспечивает нормальные  условия эксплуатации последующих сооружений.

Сбросы, снятые с решеток, направляются на технологическую обработку на последующих сооружениях или вывозятся на обработку за пределы станции по согласованию с органами надзора.

Песколовки предназначены для задержания крупных загрязняющих веществ сточных вод в основном неорганического происхождения (главным образом песок размером 0,25 мм и более), что необходимо для нормальной работы насосных станций и сооружений обработки осадков.

Технологическая эффективность работы песколовок определяется количеством задержанного песка, а также содержанием в песке частиц фракциями 0,25 мм и более, зольности песка (осадка песколовок), наличием песка в осадке первичных отстойников. При технологически эффективной работе песколовок процент задержанного песка фракциями 0,25 мм и более должен составлять не менее 70 %, зольность песка – не менее 70 %, содержание песка в осадке первичных отстойников не должно превышать 8 %.

Дополнительно технологическую эффективность работы песколовок определяют сравнением процентного содержания песка в осадке песколовок и его зольностью. Чем меньше отличаются эти показатели друг от друга (5-7 %), тем эффективнее работает песколовка по качестве задерживаемого песка.

Первичные отстойники предназначены для уменьшения концентрации нерастворимых загрязняющих веществ сточных вод, способных в зависимости от удельного веса всплывать  или оседать под  действием силы тяжести.

Технологическая эффективность работы  первичных отстойников оценивается по отношению концентрации взвешенных и оседающих веществ в поступающей и осветленной (выходящей) воде (эффект осаждения), по абсолютной концентрации указанных веществ в осветленной воде, а также по количеству и влажности задерживаемого осадка.

Обычно в хорошо работающих вертикальных отстойниках  при времени пребывания 1,5 ч эффект задержания взвешенных веществ составляет порядка 40 %, в радиальных и горизонтальных – порядка 50 %. При увеличении времени отстаивания до 2-2,5 ч эффект осаждения увеличивается на 5- 10 % соответственно.

Влажность выгружаемого осадка в технологически эффективно работающих отстойниках не должна превышать 95 % при самотечном удалении и 94 % при откачке насосами.

Аэротенки и биофильтры должны обеспечивать биологическую очистку сточных вод от загрязняющих веществ, в основном. органического происхождения, находящихся во взвешенном, коллоидном и растворенном состоянии.

Технологическая эффективность работы аэротенков и биофильтров определяется по качеству очищенной воды, выраженному в обобщенном показателе - БПК.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Согласно выбранному варианту (таблица 1 Приложений) рассчитать эффективность работы песколовок в сооружениях для очистки производственных стоков. Номер варианта соответствует двум последним цифрам в зачетной книжке. Если величина данных цифр более 30-ти, то номер варианта составляет их сумму.

2. На основании полученных расчетов сделать вывод  о эффективности работы системы безопасности по обезвреживанию производственных стоков.

Пример выполнения расчета

Исходные данные для выполнения расчетов берутся из таблиц 1,2 Приложения в соответствии с вариантом.

ЗАДАНИЕ: определить эффективность работы песколовок по задержанию песка.

Дано: крупность песка d = 0,25 мм. Гидравлическая крупность для песка d = 0,25 мм составляет Uo = 26 мм/c. Длина песколовки L = 15 м, скорость протекания V = 0,3 м/с, рабочая глубина песколовки Hp = 1,3 м. Эффект задержания песка по эксплуатационным данным Э = 72 %. Технологически эффективно работающими песколовками считаются те, у которых процент задержания песка отличается от рассчитанного по данной методике не более чем на 10 % в сторону уменьшения.

Решение

1.  Время пребывания сточной воды в песколовке составляет

T=LV=150,3=50c

2. Поверхностная нагрузка

f=HpT=130050=26ммc

3. Находим отношение гидравлической крупности песка к поверхностной нагрузке

Uof=2626=1

4. По графику (рис. 1) находим эффект задержания песка (Э %) крупностью 0,25 мм для Uo/f = 1, он составит 70 %.

Таким образом, расхождение эффекта задержания песка по графику и эксплуатационным данным равно 72 % -70 % = 2 %, что свидетельствует об удовлетворительной работе песколовки.

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

1. Указать цель работы.

2. Укажите способы задержания песка в производственных стоках.

3. Произвести расчеты эффективности работы песколовок

4. Сделать вывод об эффективности работы систем обеспечения безопасности производственных стоков.

ПОДГОТОВИТЬ ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Чем определяется технологическая эффективность очистных сооружений?

2. На основании чего определяются показатели работы очистных сооружений ?

3. Для чего предназначены решетки в системе городских очистных сооружений?

4. Что необходимо сделать, ели численные значения показателей качества очистки сточных вод выше проектных или нормативных?

5. Назовите перечень водоохранных мер для обеспечения эффективности очистки сточных вод.

6. Какова роль песколовок в очистке сточных вод?

7. Каковы функции аэротенков и биофильтров в системе очистных сооружений?

Приложение

Таблица 1 Исходные данные для расчета эффективности работы песколовок

| № варианта | Размер песка диаметром, мм | Длина песколовки, L,м | Скорость протекания, V, м/с | Рабочая глубина песколовки Hp, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,3 | 12 | 0,3 | 1,2 |
| 2 | 0,5 | 15 | 0,2 | 1,4 |
| 3 | 0,28 | 11 | 0,5 | 1,3 |
| 4 | 0,7 | 14 | 0,7 | 1,5 |
| 5 | 0,45 | 12 | 0,4 | 1,1 |
| 6 | 0,8 | 16 | 0,5 | 1,6 |
| 7 | 0,6 | 10 | 0,2 | 1,2 |
| 8 | 0,35 | 14 | 0,3 | 1,4 |
| 9 | 0,25 | 15 | 0,4 | 1,7 |
| 10 | 0,55 | 10 | 0,3 | 1,5 |

Таблица 2 Гидравлическая крупность (Uo, мм/c.) для песка разного диаметра

| Размер песка диаметром, мм | Гидравлическая крупность (Uo, мм/c.) |
| --- | --- |
| 0,41-0,8 | 65 |
| 0,31-0,4 | 37 |
| 0,21-0,3 | 26 |

Э, %

U0/f

Рис. 1 -  Эффект задержания песка (Э %) крупностью 0,25 мм в песколовке в зависимости от величины U0/f

ЛИТЕРАТУРА

1. Мониторинг атмосферного воздуха: учеб. пособие / В.В. Тарасов, И.О. Тихонова, Н.Е. Кручинина. СПб.: Лань, 2008. 128 с

2. Природопользование: учебник [Электронный ресурс] ; Региональный финансово-экономический инс-т. Курск, 2011. 684 с.

3. Общая экология: учеб. для вузов / А.К. Бродский. 3-е изд. стер. М.: ACADEMIA, 2008. 254 с

Cоставитель 			Валерия Васильевна КИРЕЕВА

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНСТИ РАБОТЫ

ПЕСКОЛОВОК ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОКОВ

Методические указания

к практической работе по курсу «Рациональное природопользование»

для бакалавров направления 20.03.01

_____________________________________________________________

В печать ___.___.20___ г.

Формат 60×84/16. Объем ___ усл. п. л.

Тираж ___ экз. Заказ №. ___.

______________________________________________________________

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1