Глава 3

АППАРАТЫ ЗАЩИТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Аппараты защиты предназначаются для защиты электрических сетей, машин и аппаратов от аварийных режимов (например, коротких замыканий, перегрузок), угрожающих сохранности электрооборудования и безопасности персонала. Однако при неправильном монтаже и эксплуатации они сами могут быть причиной аварии, пожара или взрыва, так как во время их работы возникают электрические искры, дуги и прочее.

Наиболее часто применяемыми аппаратами защиты являются плавкие предохранители, воздушные автоматические выключатели (автоматы), реле (в учебнике рассматриваются только тепловые реле, применяемые в магнитных пускателях) и устройства защитного отключения (УЗО).

3.1. ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Принцип устройства и работы плавких предохранителей

Плавким предохранителем называется устройство, в котором при токе, превышающем допустимое значение, расплавляется плавкий элемент плавкой вставки и размыкается электрическая цепь. Плавкий предохранитель состоит из плавкой вставки, поддерживающего ее контактного устройства и патрона (корпуса). Основной частью плавкой вставки является плавкий элемент. Плавкая вставка подлежит замене после срабатывания предохранителя.

Многие предохранители имеют специальные устройства для гашения дуги, образующейся при расплавлении плавкого элемента вставки. Обычно плавкие вставки находятся внутри патрона, покрытого изоляционной оболочкой, армированного деталями для крепления вставки и подвода к ней тока. По конструкции плавких вставок предохранители бывают разборными и неразборными. Разборные допускают замену плавких элементов после срабатывания на месте эксплуатации без специального инструмента. У неразборных замене подлежит вся плавкая вставка.

Различают предохранители с наполнителем, у которых дуга гасится в порошковом, зернистом или волокнистом веществе (тальк, кварцевый песок и т.д.), и без наполнителя, у которых гашение дуги происходит благодаря высокому давлению в патроне или движению газов. Предохранители иногда имеют визуальный указатель срабатывания, позволяющий судить о расплавлении плавкого элемента вставки при срабатывании.

Действие плавких предохранителей основано на том, что электрический ток в плавкой вставке выделяет тепло. Тепловое действие тока, протекающего через предохранитель, характеризуется джоулевым интегралом i2d. При нормальных условиях это тепло отводится в окружающую среду путем излучения, конвекции и теплопроводности (главным образом через контакты). Если количество выделяющегося во вставке тепла больше отводимого, избыток тепла будет повышать температуру вставки до тех пор, пока снова не будет достигнут тепловой баланс при новой температуре или вставка расплавится (перегорит). Она может быть разорвана электродинамическими силами и до начала плавления. Плавкие предохранители характеризуются следующими параметрами.

Номинальное напряжение Uн.пр – напряжение, указанное на предохранителе и соответствующее наибольшему номинальному напряжению сетей, в которых разрешается установка данного предохранителя. Так, предохранители типа ПР-2 первого габарита (меньших размеров) имеют маркировку 250 В и могут устанавливаться в сетях с номинальным напряжением до
250 В постоянного тока и до 380 В переменного тока. Предохранители ПР-2 второго габарита (больших размеров) имеют маркировку 500 В и могут устанавливаться в сетях напряжением 500 В и ниже (см. прил. 1).

Номинальный ток предохранителя Iн.пр – ток, указанный на предохранителе и равный наибольшему из номинальных токов плавких вставок, предназначенных для данного предохранителя. На этот ток рассчитаны все токоведущие контактные части предохранителя.

Номинальный ток плавкой вставки Iн.вст – ток, указанный на вставке, для которого она предназначена, при длительной работе. Номинальный ток предохранителя всегда должен быть больше или равен номинальному току плавкой вставки, т.е. Iн.пр  Iн.вст.

Пограничный ток плавкой вставки I - ток, при котором вставка расплавится через промежуток времени, достаточный для достижения ею установившейся температуры. Это время обычно равно 1-2 ч. Ток I больше Iн.вст.

Предельный ток отключения предохранителя Iпр.пр – наибольшее значение тока КЗ сети, при котором гарантируется надежная работа предохранителей, т.е. дуга гасится без каких-либо повреждений патрона.

Защитная характеристика предохранителя

Предохранители обладают защитной, или времятоковой характеристикой (рис. 3.1). Она представляет собой зависимость времени полного отклонения τоткл от отношения ожидаемого тока в цепи (тока КЗ или перегрузки I) к номинальному току плавкой вставки.

В полное время отключения входит время нагревания вставки повышенным током I, ее расплавление, появление дуги и гашение. Откладывая кратности тока по горизонтальной оси и время τоткл по вертикальной, имеем кривую

τоткл = f (I/Iн.вст).                                            (3.1)

откл, с

300

100

40

20

10

4

2

1

0,4

0,2

0             2             4             6             8            10

I/Iн.вст

Рис. 3.1. Типовая защитная характеристика предохранителя ПН-2

Характеристика (см.рис. 3.1) является типовой, т.е. она относится не к одному предохранителю, а к серии подобных предохранителей на разные номинальные токи Iн.вст. Если требуется характеризовать каждую вставку отдельно, на горизонтальной оси откладывают не кратность тока нагрузки, а ток.

Характеристики отдельных предохранителей отклоняются от средних значений из-за производственных допусков в размере и составе плавких вставок, различного качества и количества контактов, а также старения материала вставок в процессе эксплуатации. Поэтому защитную характеристику изображают не линией, а в виде полосы (см. рис. 3.1), в пределах которой лежит возможное время отключения.

Обычно все характеристики предохранителей в связи с широким диапазоном изменения их параметров принято изображать в виде семейства графиков с логарифмическим масштабом для различных номинальных токов плавкой вставки.

Защитная характеристика позволяет определять надежность защиты элементов электроустановок плавкими предохранителями от токов перегрузки и КЗ. Для этого на совмещенном графике необходимо сопоставить защитную характеристику предохранителя и тепловую характеристику защищаемого элемента (провода, кабеля, электродвигателя и т.п.).

Тепловая характеристика элемента электрической установки изображается кривой и выражает зависимость промежутка времени, в
течение которого температура этого элемента станет предельно допустимой, от отношения фактического тока в нем Iк номинальному току Iн, т.е.

τнагр = f (I/Iн).                                               (3.2)

1       2       3       4      5       6       7      8

откл

и нагр

b

a

с

I/Iн.вст и I/Ih

Рис. 3.2. Сопоставление защитных характеристик плавких вставок с тепловой характеристикой защищаемого элемента электроустановки:

а, с – защитные характеристики; b – тепловая характеристика

На рис. 3.2 сопоставлены защитные характеристики плавких вставок предохранителей и тепловая характеристика элемента электрической установки. Вставка с характеристикой a обеспечивает защиту элемента электроустановки с тепловой характеристикой b при любой кратности тока. Вставка с характеристикой с может обеспечивать защиту того же элемента только при значительных кратностях, в данном случае при кратности более четырех. При меньших кратностях температура защищаемого элемента может превысить предельно допустимую раньше, чем перегорит вставка, а элемент повредится. Поэтому для улучшения защитных характеристик плавких вставок, зависящих в основном от отношения I /Iн.вст, необходимо, чтобы это отношение было как можно меньше при малом времени отключения τоткл, т.е. характеристика должна быть пологой. Вместе с тем слишком малое отношение I /Iн.вст явилось бы причиной ложных отключений при небольших перегрузках, часто возникающих при эксплуатации и не представляющих опасности для элемента. Такие отключения недопустимы, так как нарушают нормальную работу технологических установок. Поэтому для плавких вставок принято отношение I /Iн.вст  от 1,25 до 2,0.

Таким образом, условием безопасности и надежности защиты элемента электроустановки предохранителем является соотношение

τоткл≤τнагр.                                              (3.3)

Способы улучшения защитных характеристик предохранителей

Улучшить защитные характеристики можно выбором материала для плавкой вставки, применением вставок с так называемым металлургическим эффектом, выбором рациональной конструкции плавкой вставки, т.е. ее длины и формы.

Материал плавкой вставки. Плавкие вставки обычно изготовляют из меди, серебра, олова, свинца, цинка, алюминия и их сплавов. Материал очень влияет на защитную характеристику вставки. Экспериментально установлено, что вставки из легкоплавких металлов - олова, свинца, цинка и алюминия - более удобны для защиты элементов электроустановок от токов перегрузки, так как позволяют получить большую выдержку времени. Вставки из этих материалов обладают большим удельным электрическим сопротивлением и малой теплопроводностью. Однако масса вставки из этих металлов при одинаковом номинальном токе больше, чем масса вставки из меди или серебра. Это снижает разрывную способность предохранителя.

Вставки из меди и серебра дают меньшую выдержку времени при перегрузках, что ухудшает их защитные характеристики. Существенным недостатком таких вставок является сравнительно высокая температура их плавления (они тугоплавки). При длительном токе, меньшем, чем ток плавления, вставки могут нагреваться до температуры выше 900 оС. Столь высокий и длительный нагрев плавких вставок может привести к чрезмерному перегреву контактной системы и корпуса предохранителя, особенно закрытого, вызвать их разрушение. Однако применение медных и серебряных вставок повышает разрывную способность предохранителей, так как увеличивается предельный ток отключения Iпр.

Большая разрывная способность вставок из тугоплавкого металла явилась предпосылкой для применения плавких вставок с так называемым металлургическим эффектом. Для металлургического эффекта в середине вставки из тугоплавкого металла напаивают шарик из легкоплавкого металла (рис. 3.3). Физическая сущность металлургического эффекта заключается в растворении более тугоплавкого материала вставки (медь, серебро) в легкоплавких средах (олово, сплав олова с кадмием и др.), причем диффундирование меди или серебра повышается с увеличением температуры. Такая вставка имеет более благоприятную защитную характеристику от токов перегрузки и перегорает при меньшем значении отношения I∞/Iн.вст и невысокой температуре (примерно в два-три раза меньше, чем температура плавления основного металла). Размер шарика (называемого также металлическим растворителем) влияет на работу вставки. При слишком малом шарике металлургический эффект мал, при слишком большом - отвод тепла от вставки в месте нахождения шарика настолько снижает температуру вставки, что шарик не плавится и металлургический эффект ослабляется. Оптимальный диаметр, например, оловянного шарика в центре медной проволоки диаметром от 0,25 до 0,6 мм составляет 1-2 мм.

Рис. 3.3. Плавкая вставка (элемент) с металлургическим эффектом:

1 – медь; 2 – свинец или олово; 3 – наконечник (контакт)

С точки зрения конструктивного исполнения на защитную характеристику влияет главным образом длина и форма вставки. Увеличение длины повышает пограничный ток вставки. Для предохранителей напряжением от 120 до 500 В оптимальная активная длина вставки составляет 70 мм. При меньшей длине снижается разрывная способность предохранителя.

Для уменьшения объема расплавляемого металла и увеличения быстроты разрыва при КЗ для одного и того же пограничного тока I∞ вставки делают с несколькими параллельными ветвями, что увеличивает разрывную способность предохранителя и уменьшает время гашения дуги.

В некоторых типах предохранителей используются плавкие вставки, имеющие два-четыре коротких перешейка А-А (рис. 3.4). В этих перешейках повышаются электрическое сопротивление, плотность тока и выделяется больше тепла, чем в широких частях. В нормальных условиях это тепло отводится к менее нагретым частям вставки и контактным ножам предохранителя, с которых оно рассеивается в окружающую среду. При токах КЗ перешейки быстро нагреваются до температуры плавления металла, и плавкая вставка расплавляется во всех перешейках. При перегрузках вставка нагревается значительно медленнее, чем при токах КЗ, и благодаря лучшему охлаждению ее широких мест она расплавляется обычно только в одном месте, чаще всего в средней части, например на линии А-А.

ПР-200 ½

500 V

A

A

A

A

Рис. 3.4. Плавкая вставка (элемент) предохранителя
типа ПР-2

При эксплуатации следует обратить внимание на недопустимость применения нестандартных, некалиброванных плавких вставок из медных или других проволок («жучков»). Пограничные и номинальные токи такой вставки и защитная характеристика предохранителя имеют крайне неопределенные значения. При таких вставках вероятны местные перегревы, порча и даже разрыв патронов (например, предохранителей типа ПР-2), резкое изменение коммутационной (разрывной) способности предохранителей. Все это может вызвать аварии и пожары.

Типы плавких предохранителей для установок
напряжением до 1000 В

По конструкции предохранители могут быть разделены на следующие типы: открытые (или пластинчатые), трубчатые и однополюсные резьбовые (пробочные).

Открытые (пластинчатые) предохранители конструктивно просты и представляют собой открытую одиночную проволоку (или несколько параллельных проволок), впаянную в медные или латунные плоские наконечники. Они не имеют дугогасительных устройств и поэтому обладают малой разрывной способностью. При расплавлении вставки образуется открытая дуга, разбрызгивается расплавленный металл, распространяются раскаленные и ионизированные газы. Все это опасно для обслуживающего персонала, а также увеличивает возможность пожара, особенно в пожароопасных помещениях. Поэтому применение открытых предохранителей следует запрещать.

Трубчатые предохранители изготавливаются либо с закрытыми фибровыми трубками, либо с закрытыми стеклянными или фарфоровыми трубками, заполняемыми мелкозернистым песком. Предохранители с закрытыми фибровыми трубками типа ПР-2 (рис. 3.5) используются в установках постоянного и переменного тока напряжением 220 В (короткие) и 500 В (длинные), рассчитаны на номинальные токи от 6 до 1000 А. Эти предохранители устанавливают в различные распределительные устройства (щиты, шкафы, ящики). Они допускают присоединение не только медных, но и алюминиевых проводов, кабелей или шин. При перегорании плавкой вставки и появлении дуги фибровая трубка обгорает. Выделяемые при этом теплоемкие газы деионизируют дугу и создают в патроне высокое давление, пропорциональное энергии, выделяющейся в дуге, и обратно пропорциональное внутреннему объему патрона. При больших токах КЗ оно достигает 150 кПа и способствует быстрому и интенсивному гашению дуги.

1

2

3

4

5

6

Рис. 3.5. Предохранитель трубчатый ПР-2:

1 – фибровая трубка; 2 – латунная втулка; 3 – латунный колпак; 4 – контактные ножи; 5 – болты; 6 – цинковая плавкая вставка (элемент)

При отключении тока КЗ благодаря энергичной деионизации дуги в закрытом патроне сопротивление ее настолько быстро и значительно увеличивается, что ток КЗ в цепи вынужденно уменьшается до нуля раньше, чем в цепи переменного тока он достигает ударного значения, а в цепи постоянного тока - установившегося значения. Так, в цепи с действующим током КЗ, равным 50 000 А, предохранитель с плавкой вставкой на 6 А произведет отключение при токе всего лишь 400 А. Такие предохранители называют токоограничивающими. Их предельная разрывная способность достаточно велика и характеризуется данными табл. 1 прил. 1.

В предохранителях типа ПР-2 следует использовать только цинковые плавкие вставки, так как температура внутри трубки не должна быть выше температуры плавления цинка (400 оС). Эти предохранители обладают рядом недостатков: их разрывная способность мала для современных промышленных установок, защитная характеристика нестабильна, так как сопротивление контакта вставки с ножами патрона зависит от степени затяжки болтов. Предохранители велики по размерам, недостаточно надежны (прогорают фибровые корпуса) и дорогостоящи.

В предохранителях с мелкозернистым наполнителем плавкие вставки помещены в закрытые трубки, заполненные мелкозернистым изоляционным наполнителем (обычно кварцевым песком). Раскаленные и ионизированные газы, образующиеся после испарения плавкой вставки, проникая в промежутки между зернами наполнителя и соприкасаясь с поверхностью последних, деионизируются. Капельки металла, разбрызгиваясь в стороны и проникая в глубь наполнителя, конденсируются на его поверхности. Зерна наполнителя хорошо поглощают тепло, охлаждают газы и тем самым резко снижают давление в патроне в момент испарения вставки. Кроме того, для предупреждения перегрева патрона при длительной перегрузке вставки, не сопровождающейся ее расплавлением, используют металлургический эффект.

Кварцевые предохранители являются также токоограничивающими. Время гашения в таком предохранителе настолько мало, что ток не успевает достичь того наибольшего значения, которого достиг бы при КЗ в установке без предохранителей. Например, предохранители типа ПН-2-100 пропускают ток КЗ, не превышающий 5 кА. В то же время предельная отключающая способность предохранителя достигает 50 кА. К группе предохранителей с мелкозернистым наполнителем относятся предохранители типов: НПН, ПН-2, ПНБ5, ППЗ1, ПП24, ПП17, ПТ23, ПТ26, ПР23, ПР26 и др. В новой серии предохранителей все токоведущие части выполняются из алюминия и его сплавов.

Для защиты автоматических воздушных выключателей, магнитных пускателей и контакторов при больших токах КЗ, превышающих их отключающую способность, освоена новая серия предохранителей ПП26 на токи от 25 А с номинальным напряжением 400 В. Для этих предохранителей характерно повышенное время плавления плавкого элемента при токах 6-10 Iн.вст и быстрое срабатывание при токах КЗ. Поскольку эти предохранители применяются с автоматическими воздушными выключателями или тепловыми реле, они названы сопутствующими. Такие предохранители не могут быть использованы для отключения малых токовых перегрузок.

На рис. 3.6 показан предохранитель типа ПН-2-400. Патрон предохранителя, заполненный сухим кварцевым песком, состоит из двух контактных ножей 1; квадратной фарфоровой трубки 2 с круглым отверстием в центре; двух металлических крышек 3, прикрепленных винтами к торцам трубки; плавких вставок 4, укрепленных на ножах. Плавкие вставки штампуют из тонкой медной ленты. На средней части пластин вставки напаяно олово 5 (растворитель). В этих местах пластины расплавляются при токах перегрузки. При КЗ пластины вставки расплавляются в местах 6.

Контактные ножи патрона врубаются в штампованные медные стойки 7, укрепленные на изоляционной плите 8. Зажимы 9 служат для присоединения шин или проводов. Предохранители этой серии в зависимости от типа исполнения могут иметь указатели срабатывания и свободный контакт.

Благодаря большой отключающей способности предохранители ПН-2 даже с небольшим номинальным током могут быть использованы для защиты ответвлений в мощных электрических системах. По сравнению с другими предохранителями отечественного производства они более надежны, имеют наиболее устойчивую защитную характеристику, меньшие размеры и стоимость. Так как при расплавлении вставки пламя и ионизированные газы не выбрасываются из предохранителей, это весьма упрощает их установку в распределительных устройствах, повышает пожарную безопасность и безопасность обслуживания.

Однополюсные резьбовые (пробочные) предохранители типов Ц-27, Ц-33, ПРС, ПД, ПДС и другие применяются в тех случаях, когда требуется очень малые габариты распределительных устройств. Предохранители
Ц-27 и Ц-33 отличаются только диаметром резьбы.

Предохранители ПД и ПДС по сравнению с предохранителями Ц-27 (600 А) и Ц-33 (1000 А) обладают более высокой разрывной способностью (от 2000 до 15 000 А). Это достигается заполнением внутренней части корпуса пробки кварцевым песком, облегчающим гашение дуги. Предохранители ПД и ПДС предназначены для непосредственной установки на токоведущие шины распределительных устройств.

Предохранитель ПП24-25 – предохранитель плавкий пробочный; 24 - номер серии; 25 - номинальный ток предохранителя. Предназначен для защиты электрооборудования промышленных установок и электрических сетей с номинальным напряжением до 660 В переменного тока и 440 В постоянного тока. Состоит из изоляционного основания с контактами в сборе; неразборной плавкой вставки с указателем срабатывания; головки (держатель плавкой вставки) с резьбовым контактом в сборе. Плавкая вставка с керамическим корпусом и серебряным плавким элементом заполнена кварцевым песком. Предохранитель имеет контрольное устройство, препятствующее установке плавкой вставки на больший номинальный ток.

Предохранитель ПП17 – предохранитель плавкий, 17 - номер серии, номинальное напряжение 380 В, номинальный ток предохранителя 1000 А. Предназначен для защиты электрооборудования промышленных установок и электрических сетей трехфазного переменного тока. Состоит из контактов основания с крепежными деталями, плавкой вставки, помещенной в керамический корпус, заполненный кварцевым песком, указателя срабатывания и свободного контакта.

При расплавлении плавкой вставки предохранителя перегорает плавкая вставка указателя срабатывания, освобождая взведенный при сборке указателя боек, который переключает свободный контакт.

Предохранители ПТ23, ПТ26 (предохранители трубчатые) и ПР23, ПР26 (предохранители-разъединители) имеют плавкие вставки типа ВТФМ (В - вставка; Т - трубчатая; Ф - фарфоровая; М - модернизированная). Являются токоограничивающими с коэффициентом токоограничения 0,3 - 0,4.

Предохранители ПТ состоят из фенопластового основания, на котором неподвижно закреплены контактные стойки с крепежными узлами для присоединения внешних проводников. В контактные стойки входят плавкие вставки трубчатой формы, корпус которых изготовлен из фарфора (вставки типа ВТФМ).

Предохранители-разъединители ПР состоят из следующих основных частей: корпуса из двух половин, между которыми расположены плавкие вставки ВТФМ на неподвижно зафиксированных контактах предохранителя с крепежными элементами для подсоединения проводников; скобы-стяжки для крепления обеих половин корпуса; защелки для установки разъединителя. Рукоятка устанавливается подвижно между двумя половинами корпуса. Включение и отключение разъединителя осуществляется поворотом рукоятки. Предохранители имеют исполнения с сигнализацией о срабатывании предохранителя и без сигнализации.

В исполнениях с сигнализацией панель сигнализации расположена в рукоятке и состоит из индуктора единичного типа АЛ 37 В, диода кремниевого КД 521 В, резистора МЛТ-0,25-100 кОм. Контакты панели сигнализации соединены параллельно с элементом плавкой вставки, и индуктор при ее перегорании начинает светиться.

Предохранители ПР и ПТ могут устанавливаться в комплектные распределительные устройства.

Большая группа плавких предохранителей серий: ПП38, ПП40, ПП50, ПП60С, ПП60М, ППА и др. с неразборными плавкими вставками предназначены для защиты полупроводниковых тиристорных приводов, выпрямителей, выпрямителей для электролиза, преобразователей различного назначения, требующих малого времени отключения при коротких замыканиях в цепях переменного или пульсирующего тока частотой 50 и 60 Гц и в цепях постоянного тока.

Технические данные некоторых типов и серий плавких предохранителей приводятся в табл. 1 прил. 1.

3.2. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ (АВТОМАТЫ)

Для более надежной защиты электрических сетей от токов перегрузки и КЗ применяются автоматические выключатели, которые одновременно могут служить для нечастых коммутаций электрических сетей. Поэтому их следует широко использовать в электроустановках пожаро- и взрывоопасных производств.

Автоматы различают по их быстродействию. Ниже рассматриваются только небыстродействующие автоматы, получившие большое распространение на промышленных предприятиях, у которых собственное время отключения не менее 10 мс.

Устройство и принцип работы небыстродействующих
автоматов

Автомат состоит из корпуса, подвижных и неподвижных контактов, дугогасительных камер, механизма управления, механизма свободного расцепления и расцепителя.

Корпус автомата выполнен из пластмассы, фарфора или стали и состоит из основания, на котором непосредственно монтируют части автомата и крышки. Корпус закрывает все части, обеспечивая безопасность персонала при срабатывании автомата и его обслуживании.

У многих автоматов контакты каждого полюса заключены в дугогасительную камеру, где дуга гасится дроблением и деионизацией ее в щелях между поперечными металлическими пластинками.

Механизм управления обеспечивает моментное замыкание и размыкание контактов с постоянной скоростью, не зависящей от скорости движения кнопки или рычага. Он может представлять собой рычаг с рукояткой или кнопку включения и отключения, по положению которых определяется коммутационное положение контактов автомата.

Основным узлом, обеспечивающим автоматическое срабатывание автомата при ненормальном режиме, является расцепитель. В автоматах наиболее часто используются расцепители максимального тока, которые срабатывают при токе, превышающем ток уставки. В зависимости от встраиваемых расцепителей максимального тока автоматы изготовляются с электромагнитным расцепителем М, тепловым расцепителем Т и комбинированным расцепителем МТ (т.е. электромагнитным и тепловым).

На рис. 3.7 представлены автоматы с электромагнитным расцепителем. Во включенном положении автомат удерживает защелка 4, сцепленная с рычагом 3 рукоятки 10. Пружина 7 обеспечивает надежность этого сцепления. При нормальном токе якорь 8 защелки 4 стремится притянуть к сердечнику электромагнита 9, но этому препятствует пружина. Когда ток в защищаемой цепи превышает установленное значение (например, при КЗ), якорь 8 притягивается к сердечнику, защелка поворачивается на оси 5 и освобождает рычаг 3. После этого под действием отключающей пружины 2 и собственного веса подвижного контакта 1 автомат отключается. Положение защелки при отключенном автомате определяется упором якоря 6.

I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

10

2

3

4

5

6

7

8

9

а

б

I

I

Рис. 3.7. Принципиальная схема однополюсного автомата с электромагнитным расцепителем максимального тока без выдержки времени:

а – электрическая схема: б – монтажная схема; 1 – подвижный

контакт; 2 – отключающая пружина; 3 – рычаг; 4 – защелка; 5 – ось;

6 – упор якоря; 7 - пружина сцепления; 8 – якорь; 9 – электромагнит;

10 - рукоятка

В электросиловых установках часто возникают кратковременные повышенные токи, не опасные для установки (например, пусковые токи электродвигателей). Чтобы избежать отключения цепи при таких токах, расцепитель максимального тока устанавливают на ток срабатывания, который превышает значение кратковременных больших токов. При этом автомат перестает защищать электрооборудование от всех перегрузок, не превышающих ток срабатывания.

Большинство автоматов имеют расцепители максимального тока без выдержки времени и мгновенно отключаются. Некоторые автоматы снабжаются расцепителем максимального тока с выдержкой времени, т.е. приспособлением, которое создает определенный промежуток времени между воздействием тока на автомат и моментом отключения цепи. Для выдержки времени используются часовой механизм, масляный или воздушный тормоз, электромагнитные замедлители и т.д. У таких автоматов сердечник электромагнита вернется в исходное положение, если толчок тока закончится прежде, чем механизм выдержки времени позволит освободить защелку. Существенным недостатком автомата, представленного на рис. 3.7, является отсутствие механизма свободного расцепления, автоматически отключающего автомат при КЗ и в том случае, когда по каким-либо причинам подвижный его контакт 1 долгое время удерживается рукой во включенном положении. Этот механизм выполняют в виде системы ломающихся рычагов. Автоматы без механизмов свободного расцепления недостаточно надежны и небезопасны при обслуживании. Применение автоматов без механизма свободного расцепления для защиты электроустановок пожаровзрывоопасных производств недопустимо.

Ioп

Iоп

Iгл

1

2

3

4

5

6

7

Рис. 3.8. Схема теплового расцепителя максимального тока
косвенного действия:

1 – ось; 2 – защелка; 3 – нагревательный элемент; 4 – биметаллический
элемент; 5 – пружина; 6 – тяга; 7 – контакты

На рис. 3.8 представлены автоматы с тепловым расцепителем. Такой расцепитель действует при помощи биметаллического элемента 4, который представляет собой две механически связанные пластины из металлов с различными температурными коэффициентами расширения. Тепло, выделяемое нагревательным элементом 3, включенным в цепь главного тока Iгл (защищаемую цепь), воздействует на биметаллический элемент. При перегрузке цепи главного тока обе пластины биметаллического элемента, нагреваясь, значительно, но неодинаково удлиняются, вследствие чего биметаллический элемент изгибается вверх и выходит из зацепления с защелкой 2. Последняя под действием пружины 5 поворачивается вокруг оси 1 по часовой стрелке и изоляционной тягой 6 размыкает контакты 7, прерывая цепь оперативного тока Iоп. Это соответствует нажатию кнопки «Стоп» в схеме магнитного пускателя. Часто в автоматах с тепловым расцепителем нагревательный элемент отсутствует, и ток протекает по биметаллическому элементу. После срабатывания тепловой расцепитель должен остыть, и только потом автомат может быть включен вновь.

Для тепловых расцепителей характерно: чем больше ток, тем быстрее нарастает температура биметаллического элемента, тем быстрее он изгибается и производит отключение. Поэтому автоматы с тепловыми расцепителями защищают от перегрузок с обратнозависимой от тока выдержкой времени.

В автоматах с комбинированным расцепителем при относительно небольших токах перегрузки действует тепловой расцепитель с выдержкой времени. При токах КЗ выше определенной величины срабатывает электромагнитный расцепитель мгновенного действия (дает отсечку) до того, как биметаллическая пластина успеет нагреться и изогнуться.

Таким образом, отключение автомата при срабатывании любого расцепителя происходит вследствие воздействия на механизм свободного расцепителя. При этом нарушается связь между механизмом управления и контактами, и они переходят в отключенное положение под действием отключающих пружин независимо от положения механизма управления.

Как уже отмечалось, одной из важнейших характеристик аппаратов защиты является их быстродействие. Этот параметр особо важное значение имеет в случаях, когда нагрузкой электрических сетей являются полупроводниковые преобразователи, выпрямители и другие устройства на основе полупроводниковых элементов: транзисторов, тиристоров, симисторов.

Одним из недостатков полупроводниковых преобразователей, как и других полупроводниковых устройств, является их низкая перегрузочная способность по току. Это выдвигает новые специфические требования к аппаратам защиты по токовой защите полупроводниковых устройств, которыми не обладают автоматы с электромагнитными расцепителями и многие типы плавких предохранителей.

Указанным требованиям отвечают автоматические выключатели с полупроводниковыми расцепителями на базе силовых полупроводниковых элементов (см. п. 5.5, рис. 5.12 и 5.13).

В конструкции автоматических выключателей с полупроводниковыми расцепителями эффективно сочетаются функции защиты и управления. Они обладают большим быстродействием и высокой селективностью защиты. Кроме того, они имеют высокую износостойкость, большой срок службы и высокую надежность работы. Полное время включения не превосходит 30 мкс, а отключения 0,01 с.

Блок-схема полупроводникового расцепителя переменного тока селективного исполнения представлена на рис. 3.9. С измерительных элементов 1 (трансформатор тока), установленных в каждом полюсе выключателя, сигналы, пропорциональные току в защищаемой сети, поступают на схему выделения наибольшего сигнала 2, откуда последний поступает на входы блоков перегрузки и короткого замыкания (КЗ). Блок питания 10 обеспечивает питание схемы полупроводникового расцепителя и обмотки независимого расцепителя.

1

1

1

10

2

4

5

3

6

8

7

9

Блок перегрузки

Блок КЗ

Рис. 3.9. Блок-схема полупроводникового расцепителя
переменного тока селективного исполнения

Блок перегрузки включает реле перегрузки 5 и элемент временной задержки (с обратнозависимой от тока характеристикой), построенный на основе релаксационного генератора 8 и магнитного накопительного счетчика 7.

Блок КЗ состоит из реле короткого замыкания 3 и элемента временной задержки 4 с независимой от тока характеристикой срабатывания. Величина временной задержки определяется уставкой тока короткого замыкания, которая не регулируется при эксплуатации.

Выходные сигналы блоков перегрузки и короткого замыкания поступают на схему формирователя выходного сигнала 9 и далее на вход независимого расцепителя, который воздействует на механизм управления автоматического выключателя.

При возникновении в сети тока КЗ, превышающего соответствующую уставку, срабатывает реле короткого замыкания 3 и выходной сигнал реле через элемент задержки 4 поступает на вход формирователя 9.

При возникновении в сети тока перегрузки, превышающего заданную уставку, срабатывает реле перегрузки 5, выполненное на основе компаратора. Сигнал, генерируемый компаратором, через схему распределения сигналов 6 поступает сначала на вход «сброс» накопительного счетчика 7, а затем на вход «запись» того же счетчика. Импульсы на счетчик поступают с выхода генератора 8. Сигнал переполнения счетчика через элемент 6 поступает на схему формирователя сигнала 9.

Автоматы характеризуются следующими параметрами:

Номинальное напряжение Uн.а - напряжение, соответствующее наибольшему номинальному напряжению сетей, в которых разрешается применять данный автомат.

Номинальный ток Iн.а - наибольший ток, на который рассчитаны токоведущие и контактные части автомата, равный наибольшему из номинальных токов расцепителя.

Номинальный ток расцепителя (Iн.эл.м, Iн.тепл или Iн.комб) - наибольший ток, на который рассчитан расцепитель автомата для длительной работы. При этом расцепитель не срабатывает.

Номинальный ток уставки теплового расцепителя - ток, на который отрегулирован тепловой расцепитель. При этом расцепитель не срабатывает. Например:

для автоматов с регулировкой тока уставки

Iн.уст.тепл = (0,6-1) Iн.тепл;                                    (3.4)

для автоматов без регулировки тока уставки

Iн.уст.тепл = Iн.тепл.                                         (3.4а)

Ток срабатывания (уставки) расцепителя Iср.эл.м, Iср.тепл - наименьший ток, при котором срабатывает расцепитель автомата, например:

для автоматов с электромагнитным или комбинированным расцепителем

Iср.эл.м = (7-15) Iн.эл.м;                                        (3.5)

для автоматов с тепловым расцепителем без регулировки тока уставки

Iср.тепл = (1,25-1,45) Iн.тепл;                                  (3.5а)

для автоматов с тепловым расцепителем с регулировкой тока уставки

Iср. тепл = (1,25-1,33) Iн.уст.тепл.                              (3.5б)

Предельный ток отключения при данном напряжении Iпр.а - наибольшее значение тока КЗ сети, при котором гарантируется надежная работа автомата.

Номинальные параметры автоматов приведены в каталогах или указаны на заводских табличках (щитках) автоматов.

Защитные характеристики автоматов

Полное время отключения цепи автоматом определяется по формуле

τоткл = τс + τд,                                              (3.6)

где τс - собственное время отключения (например, для тепловых расцепителей τс=τн+τр. Здесь τн - время, необходимое для нагревания биметалла до температуры срабатывания; τр - время, необходимое для расцепления механизма); τд - время горения дуги.

Зависимость полного времени отключения τоткл тока автоматом изображают графически защитной, или времятоковой, характеристикой (рис. 3.10).

10

5

1

50

10

5

1

0,5

0,1

0,05

0,01

0,005

0,001

1  2 3 5    10   20  50  100   200   500 1000

Секунды

Минуты

I/Iн.тепл и I/Iн.эл.м

откл

а

б

г

в

Рис. 3.10. Защитная характеристика автомата А3120
с комбинированным расцепителем

Защитная характеристика автомата определяет зависимость полного времени отключения цепи от отношения тока в расцепителе к номинальному току расцепителя:

τоткл = f (I/Iн.тепл/н.эл.м).                                     (3.7)

На рис. 3.10 линия а определяет зависимость времени отключения от кратности тока перегрузки, отключаемого под воздействием тепловых расцепителей; линия б - номинальную кратность тока, при которой уже начинает действовать электромагнитный расцепитель практически без выдержки времени. Фактически эта кратность может оказаться любой в пределах зоны, заштрихованной по обе стороны линии б. Линия в - время от начала КЗ до момента удара якоря электромагнитного расцепителя по отключающей рейке, после чего автомат отключается независимо от того, продолжается КЗ или нет. Линия г обозначает время полного отключения откл автоматом тока КЗ под действием электромагнитных расцепителей.

Защитная характеристика автомата типа АБ-25М с тепловым расцепителем показана на рис. 3.11. Поскольку в действительности наблюдаются существенные отклонения от средних значений характеристик, вызванные производственными и эксплуатационными факторами (допуск на качество материала термоэлементов и контактов, различное старение элементов защиты и т.п.), времятоковую характеристику изображают не одной линией, а полосой между двумя, в пределах которой лежит возможное время отключения.

1,1  1,3  1,5  1,7  1,9  2  2,5  3  3,5   4  4,5 5   6    7

10000

1000,0

100,0

10,0

1,0

I/Iн. тепл

откл, с

Рис. 3.11. Защитная характеристика автомата АБ-25М

Защитная характеристика автомата позволяет определить надежность защиты элементов электроустановок от токов перегрузок и токов КЗ. Для этого, так же как и при защите предохранителями, необходимо сопоставить защитную характеристику автомата с характеристикой допустимой перегрузки защищаемого элемента, т.е. с его тепловой характеристикой. Между этими характеристиками должно быть соответствие, чтобы при отключении тока, например из-за перегрузки, температура защищаемого элемента была близка к предельно допустимой.

Условием безопасности и надежности защиты элемента электроустановки автоматом будет являться выражение (3.3).

Типы установочных автоматов

Чаще всего используются установочные автоматы типов: А3100, А4100, А3700, ВА, АП-50, АК-63, АБ-25М, А-63, АЕ-20, АЕ-1000,
АЕ-2000 и др. Они не рассчитаны для работы в средах, насыщенных токопроводящей пылью или содержащих едкие пары или газы в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, во взрывоопасных средах, а также в местах, не защищенных от попадания воды. Автоматы эти не рассчитаны для работы в местах, подверженных ударам и вибрации.

Автоматы типа А3100 изготовляются на номинальные токи от 50 до 600 А для сетей переменного тока напряжением до 500 В и для сетей постоянного тока напряжением 110-220 В. Они могут быть одно-, двух- и трехполюсными со встраиваемым расцепителем максимального тока, т.е. тепловым, электромагнитным и комбинированным расцепителями (см. табл. 2 прил. 1).

Автоматы типа А3160 выпускают только с тепловыми расцепителями на номинальные токи 15,20,25,30,40 и 50 А; все остальные автоматы (А3110, А3120,А3130 и А3140) - с электромагнитными или с комбинированными расцепителями. При возникновении в какой-либо фазе перегрузки или КЗ срабатывают тепловой или электромагнитный расцепители данного полюса, поворачивая общую для всех полюсов отключающую рейку. Все фазы автомата размыкаются одновременно. Расцепители автоматов этого типа не рассчитаны на регулировку тока уставки при эксплуатации, что является их особенностью. Такая регулировка производится в заводских условиях.

Автоматы типа А4100. Для обеспечения селективного отключения автоматических выключателей при последовательном их включении в случае возникновения токов короткого замыкания разработана и внедрена серия двухполюсных и трехполюсных автоматов А4100 на токи 160, 250, 400, 630 А, 440 В переменного тока и 220 В постоянного напряжения. Автоматы серии А4100 по внешнему виду и способу управления (рукояткой) похожи на серию А3100. Двухполюсные автоматы выполнены в габаритах трехполюсных. Автоматы рассчитаны на работу при температуре от -5 до +40 оС. Для обеспечения выдержки времени в автоматах серии А4100 применяются расцепители с воздушными замедлителями.

Автоматические воздушные выключатели (автоматы) серии А3700 превосходят автоматы серий А3100 и А4100 по ряду показателей: меньшие габаритные размеры в 2,2 - 8,8 раза; меньшая масса в 2,3 -9,5 раза; большая (в 1,6 раза) износоустойчивость; возможность эксплуатации в цепях 660 В переменного тока и 440 В постоянного тока, по сравнению с 500 и 220 В для серий А3100 и А4100.

Конструкция выключателей серии А3700 является блочной. Большим преимуществом их является то, что как полупроводниковые, так и тепловые расцепители максимального тока являются сменными блоками.

Выключатели А3700 предназначены: для максимальной токовой защиты электрических установок при перегрузках и КЗ; для нечастых (до 3 включений в час) оперативных коммутаций цепей, а также при снижении напряжения до недопустимого значения. Кроме того, выключатели этой серии обеспечивают возможность дистанционного отключения цепи при подачи сигнала (напряжения) от внешнего устройства. В выключатели могут монтироваться вспомогательные контакты (замыкающий и размыкающий), которые служат для переключений в цепях блокировки, управления и сигнализации в зависимости от коммутационного положения выключателя.

Выключатель серии А3700 состоит из: корпуса, контактной системы, механизма управления, расцепителей, дугогасительных камер. Расцепители могут быть: тепловыми, электромагнитными, минимальными, независимыми и полупроводниковыми.

Расцепитель независимый представляет собой электромагнит, кинематически связанный с механизмом управления. На независимый расцепитель поступает сигнал от внешних устройств или от полупроводникового расцепителя, который воздействует на механизм расцепления.

Минимальный расцепитель напряжения обеспечивает отключение включенного автомата без выдержки времени при напряжении на катушке  0,7 Uном при переменном токе. Минимальные расцепители изготовляются на напряжения от 127 до 660 В однофазного переменного тока.

По роду защиты выключатели могут обеспечивать селективную защиту (с регулируемым временем срабатывания в зоне токов КЗ) и могут быть токоограничивающими.

Максимальная защита токоограничивающих выключателей обеспечивается полупроводниковыми и электромагнитными расцепителями, а селективных - только полупроводниковыми расцепителями.

Выключатели с полупроводниковыми расцепителями допускают регулировку следующих параметров: номинального рабочего тока расцепителя, уставки по току срабатывания в зоне КЗ, уставки по времени срабатывания в зоне токов перегрузки.

Уставки расцепителей максимального тока:

полупроводникового - по току КЗ - 2,3,5,7 и 10 Iн;  по току перегрузки - 1,25Iн; по времени срабатывания от токов КЗ от 0,1 до 0,4 с; по времени срабатывания от токов перегрузки - 4, 8,16 с.

электромагнитного - то току КЗ – 10Iн (4Iн только А3710); теплового в зоне перегрузки - от 1,12 до 1,16Iн.

Технические характеристики (параметры) выключателей А3700 (на примере А3713Б) приведены в табл. 3 прил.1.

Автоматические выключатели серии ВА являются новейшей серией и в их устройство входят те же функциональные части, что и в выключатели серии А3700. Отличием этой серии выключателей является расширение функциональных возможностей и значений номинального тока по сравнению с А3700.

Выключатели серии ВА применяются: для защиты электрических цепей от токов перегрузки, коротких замыканий, оперативного отключения и включения осветительных (например, ВА16) и силовых сетей; для прямых нечастых пусков и отключений асинхронных электродвигателей (ВА14, ВА51 и др.), а также при недопустимом снижении напряжения (ВА51, ВА52).

Выключатели ВА12-ВА51 применяются для токов, не превышающих 630 А, и комплектуются электромагнитными и тепловыми расцепителями. У них имеется регулировка тока уставки теплового расцепителя. В выключателях на номинальные токи свыше 630 А (ВА53, ВА81) для защиты от максимальных токов используются полупроводниковые расцепители.

Технические характеристики выключателей ВА приведены в табл. 5 прил.1.

Автоматы типа АП-50 выпускают в двух- и трехполюсном исполнении с комбинированными (АП-50-2МТ, АП-50-3МТ), электромагнитными (АП-50-2М, АП-50-3М) и тепловыми (АП-50-2Т, АП-50-3Т) расцепителями. Автоматы АП-50 могут иметь различные специальные исполнения с дополнительными расцепителями, например с расцепителями минимального напряжения дистанционного отключения.

На рис. 3.12 изображен разрез автомата АП-50-3МТ. Все части его закрыты кожухом, выполненным из пластмассы и состоящим из основания 4 и крышки 5. Коммутирующее устройство состоит из неподвижных 6 и подвижных 8 контактов. Гибкие проводники 10 соединяют подвижные контакты с тепловыми расцепителями 3, которые, в свою очередь, соединены с электромагнитными расцепителями 2. Держатели подвижных
контактов монтируются на изолированной траверсе 11, кинематически связанной с механизмом свободного расцепления (этот механизм на рисунке не виден), и оперативными кнопками «Вкл» и «Откл». Контакты
каждого полюса заключены в дугогасительную камеру 9. Гашение дуги происходит путем дробления и деионизации ее поперечными стальными пластинами 7.

При возникновении в какой-либо фазе перегрузки или КЗ срабатывает тепловой или электромагнитный расцепитель, соответствующий данному полюсу, и поворачивает общую для всех полюсов отключающую рейку 1. Механизм свободного расцепления срабатывает, и все полюсы автомата размыкаются одновременно, независимо от положения в этот момент кнопки управления.

Автомат АП-50 имеет приспособление для регулировки тока уставки теплового расцепителя. Перемещением специального рычага вниз ток уставки может быть уменьшен до номинального, следующего по шкале уставки с точностью до 20 %. Например, уставку на 25 А можно изменить до 16 А; на 16 А - до 10 А и т.д. Автоматы, изготавливаемые в пластмассовом кожухе, имеют защищенное исполнение, в дополнительном металлическом кожухе - пыленепроницаемое. Технические данные автоматов АП-50 с комбинированным расцепителем приведены в табл. 4 прил.1.

Рис. 3.12. Автомат АП-50-3МТ:

1 – отключающая рейка; 2 – электромагнитный расцепитель; 3 – тепловой расцепитель;
4 – основание; 5 – крышка; 6 – неподвижный контакт; 7 – стальные пластины; 8 – подвижный контакт;
9 – дугогасительная камера; 10 – гибкий проводник; 11 - траверса

Невысокая коммутационная способность автоматов АП-50 привела к разработке и внедрению в серийное производство автоматов АК-63, рассчитанных на номинальные токи от 0,63 до 63 А. Они имеют в 2,5 раза большую коммутационную способность, чем АП-50. Автоматы изготавливаются на 500 В переменного или 220 В постоянного напряжения одно-, двух- и трехполюсными с электромагнитными расцепителями максимального тока и с гидравлическим замедлителем или без него. Автоматы с замедлителем отключают ток перегрузки с выдержкой времени. При переменном токе и с замедлителем отсечка автомата отрегулирована на
14-кратный ток, а при отсутствии замедлителя - на 3- или 14-кратный ток.

Однополюсные автоматические бытовые выключатели типа АБ-25М предназначены для защиты однофазных сетей переменного тока до 220 В (в жилых и общественных зданиях, служебно-бытовых и производственных помещениях промышленных предприятий) от токов перегрузки и токов КЗ, а также для включения и отключения этих сетей вручную. Автоматы изготавливаются с нерегулируемыми тепловыми расцепителями на номинальные токи 15, 20 и 25 А.

Предельная коммутационная способность автоматов АБ-25М - не менее 1000 А (амплитудное значение) при напряжении 220 В и cosϕ=0,9. Основной недостаток этих автоматов заключается в том, что они не позволяют осуществлять защиту при токе менее 15 А.

Автоматы типа АЕ-1000 и АЕ-2000 в дальнейшем должны заменить все ранее разработанные автоматы в диапазоне номинальных токов до 100 А.

Однополюсные автоматы АЕ-1000 на 220 В предназначены для защиты сетей жилых и общественных зданий. Они исполняются с тепловыми или электромагнитными мгновенного действия (или комбинированными) расцепителями на номинальные токи 6,10 и 15 А. Их отключающая способность равна 1,5 кА (амплитудное значение) при коэффициенте мощности не ниже 0,9. Аналогичны назначение и характеристики трехполюсных автоматов этого типа.

Серия одно-, двух- и трехполюсных автоматов АЕ-2000 на номинальные токи 25, 63 и 100 А предназначается для применения в промышленности.

Технические характеристики однополюсных АЕ-1000 и трехполюсных АЕ-2000 приведены в табл. 6 прил.1.

3.3. ТЕПЛОВЫЕ РЕЛЕ

Тепловые реле обычно применяются для защиты электродвигателей с длительным режимом работы (рабочий период составляет не менее
30 мин) от опасного нагрева при длительных перегрузках.

Тепловое реле (рис. 3.13) состоит из четырех основных элементов: нагревателя 7, включаемого последовательно в защищаемую от перегрузки сеть; биметаллической пластинки 8 из двух спрессованных металлических пластин с различными коэффициентами линейного расширения; системы рычагов и пружин; контактов 6 и 5. Когда через нагревательный элемент 7 проходит ток, превышающий номинальный ток электродвигателя, выделяется такое количество тепла, что незакрепленный (на рисунке левый) конец биметаллической пластинки изгибается в сторону металла с меньшим коэффициентом линейного расширения (т.е. опускается) и выводит защелку 1 из зацепления. В этот момент под действием пружины 3 верхний конец рычага 2 поднимается, размыкает контакты 6 и 5, разрывает цепь управления магнитного пускателя. Кнопка 4 служит для ручного возврата рычага 2 в исходное положение после срабатывания реле. Для регулирования тока уставки служит специальное устройство 9.

а

б

Рис. 3.13. Схема (а) и конструкция (б) теплового реле типа ТРП:

1 – защелка; 2 – рычаг; 3 – пружина; 4 – кнопка;
5 и 6 – контакты; 7 – нагреватель; 8 – биметаллическая пластинка;
9 – регулировочное устройство

В тепловых реле, встраиваемых в магнитные пускатели, нагревание биметаллического элемента происходит от тока в самом биметаллическом элементе (расцепитель с непосредственным нагревом) или в специальном нагревательном элементе (расцепитель (см. рис. 3.8) с косвенным нагревом), или комбинированно, т.е. в том и другом элементе (расцепитель со смешанным нагревом).

Тепловые реле используют обычно и для защиты электродвигателя от работы на двух фазах. В этих случаях применяют два одноэлементных тепловых реле или одно двухэлементное. Тепловые реле имеют следующие параметры.

Номинальное напряжение реле Uн.р - наибольшее из номинальных напряжений сетей, в которых допускается применять данное реле.

Номинальный ток реле Iн.р - наибольший длительный ток, который не вызывает срабатывания реле.

Номинальный ток нагревателя Iн.нагр - наибольший длительный ток, при котором реле с данным нагревателем не срабатывает (для реле со сменными нагревателями).

Номинальный ток уставки реле (для реле с регулятором) Iн.уст.р - наибольший длительный ток, который при данной настройке реле не вызывает срабатывания. Обычно Iн.уст.р = (0,6-1) Iн.р(н.нагр).

Ток срабатывания теплового реле Iср.р - наименьший ток, при котором срабатывает тепловое реле. Обычно Iср.р = (1,2-1,3) Iн.р(н.нагр).

Для реле с регулятором значения Iн.р и Iн.нагр соответствуют нулевому (среднему) положению поводка регулятора (току нулевой уставки). Для реле со сменными нагревателями номинальный ток реле равен наибольшему из номинальных токов нагревателей, которые могут быть установлены в данном реле.

Широкое использование тепловых реле для защиты электродвигателей объясняется тем, что их защитные характеристики имеют такой же вид, как и перегрузочные характеристики электродвигателей. На рис. 3.14 показано типичное взаимное расположение перегрузочной характеристики электродвигателя 1 и защитных характеристик теплового реле 2 и 3. Защитная характеристика 2 теплового реле соответствует случаю, когда номинальный ток реле равен номинальному току электродвигателя. Согласно рис. 3.14, существует значительная зона перегрузок, называемая зоной перезащищенности (зона А), где реле срабатывает раньше, чем электродвигатель достигает допустимой температуры. При больших перегрузках, соответствующих режиму заторможенного электродвигателя, когда реле не обеспечивает своевременного отключения электродвигателя, существует зона недозащищенности (зона Б).

1,2   2     3     4    5    6    7    8

10000 –

1000 –

100 –

10 –

0

откл, с

I/Iн.р

                                                             

А

Б

1

2

3

Рис. 3.14. Взаимное расположение перегрузочной характеристики
электродвигателя 1 и защитных характеристик теплового реле 2 и 3

Для уменьшения зоны А и лучшего использования перегрузочной способности электродвигателя ток срабатывания реле выбирают равным Icр.р = (1,15 + 1,2)Iн. В этом случае защитная характеристика реле займет положение 3. Незащищенность в области больших перегрузок (зона Б) может быть компенсирована применением наряду с тепловым реле плавких предохранителей.

В настоящее время применяют реле серий: ТРП, ТРН, ТРА, ТРВ, ТРГ, ТРТ. Ряд реле (серии ТРП, ТРН и др.) оснащены регулятором, позволяющим в довольно широких пределах плавно изменять значение тока срабатывания. Некоторые серии тепловых реле (например, серии ТРН) имеют температурную компенсацию, поэтому малочувствительны к колебаниям температуры среды. Однофазные реле серии ТРП, рассчитанные на токи от 1 до 600 А, применяются вместо тепловых реле серии РТ в магнитных пускателях серии ПА и станциях управления. Двухфазные реле с термокомпенсацией серии ТРН, рассчитанные на токи 0,4 - 40 А, предназначаются для магнитных пускателей серии ПМИ, П-6, ПА-300, ПМЕ, станций управления.

Нагревательные элементы реле типов ТРН-10А (8А) и ТРП-10 (8) при защите электродвигателей с Iн  600 А включаются через трансформатор ТК-20 при условиях:

Iн  146 А; применяется трансформатор с коэффициентом трансформации Кт = 300 / 5;

Iн  300 А; трансформатор с Кт = 600 / 5;

Iн  600 А; трансформатор с Кт = 1000 / 5.

При таком включении выбор реле и нагревателей производится так же, как при отсутствии трансформаторов тока, но в расчетных формулах (см. примечание 4 к табл. 7 прил. 1) вместо Iн электродвигателя необходимо подставлять величину Iн = I / Кт.

При выборе тока тепловых реле весьма распространенных магнитных пускателей серий ПМЕ и ПА (взамен серии П) следует руководствоваться данными примечания 5 табл. 7 прил. 1.

3.4. ВЫБОР АППАРАТОВ ЗАЩИТЫ

Плавкие предохранители и автоматы имеют различные достоинства и недостатки, которые следует учитывать при защите электроустановок от токов перегрузок и токов КЗ, особенно электроустановок пожаровзрывоопасных производств. Поскольку предохранитель является однофазным аппаратом, при перегрузках может перегореть плавкая вставка только в одной из фаз трехфазной сети. Трехфазный электродвигатель будет работать на оставшихся двух фазах. Обмотки электродвигателя быстро нагреваются (в течение нескольких минут) и при отсутствии защиты от перегрузки тепловыми реле могут быть повреждены.

Предохранители хуже, чем автоматы защищают установку от небольших перегрузок, так как у них отношение I∞/Iн.вст большее, т.е. инерционность выше. При этом и время, необходимое для замены плавких вставок и восстановления питания отключенной установки, достаточно велико. Из-за этого происходят большие простои оборудования, чем при использовании автоматов.

Конструкция некоторых типов предохранителей позволяет применять нестандартные (некалиброванные) плавкие вставки, «жучки» и т.п. При таких кустарных вставках весьма вероятны местные перегревы, порча и даже разрыв патронов (например, предохранителей типа ПР). Они перестают быть надежными аппаратами защиты и могут привести к авариям, пожарам и взрывам. Однако по сравнению с автоматами предохранители имеют и некоторые преимущества. Они дешевы, конструктивно просты и срабатывают при сверхтоках безотказно. Предохранители лучше ограничивают большие токи КЗ и обладают большей разрывной способностью, чем установочные автоматы.

Автоматы рекомендуется применять в тех установках, в которых необходимо быстрое восстановление питания. Автоматы имеют более устойчивые и постоянные защитные характеристики, обеспечивают надежное отключение и селективную защиту от сверхтоков, позволяют сравнительно точно установить определенный ток срабатывания. Они удобны в эксплуатации, надежны и безопасны. Возможность неполнофазных отключений при защите автоматом отсутствует. В зарубежной практике часто используют совместную установку автоматов и токоограничивающих предохранителей, а некоторые фирмы даже встраивают такие предохранители в корпуса автоматов.

Требования к аппаратам защиты

Аппараты защиты должны удовлетворять следующим требованиям.

1. Не нагреваться сверх допустимой для них температуры в условиях нормальной эксплуатации.

2. Не отключать электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, «пики» токов технологических нагрузок, токи при самозапуске и т.п.).

Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматов, служащих для защиты отдельных участков сети, следует выбирать по возможности минимальными по расчетным токам этих участков или нормальным токам электроприемников. Соблюдение этих условий обязательно во всех случаях. Длительный перегрев аппаратов защиты резко ухудшает их защитные свойства, например, возможность срабатывания при нагрузках, свойственных нормальной эксплуатации электроустановок, отклонение защитных характеристик от стандартных, свойственных нормальному температурному режиму работы, и т.д.

При ненормальном температурном режиме аппараты защиты могут срабатывать неселективно. Не оправданные условиями эксплуатации отключения электроустановок приводят к расстройству режима технологического процесса, а иногда могут явиться причиной аварии, пожара и взрыва. Для удовлетворения первого условия необходимо выбирать аппарат защиты так, чтобы номинальный ток самого аппарата и плавкой вставки или расцепителей были равны расчетному току сети, т.е.

для предохранителей

Iн.прIн.вст   Iр;                                              (3.8)

для автоматов и тепловых реле магнитных пускателей

Iн.аIн.эл.м,н.теплIр;                                            (3.9)

Iн.р(н.нагр)Iр;

Для удовлетворения второго требования необходимо учитывать режим работы установки и расчетные токи сети.

Выбор плавких вставок, если имеются их характеристики, производится следующим образом: на семейство кривых 1, 2, 3, 4 (рис. 3.15) наносят пусковую токовую характеристику электродвигателя 5. Вставка должна быть выбрана с такой характеристикой, чтобы все ее точки лежали выше кривой пусковой характеристики электродвигателя, в данном случае - с характеристикой 2. Способ выбора предохранителей при отсутствии их защитных характеристик рассматривается в п. 4.4.

1

2

4

3

5

откл

Iн.вст

0

Рис. 3.15. Защитные характеристики плавких вставок 1, 2, 3, 4
и пусковая характеристика электродвигателя 5

При защите автоматами с электромагнитным или комбинированным расцепителем необходимо, чтобы ток срабатывания Iср (ток уставки) расцепителя превышал максимальный кратковременный ток линии Iмакс
(см. гл. 4) и соответствовал условию:

для автоматов А3120, А3130, А3140, АП-50 и др.

Iср.эл.м  1,25 Iмакс;

для автоматов А3110

Iср.эл.м 1,5 Iмакс.                                         (3.10)

Коэффициенты 1,25 и 1,5 учитывают неточность в определении максимального кратковременного тока линии Iмакс и разброс характеристик электромагнитных расцепителей автоматов. Для большинства автоматов величина этого коэффициента, равная 1,25, обеспечивает невозможность ложного отключения линии при пуске электродвигателя, так как разброс характеристик автоматов не превосходит 15 %. Для автоматов А3110 и др., разброс характеристик которых достигает 30 %, величина коэффициента принимается равной 1,5. Ток срабатывания теплового расцепителя автомата и тепловых реле определяется по условиям:

для автоматов серии А3100, АП-50 и АБ-25, А3700 (см. также табл. 5 прил.1)

Iср.тепл  1,25 Iр;                                          (3.11)

для тепловых реле магнитных пускателей при легких условиях пуска электродвигателя (длительность пуска до 10 с)

Iн.р  Iн.нагр = Iн;                                        (3.11а)

для тепловых реле магнитных пускателей при затяжных пусковых режимах электродвигателей

Iн.р  Iн.нагр = (1,05 - 1,2)Iн.                            (3.11б)

Здесь Iр есть рабочий ток в защищаемой сети (в сети, питающей один электродвигатель, Iр = Iн, где Iн - номинальный ток электродвигателя).

3. Аппараты защиты должны отключать сеть при длительных перегрузках с обратно зависимой от тока выдержкой времени.

4. Во всех случаях аппараты защиты должны обеспечивать отключение аварийного участка при КЗ в конце защищаемой линии: при однофазных КЗ - в сетях с глухозаземленной нейтралью, при двухфазных КЗ - в сетях с изолированной нейтралью.

Согласно ПУЭ, электромагнитный распределитель автомата выбирают по условию Iср.эл.м  4,5 Iдоп. Если при повреждении линии ток КЗ будет превышать ток срабатывания автомата, автомат почти мгновенно
отключит защищаемую линию и предотвратит возникновение недопустимого перегрева проводов линии током КЗ. Если же величина тока КЗ окажется меньше тока срабатывания автомата, автомат может не сработать и ток КЗ выведет из строя провода или кабель поврежденного участка линии. Длительно неотключаемые КЗ недопустимы, особенно там, где есть опасность пожара или взрыва, например во взрывоопасных зонах любого класса.

Обычно обращают серьезное внимание на опасность длительного протекания чрезмерных токов КЗ, вызывающих перегрев проводов и кабелей, воспламенение их изоляции по всей длине. Но и токи, не вызывающие перегрузки проводников, достаточной для воспламенения изоляции по всей длине провода, также могут быть опасными. Электрическая дуга в месте повреждения, если она продолжительное время не отключается, способна вызвать местное воспламенение изоляции. По мере разрушения изоляции КЗ будет перемещаться к источнику питания, пока не возрастет настолько, что кратность окажется достаточной для срабатывания предохранителей или автоматов.

При эксплуатации электроустановок во многих случаях идут на некоторое увеличение номинального тока плавких вставок и токов срабатывания расцепителей автоматов, например для устранения ложных отключений от допустимых кратковременных перегрузок либо для достижения селективности по отношению к нижестоящим аппаратам защиты. Загрубление вставок предохранителей применяется иногда для уменьшения случаев повреждений двигателей при работе на двух фазах.

Таким образом, в некоторых случаях проверка аппаратов защиты на отключение токов КЗ становится необходимой, а во взрывоопасных установках она обязательна. Отключение токов КЗ в конце защищаемой линии будет обеспечено, если выполняются следующие условия:

при защите сетей во взрывоопасных зонах

IКЗ (к) / Iн.вст  4;

IКЗ (к) / Iср.эл.м 1,25-1,4*;                                 (3.12)

IКЗ (к) / Iн.тепл 6;

при защите сетей в невзрывоопасных зонах

IКЗ (к) / Iн.вст  3;

IКЗ (к) / Iср.эл.м  1,25-1,4*;                                 (3.13)

IКЗ (к) / Iн.тепл  3.

Для приближенного расчета тока КЗ в сетях напряжением до 1000 В можно пользоваться следующими формулами:

ток однофазного КЗ в сетях с глухозаземленной нейтралью

IКЗ (к) (1) = Uф / z(ф-о);                                     (3.14)

ток двухфазного КЗ в сетях с изолированной нейтралью

IКЗ (к) (2) = Uл / 2zф,                                       (3.15)

где Uф, Uл - номинальное фазное и линейное напряжение сети, В; z(ф-о), zф - полное сопротивление цепи тока КЗ соответственно для петли «фаза - нуль» и для фазы, Ом.

Значения z определяются по формулам:

z(ф-о) (rф+rд+r0)2+(rф+х0)2+ zт1 ;         (3.16)

zф = (rф+rд+rт)2+(хф+хт)2,                 (3.17)

где rф = (l / Sф ), хф = al - активное и индуктивное сопротивления проводника фазы участка цепи, Ом; r0 =  (l / S0), х0 =al - активное и индуктивное сопротивление нулевого проводника, Ом (здесь ρ- расчетное удельное сопротивление, равное 19 для меди и 32 для алюминия, Ом·мм2/км; l - длина участка цепи, км; Sф и S0 - сечение проводника фазы и соответственно нулевого провода, мм2; а - среднее значение индуктивного сопротивления
1 км проводника, равное 0,07 для кабелей; 0,09 - для проводов, проложенных в трубе; 0,25 - для изолированных проводов, проложенных открыто, на роликах или изоляторах; 0,3 - для воздушных линий низкого напряжения); rт = c / Sт, хт = drт - активное и индуктивное сопротивление фазы питающего трансформатора, Ом (здесь Sт - мощность трансформатора, кВ·А; с - коэффициент, равный 4 для трансформаторов до 60 кВ·А; 3,5 – до
180 кВ·А; 2,5 - до 1000 кВ·А; 2,2 - до 1800 кВ·А; d - коэффициент, равный
2 для трансформаторов до 180 кВ·А; 3 - до 1000 кВ·А; 4 - до 1800 кВ·А);
rд - добавочное сопротивление переходных контактов, Ом; zт(1) - расчетное полное сопротивление трансформатора току КЗ на корпус (землю), Ом.

При подсчете ожидаемых значений токов КЗ в установках до 1000 В (во избежание получения грубых преувеличений) необходимо полнее учитывать не только активное сопротивление всех элементов петли КЗ, но и активное сопротивление переходных контактов этой петли (болтовые контакты на шинах, зажимы на вводах и выводах аппаратов, разъемные контакты аппаратов и контакт в точке КЗ). Следует иметь в виду, что динамические силы тока КЗ всегда направлены на разъединение контактных соединений, поэтому переходное сопротивление последних возрастает. Необходимо также учитывать, что большие токи увеличивают переходное сопротивление в точке КЗ (так называемые динамический и термический эффекты) и, следовательно, появляется ограничение тока КЗ. Увеличение переходного сопротивления в точке КЗ становится особенно заметным при токах 10 кА и более.

При отсутствии достоверных данных о полном числе контактов и о переходных сопротивлениях в них, включая контакт в точке КЗ, рекомендуется принимать для всех контактов добавочное активное сопротивление rд, равное:

для распределительных щитов на подстанциях - 0,015 Ом;

для первичных цеховых распределительных пунктов напряжением 380 В, питаемых радиальными линиями от щитов подстанций - 0,02 Ом;

для вторичных цеховых распределительных пунктов, щитов и на зажимах аппаратов, питаемых от первичных распределительных пунктов, - 0,025 Ом;

для аппаратуры, установленной непосредственно у электроприемников (контакторы, пускатели и т.д.), получающих питание от вторичных распределительных пунктов, - 0,03 Ом.

В распределительных сетях до 1000 В активное сопротивление цепи бывает иногда больше индуктивного. Поэтому при определении тока КЗ можно пренебречь суммарным индуктивным сопротивлением короткозамкнутой цепи, если хп  0,3 rп, т.е. с его влиянием можно не считаться и полагать при расчетах хп = 0.

Значение расчетных сопротивлений понижающих трансформаторов zт(1) с вторичным напряжением 400 / 230 В в формуле (3.16) для случая однофазного КЗ учитывают при мощности трансформаторов только до
630 кВА, если их обмотки соединены по схеме Y / Yо (см. табл. 3.1).

Если при практических расчетах сопротивлениями обмоток трансформатора zт(1) и индуктивным сопротивлением петли КЗ хп можно пренебречь, тогда формула (3.16) примет вид

z(ф-о)  rф + rд + r0.                                    (3.18)

Если аппарат защиты не обеспечивает надежного отключения КЗ в соответствии с требованиями формул (3.12) и (3.13), на линии необходимо установить промежуточный аппарат с меньшим током срабатывания или принять меры к уменьшению сопротивления линии, например увеличить сечение нулевого провода.

Таблица 3.1

| Мощность трансформатора, кВА | Первичное напряжение, кВ | zт(1), Ом |
| --- | --- | --- |
| 25 | 6 и 10 | 3,110 |
| 40 |  | 1,949 |
| 63 | 6 и 10 20 | 1,237 1,136 |
| 100 | 6 и 10 20 и 35 | 0,779 0,764 |

Окончание табл. 3.1

| Мощность трансформатора, кВА | Первичное напряжение, кВ | zт(1), Ом |
| --- | --- | --- |
| 160 | 6 и 10 20 и 35 | 0,487 0,478 |
| 250 | 6 и 10 20 и 35 | 0,312 0,305 |
| 400 | 6 и 10 20 и 35 | 0,195 0,191 |
| 630 | 6 и 10 20 и 35 | 0,129 0,121 |

Примечание. При вторичном напряжении 230 / 127 В значения сопротивлений следует уменьшить в 3 раза.

Прежде всего следует рассмотреть возможность увеличения площади сечения нулевого провода на четырехпроводных и трехпроводных участках (две фазы - нуль), может быть, даже до большего значения, чем у фазных проводов. Если это не обеспечивает кратности, на маломощных ответвлениях от линии при коммунально-бытовой нагрузке можно увеличить площадь поперечного сечения и у фазных проводов. Если эти пути или даже совместное их применение не обеспечивают необходимую кратность по формулам (3.12) и (3.13), эффективное действие зануления может быть только при увеличении числа линий, отходящих от питающих подстанций, отчего линии будут менее мощными (а значит, снизится номинальный параметр аппарата защиты по формулам (3.12) и (3.13)) и более короткими, что может повысить ток однофазного КЗ в конце линии.

5. Отключающая способность Iпр аппарата защиты должна соответствовать токам КЗ в начале защищаемого участка сети. Если она окажется меньше величины возможного тока КЗ, отключение аварийного участка может не произойти или время отключения будет недопустимо большим и сам аппарат повредится. Поэтому нужно, чтобы Iпр был больше или равен наибольшему возможному току КЗ в начале защищаемого участка сети, т.е.

Iпр  IКЗ(н).                                             (3.19)

В современных цеховых распределительных сетях до 1000 В токи КЗ достигают иногда величин, затрудняющих выбор аппаратов защиты, согласно формуле (3.19). В таких случаях ток КЗ может быть ограничен до допустимых пределов с помощью токоограничивающих предохранителей, снижением мощности питающих трансформаторов и т.д. Предельный ток отключения аппаратов защиты определяют по их паспортным или каталожным данным (см. прил.1). Ток трехфазного КЗ в начале защищаемого участка трехфазной сети (в месте установки аппарата защиты) независимо от режима нейтрали трансформатора определяется по формуле

IКЗ (н)(з)=Uл / 3 zф.                                      (3.20)

Ток КЗ в начале защищаемого участка сети при схеме «две фазы - нуль» определяется по формуле (3.15), а в однофазных сетях - по формуле (3.14).

Селективность (избирательность) действия
аппаратов защиты

Аппараты защиты должны отключать сеть и установки при появлении опасных для них токов КЗ и перегрузки в минимальное время, но по возможности селективно. Под селективным действием аппаратов защиты следует понимать такую их работу, когда на появление сверхтоков (токов КЗ, перегрузки и т.п.) реагирует только ближайший к месту повреждения защитный аппарат и не отключается последующий аппарат.

Выбор аппаратов защиты с учетом селективности их действия имеет особо важное значение для сетей электроснабжения производств со взрывоопасной технологией. Если отключится не ближайший, а вышестоящий к месту повреждения в схеме электроснабжения аппарат защиты, это приведет к отключению не одного потребителя, а группы потребителей. Следовательно, масштабы и последствия аварийного останова технологических аппаратов могут обусловить возникновение пожара или взрыва.

откл

IКЗ

//

/

откл2

откл1

1

2

а

б

0

1

2

I'КЗ

КЗ

Рис. 3.16. Селективное действие аппаратов защиты:

а – схема размещения предохранителей 1 и 2; 
б – расположение защитных характеристик предохранителей 1 и 2

Селективность действия аппаратов защиты рассмотрим на примере схемы размещения предохранителей в радиальных цеховых сетях (рис. 3.16, а). По условиям селективности вставка ближайшего к месту повреждения предохранителя 1 должна перегорать раньше, чем температура вставки последующего предохранителя 2 достигнет температуры плавления. Проверку селективности производят наложением на общий график одномасштабных защитных характеристик сравниваемых аппаратов (рис. 3.16, б). Селективность обеспечивается, когда время срабатывания последующего аппарата защиты значительно больше времени срабатывания ближайшего. С учетом разброса защитных характеристик для безусловного получения селективности, например предохранителей, необходимо, чтобы время отключения предохранителя 2 превосходило время отключения предохранителя 1 не менее чем указано в формуле

τоткл(2)  (1,7-3)τоткл(1).                                    (3.21)

Коэффициент 1,7 принимается для сетей обычного назначения, коэффициент 3 - для сетей особо ответственного назначения, например сетей взрывоопасных зон.

При одинаковых предохранителях с плавкими вставками из одного и того же материала для обеспечения селективного действия необходимо, чтобы номинальные токи плавких вставок последовательно включенных предохранителей отличались друг от друга по возможности на две ступени шкалы номинальных токов, т.е.

Iн.вст(2) / Iн.вст(1)  1,6 - 2.                                   (3.22)

Селективность автоматами серий АЗ100, АБ-25М и другими обеспечивается, если номинальные токи расцепителей смежных автоматов отличаются друг от друга на две ступени по шкале. Если же такое требование приводит к завышению сечения проводов, для не особенно ответственных случаев допускается иметь эту разницу в одну ступень.

При защите электроустановок предохранителями и автоматами (особенно без выдержки времени) селективность действия последних проверяется и подбирается по защитным характеристикам или по таблицам
(см. табл. 3.2, 3.3).

Если на участке сети вышестоящим является предохранитель, а ближайшим - тепловое реле магнитного пускателя, по условиям селективности необходимо, чтобы

Iн.вст  4Iн.р(н.нагр).                                   (3.23)

При защите участка сети автоматом с электромагнитным расцепителем максимального тока (или электромагнитным реле) и тепловым реле селективность будет соблюдена, если

I ср.эл.м 10 I н.р(н.нагр).                              (3.24)

Для автоматов с тепловыми расцепителями селективность может быть обеспечена при условии

Iн.тепл(2) 1,5 Iн.тепл(1).                              (3.25)

Таблица 3.2

| Предохранители | Номинальные токи автоматов, А |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А3161, А3163 | А3161, А3163, А3110 | А3120 |
|  | при коротких замыканиях | при перегрузках |  |
| 40 60 100 150 200 250 300 400 | - - - 15 20; 25 30 40 50 | 15 20 25 30 40 - 50 - | - 15 20 25 30 - 40 50 |

Таблица 3.3

| Номинальные токи, А |  |
| --- | --- |
| автомата | предохранителя ПР-2 (габарит II) |
| 15 20 25 40 50 60 80 100 120 140 200 | 6 10 15 20; 25 35 - - 60 80 100 125 |

Для автоматов с полупроводниковыми расцепителями селективность срабатывания может быть обеспечена, если вышестоящий в схеме электроснабжения автомат будет отличаться от нижестоящего (расположенного ближе к потребителям) не менее чем на одну ступень номинальных токов расцепителей.

В случаях, когда соблюдение селективности действия защиты связано с большими затратами или затруднено по каким-либо причинам, а вероятные неселективные отключения заведомо не угрожают ни аварией, ни пожаром, ни взрывом, ни существенными убытками из-за порчи продукции, допускается отступление от соблюдения условия селективности.

Выбор мест установки аппаратов защиты в зависимости
от условий пожарной безопасности и технических условий

По условиям пожарной безопасности аппараты защиты устанавливают на панелях сборок, щитов, шкафов и блоков управления так, чтобы
возникающие в них искры и электрическая дуга не могли причинить вреда обслуживающему персоналу, воспламенить или повредить окружающие предметы. В помещениях сырых и с химически активной средой аппараты защиты следует располагать в уплотненных шкафах или выносить их из этих помещений: повышенное содержание влаги и химически активных веществ в воздухе вызывает окисление и постепенное разрушение аппаратов защиты. В пожароопасных зонах классов П-I и П-II аппараты защиты должны быть установлены в закрытых шкафах IP54, а в помещениях класса
П-IIа - в защищенных IP33. Лучше всего устанавливать аппараты защиты в отдельных непожароопасных помещениях распределительных устройств.

Установка шкафов с аппаратами защиты во взрывоопасных зонах всех классов запрещается, так как при нормальных или аварийных режимах могут образовываться взрывоопасные смеси, для которых электрические искры и дуги являются достаточным источником воспламенения. Исключение составляют щитки в соответствующем исполнении по взрывозащите, например осветительные щитки типа ЩОВ-2 и ЩОВ-3 в исполнении ВЗГ.

Аппараты защиты следует устанавливать во всех местах сети, где сечение жилы проводника уменьшается, или в местах, где это необходимо для соблюдения селективности. При этом аппараты защиты должны устанавливаться в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. В случае необходимости расстояние между питающей линией и аппаратом защиты ответвления может быть до 6 м. Сечение проводников на этом участке должно быть меньше, чем сечение питающей линии, но не менее сечения проводников после защитного аппарата.

3.5. УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО)

УЗО предназначено для обеспечения электро- и пожарной безопасности в бытовых и промышленных электроустановках. Из всех известных средств защиты от электрического тока УЗО является единственным устройством, обеспечивающим защиту человека от поражения током, даже в случае прямого прикосновения к токоведущим частям. УЗО предотвращает возгорания и пожары, возникающие вследствие длительного протекания токов утечки и развивающихся из них токов короткого замыкания. УЗО производит отключение потребителей электрической энергии при возникновении в них токов утечки, величина которых значительно меньше токов короткого замыкания. Поэтому УЗО предупреждают нагрев проводников, обеспечивая также пожарную безопасность.

Электрическая безопасность техническими средствами может обеспечиваться тремя способами: уменьшением напряжения прикосновения; уменьшением тока, который может поразить человека; уменьшением времени воздействия напряжения и тока, поражающих человека.

Конструкция УЗО обеспечивает быстрое отключение защищаемой электроустановки от сети при протекании тока через тело человека. Если ток утечки на землю возникает в результате разрушения изоляции, то УЗО можно рассматривать как устройство пожарной безопасности.

6

5

4

7

1

3

1

N       Л2

N      Л2

2

8

Рис. 3.17. Устройство защитного отключения:

1 – магнитопровод; 2 – магнитоэлектрическая защелка; 3 – пружина; 4 – контактная группа; 5 – кнопка теста; 6 – резистор тестовой цепи; 7 – рабочие проводники; 8 – механизм расцепителя

Элементы конструкции УЗО. Основными элементами конструкции УЗО (рис. 3.17) являются: трансформатор тока 1; чувствительный элемент - магнитоэлектрическая защелка 2; механический пружинный расцепитель 3; контактная группа 4; кнопка теста 5; резистор тестовой цепи 6; рабочие проводники 7; механизм расцепителя 8.

Цепь тестирования предназначена для осуществления периодического контроля исправности устройства, создающего ток утечки нажатием кнопки «тест».

Принцип действия УЗО. Устройство защитного отключения представляет быстродействующий выключатель, автоматически отключающий контролируемую электроустановку от сети при возникновении в ней тока утечки на землю (рис. 3.18).

Ток утечки может быть вызван прямым прикосновением человека к токоведущим частям в результате повреждения или разрушения изоляции. Срабатывание УЗО происходит за счет использования энергии тока утечки Iут, вызывающего срабатывание магнитоэлектрической защелки и пружинного расцепителя.

До тех пор, пока ток утечки отсутствует, т.е. нет пробоя или повреждения изоляции электроприемника или нет прямого прикосновения человека к токоведущим частям, токи в прямом I1 и обратном I2 проводниках нагрузки 3 равны и наводят в магнитном сердечнике 4 трансформатора тока УЗО равные, но встречно направленные магнитные потоки Ф1 и Ф2 , в результате чего ток во вторичной обмотке 5 равен нулю и не вызывает срабатывания чувствительного элемента - магнитоэлектрической защелки 6, которая также представлена на рис. 3.17. При возникновении тока утечки, например прикосновения человека к фазному проводнику, баланс токов и магнитных потоков нарушается, во вторичной обмотке появляется ток небаланса I, который вызывает срабатывание защелки 6, воздействующей, в свою очередь, на механизм расцепителя 7 и контактную систему 8. Электромеханическая система УЗО рассчитывается на срабатывание при определенных значениях - «уставка» тока утечки. Наиболее широко применяются УЗО с уставками 10, 30 и 100 мА.

4

I1

I

5

6

7

I2

8

3

Iут

1

2

УЗО

Rз

Л1

Л2

Л3

N

Рис. 3.18. Схема электроустановки с УЗО:

1, 2 – прямой и обратный проводники; 3 – нагрузка; 4 – магнитный сердечник трансформатора; 5 – вторичная обмотка; 6 – магнитоэлектрическая защелка;
7 – механизм расцепителя; 8 – контактная система; Л1, Л2, Л3 – линейные проводники; N – рабочий и защитный нейтральный (нулевой) проводник

На рис. 3.19 представлена область значений А, которая характеризует величину опасного для человека тока и время его воздействия. Величина тока и время, в течение которого должно сработать УЗО, представлены областью Б.

УЗО успешно выполняют свои защитные функции в сетях с глухозаземленной нейтралью (рис. 3.20) и в сетях с изолированной нейтралью (рис. 3.21).

А

Б

1000

500

50

20

10

100

200

5

500

50

20

100

1000

2000

5000

10000

I, мА

, мс

0

Рис. 3.19. График токопеременной зависимости физиологического воздействия
на человека переменного тока (50-60 Гц) и рабочей характеристики УЗО:

А - область ощутимых воздействий тока на человека, вызывающих опасность фибрилляции
сердца (вероятность менее 50 %); Б - зона срабатывания УЗО

Rзз

Rз

123

123N

1N

УЗО

Л1

Л2

Л3

N

PE

PEN

Н

Н

Рис. 3.20. Схема электроустановки с нулевым рабочим и защитным
раздельными проводниками:

Л1, Л2, Л3-линейные проводники; N-нейтральный (нулевой) рабочий проводник; РЕ-защитный
нулевой проводник; Н-нагрузка; Rз - рабочее заземление; Rзз - защитное заземление;
PEN – рабочий и защитный нулевые проводники

Л1

Л2

Л3

УЗО

Rзз

1 2 3

1 2 3

Н

Рис. 3.21. Схема электроустановки с изолированной нейтралью:

Л1, Л2, Л3 – линейные проводники; Н – нагрузка; Rзз – защитное заземление

Термины и определения параметров УЗО.

Номинальное напряжение - действующее значение напряжения, при котором обеспечивается работоспособность УЗО (в частности, при коротком замыкании).

Номинальный ток нагрузки - значение тока, который УЗО может пропускать в продолжительном режиме работы.

Номинальный отключающий ток - значение тока, которое вызывает отключение УЗО при заданных условиях эксплуатации.

Сверхток - любой ток, который превышает номинальный ток нагрузки.

Предельное значение неотключающего сверхтока - минимальное значение неотключающего сверхтока при симметричной нагрузке двух- и четырехполюсных УЗО или несимметричной нагрузке четырехполюсных УЗО.

Номинальная включающая и отключающая способность (коммутационная способность) - действующее значение ожидаемого тока, который УЗО способно включить, пропускать в течение всего времени размыкания и отключить при заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности.

Номинальная включающая и отключающая способность по дифференциальному току - действующее значение ожидаемого дифференциального тока, которое УЗО способно включить, пропускать в течение всего времени размыкания и отключить при заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности.

Номинальный условный ток короткого замыкания (ток термической стойкости) - действующее значение ожидаемого тока, которое способно выдержать УЗО, защищаемое устройством защиты от коротких замыканий - плавкой вставкой с номинальным током, равным току нагрузки УЗО.

Номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания - действующее значение ожидаемого дифференциального тока, которое способно выдержать УЗО, защищаемое устройством защиты от коротких замыканий при заданных условиях эксплуатации без необратимых изменений, нарушающих его работоспособность.

Номинальное время отключения - промежуток времени между моментом внезапного возникновения отключающего дифференциального тока и моментом выполнения функции данного устройства до полного гашения дуги.

Параметры УЗО. Конкретная модификация УЗО выбирается на основе электротехнического расчета нормальных и аварийных режимов работы электроустановки.

Технические требования на параметры УЗО приведены в табл. 3.4.

Таблица 3.4

| № п/п | Параметр | Номинальное значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение Uн, В | 220, 380* |
| 2 | Частота fн, Гц | 50 |
| 3 | Ток нагрузки Iн, А | 16, 25, 40, 63* |
| 4 | Отключающий дифференциальный ток (ток утечки) Iн, мА | 10, 30, 100* |
| 5 | Неотключающий дифференциальный ток Iт0 | 0,5 Iн |
| 6 | Включающая и отключающая (коммутационная) способность Im, А | 1500 |
| 7 | Условный ток короткого замыкания (термическая стойкость) при последовательно включенной плавкой вставке 63 А, кА | 10 |
| 8 | Время отключения при номинальном дифференциальном токе н, не более, мс | 30 |
| 9 | Диапазон рабочих температур, С | -25 оC+40 оC |
| 10 | Максимальное сечение подключаемых проводников, мм2 | 25 |
| 11 | Срок службы, не менее: электрических циклов механических циклов | 4000 10 000 |

* В зависимости от модификации устройства.

Требования к режимам работы. УЗО должно отключить защищаемую часть электроустановки при появлении в ней тока утечки синусоидального переменного, пульсирующего, постоянного (в зависимости от модификации), превышающего 0,5 номинального отключающего дифференциального тока.

Стандартные значения максимального времени отключения при любом рабочем токе нагрузки не должны превышать приведенных в табл. 3.5.

Номинальное время отключения н УЗО приведены в табл. 3.5.

Таблица 3.5

| н*, с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Iн | 2Iн | 5Iн | 500 А |
| 0,3 | 0,15 | 0,04 | 0,04 |

* н - заданы для любого рабочего тока, не превышающего номинальный.

При высокой эффективности УЗО они не заменяют плавких предохранителей и автоматических выключателей.

Конструкция УЗО может отличаться способом технической реализации:

УЗО, функционально не зависящее от напряжения питания (электромеханические). Источником энергии, необходимой для функционирования – выполнения операции отключения, является ток утечки;

УЗО, функционально зависящее от напряжения питания (электронное). Их механизм для выполнения операции отключения нуждается в энергии, получаемой либо от контролируемой сети, либо от внешнего источника.

Применение электронных УЗО, для работы которых необходим источник питания, допускается только в качестве дополнительных (дублирующих).

Уставки УЗО выбираются на основе критериев электробезопасности с учетом тока нагрузки согласно табл. 3.6.

Таблица 3.6

| Номинальный ток в зоне защиты, А | 10, 16 | 25 | 40 | 63 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уставка при работе в зоне защиты одиночного потребителя, мА | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 |
| Уставка при работе в зоне защиты группы потребителей, мА | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 |
| Уставка УЗО противопожарного назначения на ВРУ (ВРЩ), мА | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 |

Селективность работы УЗО. Для обеспечения требований селективной работы нескольких УЗО в радиальных схемах электроснабжения необходимо учитывать следующие факторы.

В силу специфики технических параметров УЗО (в первую очередь их очень высокого быстродействия) практически невозможно обеспечить селективность действия УЗО по току при значениях уставок 10, 30, 100 мА. В этом диапазоне уставок селективность работы УЗО может быть обеспечена применением модификаций УЗО с выдержкой времени (УЗО с индексом «S»), имеющих задержку срабатывания 10-20 мс.

Селективность срабатывания по току утечки на землю может быть обеспечена при применении на вводе в качестве головного УЗО противопожарного назначения с уставками 300, 500 мА и на отходящих линиях (группах) УЗО с уставками 10,30 мА.

Таблица 3.7

| Параметры | Типы устройств защитного отключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УЗО 2 | УЗО 10-2 | УЗО 20 | УЗО В | УЗЩ 10 | ЗОУП 25 | УЗО 25 | АСТРО* УЗО |
| Напряжение, В | 220 |  |  |  |  | 380 |  | 220/380 |
| Частота, Гц | 50… 60 | 50… 60 | 50 | 50… 60 | 50 | 50 |  | 50… 60 |
| Номинальный ток, А | 10- 32 | 10 | 6,3- 32 | 6 | 10 | 25 |  | 16-63 |
| Номинальное значение уставки срабатывания по току утечки, мА | 10, 30 | 10 | 10, 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10, 30 100 |

Окончание табл. 3.7

| Параметры | Типы устройств защитного отключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УЗО 2 | УЗО 10-2 | УЗО 20 | УЗО В | УЗЩ 10 | ЗОУП 25 | УЗО 25 | АСТРО* УЗО |
| Время срабатывания, с | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2,0 | 4,0 | 3,5 | - | 4,5 | 5,0 | 4,5 | Нет |
| Рабочая температура, С | -40 +55 | -20 +55 | -10 +40 | -20 +40 | -10 +35 | -4 +40 | -40 +55 | -20 +45 |
| Зависимость от колебаний напряжения сети | Зависит |  |  |  |  |  |  | Не зависит |
| Потребность в источнике питания | Требуется |  |  |  |  |  |  | Не требуется |
| Тип расцепителя | Электронно-электромагнитный |  |  |  |  |  |  | Электромеханический |

Примечание. Для жилых, общественных и других зданий рекомендуется применять УЗО, не требующие источника питания (электромеханические). Например, АСТРО*УЗО.

Требования пожарной безопасности. Конструкция УЗО должна обеспечивать его пожарную безопасность как в нормальном режиме работы, так и при возникновении возможных неисправностей и нарушений правил эксплуатации.

При оценке УЗО на пожарную безопасность и возможность применения должны быть определены его показатели. Номенклатура показателей пожарной опасности и возможности применения определены НПБ 243-97 [44] Нормами пожарной безопасности.

Показатели пожарной опасности следует определять путем испытания стандартных образцов электроизоляционных материалов или образцов из состава деталей, комплектующих УЗО.

Конструкция УЗО должна исключать появление в процессе эксплуатации и испытаний на пожарную опасность пламени, дыма, размягчения и оплавления конструкционных материалов.

Качество УЗО должно быть гарантировано также сертификатом пожарной безопасности.

Не допускается применение УЗО для электроустановок, внезапное отключение которых может привести по технологическим причинам к возникновению ситуаций, опасных для пользователей (например, к отключению пожарной, охранной сигнализации и т.п.).

В настоящее время выпускаются УЗО двухполюсные (для однофазных электроустановок) и четырехполюсные (для трехфазных электроустановок).

Некоторые виды отечественных УЗО и их параметры представлены в табл. 3.7.

* 1,25 – для автоматов на номинальные токи свыше 100 А и 1,4 – до 100 А.