Таблица 2.17

| Взрывозащита электрооборудования |  |  |  | Категория и группа взрывоопасной смеси, для которых предназначено электрооборудование | Маркировка по |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень | Вид | Группа или подгруппа | Температурный класс |  | ПУЭ–86 или ГОСТ 12.2.020–76 | ПИВРЭ | ПИВЭ |
| Повышенная надежность против взрыва | "е" | II | Т6 | Все категории и группы | 2ЕхеIIT6 | H4T5–H | HOД |
| То же | "е" и взрывонепроницаемая оболочка | IIB | T3 | IIA–IIB (1–3) категории, группы Т1(А) – Т3(Г) | 2ЕхеdIIBT3 | H3T3–HB | НЗГ |
| >> | Искробезопасная электрическая цепь | IIC | T6 | Все категории и группы | 2ЕхicIICT6 | H4T5–И | 2ИО сероуглерод |
| Взрывобезопасный | Взрывонепроницаемая оболочка | IIA | T3 | IIA (1 и 2) категории, группы Т1(А) – Т3(Г) | 1ExеdIIAT3 | В2Т3–В | В2Г |
| То же | Искробезопасная электрическая цепь и взрывонепроницаемая оболочка | IIB | T4 | IIВ (3) категории, группы Т1(А) – Т4(Г) | 1ExidIIBT4 | В3Т4–ИВ | ИЗГ эфир |
| Взрывобезопасный | Заполнение объема оболочки под избыточным давлением | IIC | T6 | Все категории и группы | 1ЕxpIICT6 | В4Т5–П | ПОД |
| То же | Масляное заполнение оболочки | II | T5 | То же Т1(А) – Т5(Д) | 1ExoIIT5 | В4Т5–М | МОД |
| Особо-взрывобезопасный | Искробезопасная электрическая цепь | IIC | T6 | Все категории и группы | 0ЕxiaIICT6 | О4Т5–И | ИО сероуглерод |
| То же | Специальный и искробезопасная электрическая цепь | IIC | T6 | То же | 0ЕxsiaIICT6 | О4Т5–СИ | СОД И водород |