Глава 5

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, ТРАНСФОРМАТОРЫ

И АППАРАТЫ УПРАВЛЕНИЯ

5.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯХ

Электродвигатель – машина, преобразующая электрическую энергию в механическую. В зависимости от рода потребляемого тока электродвигатели подразделяются на электродвигатели переменного и постоянного тока. Электродвигатели переменного тока делятся на асинхронные, синхронные и коллекторные.

Асинхронный электродвигатель состоит из статора и ротора. Обмотки статора и ротора размещены в пазах их магнитопроводов. На роторе асинхронных электродвигателей располагается либо фазная, т.е. имеющая обычно столько же фаз, сколько и обмотка статора, либо короткозамкнутая. Короткозамкнутая обмотка ротора состоит из расположенных в его пазах  замкнутых между собой по обеим сторонам ротора неизолированных стержней из проводникового материала. Она может быть также выполнена заливкой пазов алюминием. В зависимости от типа обмотки различают асинхронные двигатели с фазным и с короткозамкнутым ротором.

Синхронные электродвигатели применяются в электроприводах, где требуется постоянная частота вращения, однако они имеют плохие пусковые свойства и для питания обмотки возбуждения требуется постоянный ток. Применяются на мощности свыше 600 кВт, на напряжение 6 и 10 кВ и как микродвигатели мощностью до 1 кВт. Многие серии и типы синхронных двигателей применяются для привода: компрессоров, мельниц, вентиляторов, резиносмесителей и грануляторов и т.д.

Коллекторные электродвигатели переменного тока, в основном маломощные, используются для привода электрифицированного инструмента, бытовой техники, медицинского оборудования и т.п., т.е. в тех случаях, когда для их питания необходим однофазный и реже трехфазный переменный ток.

Коллекторные электродвигатели постоянного тока более распространены в промышленности, что объясняется всевозрастающим  применением статических выпрямителей, а также простотой и надежностью способа регулирования частоты вращения, большими пусковыми моментами и перегрузочной способностью, чем у двигателей переменного тока.

Основными конструктивными элементами двигателей постоянного тока являются станина с закрепленными на ней главными и добавочными полюсами, вращающийся якорь с обмоткой и коллектором и щеточный аппарат.

В настоящее время основной серией двигателей постоянного тока общего назначения является серия 2П. Исходя из требований современного электропровода создано новое поколение электродвигателей постоянного тока серии 4П. В новой серии реализована идея унификации двигателей постоянного тока с асинхронными двигателями серии 4А.

Наиболее широко распространены в электроприводах асинхронные электродвигатели трехфазного переменного тока с короткозамкнутым ротором. Асинхронные электродвигатели потребляют около 60 % всей вырабатываемой электрической энергии. Асинхронные электродвигатели выпускаются в различном конструктивном исполнении в зависимости от назначения и условий применения. Обычной является конструкция электродвигателя для установки его в горизонтальном положении. Имеются конструктивные исполнения для расположения их вертикально. Такие двигатели, как правило, изготавливаются с фланцем для крепления к вертикальной стенке приводимого в движение механизма. Выпускаются электродвигатели во встраиваемом исполнении, которые монтируются внутри станка или другого приводимого в движение объекта и являются его неотъемлемой частью.

В промышленности наиболее широко применяются асинхронные электродвигатели единой серии 4А, обладающие небольшой металлоемкостью и высокими механическими характеристиками.

Серия 4А является массовой серией асинхронных двигателей, рассчитанных на применение в различных областях промышленности. Она охватывает диапазон номинальных мощностей от 0,06 до 400 кВт. Серия выпускается в основном модифицированном и специализированном исполнении.

Двигатели в основном исполнении - это трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором, имеющие степень защиты IР44 или IР23.

Модифицированные и специализированные исполнения асинхронных двигателей серии 4А выполнены на базе их основного исполнения, например: двигатели с повышенным пусковым моментом (4АР); повышенным номинальным скольжением (4АС), многоскоростные (со ступенчатым регулированием частоты вращения); с частотой питания 60 Гц; а также исполнений: тропического, химостойкого, сельскохозяйственного, влагоморозостойкого, пылезащищенного и рудничного.

В серии 4А принята следующая система обозначений:

4А  х   х   х   х   х   х   х

1    2   3   4   5   6   7   8 ,

где 1 – наименование серии (4А); 2 – исполнение по способу защиты: буква Н – исполнение IР23, отсутствие буквы означает исполнение IР44; 3 – исполнение по материалу станины (статора) и щитов: А – станина и щиты  алюминиевые, х – станина алюминиевая, щиты чугунные (или обратное сочетание материалов); отсутствие буквы – станина (статора) и щитов: А – станина и щиты алюминиевые, х – станина алюминиевая, щиты чугунные (или обратное сочетание материалов); отсутствие буквы – станина и щиты чугунные или стальные; 4 – высота оси вращения, мм (две или три цифры); 5 – установочный размер по длине станины: буквы S, M и L (меньший, средний или большой); 6 – длина сердечника: А – меньшая, В – большая при условии сохранения установочного размера; отсутствие буквы означает, что при данном установочном размере (S, M и L) выполняется только одна длина сердечника; 7 – число полюсов (одна или две цифры);
8 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150.

Необходимо также учитывать климатические факторы, так как не всякое электрооборудование может надежно работать в различных климатических районах. Поэтому на все виды электрооборудования установлены требования, определяющие климатическое исполнение и категорию размещения по ГОСТ15150 – 69, а также определены условия транспортирования, хранения и эксплуатации в части воздействия климатических факторов в отдельных микроклиматических районах.

Оборудование и изделия, предназначенные для эксплуатации в одном или нескольких микроклиматических районах (например, на суше, реках, море), выпускают в следующих климатических исполнениях: У – умеренный, УХЛ – умеренный и холодный; ТВ – тропический влажный; ТС – тропический сухой; Т – тропический (сухой и влажный); О – общеклиматическое исполнение. Исполнения ТВ, ТС, Т могут быть обозначены общим термином – Т. Все эти исполнения могут обозначаться буквами латинского алфавита, принятыми в некоторых зарубежных странах: N, NF, TH, T, U соответственно вышеперечисленным исполнениям.

Категории размещения оборудования и изделий при эксплуатации в воздушной среде обозначаются цифрами и могут иметь укрупненные (1, 2, 3, 4, 5) или дополнительные (1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1) характеристики. Например: 1 – для эксплуатации на открытом воздухе (воздействие совокупности климатических факторов); 4 – для эксплуатации в помещениях (объемах) с искусственно регулируемыми климатическими условиями; 1.1 – для хранения в помещениях категории 4 и т.д.

Буквы и цифры, обозначающие климатическое исполнение и категорию размещения, вводят в условное обозначение типа (марки) оборудования и изделие после всех обозначений, относящихся к их модификации, например взрывозащищенный электродвигатель серии В типа В200 – 4 в климатическом исполнении У с категорией размещения 2 – 5 обозначают: В200 – 4 У2 – 5.

Электродвигатели серии 4АМ являются модернизацией серии 4А. Модернизация позволила снизить уровень шума, повысить значение некоторых основных параметров, уменьшить массу. Обозначение типов двигателей серии 4АМ аналогично обозначению серии 4А со степенью защиты IР44 и дополнено буквой М (модернизированный).

Асинхронные двигатели общего назначения серии АИ являются новой унифицированной серией асинхронных двигателей, отвечающих перспективному уровню развития мирового электромашиностроения. Электродвигатели этой серии должны полностью заменить серию двигателей 4А, ее модификации и серию А4М.

Двигатели серии АИ в отличие от серии 4А имеют: улучшенные пусковые характеристики, повышенные показатели надежности, улучшенные виброакустические характеристики, сниженный расход активных материалов, сниженную массу двигателя. Степень защиты электродвигателей серии АИ – IР44 и IР23.

Структура обозначения типоразмеров асинхронных двигателей серии АИ аналогична серии 4А и отличается первыми тремя буквами: буквы АИ обозначают вид двигателя новой серии стран Интерэлектро.

Значительно реже применяется модификация асинхронных электродвигателей с фазным ротором с трехфазной обмоткой, выполняемой подобно статорной, с тем же числом полюсов. Обмотка соединяется звездой или треугольником; три конца обмотки выводятся на три изолированных контактных кольца, вращающихся вместе с валом машины. Через щетки, укрепленные на неподвижной части машины и скользящие по контактным кольцам, в ротор включается трехфазный пусковой или регулировочный реостат, т.е. в каждую фазу ротора вводится активное сопротивление. Асинхронные двигатели с фазным ротором применяются там, где требуется плавное регулирование скорости приводимого в движение механизма, а также при частых пусках двигателя под нагрузкой.

Электродвигатели (а также аппараты) классифицируются по степеням защиты их оболочек (табл. 5.1).

Для производств, имеющих специфическую среду, выпускаются электродвигатели в специальном конструктивном исполнении. Так, для привода производственных механизмов во взрывоопасных зонах обычно применяются взрывозащищенные электродвигатели. По виду и способу устройства взрывозащиты эти электродвигатели разделяются на взрывонепроницаемые, продуваемые под избыточным давлением и повышенной надежности против взрыва (защита вида «е»).

Таблица 5.1

| Исполнение электродвигателя (аппарата) | Обозначение степени защиты оболочек по ГОСТ 14254 –96 [16] |
| --- | --- |
| Открытое Защищенное Брызгозащищенное Каплезащищенное Закрытое Обдуваемое Продуваемое Пылезащищенное Водозащищенное | IР00 IР10, IР20, IР30, IР40, IР11, IР21, IР31, IР41, IР12, IР22, IР32, IР42, IР13, IР23, IР33, IР43, IР34, IР44 IР34, IР44, IР54 IР01, IР11, IР21, IР31, IР41, IР51, IР12, IР22, IР32, IР42, IР13, IР23, IР33, IР43 IР54, IР55 и др. IР54 (с обдувом) IР34, IР44, IР54 (с устройством для охлаждения) IР50, IР51, IР54, IР55, IР56, IР65, IР66, IР67, IР68 IР55, IР65, IР56, IР66 |

Наибольшее распространение получили взрывонепроницаемые электродвигатели. Широко используются электродвигатели, продуваемые под избыточным давлением. Они выпускаются на большие мощности (свыше 100 кВт) и предназначены для привода крупных насосных, компрессорных и других специальных установок.

Взрывозащита и надежность в работе взрывозащищенных электродвигателей во многом зависят от свойств используемых в них материалов. Эти материалы делятся на конструкционные, активные и изоляционные.

К конструкционным относятся материалы, из которых изготовляются механические детали и части электродвигателя (корпус, вал, подшипниковые щиты и т.д). К некоторым конструкционным материалам предъявляются специфические требования по обеспечению взрывозащиты. Например, вентилятор принудительного воздушного охлаждения (центробежный, установлен на валу, имеет направляющий кожух) выполняется из неискрящего материала ЦАМ–4–1, что исключает искрообразование при ударах его о стальной кожух и воспламенение взрывоопасной среды.

К активным относятся токопроводящие материалы или те, в которых протекают электрические процессы (например, листовая электротехническая сталь для изготовления сердечников статора и ротора, алюминий и т.п).

К изоляционным относятся материалы, предназначенные для электрической изоляции токопроводящих частей двигателей. Изоляционные материалы прежде всего должны обеспечить надежную работу электродвигателя в различных условиях эксплуатации. От них зависят и технико-экономические показатели электродвигателя. Для взрывозащищенных электродвигателей изоляция обмоток должна быть не ниже класса В
(по ГОСТ 8865–70), например, микалента, микафолий, слюдинит, стеклоткань, стеклотекстолит и т.д.

Взрывозащита взрывонепроницаемых электродвигателей обеспечивается тремя факторами: взрывонепроникновением, взрывоустойчивостью и температурным режимом оболочки. Взрывонепроникновение достигается созданием взрывонепроницаемых зазоров в местах сочленения отдельных частей оболочки. К таким местам относятся сочленения: подшипниковых щитов с корпусом и валом, корпуса присоединительной коробки вводов с корпусом двигателя, крышки коробки вводов с корпусом двигателя, крышки коробки вводов с корпусом коробки и др. Все сочленения выполняются с минимальными зазорами, указанными в ГОСТ 22782.6–81 [22]. На рис. 5.1 показаны взрывонепроницаемые зазоры оболочки электродвигателя. На чертежах они обычно обозначаются словом «взрыв».

6

1

2

5

6

1

6

3

4

6

Взрыв

Взрыв

Взрыв

Взрыв

Рис. 5.1. Схематическое устройство взрывозащищенного электродвигателя:

1, 4 – крышки подшипника; 2 – корпус; 3 – подшипниковый щит; 5 – вводная коробка; 6 – взрывонепроницаемые зазоры, обозначаемые словом «взрыв»

Особое внимание уделяется обеспечению взрывонепроникновения присоединительной коробки. Это достигается путем применения сальникового уплотнения или заливки затвердевающей изолирующей массой места ввода в нее кабеля. Для ввода кабеля или проводов в трубе применяют муфты с трубной резьбой.

Взрывоустойчивость обеспечивается высокой механической прочностью корпуса электродвигателя, подшипниковых щитов, коробки вводного устройства и ее крышки. Эти части, а также крепежные элементы должны выдерживать без повреждения и остаточной деформации гидравлические испытания избыточным давлением, равным полуторакратному давлению, которое возникает вследствие воспламенения взрывоопасной смеси при нормальных условиях, но не менее 3105 Па.

Температурный режим оболочки электродвигателя обеспечивается тем, что температура наружных поверхностей в рабочем режиме не должна превышать значений, указанных в табл. 2.12.

Взрывонепроницаемые электродвигатели изготавливаются для работы в категориях взрывоопасной смесей от IIА до IIС (от 1 до 4) и группах взрывоопасных смесей от Т1 до Т5 (от А до Д). Взрывонепроницаемые электродвигатели являются преимущественно электродвигателями с короткозамкнутым ротором.

Отечественные серии и типы взрывонепроницаемых электродвигателей приведены в табл. 5.2.

Таблица 5.2

| Серия или тип электродвигателя | Мощность, кВт | Uн, В | Маркировка взрывозащиты | Состояние производства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К, КО | 4 - 100 | 380/660 | ВЗГ | Серийное | Привод насосов, вентиляторов, лебедок |
| МА 36 | 125 - 250 | 380/660 | В1Г В2Г В3Г | То же | Привод центрифуг |
| МА 37 | 160 | 380\660 | В2Г | « | Привод насосов |
| ВАО | 0,4 - 100 | 220/380, 380/660 | В1Г, В2Г, В3Г В4Г В4Д | « | – |
| ВАСО | 22 – 37 37 - 90 | 380/660 380/660 | В3Т4 - В | « | Привод вентиляторов |
| ВАСО 2 | 22 - 75 | До 660 | 1FxdIIBT4 | « | Вертикальный |
| ВАОК (с фазным ротором) | 17 – 55 75 - 250 | 380/600 380/660 | В1Г В3Г В1Т4 - В | « | Привод механизмов, требующих плавного пуска |
| ВАОВ | 400 - 2000 | 6000 – 10000 | 1ExdIIBT4 | « | Привод вертикальных нефтяных насосов |
| ВАО 2 | 55 – 315 200 - 2000 | 380/660 6000 – 10000 | В3Т4 – В В3Т5 - В | « | – |
| ВА3МВ1 | 500 - 2000 | 6000 | 1ExdIIBT4 | « | Привод насосов, компрессоров, нагнетателей и других быстроходных механизмов |
| В | 0,25 - 110 | 220/380 380/660 | 1ExdIIBT4 | « | Частота оборотов 1500 – 3000 об/мин |

Окончание табл. 5.2

| Серия или тип электродвигателя | Мощность, кВт | Uн, В | Маркировка взрывозащиты | Состояние производства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2В | 1,5 – 2,2 | 220/380 380/660 | 1ExdIIBT4 | Серийное | Привод подъемно-транспортных и других механизмов в химической, нефтяной и газовой промышленности и других случаях |
|  | 1,5 – 5,5 | До 660 | B3T4 – B | То же | То же |
|  | 37 - 110 | До 660 | 1ExdIIВT4 | « | « |
| ВА132 ВА200 | 3 – 4,5 15,5 – 45 | 380/660 380/660 | 1ExdIIBT4 2ExdIICT4 То же | « | « |
| АИМ (С) АИМ (Р) | 4 –22 7 - 30 | До 660 До 660 | 1ExdIIBT4* 1ExdIIBT4 То же | « | Привод механизмов в химической, газовой, нефтеперерабатывающей и других отраслях |

* Первые имеют вводное устройство с видом взрывозащиты «е», а корпус –с видом взрывозащиты d, т.е. для взрывоопасных зон B-Ia(2),B-Iг(2), B-Iб(2), B-IIa(22). Вторые (под чертой) – вводное устройство и корпус имеют защиту вида d, т.е. для взрывоопасных зон – В-I(1), B-II(21).

Электродвигатели серии ВАО всех маркировок по взрывозащите (от В1Г до В4Д включительно) имеют одинаковые установочные и монтажные размеры, стандартизированную шкалу мощностей, что обеспечивает их взаимозаменяемость, упрощает проектирование и монтаж во взрывоопасных зонах.

Серия электродвигателей ВАО включает основное исполнение и модификации. В полном обозначении электродвигателя основного исполнения, например ВАО 21–4, цифра 2 указывает на второй габарит (т.е. на условный наружный диаметр листов статора), 1 – на условную длину (первую или вторую) пакета статора, 4 – на число полюсов. Модификации серии ВАО имеют следующие обозначения: ВАОК (с фазным ротором), ВАОТ (конвейерные), ВАОЛ (лебедочные), ВАОМ (для местной вентиляции), ВАОА (для запорной арматуры) и т.д.

В настоящее время налажен серийный выпуск новых взрывонепроницаемых электродвигателей серии В, 2В, ВА, АИМ и др. Они предназначены для применения во взрывоопасных зонах классов В – I и В – II, а также В – Iа и В – Iг.

Взрывозащита электродвигателей, продуваемых под избыточным давлением, основана на непроникновении взрывоопасной среды во внутреннюю полость электродвигателя. Это достигается продувкой внутренней полости электродвигателя и воздуходувов (в пределах границ взрывоопасной зоны) чистым воздухом или инертным газом и созданием в них избыточного давления не менее 100 Па. Электродвигатели могут иметь замкнутую или разомкнутую системы вентиляции. В первом случае циркулирует один и тот же объем воздуха, охлаждаемого двумя водяными воздухоохладителями. Имеется трубопровод для отвода воздуха при продувке электродвигателя перед пуском. В разомкнутой системе воздух (см. рис. 2.4) забирается вне взрывоопасной зоны, проходит в фильтрах очистку от пыли, затем прогоняется по воздуховодам и полости электродвигателя и выбрасывается наружу (выбрасывать отработавший воздух во взрывоопасную зону не рекомендуется).

Дополнительными мерами по этому виду взрывозащиты являются: нормирование температуры оболочки (она такая же, как и у взрывонепроницаемых электродвигателей); автоматическое отключение или подача сигнала и блокировка.

При падении статического давления внутри оболочки ниже 100 Па в зонах В–I и В–II должно произойти автоматическое отключение электродвигателя, а в зонах В–Iа и В–IIа допускается автоматическая подача сигнала опасности. Для этого применяются мембранные сигнализаторы давления СПДМ, которые устанавливаются за пределами взрывоопасной зоны.

Блокировка предупреждает включение электродвигателя до того, как через его оболочку совместно со всеми элементами (трубопроводами, воздухоохладителями и т.д.) системы вентиляции не будут продуты чистый воздух или инертный газ. Объем газов должен быть не менее пятикратной емкости оболочки и всей системы вентиляции. Эта блокировка выполняется при помощи реле времени, включающего электродвигатель только тогда, когда вентилятор осуществит продувку. Время выдержки реле времени определяется по формуле

в  [5(V1 + V2)]/Q,                                              (5.1)

где V1 – объем воздуховодов, м3; V2 – объем электродвигателя (вычисляется по габаритным размерам), м3; Q - производительность вентилятора подпитки или продувки, м3/с.

Электродвигатели в этом исполнении являются крупными машинами и применяются для привода насосов, вентиляторов, компрессоров и
других общепромышленных механизмов во взрывоопасных зонах всех классов (за исключением зоны В-Iг), которые могут содержать взрывоопасные смеси всех категорий и групп. Некоторые данные отечественных типов и серий таких электродвигателей приводятся в табл. 5.3.

Таблица 5.3

| Серия или тип электродвигателя | Мощность, кВт | Uн, В | Частота вращения, об/мин | Обозначение взрывозащиты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СДКП2 А3 АВ СТДП АТД2 ДАП АТД, АЗП, АРП | 315- 8000 32- 2000 630-112500 315- 5000 1250-2500 500-2500 | 6000 220/380 380/660 6000-10000 6000 6000 3000-5000 | 250-500 550-3000 3000 3000 1500 3000 | В4Т5-П или Н4Т5-П В4Т5-П или В4Т5-П Н4Т5-П В4Т5-П или Н4Т5-П В4Т4-П или В4Т5-П Н4Т5-В Н4Т5-В | Привод поршневых компрессоров Привод газовых компрессоров Привод насосов, вентиляторов и других быстроходных устройств |

Электродвигатели повышенной надежности против взрыва при нормальном режиме работы не могут быть причиной взрыва: у них отсутствует открытое искрение, дуги или опасные температуры. Дополнительными факторами, обеспечивающими этот вид взрывозащиты, являются: снижение допустимой температуры изолированных обмоток на 10 С (по сравнению с допустимыми), применение электроизоляционных материалов высокого качества (степень защиты оболочки не ниже IP33 или IP54). Выпуск таких электродвигателей ограничен серией А десятого и одиннадцатого габаритов мощностью 55-320 кВт, напряжением 380/660 В и 3000 В в исполнениях НОА, НОБ, НОГ.

Электродвигатели повышенной надежности против взрыва могут применяться во взрывоопасных зонах всех классов (за исключением зон класса В-I и В-II) и всех категорий взрывоопасных смесей при соответствии ее группы.

Электродвигатели обычно поставляются комплектно с технологическим оборудованием (насосами, компрессорами, вентиляторами и т.д.). Если же они поставлены некомплектно, их выбирают по роду тока, напряжению и номинальным данным, приводимым в заводских каталогах.

Выбор электродвигателей по роду тока и напряжению несложен: род тока и напряжение определены условиями электроснабжения, мощностью самих электродвигателей и необходимостью регулирования частоты вращения.

Важной задачей при выборе электродвигателя является определение условий, в которых он будет работать. Во многих случаях окружающая среда содержит большое количество влаги, пыли, газов, паров, химических веществ. Поэтому степень защиты оболочки электродвигателя должна соответствовать окружающей среде. При выборе электродвигателя для взрывоопасных зон, кроме того, учитывают класс зоны, уровень и вид взрывозащиты, категорию и группу взрывоопасной смеси. Для пожароопасных зон также учитывают ее класс.

Тип асинхронного электродвигателя во многом определяется условиями пуска рабочего механизма, а также режимом работы. Режим работы электродвигателя определяется характером его загрузки и временем, в течение которого он может работать, не нагреваясь выше установленной температуры.

При длительном режиме работы выбор электродвигателей достаточно прост. Если нагрузка механизма постоянна (насосы, вентиляторы, компрессоры, различного ряда транспортеры), исходят из условия

Рн = Рмех,                                                (5.2)

где Рн – номинальная мощность (по каталогу) электродвигателя, кВт;
Рмех– номинальная мощность рабочего механизма, кВт.

Мощность Рмех определяется по параметрам производственного механизма и эксплуатационным характеристикам в соответствии с технологическим процессом.

Мощность электродвигателя насоса

Рмех.н = [Q (H + H) kз]/102 нп,                              (5.3)

где Q – производительность насоса, м3/с;  - плотность перекачиваемой жидкости, кг/м3; Н – высота напора, равная сумме высот всасывания и нагнетания, м; Н – падение напора в магистралях, м; k3 – коэффициент запаса (рекомендуется принимать при электродвигателях мощностью до 50 кВт равным 1,2; от 50 до 350 кВт – 1,15; свыше 350 кВт – 1,1); н – КПД насоса, равный 0,45 – 0,85 (большая цифра относится к большей мощности); н – КПД передачи: ременной 0,85 – 0,9; клиноременной 0,97 – 0,98; при непосредственном соединении с помощью муфты – 1.

Мощность электродвигателя вентилятора

Рмех.в = QHckз/1000вп,                                       (5.4)

где Q – производительность вентилятора, м3/с; Нс – давление, развиваемое вентилятором, Па; k3 – коэффициент запаса, принимаемый для электродвигателя до 1 кВт равным 2; от 1 до 2 кВт – 1,5; от 2 до 5 кВт – 1,25; свыше 5 кВт – 1,1 (1,15); в – КПД вентилятора (0,5-0,8).

Мощность электродвигателя компрессора

Рмех.к = QA/1000кп,                                                                 (5.5)

где Q – производительность компрессора, м3/с; А – работа, затрачиваемая на сжатие 1м3 газа до определенного давления, Дж; к – КПД компрессора (0,5 – 0,7).

Приводя в движение производственный механизм, электродвигатель совершает полезную работу по преодолению сил сопротивления, обусловленных силами трения в передачах и  движущихся частях механизма, а также полезной нагрузкой на его рабочем органе.

Количество полезной работы, совершаемое в единицу времени (в секунду), называется полезной мощностью. Потребляемая мощность Рi для асинхронного электродвигателя равна

Pi = 10–33UлIлcos,                                        (5.6)

где Uл – линейное напряжение, питающее обмотки статора, В; Iл – линейный ток потребления, А; cos - коэффициент мощности электродвигателя.

Желательно, чтобы каждый электродвигатель работал с возможно большей нагрузкой, развивая возможно большую полезную мощность. Однако увеличение нагрузки электродвигателя сопровождается увеличением температуры его частей. Наиболее чувствительной к повышению температуры элементов является изоляция обмоток электродвигателя. Чем выше рабочая температура, тем быстрее стареет и разрушается изоляция.

Приведенные на щитке электродвигателя номинальные значения мощности Рном, тока Iном и скорости вращения nном соответствуют номинальной нагрузке на валу, при которой электродвигатель, работая в номинальном режиме, при температуре окружающей среды + 35 С имеет максимально допустимую температуру.

5.2. АВАРИЙНЫЕ ПОЖАРООПАСНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Аварийным режимом работы электродвигателя будем называть любой режим работы, увеличивающий температуру нагрева электродвигателя выше допустимой. Необнаруженный аварийный режим работы электродвигателя может привести к его загоранию. Аварийные режимы работы электродвигателей возникают из-за снижения или увеличения питающего напряжения при номинальной нагрузке на валу, увеличении нагрузки на валу выше номинальной, обрыве одной фазы, снижении межвиткового сопротивления изоляции статорных обмоток; ухудшении вентиляции, увеличении числа включений выше допустимого.

В подавляющем большинстве случаев аварийные отказы электродвигателей происходят из-за повреждения обмоток – 85-95 %. Основные отказы обмоток обусловлены межвитковыми замыканиями – 93 % [43].

0,7     0,8     0,9     1,0     1,1    1,2

140

130

120

110

100

90

80

70

60

t, С

1

2

3

Рис.5.2. Зависимость перегрева обмотки статора двигателя
от напряжения электросети при номинальной нагрузке:

1 – 4АХ80В2У3; 2 – 4АХ80А4У3; 3 – 4А100У3

На рис. 5.2 приведены зависимости температуры обмотки статора электродвигателя от напряжения питающей сети при номинальной нагрузке на валу. Из рисунка видно, что снижение питающего напряжения и увеличение его приводят к возрастанию температуры электродвигателя. Поясним физическую сущность этих явлений. Для обеспечения вращающего момента двигателя, преодолевающего номинальную механическую нагрузку на валу, требуется номинальная электрическая мощность, потребляемая обмотками статора из сети трехфазного тока. При снижении напряжения питания статорных обмоток электрическая мощность уменьшится, вращающий момент также уменьшится, ротор сбавит число
оборотов, в результате чего в обмотке ротора возрастает наводимая ЭДС индукции и увеличивается соответственно ток, который, в свою очередь, увеличит свой магнитный поток. А так как магнитный поток ротора направлен навстречу магнитному потоку статора, результирующий магнитный поток должен уменьшиться, и ЭДС самоиндукции в обмотках статора также уменьшится. Следовательно, ток в статорных обмотках увеличится на величину, необходимую для компенсации потерянной электрической мощности из-за снижения питающего напряжения статорных обмоток. За счет большего тока статора результирующий магнитный поток  возрастает до прежней величины. Момент, вращающий электродвигатель, станет равным моменту нагрузки на валу; двигатель будет работать с меньшим числом оборотов.

Снижение напряжения, питающего обмотки статора, на 20 – 25 % приводит к пожароопасному увеличению тока в обмотках статора. При увеличении напряжения, питающего статорные обмотки, ток в них также увеличится, а следовательно, увеличится и температура нагрева электродвигателя.

Обрыв провода одной из трех фаз обмотки статора (при работающем под нагрузкой электродвигателе) приводит к токовой перегрузке двух оставшихся фаз. Если при этом не сработает тепловая защита, пожароопасное превышение температуры наступит за несколько минут. На рис. 5.3 приведены зависимости температуры электродвигателя для случая обрыва одной фазы и при перегрузке.

0        1        2         3         4         5        6         7

180 –

160 –

140 –

120 –

100 –

80 –

60 –

40 –

20 –

2

1

t, С

, мин

Рис. 5.3. Превышение температуры

асинхронного двигателя 4АХ80А4У3:

1 – при обрыве фазы; 2 – при перегрузке (Iп = 2Iном)

Еще более пожароопасный режим наступает, когда электродвигатель включается в работу при обрыве одной фазы. Нарастание температуры при этом происходит в течение 10 - 20 с после включения электродвигателя под напряжение (см. рис. 5.3). Характерным признаком работы электродвигателя на двух фазах является гудение.

Пробой изоляции обмотки ротора на корпус приводит к медленному увеличению частоты вращения при пуске асинхронного двигателя. Ротор сильно нагревается даже при небольшой нагрузке. К таким же явлениям приводит нарушение изоляции между контактными кольцами и валом ротора у асинхронного двигателя с фазным ротором.

Пробой изоляции между фазами приводит к короткому замыканию в обмотке. При КЗ обмотки статора наблюдаются сильные вибрации двигателя переменного тока, сильное гудение, несимметрия токов в фазах, быстрый нагрев отдельных участков обмотки и как результат – загорание изоляции обмотки.

Витковое короткое замыкание обмотки статора или ротора приводит к чрезмерному нагреву электродвигателя даже при номинальной нагрузке.

Отрыв стержня короткозамкнутой обмотки ротора приводит к повышенным вибрациям, уменьшению частоты вращения под нагрузкой, пульсациям тока статора последовательно во всех фазах.

Нарушение контактов пазных или сварных соединений в асинхронных двигателях эквивалентно по своему проявлению обрыву витков, стержней короткозамкнутых обмоток или фазы обмотки в зависимости от места нахождения данного соединения. Нарушение контакта в цепи щеток приводит к повышенному искрению между контактными кольцами и щетками. А в электродвигателях коллекторных переменного тока и машинах постоянного тока такое искрение имеет место между щетками и коллектором.

Недопустимое снижение сопротивления изоляции может быть в результате сильного загрязнения изоляции, увлажнения и частичного разрушения, вызванных старением изоляции, и как следствие – ее пробой и короткое замыкание.

Нарушение межлистовой изоляции сердечников магнитопроводов приводит к недопустимому повышению температуры отдельных участков магнитопровода и всего магнитопровода в целом, повышенному нагреву обмоток, выгоранию части магнитопровода (пожар в стали).

Засорение охлаждающих (вентиляционных) каналов приводит к недопустимому нагреву электродвигателя или отдельных его частей.

Выработка коллектора и контактных колец приводит к ухудшению коммутации, быстрому износу щеток и повышенному нагреву контактных колец и коллектора и сильному искрению (вплоть до «кругового огня»).

Электродвигатели чаще всего повреждаются из-за недопустимо длительной работы без ремонта (износ), плохого хранения и обслуживания, нарушения режима работы, на который они рассчитаны.

Одним из относительно слабых мест электрической машины является подшипниковый узел, особенно в скоростных машинах, 2-5 % электродвигателей отказывают из-за повреждения подшипников [43]. Более 80 % подшипников качения выходят из строя вследствие разрушений усталостного характера, а в подшипниках скольжения может быть выплавлена баббита. Все это приводит к нарушению соосности валов электродвигателя и механизма, к появлению эксцентриситета ротора. Нередко отказ подшипниковых узлов приводит к пожароопасному температурному перегреву этих узлов и всего корпуса электродвигателя. Кроме того, возникающие в подшипниках большие трения увеличивают тормозной момент (нагрузку) на валу, отчего возрастает ток в обмотках статора и температура нагрева возрастает до пожароопасной.

Условия нагрева различных частей электродвигателей разные: нагрев подшипников определяется в основном потерями энергии в них и мало зависит от нагрева обмоток; нагрев обмотки статора определяется не только потерями энергии в самой обмотке, но и потерями в обмотке ротора и в стали магнитопроводов. Для приближенной оценки нагрева электродвигателя можно воспользоваться упрощенной моделью нагрева однородного тела, потери энергии в котором равны потерям в данном электродвигателе.

Предположим, потери мощности в электродвигателе, включая все потери, равны Р. Тогда за элементарный промежуток времени потери энергии составят Рdt. При теплоемкости электродвигателя с энергия, идущая на нагрев тела от повышения температуры на dT, составит сdТ. Другая часть этой энергии отдается в окружающую среду, например, окружающему воздушному пространству путем прямой теплопередачи, излучения и конвекции.

Отдача тепла зависит от разности температур нагретого тела и окружающего пространства, превышения температуры Т и площади охлаждаемой поверхности S. Отдача теплоты прямой теплопередачей пропорциональна Т. Количество теплоты, отдаваемой излучением, для абсолютно черного тела пропорционально разности температур нагретого тела и окружающей среды в четвертой степени. В узком диапазоне температур можно считать отдачу теплоты приблизительно Т. Отдача теплоты конвекцией изменяется по сложному закону с изменением Т. В узком диапазоне температур можно также считать отдачу теплоты пропорциональной Т. При этих упрощениях можно определить отдачу теплоты телом за элементарный промежуток времени kSTdt, где k – коэффициент теплоотдачи, равный количеству энергии в джоулях, отдаваемой с охлаждающейся поверхности площадью 1 м2 за 1 с при превышении температуры на один градус.

Уравнение нагрева однородного тела выглядит так:

Pdt = cdT + kSTdt.                                          (5.7)

Разделив обе части уравнения на kSdt, получим

Т + (c/kS) (dT/dt) = P/kS.                                     (5.8)

По окончании процесса изменения температуры dT/dt = 0 и Туст = Р/(kS), т.е. правая часть последнего выражения при Р=const определяет установившееся превышение температуры Туст.

Величину с/(kS), измеряемую в ДжоСс, назовем постоянной времени нагрева н. С учетом этих замечаний получим

Т+[н(dT/dt)] = Tуст.                                        (5.9)

Решение этого уравнения будет иметь следующий вид:

Т = Т1e−tτ + T2 (1e−tτ),                                     (5.10)

где Т1 – начальное превышение температуры тела; Т2 – конечное установившееся превышение температуры при данных потерях Р.

Если Т1 = 0, т.е. температура электродвигателя в начале работы не отличалась от температуры окружающей среды, электродвигатель к началу работы полностью охладился, и выражение для Т имеет вид

Т = Т2 (1e−tτ).                                           (5.11)

Превышение температуры при работе возрастает по экспоненциальному закону; постоянная времени н может быть определена графическим построением. Установившееся превышение температуры достигается при
t  , практически температура устанавливается по истечении времени
t  (3  4)н.

Постоянные времени нагрева имеют значение от нескольких минут, для электродвигателей малой мощности, до нескольких часов, для мощных электродвигателей.

Как видно из краткой характеристики отказов двигателей, их можно разделить на две категории (по причине появления отказа) – электрические и механические. Все они могут обусловливать аварийные пожароопасные режимы их работы. Поэтому в процессе эксплуатации электродвигателей важное значение имеет выполнение и соблюдение сроков планово-предупредительных осмотров и ремонтов [10].

Взрывозащищенные электродвигатели имеют худшие условия охлаждения. Поэтому контроль и профилактика условий и режимов эксплуатации взрывозащищенных электродвигателей должны быть безупречными в соответствии с установленными для конкретных условий регламентами и требованиями гл. 3.4 [10].

5.3. ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Применительно к силовым трансформаторам следует различать номинальную мощность и нагрузочную способность. Номинальная мощность данного трансформатора однозначна. Это – некоторая вполне определенная мощность, которую он при экономически рациональном КПД может отдавать постоянно, без перерыва, в течение всего своего нормального срока службы. Нагрузочная способность – это мощность, которую трансформатор может отдавать только в течение заданного короткого промежутка времени. Величина этой мощности зависит от условий эксплуатации, в которых трансформатор находится в рассматриваемый момент, и от того, должна ли она допускаться без ущерба для его нормального срока службы или же за счет некоторого увеличения естественного износа его изоляции.

В реальных условиях эксплуатации, как правило, силовые трансформаторы загружаются неравномерно. Отклонение от среднесуточной нагрузки достигает 50-75 %.

Перегрузка трансформатора свыше 75 % от номинальной допускается лишь на несколько минут и в редких случаях – на несколько часов. И наконец, в промышленных условиях имеют место перегрузки, связанные с пусковыми токами электродвигателей, длительность которых составляет 10-40 с. В связи с тем, что пусковые токи могут быть систематическими, перегружающие трансформаторы на 300-500 %, на предприятиях разрабатываются соответствующие структуры и графики электроснабжения, снижающие значительные перегрузки, повышающие общий срок службы питающих трансформаторов.

Образующиеся в трансформаторе (в обмотках и магнитопроводе) во время работы потери энергии превращаются в тепло. Значение установившегося при данной нагрузке превышения температуры над температурой окружающей среды зависит от величины теплоотдающей поверхности трансформатора и от интенсивности теплоотдачи.

Общее дифференциальное уравнение нагревания и охлаждения трансформатора, если принять его за однородное тело, ничем не отличается от уравнения (5.11).

В случае коротких замыканий интенсивный перегрев обмоток приводит к увеличению активного сопротивления проводов обмоток; потери тепла возрастают. Эту особенность следует учитывать при расчетах превышения температуры трансформаторов.

5.4. СНИЖЕНИЕ ПОЖАРООПАСНОСТИ

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОК ЭЛЕТРОДВИГАТЕЛЕЙ

И ТРАНСФОРМАТОРОВ

Пожарная опасность электродвигателей, трансформаторов, электропроводки и других электротехнических изделий в значительной степени определяется надежностью электроизоляции. Основной характеристикой электроизоляции электротехнических изделий является ее электрическая прочность, которая (в зависимости от условий эксплуатации и вида изделия) определяется механической прочностью, эластичностью, исключающей возможность образования остаточных деформаций, трещин, расслоений под воздействием механических нагрузок. Однородность и монолитность структуры изоляции, ее высокая теплопроводность исключает вероятность возникновения местных нагревов, приводящих к уменьшению электрической прочности.

Разрушение изоляции происходит в основном в результате нагрева токами нагрузок и воздействий температур внешней среды, вибраций и других механических воздействий. Повышение температуры на каждые 
8-9 С в среднем вдвое сокращает срок службы изоляции. На старение изоляции влияет и электрическое поле.

Электроизоляционные материалы по нагревостойкости, т.е. способности выдерживать заданную рабочую температуру и выполнять свои функции, делятся по ГОСТ 8865-70 на семь классов V, A, E, B, F, H, C.

Наиболее употребительны материалы классов A, E, B, F. В класс А входят пропитанные волокнистые материалы из целлюлозы и шелка; в класс В – материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, применяемые в сочетании с органическими связующими и пропитывающими составами. Для изоляции обмоток применяются материалы классов A, E, B, F, H, для которых в табл. 2.14 приведены допустимые температуры.

Срок службы старения изоляции tст в зависимости от температуры Т равен [48]

tст = A exp (-T),                                            (5.12)

где А - срок службы изоляции при Т=0 (некоторая условная величина);
 - коэффициент, характеризующий степень старения в зависимости от класса изоляции.

Для расчетов срока службы изоляции обычно пользуются установленным экспериментально более простым «восьмиградусным правилом». Согласно этому правилу, длительное превышение температуры проводника сверх допустимого на каждые 8 градусов приводит к ускорению износа его изоляции вдвое. Этот закон относительно старения изоляции может быть выражен зависимостью

И = 2(tу−tу.н)8,                                      (5.13)

где И – величина относительного старения изоляции; tу, tу.н – установившееся превышение температуры нагрева проводника над температурой окружающей среды (соответственно фактическое и длительно допустимое по нормам), С.

Так, согласно ПУЭ, температура проводов с резиновой изоляцией может превышать температуру воздуха (25 С) на 40 С. Если скорость старения изоляции при таком перегреве принять за единицу, то при нагреве, например, на 48 С И = 2(48-40)/8 = 2.

Следовательно, изоляция при таком превышении допустимого нагрева состарится соответственно в два раза быстрее, чем при перегреве на 40 С.

Свойства полимерных диэлектриков определяются структурами молекул, т.е. длиной макромолекулы и силой межмолекулярных взаимосвязей, которые, в свою очередь, пропорциональны концентрации молекул, участвующих в химической реакции.

Мера прочности изоляции Е/Е0 пропорциональна скорости химической реакции, зависящей от температуры:

ln(E/E0) =  kt,                                               (5.14)

где Е/ Е0 – значения рабочей характеристики для моментов времени 0 и t соответственно.

В соответствии с уравнением (5.14) срок службы изоляции при неизменной температуре определяется из уравнения [48]

lntст = B/T+Ink0+ln(E/E0).                                     (5.15)

Логарифм меры механических, физических и диэлектрических характеристик связан прямолинейной зависимостью со временем теплового старения изоляции. Если выбрать как меру теплового старения определенное значение какой-либо рабочей характеристики диэлектрика (например, указанное выше отношение Е/Е0), время tст, по истечении которого изоляция достигает этого состояния, может быть определено из уравнения

ln tст = (B/T)+y                                             (5.16)

или

tcт = exp[(B/T)+y].                                          (5.17)

Эта зависимость срока службы от температуры, подтвержденная опытами с изоляцией электротехнических изделий, показывает начальный разброс коэффициентов В и y для одного и того же типа изоляции, что объясняется не только некоторыми различиями условий экспериментов, но, главным образом, тем, что механическая и электрическая  прочность материалов носит случайный характер, поэтому указанные зависимости можно интерпретировать только как зависимости между средними значениями срока службы и прочности в одинаковых температурных условиях. Время, за которое изоляция достигнет некоторого критического значения рабочей характеристики для определенных температурных условий, является случайной величиной

tст = (1/k0) ln(E/E0) exp(B/T).                                  (5.18)

Существенным фактором, способствующим интенсивному старению изоляции, является механическая нагрузка на нее, в особенности обусловленная электродинамическими процессами при резких изменениях тока. Предел механической прочности быстро снижается по мере нагрева. Электродинамические силы, воздействующие во время изменений тока, пропорциональны квадрату мгновенного значения тока.

Влияние вибрационных нагрузок на старение изоляции и потери прочности до наступления электропробоя еще недостаточно изучено. Обычно на электрооборудование устанавливается гарантийный срок службы, но не указывается, с какой степенью надежности и, тем более, пожарной безопасности оно должно работать в течение этого срока.

5.5. ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
АППАРАТОВ УПРАВЛЕНИЯ

Электрические аппараты управления – это слаботочные (с точки зрения собственного потребления) электротехнические устройства, предназначенные для управления сильноточными электроустановками. Основными видами аппаратов управления являются: контакторы, магнитные пускатели, контроллеры.

По принципу коммутации силовых цепей аппараты управления подразделяются на контактные и бесконтактные. Первые имеют подвижные контактные части, размыкающие и замыкающие сильноточные электрические цепи. Бесконтактные аппараты не имеют подвижных коммутирующих контактов. Как правило, последние используют управляемые полупроводниковые или магнитные элементы, коммутирующие сильноточные цепи за счет изменения своего сопротивления под действием слаботочных сигналов. К аппаратам управления предъявляются следующие общие требования.

1. Каждый аппарат потребляет электрический ток, определенную электрическую мощность, значительная часть которой преобразуется в тепло. При этом температура не должна превышать некоторого определенного значения, устанавливаемого для данного аппарата и его деталей.

2. В каждой электрической цепи может быть ненормальный (перегрузка) или аварийный (короткое замыкание) режим работы. Ток, протекающий по аппарату в этих режимах, во много раз превышает рабочий (номинальный). При этом аппарат в течение определенного времени подвергается чрезмерно большим термическим и электродинамическим воздействиям тока, которые он должен выдерживать без каких-либо повреждений.

3. Каждый аппарат работает в электрической цепи с определенным напряжением, где возможны и перенапряжения. При этом электроизоляция аппарата должна обеспечивать надежную работу его при заданных значениях напряжений.

4. Контакты аппаратов (или сильноточные бесконтактные управляемые элементы) должны быть способны коммутировать токи рабочих режимов, а многие – аппараты и токи аварийных режимов, которые могут возникнуть в управляемых силовых цепях.

5. Каждый аппарат должен обладать определенной надежностью и сроком службы.

Аппараты управления бывают высоковольтные – коммутирующие высоковольтные силовые цепи, низковольтные – коммутирующие низковольтные силовые и осветительные цепи.

Аппараты обычного исполнения применяются в нормальных условиях окружающей среды. Для взрывоопасной среды изготавливаются аппараты взрывозащищенные.

Из всех аппаратов управления самое широкое распространение получили электромагнитные контакторы, применяемые в схемах дистанционного управления различными промышленными электроприводами. Контакторы состоят из системы главных контактов, электромагнитной системы, дугогасителей и вспомогательных контактов. Главные контакты осуществляют замыкание и размыкание силовой цепи.

Электромагнитная система обеспечивает дистанционное управление контактором, т.е. включение и отключение. Дугогасительная система обеспечивает гашение электрической дуги, возникающей при размыкании главных силовых контактов. Вспомогательные контакты производят переключение в цепях управления контактора, блокировки и сигнализации.

Контакторы переменного тока промышленной частоты изготовляются, как правило, трехполюсными с замыкающими главными силовыми контактами.

Электромагнитные системы бывают поворотные (Е-образные,
П-образные, клапанные и др.) и прямоходные (Ш-образные, Т-образные, соленоидные).

Электромагнитная система, независимо от типа, состоит из сердечника, якоря, короткозамкнутого витка и катушки с крепежными деталями.

Основой всякого магнитного пускателя является контактор. Магнитный пускатель представляет собой комплексное устройство, состоящее из трехполюсного контактора, двух тепловых реле и кнопки управления («пуск», «стоп»).

В производственных условиях нередко применяются так называемые станции управления, представляющие собой комплект смонтированных совместно аппаратов управления, защиты и блокировки, предназначенный для дистанционного автоматизированного управления асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором при длительном режиме работы. Станция состоит из блоков управления (БУ). В блоке на отдельной изоляционной плите (без рамы) собраны все необходимые аппараты. Станции управления собираются в щиты, крепящиеся на рамах из угловой стали, называемые щитами станций управления (ЩСУ). Их обычно устанавливают в электропомещениях вместе с распределительными щитами.

Рис. 5.4. Магнитный пускатель повышенной надежности против взрыва (защита вида «е») с масляным наполнением серии ПМ-700. Обозначение взрывозащиты НМБ

Во взрывоопасных зонах используют взрывозащищенные магнитные пускатели вида «е» (повышенной надежности против взрыва) и с масляным наполнением серии ПМ (рис. 5.4) со знаками взрывозащиты
НМБ (ПМ712А-25, ПМ712-100 и ПМ711А-250), НМГ (ПМ722А-25, ПМ722А-100, ПМ721-250). Они выпускаются на номинальные токи 25, 100, 150 А при напряжении до 500 В.

Пускатели ПМ711А, ПМ712А имеют расцепители для тепловой защиты и нулевую защиту. Остальные пускатели имеют только нулевую защиту. Бак пускателя заливают трансформаторным маслом, без которого эксплуатация пускателя запрещена. В бак погружены искрящие контакты (главные силовые и блокировочные) и шины. Остальные детали (тепловое реле с механизмом включения, присоединительные силовые зажимы) размещаются в коробке пыле- и водозащищенного исполнения. Управляют пускателями при помощи встроенной кнопки. Пускатель допускает дистанционное управление посредством кнопочного поста.

Кнопочные станции (посты) и ключи управления представляют собой контактные устройства с одной, двумя или тремя кнопками и одним-двумя поворотными ключами. Нажатием кнопки или поворотом ключа производят замыкание или размыкание контактов, и следовательно, включение и отключение присоединенных к ним цепей. Кнопочные станции изготовляются для сетей переменного тока напряжением до 380 В и постоянного тока - до 440 В. Для взрывоопасных установок изготовляют кнопочные станции
КУ-90-В3Г, КУВ, маслонаполненные ключи управления КУ-700 и др.

Кнопки и путевые выключатели применяют в схемах управления электроприводом кранов и задвижек. Они предназначены для отключения электродвигателей при достижении механизмами отдельных промежуточных и конечных положений. Выпускают выключатели нескольких марок в различных исполнениях взрывозащиты, например ВК-700 (МОД), ВП-700 (МОД), КВ-4 и КВ-5 в исполнении В3Г, ВК-В3Г и др. Некоторые данные кнопочных постов, выключателей и других аппаратов приведены в табл. 5.4.

Электрические аппараты состоят из отдельных деталей и проводников, электрически соединенных между собой. Место перехода тока из одной токоведущей детали в другую называют электрическим контактом.

Разборные контакты – это контакты, у которых в процессе работы детали не перемещаются относительно друг друга, а остаются надежно скрепленными, например болтовые соединения шин, присоединение проводников к зажимам и т.д.

Таблица 5.4

| Аппарат |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Тип | Область применения |  |  |  |
|  |  | Категория взрывоопасной смеси | Группа взрывоопасной смеси | Маркировка взрывозащиты | Класс взрывоопасной зоны |
| Кнопочный пост управления | КУВ-1(2,3) | 1 | А | В1А | В-I(1), В-Ia(2), B-Iг(2), В-II(21), B-IIa(22) |
| То же | КУВ-11(12,13) КУ-91В3Г(92,93) КУ-В3Г-М-1(2,3) КУВ-1П(2П,3П) КУ-90(1,2,3) ПВ ПВ-К КУ-700 | 1 1,2,3 1,2,3 1,2,3 IIA,IIB 1-4 IIA,IIB,IIC 1,2,3,4 | А А,Б,Г А,Б,Г А,Б,Г Т1-Т5 Т1-Т5 Т1-Т6 А,Б,Г,Д | В1А В3Г В3Г В3Г 1ExdIIBT5 B4T5-B 1ExdIICT6 МОД | То же |

Окончание табл. 5.4

| Аппарат |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Тип | Область применения |  |  |  |
|  |  | Категория взрывоопасной смеси | Группа взрывоопасной смеси | Маркировка взрывозащиты | Класс взрывоопасной зоны |
| Выключатели конечные и путевые, переключатели | ВКМ-1(2) ВВ-5(6) ВК-В3Г ВК-В3Г-М КВ-4(9) ВК-700 УП 5800 ВП-701 ВП-701 ВП-4М ВПВ-4М ВПВ-1 | IIA,IIB,IIC 1 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3,4 1-4 1-4 II IIA IIA,IIB,IIC IIA,IIB,IIC | Т1-Т5 А А,Б,Г А,Б,Г А,Б,Г А,Б,Г,Д А-Д А-Д T1-T6 T1-T6 T1-T6 T1-T6 | 1ExdIIBT5 1ExdIICT5 В1А В3Г В3Г В3Г МОД МОД(В4Т5-М) МОД(В4Т5-М) 1Ex0IIT6 1ExdIIAT6 1ExdIICT6 1ExdIICT6 | То же « « « « « B-I(1), B-Ia(2) В-Iб(3) То же « « « |
| Командоаппарат кулачковый | КА-4800 | 1-4 | Т1-Т5 | В4Т5-М | « |
| Блоки контактные | БКВ-1 | IIA,IIB,IIC | T1-T6 | 1ExdIICT6 | « |
| Разъем взрывозащищенный | ВР-61М | IIA,IIB | T1-T4 | 1ExdIIBT4 | « |
| Ящики клеммные | ЯК | II | Т1-Т5 | 2ЕхеIIТ5 | В-Ia(2) B-Iг(2) ВII(21) BIIa(22) |
| Устройства заземления автоцистерн | УЗА-2МК УЗА-2МН | IIA-IIC | Т1-Т6 | 1ЕхsibIIT6 1ExsIIT6 | В-I(1), В-Ia(2), В-Iг(1,2) |

Коммутирующие контакты – это контакты, которые в процессе работы замыкают или переключают цепь с током, например контакты выключателей, контакторов, магнитных пускателей и т.д.

Скользящие контакты – разновидность коммутирующих контактов, у которых одна из деталей перемещается (скользит) относительно другой, но электрический контакт при этом не нарушается, например контакты реостатов, щеточные контакты токосъемника и др.

В зоне перехода тока из одного тела в другое имеет место электрическое сопротивление, называемое переходным сопротивлением контакта. Величина его определяется выражением

Rп = /Fn,                                                  (5.19)

где  - некоторая величина, зависящая от материала и формы контакта, способа обработки и состояния контактной поверхности; F – cила, сжимающая контакты; n – показатель степени, характеризующий число точек соприкосновения в контакте.

С увеличением точек соприкосновения переходное сопротивление контакта уменьшается. Для точечного контакта принимают n = 0,5; для многоточечного – n = 0,7-1; для поверхностного – n = 1. Значения  выбирают из справочных таблиц.

На рис. 5.5 показана зависимость переходного сопротивления контакта от давления. При одном и том же нажатии переходное сопротивление одного и того же контакта при каждом замыкании может быть разным и различаться в достаточно широких пределах. Это объясняется тем, что число точек контактирования при каждом замыкании может быть разным.

F

Rп

Рис. 5.5. Зависимость переходного сопротивления

от силы сжатия контактов

Переходное сопротивление контакта зависит от температуры, так как при этом изменяется структура площадок соприкосновения за счет изменения удельного сопротивления смятию. Для меди

Rп.т = Rп.хол(1+2/3T),                                      (5.20)

где  - температурный коэффициент.

С ростом температуры переходное сопротивление вначале растет (рис. 5.6, участок I), затем при некоторой температуре (для меди и серебра при 200-300 С)происходит резкое падение механических свойств материала. При том же нажатии увеличивается площадка контактирования, переходное сопротивление (участок II) резко падает. И далее (участок III) сопротивление линейно растет с ростом температуры, а при температуре плавления материала контакты свариваются, переходное сопротивление резко падает (участок IV).

Т

Rп

I

II

III

IV

Рис. 5.6. Зависимость переходного сопротивления

от температуры контактов

При прохождении тока в площадке контактирования из-за наличия переходного сопротивления будет выделяться энергия I2Rпdt. Превышение температуры площадки контактирования над температурой теплоотдающей поверхности контакта будет равно

Тк-Тп = Тк = I2/32F,                                (5.21)

где  - удельное сопротивление материала контакта;  -временное сопротивление смятию металла, Н/мм2 (для алюминия оно составляет 900 Н/мм2, меди – от 390 до 520 Н/мм2, серебра 310 Н/мм2);  - коэффициент теплопроводности материала контакта; F – сила контактного нажатия.

Если принять, что переходное сопротивление контакта

Rп = /2r,

где r – радиус площадки контактирования, и полагая, что ее размер равен r2, то

Тк = 1/8 (U2п/),                                        (5.22)

где Uп – падение напряжения на переходном сопротивлении контакта.

На рис. 5.7 приведена зависимость повышения температуры площадки контактирования от падения напряжения в контактном соединении. При протекании через контактные соединения тока короткого замыкания возникает опасность сваривания контактов. Следует отметить, что при коротком замыкании не только резко увеличивается ток, но и возрастает переходное сопротивление контакта из-за ослабления контактного нажатия, вызываемого электродинамическими силами. Тепловая энергия, выделяемая в месте контакта, равна

Qк=0tкзi2RПdt.                                          (5.23)

В случае замыкания или размыкания контактов при коротком замыкании в коммутируемой цепи происходит сильное оплавление, а иногда и разлетание расплавленных частиц металла. Такие явления нередко приводят к загораниям самих аппаратов или к поджогам близлежащих горючих материалов.

20     40     60      80     100         Uп  мВ

160 -

140 -

120 -

100 -

80 -

60 -

40 -

20 -

Тк, С

1

2

Рис. 5.7. Зависимость повышения температуры площадки контактирования от падения напряжения в контактном соединении:

1 – серебро; 2 – медь

Наибольшую пожарную опасность аппаратов создают токи короткого замыкания. Поэтому для каждого аппарата задается ток допустимой величины, тепловое воздействие которого аппарат может выдержать в течение заданного времени без вывода его из строя. Эта величина тока называется током термической устойчивости. Чаще всего задается ток десяти-, пяти- или односекундной термической устойчивости.

При коротком замыкании в коммутируемой сети через токоведущую часть аппарата могут протекать токи, в десятки раз превышающие номинальные. Эти токи, взаимодействуя с магнитным полем, создают электродинамические усилия, способные деформировать токоведущие части, изоляторы, на которых они крепятся, разрушить аппарат, вызвать пожар. Сила, действующая на проводник,

F=01Bisinβdl,                                            (5.24)

где В – магнитная индукция поля; i – ток, протекающий в проводнике; l – длина проводника;  - угол между векторами индукции и направления тока.

В случае любого расположения проводников в одной плоскости ( = 90)

F=01Bidl.                                                 (5.25)

Сила взаимодействия двух проводников, по которым протекают токи i1 и i2 в противоположных направлениях (рис. 5.8), выражена в ньютонах:

F=10-7i1i2kд,                                                (5.26)

где kд – коэффициент, характеризующий размер и расположение проводников.

i1



i2

F

F

a

Рис. 5.8. Схема взаимодействия двух проводников с токами

Если расстояние между проводами значительно меньше их длины, можно принять kд = 2l/a.

При протекании по проводам переменных токов (i = Imax sint)

F = cIm1Im2sin2t.                                             (5.27)

Если токи равны,

F = cI2m[(1-cos2t)/2] = (Fm/2)-[(Fm/2)cost],                  (5.28)

где с – постоянная, учитывающая геометрические размеры проводов, расстояние между ними, систему принятых единиц и магнитную проницаемость воздуха; Fm – максимальное значение силы.

Таким образом, сила имеет постоянную cIm22 и переменную составляющие cIm22cost.

Среднее значение силы за период равно

Fср=(1T)0lFdt=cIm22=cI2,                          (5.29)

где I – действующее значение тока.

На рис. 5.9 показано изменение силы во времени при переменном токе. Характерно, что в однофазной цепи сила, меняясь во времени, не изменяет своего знака.



2t

F

F

i

Fm = cIm2

F,i

Рис. 5.9. Кривая изменения силы во времени

при однофазном переменном токе

При переменном токе может иметь место (в зависимости от момента короткого замыкания) ударный ток, превышающий амплитудное значение в 3,24 раза:

F = 3,24cI2m.                                               (5.30)

Электродинамические силы в трехфазной системе проводников изменяются во времени как по величине, так и по направлению. Аппараты управления характеризуются электродинамической устойчивостью – способностью противостоять силам, возникающим при протекании токов короткого замыкания. Эта устойчивость может выражаться либо непосредственно амплитудным значением тока iд, при котором механические напряжения в деталях аппарата не выходят за пределы допустимых величин, либо кратностью этого тока относительно амплитуды номинального тока.

Иногда динамическая устойчивость оценивается действующим значением ударного тока за период после начала короткого замыкания.

Контакт может быть представлен как проводник переменного сечения (рис. 5.10). В месте сужения линий тока возникают продольные электродинамические силы, стремящиеся разомкнуть контакты. Для одноточечных контактов значение этих сил определяется выражением

F = 10-7i2ln(S/S0),                                           (5.31)

для многоточечных

F = 10-7(i2/n)ln(S/S0),                                        (5.32)

где S – сечение контакта в том месте, где нет искривлений линии тока; S0 – фактическая площадь контактирования; n – число мест контактирования.

В аппаратах, рассчитанных на большие токи, стремятся конструктивными решениями снизить влияние электродинамических сил при коротких замыканиях.

F

I

S

F

S0

Рис. 5.10. Схема контакта и действие электродинамических сил

В неразмыкаемых контактах (соединениях) со временем переходное сопротивление увеличивается вследствие окисления на контактирующих площадках, ослабления силы нажатия. При протекании токов коротких замыканий возникают электродинамические силы, ухудшающие или даже разрушающие контактные соединения, что нередко является причиной загораний.

Таким образом, электрические аппараты управления и даже аппараты защиты электроустановок пожароопасны в процессе нормальной эксплуатации и тем более пожароопасны при ухудшении конструктивно-технических показателей (механических ослаблениях, загрязнениях и износах контактных соединений и др.). Пожарная опасность электрических аппаратов управления резко возрастает при коротких замыканиях в коммутируемых силовых цепях.

Коммутирование электрических цепей, особенно размыкание под током, сопровождается электрическим разрядом между расходящимися контактами. Воздушный промежуток между контактами ионизируется и становится на некоторое время проводящим, в нем возникает дуга.

На рис. 5.11 показана зависимость падения напряжения на разрядном промежутке от тока электрического разряда в газах. Первый участок (область I) кривой, представляющий собой область тлеющего разряда, характеризуется высоким падением напряжения у катода (200-250 В) и малыми токами (до 0,1 А). При тлеющем разряде плотность тока в разрядном
промежутке измеряется несколькими микроамперами на 1 см2. С ростом тока увеличивается падение напряжения на разрядном промежутке (до 300-400 В). Второй участок кривой (область II) представляет собой переход из тлеющего разряда в дуговой. Третий участок кривой – дуговой разряд (область III) – характеризуется малым падением напряжения у электродов (10-20 В) и большой плотностью тока (до 100 кА/см2). С ростом тока напряжение на дуговом промежутке сначала падает, а затем мало меняется.

10-2         10-1           1             10             102           103

300

200

100

U, B

I, A

III

II

I

Рис. 5.11. Вольтамперная характеристика

электрического разряда в газах

Электрическая дуга сопровождается высокой температурой и связана с этой температурой. Поэтому дуга – явление не только электрическое, но и тепловое.

Сопротивление дуги Rд независимо от рода тока можно считать чисто активным. Оно является величиной переменной, падающей с ростом тока, и может быть определено из вольтамперной характеристики дуги

Rд=Uд/i.

Мощность электрической дуги

Рд=Uдi.                                                 (5.33)

Энергия, выделяемая в дуге за время г ее горения, равна

Wд=0tгUдid.                                             (5.34)

Открытая электрическая дуга сопровождается выделением большого количества светящихся газов, представляющих собой пламя дуги. Большая концентрация заряженных частиц (положительных и отрицательных) в пламени приводит к большой проводимости. Высокая проводимость пламени дуги приводит к тому, что это пламя может вызвать при напряжении в несколько десятков вольт перекрытие таких промежутков, которые в нормальных условиях не пробиваются при десятках тысяч вольт. Вторая опасность связана с выделением пламени высокой температуры, представляющей пожарную опасность как  для самого аппарата, так и для поджога легковоспламеняющихся материалов, расположенных в непосредственной близости.

В пламени происходят пожароопасные химические процессы. Пары меди контактов, попадая в пламя дуги, окисляются и поглощают кислород воздуха. Оставшийся после этого азот соединяется с парами воды и кислородом, образуя азотную кислоту. Капли этой кислоты могут образовать проводящие контактные перемычки и привести к пожароопасным замыканиям токоведущих частей в таких местах, куда ни дуга, ни ее пламя не могут попасть.

Для снижения пожароопасных последствий дуги в аппаратах управления применяют различные способы гашения. Так, эффективным способом гашения электрической дуги являются узкие продольные щели различных конфигураций. Установка решеток из теплопроводящих металлических пластин над узкой щелью дугогасительной камеры в значительной степени содействует полной деионизации дуги и ее пламени и тем самым обеспечивает их гашение.

Для тушения дуги в аппаратах управления применяют и другие способы:

с помощью высокого атмосферного давления, снижающего степень ионизации пламени;

воздушным дутьем за счет механического разрушения дуги и интенсивного охлаждения нагретых ионизированных частиц дугового промежутка.

В ряде случаев для тушения дуги в аппаратах управления используют магнитное поле. Оно воздействует на дугу как на проводник с током, перемещает его в направлении разрушающих приспособлений. В большинстве случаев магнитное поле создается отключением токов.

В последние годы в связи с развитием электронной техники создаются и все шире применяются устройства бесконтактной коммутации силовых цепей. Для этих целей используются тиристоры, способные пропускать большие токи при малом падении напряжения. Тиристор пропускает ток только в одном направлении и только тогда, когда на управляющий электрод будет подан положительный потенциал. При снятии этого потенциала тиристор остается открытым до тех пор, пока по нему протекает ток определенной величины. Так как синусоидальный переменный ток за период обязательно дважды проходит через нуль, тиристор дважды за период может быть выключен.

Схема однофазного тиристорного ключа приведена на рис. 5.12. Импульсы управления формируются из анодных напряжений тиристоров. Если на аноде тиристора Д1 положительная полуволна напряжения, при замыкании ключа К через диод Д3 и резистор R пройдет импульс тока управления тиристором Д1. В результате тиристор Д1 включится, анодное
























напряжение упадет почти до нуля, сигнал управления исчезнет, но тиристор останется в проводящем состоянии до конца полупериода, пока анодный ток не пройдет через нуль. В другой полупериод (при противоположной полярности напряжения сети) аналогично включается тиристор Д2. Пока ключ К будет замкнут, тиристоры будут автоматически поочередно включаться, обеспечивая прохождение тока от источника к нагрузке. Такие тиристорные ключи являются основой однофазных и трехфазных коммутирующих устройств. На рис. 5.13 в качестве примера изображена схема реверсивного пускателя для асинхронных двигателей. Силовыми коммутирующими элементами являются тиристоры Д1-Д10, которые открываются контактами К11, К12, К13 реле К1 (вперед) или контактами К21, К22, К23, реле К2 (назад). Трансформаторы тока ТТ1 и ТТ2 подают сигнал перегрузки в блок защиты Б3, который, воздействуя на базу транзистора Т21, снимает питание реле К1, К2 и тем самым приводит к отключению пускателя.

Л3

k24

k14

Б3

К2

R6

Д10

д9

Д20

k13

Д15

K23

c3

R5

Д8

д7

Д19

k22

Д14

R4

Д6

д5

Д18

k12

Д13

R3

Д4

д3

Д17

k21

Д12

R2

Д2

д1

Д16

k11

Д11

c1

c2

Л2

Л1

ТТ2

ТТ1

В2

r1

В1

Тр

К1

k25

k15

стоп

пуск назад

Пуск вперед

д21

Д2

Л1

Д3

K

R

Д1

С1

Д4

Рис. 5.12. Схема однофазного тиристорного ключа

Бесконтактные аппараты управления более долговечны и более пожаробезопасны.

Рис. 5.13. Схема трехфазного реверсивного тиристорного пускателя