Приложения

Приложение 1

Таблица 1

Технические данные предохранителей

| Тип | Номинальный ток, А |  | Предельный ток отключения Iпр.пр, А, при напряжении, В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предохранителя Iн.пр | плавкой вставки Iн.вст | 220 | 380 | 500 |
| ПР-2 | 15 60 100 200 350 600 | 6, 10 и 15 15, 20, 25, 35, 45, 60 60, 80 и 100 100, 125, 160 и 200 200, 225, 260, 300, 350 350, 430, 500, 600 | 1200 5500 11000 11000 11000 15000 | 800 4500 11000 11000 13000 23000 | 700 3500 10000 10000 11000 20000 |
| НПН-15 НПН-60М НПН2-60 | 15 60 63 | 6, 10 и 15 20, 25, 35, 45 и 60 6; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40 и 63 | - - - | 10000 10000 10000 | - - - |
| ПН-2 | 100 250 400 630 | 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 80, 100, 125, 160, 200 и 250 200, 250, 315, 335 и 400 315, 400, 500 и 630 | - - - - | 100000 100000 40000 25000 | 50000 40000 25000 10000 |
| ПНБ-2 | 40 60 100 150 200 300 400 600 | 40 60 100 150 200 250, 300 400 600 | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 100000 |
| Ц-27 | 25 | 6, 10, 15, 20 и 25 | - | 600 | - |
| Ц-33 | 60 | 15, 20, 25, 35, 60 | - | 1000 | - |
| ПП-24 ПП-17 | 25 1000 | 2; 4; 6,3; 10; 16; 20; 25 500, 630, 800, 1000 | - - | 100000 120000 | - - |
| ПТ23 ПТ26 | 16 31,5 | 6, 10, 16 20; 25; 31,5 | 10000 10000 | - - | - - |
| ПР23 ПР26 | 16 31,5 | 6,3; 10; 15 20; 25; 31,5 | 10000 10000 | - - | - - |

Таблица 2

Технические данные автоматов серии А3100

| Автомат |  | Число полюсов | Iн.а | Расцепитель |  |  | Iпр.а, А, при напряжении, В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Iн.тепл, А | Iн.эл.м, А | Iср.эл.м, А | 220 | 350 | 500 |
| А3161 А3162 А3163 |  | 1 2 3 | 50 | 15 20 25 30 40 50 | - - - - - - | - - - - - - | 2500 3000 3500 4000 4500 5000 (для А3163) | 2000 2500 3000 3500 4000 4500 (для А3163) | - - - - - - |
| А3114 | А3113/1 А4114/1 | 2 3 | 200 | 15 20 25 30 40 50 60 80 100 | 15 20 25 30 40 50 60 80 100 | 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 | 4000 5000 6500 9000 10000 12000 13000 14000 15000 | 3200 4000 5000 7000 8500 10000 11000 11500 12000 | 2500 3200 4000 6000 7000 8000 9000 9500 10000 |
| А3120 А3130 | А3123 А3124 А3133 А3334 | 2 3 2 3 | 100 200 | 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 200 | 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 200 | 430 430 600 600 800 800 800 800 800 840 1050 1400 | 7000 7500 11000 12000 15000 22000 23000 26000 30000 20000 30000 35000 | 5500 6000 9000 10000 13000 19000 20000 22000 23000 19000 23000 30000 | 4000 5000 7000 8000 10000 14000 15000 16000 18000 14000 18000 25000 |
| А3140 | А3143 А3144 | 2 3 | 600 | 250 300 400 500 600 | 250 300 400 500 600 | 1750 2100 2800 3500 4200 | 35000 40000 40000 50000 50000 | 32000 35000 35000 50000 50000 | 32000 35000 35000 40000 40000 |

Таблица 3

Технические характеристики автоматов А3713Б

| Номинальный ток, А |  | Номинальное напряжение, В | Ток срабатывания теплового расцепителя, кратный Iн | Уставка по току мгновенного срабатывания, кратная Iн | Предельная коммутационная способность, кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| автомата, Iн.а | полупроводникового расцепителя, Iрас |  |  |  |  |
| 32 | 16, 20, 25, 32 | ~660 | 1,25 | 3, 5, 7, 10 | 14 |
| 40 | 20, 25, 32, 40 |  |  |  | 18 |
| 80 | 40, 50, 63, 80 |  |  |  | 35 |
| 160 | 80, 100, 125, 160 |  |  |  | 40 |
| 32 | 16, 20, 25, 32 | ~380 | 1,25 | 3, 5, 7, 10 | 14 |
| 40 | 20, 25, 32, 40 |  |  |  | 18 |
| 80 | 40, 50, 63, 80 |  |  |  | 35 |
| 160 | 80, 100, 125, 160 |  |  |  |  |

Таблица 4

Технические данные автоматов типа АП-50
с комбинированным расцепителем на переменный ток

| Номинальный ток расцепителя, А | Расцепитель |  |  | Допустимое значение тока КЗ при 380 В и cosφ = 0,5; Iпр.а, А | Полное время отключения, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тепловой, Iср.тепл, А, для срабатывания при перегрузках |  | электромагнитный Iср.эл.м, с током мгновенного срабатывания (отсечки), А |  |  |
|  | 1,35 | 6 |  |  |  |
| 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 | Не более 30 мин | От 1 до 10 | 11 17,5 28 45 70 110 175 280 350 | 300 400 600 800 2000 2000 2000 2000 2000 | 0,017 |

Таблица 5

Технические характеристики автоматов серии ВА

| Тип и номинальный ток, А | Номинальный ток расцепителей максимального тока, А | Номинальное напряжение, В | Число полюсов | Ток срабатывания теплового расцепителя, кратный Iн | Уставка по току мгновенного срабатывания, кратная Iн | Предельная коммутационная способность, кА, при напряжении, В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 380 | 660 |
| ВА 51-21 25 | 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25 | ~380 ~660 | 2, 3 | 1,35 | 10,0 | 3,8 | 2,0 |
| ВА-16 25 | 6,3; 10; 16; 20; 25 | ~380 | 1 | 1,35 | 14 |  |  |
| ВА14М 32 | 6, 8, 10, 16 | ~380 -110 | 1, 2, 3, 2 | 1,35 | 10 16 |  |  |
| ВА51Г-25 25 | 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,25; 1,8; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25 | ~380 ~660 | 2, 3 | 1,20 | 14,0 | 3,0 | 2,0 |
| ВА51-31-1 100, 160 | 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 | ~380 -110 | 1 | 1,35 | 3, 7, 10 3, 7 | 8,0 8,0 | - |
| ВА51-31 100, 160 | 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 | ~660 ~380 -220 | 2, 3 | 1,35 | 3, 7, 10 3, 7, 10 3, 7 | 5,0 10,0 20,0 | - |
| ВА51Г-31 100, 160 | 16; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 | ~660 ~380 | 3 | 1,2 | 14 | 4,0 7,0 | - |
| ВА52-31 100, 160 | 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 | ~660 ~380 | 3 | 1,35 | 3, 7, 10 | 12,0 25,0 | - |
| ВА52Г-31 100, 160 | 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 | ~660 ~380 | 3 | 1,2 | 14 | 10,0 25,0 | - |
| ВА51-33 100, 160 | 80; 100; 125; 160 | ~660 ~380 | 2, 3 | 1,25 | 10 | 9,0 12,5 | - |
| ВА51Г-33 100, 160 | 80; 100; 125; 160 | ~680 ~380 | 3 | 1,2 | 14 | 9,0 12,5 | - |
| ВА52-33 100, 160 | 80; 100; 125; 160 | ~660 ~380 | 3 | 1,25 | 10 | 12,0 35,0 | - |
| ВА52Г-33 100, 160 | 80; 100; 125; 160 | ~660 ~380 | 3 | 1,2 | 14 | 12,0 35,0 | - |

Таблица 6

Технические параметры однополюсных автоматов серии АЕ1000
и трехполюсных серии АЕ200

| Серия | Тип (по исполнению) | Тип расцепителя | Номинальный ток автомата, Iн.а, А | Номинальные токи расцепителей Iн.тепл, Iн.эл.м, А | Ток срабатывания расцепителя, А |  | Предельная отключающая способность автомата Iпр.а, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | теплового, Iср.тепл | электромагнитного, Iср.эл.м |  |
| АЕ1000 | АЕ1031-11 АЕ1031-21 АЕ1031-31 АЕ1031-41 АЕ1031-51 | Комбинированный | 25 | 6, 10, 16, 25 | 1,5 Iн.расц | (12-18) Iн.расц | 2000 |
|  | АЕ1031-12 АЕ1031-22 АЕ1031-32 АЕ1031-42 АЕ1031-52 | Тепловой | 25 | 6, 10, 16, 25 | 1,5 Iн.расц | - | 1000 |
|  | АЕ1031-13 АЕ1031-23 АЕ1031-33 АЕ1031-43 АЕ1031-53 | Электромагнитный | 25 | 6, 10, 16, 25 | - | (12-18) Iн.расц | 1000 |
| АЕ2000 | АЕ2033 | Электромагнитный | 25 | 0,6; 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 5; 6; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25 | - | 3 Iн.расц или 12 Iн.расц | 3000 |
|  | АЕ2036 | Комбинированный | 25 | 0,6; 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 5; 6; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25 | 1,25 Iн.расц | 3 Iн.расц или 12 Iн.расц | 3000 |
|  | АЕ2053 | Электромагнитный | 100 | 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100 | - | 3 Iн.расц или 12 Iн.расц | 6000 |
|  | АЕ2056 | Комбинированный | 100 | 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100 | 1,25 Iн.расц | 3 Iн.расц или 12 Iн.расц | 6000 |

Таблица 7

Технические данные магнитных пускателей серии ПМЕ и ПА

| Пускатель |  |  | Наибольшая мощность управляемого электродвигателя, кВт, при напряжении, В |  |  | Ток уставки тепловых реле, А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Вели-чина | Номинальный ток, А | 220 | 380 | 500 | Номинальный ток, А | Нулевая уставка (номинальный ток нагревательного элемента) | Диапазон уставок |
| ПМЕ-222 | 2 | 25 | 5,5 | 10 | 10 | 6,25 7,87 10,0 12,5 15,6 20,0 25,0 | 5 6,3 8 10 12,5 16 20 | 3,75-6,25 4,72-7,87 6-10 7,5-12,5 9,38-15,6 12-20 15-25 |
| ПА-322 ПА-422 ПА-522 ПА-622 | 3 4 5 6 | 40 56 115 140 | 7 13 28 40 | 13 20 55 75 | 17 28 55 75 | 40 56 115 140 | 32 44 104 126 | 24-40 33-56 78-115 94-140 |

Примечания: 1. Нулевая уставка – уставка в нулевом положении указателя шкалы теплового реле.

2. Регулировка тока уставки реле плавная и производится регулятором уставки. Шкала регулятора тока уставки имеет по пять делений влево (минус) и вправо (плюс) от нулевой риски шкалы. Каждое деление шкалы соответствует примерно 5 % номинального тока нагревательных элементов (тока нулевой уставки) для пускателей открытого исполнения и 5,5 % - для защищенного исполнения.

3. Для магнитных пускателей серии ПА 4, 5 и 6-й величин (с тепловым реле без термокомпенсации) при температуре охлаждающей среды ниже +30 оС вносится поправка в пределах шкалы реле.

4. Деление шкалы тока уставок без температурной поправки определяется из выражения

±N1 = (Iн - Iо) / cIо,

где Iн – номинальный ток электродвигателя, А; Iо – ток нулевой уставки, А; с – коэффициент цены деления шкалы (0,05 – для открытых пускателей, 0,055 – для защищенных).

Поправка на температуру в пределах делений шкалы

- N2 = (toокр - 30) / 10 o,

где знак минус означает, что поправка вводится только при понижении температуры от номинальной (+40 оС) больше чем на 10 оС.

Результирующее расчетное деление равно

± N = (± N1) + (- N2).

Если число N дробное, производится округление до целого в большую или меньшую сторону, в зависимости от характера нагрузки.

Пример. Ток электродвигателя Iн = 54 А; защищенный пускатель ПА – 422 с током нулевой уставки равным 44 А; температура окружающей среды 15 оС.

Определяем деление шкалы уставок реле:

уставка реле без поправки на температуру

± N = (55 - 44) / 0,055 x 44 = + 4,91;

поправка на температуру

– N2 = (15 - 30) / 10 = -1,5;

результирующее расчетное деление шкалы уставок

± N = ( +4,91) + (-1,5) = + 3,41;

округление до +4 деления, если электродвигатель не подвержен частым перегрузкам или имеет запас мощности; до +3 деления, если электродвигатель находится на пределе по нагреву при номинальной нагрузке или в результате частых перегрузок.

5. Технические данные тепловых реле, встраиваемых в пускатели ПМЕ и ПА.

| Величина пускателя | Тип реле | Номинальный ток реле, А | Номинальный ток теплового реле, А, при +25 оС (положение регулятора уставки на нуле) | Предел регулирования номинального тока уставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТРН-8 или ТРН-10 | 10 | 0,5; 0,63; 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,25; 3,2; 4; 5; 6,8; 8; 10 | От 0,75 Iн до 1,3 Iн |
| II | ТРН-20 или ТРН-25 | 25 | 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25 | От 0,74 Iн до 1,3 Iн |
| III | ТРН-32 или ТРН-40 | 40 | 16; 20; 25; 32; 40 | От 0,75 Iн до 1,3 Iн |
| IV | ТРП-60 | 60 | 25; 30; 40; 50; 60 | От 0,75 Iн до 1,25 Iн |
| V | ТРП-150 | 150 | 50; 60; 80; 100 | От 0,75 Iн до 1,25 Iн |
| VI | ТРП-150 | 150 | 100; 120; 150 | От 0,75 Iн до 1,25 Iн |

Приложение 2

Таблица 1

Допустимая потеря напряжения в осветительных и силовых сетях

| Мощность трансформатора, кВА | Коэффициент загрузки трансформатора | Коэффициент мощности суммарной нагрузки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
|  |  | Допустимая потеря напряжения, % |  |  |  |  |
| 160-250 | 1,0 0,9 0,8 0,7 | 8,2 8,4 8,6 8,8 | 6,6 6,9 7,2 7,5 | 6,1 6,5 6,9 7,3 | 5,9 6,3 6,7 7,1 | 5,6 6,0 6,4 6,8 |
| 400 | 1,0 0,9 0,8 0,7 | 8,6 8,7 8,8 8,9 | 6,8 7,1 7,4 7,7 | 6,3 6,7 7,1 7,5 | 6,0 6,4 6,8 7,2 | 5,7 6,1 6,5 6,9 |
| 630-1000 | 1,0 0,9 0,8 0,7 | 8,7 8,8 8,9 9,0 | 6,5 6,8 7,1 7,4 | 5,8 7,2 6,6 7,0 | 5,5 5,9 6,3 6,7 | 5,0 5,5 6,0 6,5 |
| 1600 | 1,0 0,9 0,8 0,7 | 8,9 9,0 9,1 9,2 | 6,7 7,0 7,3 7,6 | 5,9 6,3 6,7 7,1 | 5,5 5,9 6,3 6,7 | 5,1 5,6 6,1 6,6 |

Таблица 2

Значение коэффициента с для определения (по упрощенной формуле) сечений проводников и потери напряжения в электропроводках

| Напряжение приемника, В | Система сети и род тока | Коэффициент с для проводов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | медных | алюминиевых |
| 500 | Трехфазная | 132 | 80 |
| 660 | Трехфазная | 231 | 138 |
| 380/220 | Трехфазная с нулевым проводом | 77 | 46 |
| 380/220 | Двухфазная с нулевым проводом | 34 | 20 |
| 220 | Двухпроводная переменного или постоянного тока | 12,8 | 7,7 |
| 220/127 | Трехфазная с нулевым проводом | 25,6 | 15,6 |
| 220/127 | Двухфазная с нулевым проводом | 11,4 | 6,9 |
| 127 | Двухпроводная переменного или постоянного тока | 4,3 | 2,6 |
| 110 | Двухпроводная переменного или постоянного тока | 3,2 | 1,4 |

Приложение 3

Коэффициенты использования вертикальных
заземлителей ηв и горизонтальных соединительных полос ηг

| Количество вертикальных заземлителей | Отношение расстояния между вертикальными заземлителями к их длине а/l |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
|  | ηв | ηг | ηв | ηг | ηв | ηг |
| При расположении полос по периметру замкнутого круга |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0,69 | 0,45 | 0,78 | 0,55 | 0,85 | 0,70 |
| 6 | 0,62 | 0,40 | 0,73 | 0,48 | 0,80 | 0,64 |
| 8 | 0,58 | 0,36 | 0,71 | 0,43 | 0,78 | 0,60 |
| 10 | 0,55 | 0,34 | 0,69 | 0,40 | 0,76 | 0,56 |
| 20 | 0,47 | 0,27 | 0,64 | 0,32 | 0,71 | 0,45 |
| 30 | 0,43 | 0,24 | 0,60 | 0,30 | 0,68 | 0,41 |
| 50 | 0,40 | 0,21 | 0,56 | 0,28 | 0,66 | 0,37 |
| 70 | 0,38 | 0,20 | 0,54 | 0,26 | 0,64 | 0,35 |
| 100 | 0,35 | 0,19 | 0,52 | 0,24 | 0,62 | 0,39 |
| При расположении полос в ряд |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,78 | 0,80 | 0,86 | 0,92 | 0,91 | 0,95 |
| 4 | 0,74 | 0,77 | 0,83 | 0,89 | 0,88 | 0,92 |
| 5 | 0,70 | 0,74 | 08,1 | 0,86 | 0,87 | 0,90 |
| 6 | 0,63 | 0,71 | 0,77 | 0,83 | 0,83 | 0,88 |
| 10 | 0,59 | 0,62 | 0,45 | 0,75 | 0,81 | 0,82 |
| 15 | 0,54 | 0,50 | 0,70 | 0,64 | 0,78 | 0,74 |
| 20 | 0,49 | 0,42 | 0,68 | 0,56 | 0,77 | 0,68 |
| 30 | 0,43 | 0,31 | 0,65 | 0,46 | 0,75 | 0,58 |

Приложение 4

Перечень стандартов на взрывозащищенное электрооборудование

| № п/п | Обозначение ГОСТ Р | Наименование ГОСТ Р | Взамен ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования | 22782.0-81 12.2.020-76 |
| 2 | ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида «Взрывонепроницаемая оболочка» | 22782.6-81 |
| 3 | ГОСТ Р 51330.2-99 (МЭК 60079-1А-75) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида «Взрывонепроницаемая оболочка». Дополнение 1. Приложение D. Метод определения безопасного экспериментального максимального зазора | – |
| 4 | ГОСТ Р 51330.3-99 | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 2. Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением «р» | 22782.4-78 |
| 5 | ГОСТ Р 51330.4-99 (МЭК 60079-3-90) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 3. Искрообразующие механизмы для испытаний электрических цепей на искробезопасность | 22782.5-78 |
| 6 | ГОСТ Р 51330.5-99 (МЭК 60079-4-75) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения | – |
| 7 | ГОСТ Р 51330.6-99 (МЭК 60079-5-97) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 5. Кварцевое заполнение оболочки «q» | 22782.2-77 |
| 8 | ГОСТ Р 51330.7-99 (МЭК 60079-6-95) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 6. Масляное заполнение оболочки «о» | 22782.1-77 |
| 9 | ГОСТ Р 51330.8-99 | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 7. Защита вида «е» | 22782.7-81 |
| 10 | ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-10-95) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон | – |
| 11 | ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-98) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i» | 22782.5-78 |
| 12 | ГОСТ Р 51330.11-99 (МЭК 60079-12-78) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным минимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам | – |
| 13 | ГОСТ Р 51330.12-99 (МЭК 60079-13-82) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 13. Проектирование и эксплуатация помещений, защищенных избыточным давлением | – |

Продолжение

| № п/п | Обозначение ГОСТ Р | Наименование ГОСТ Р | Взамен ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок) | – |
| 15 | ГОСТ Р 51330.14-99 | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 15. Защита вида «n» | – |
| 16 | ГОСТ Р 51330.15-99 (МЭК 60079-16-90) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 16. Принудительная вентиляция для защиты помещений, в которых устанавливают анализаторы | – |
| 17 | ГОСТ Р 51330.16-99 (МЭК 60079-17-96) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок) | – |
| 18 | ГОСТ 51330.17-99 (МЭК 60079-18-92) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 18. Взрывозащита вида «Герметизация компаундом (m)» | – |
| 19 | ГОСТ Р 51330.18-99 (МЭК 60079-19-93) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 19. Ремонт и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных выработок или применений, связанных с переработкой и производством взрывчатых веществ) | – |
| 20 | ГОСТ Р 51330.19-99 (МЭК 60079-20-96) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 20. Данные по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации электрооборудования | – |
| 21 | ГОСТ Р 51330.20-99 | Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и электрические затворы. Технические требования и методы испытаний | 24719-81 |
| 22 | ГОСТ Р 51330.22-99 (МЭК 61241-3-99) | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 3. Классификация зон | – |
| 23 | ГОСТ Р (МЭК 61241-2-1-99) | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 2. Методы испытаний. Раздел 1. Методы определения температуры самовоспламенения горючей пыли | – |
| 24 | ГОСТ Р (МЭК 61241-2-2-99) | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 2. Методы испытаний. Раздел 2. Метод определения удельного электрического сопротивления пыли в слоях | – |

Окончание

| № п/п | Обозначение ГОСТ Р | Наименование ГОСТ Р | Взамен ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | ГОСТ Р (МЭК 61241-2-3-99) | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 2. Методы испытаний. Раздел 3. Методы определения минимальной энергии зажигания пылевоздушных смесей | – |
| 26 | ГОСТ Р (МЭК 61241-1-1-99) | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 1. Электрооборудование, защищенное оболочками и ограничением температуры поверхности. Раздел 1. Технические требования | – |
| 27 | ГОСТ Р (МЭК 61241-1-2-99) | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 1. Электрооборудование, защищенное оболочками и ограничением температуры поверхности. Раздел 2. Выбор, установка и эксплуатация | – |
| 28 | ГОСТ Р (МЭК 61779-1-99) | Электрические приборы для обнаружения и измерения горючих газов. Часть 1. Общие требования и методы испытаний | – |
| 29 | ГОСТ Р (МЭК 61779-2-99) | Электрические приборы для обнаружения и измерения горючих газов. Часть 2. Требования к рабочим характеристикам приборов группы I, имеющих индикацию до 5 % объемной концентрации метана в воздухе | – |
| 30 | ГОСТ Р (МЭК 61779-3-99) | Электрические приборы для обнаружения и измерения горючих газов. Часть 3. Требования к рабочим характеристикам приборов группы I, имеющих индикацию до 100 % объемной концентрации метана в воздухе | – |
| 31 | ГОСТ Р (МЭК 61779-4-99) | Электрические приборы для обнаружения и измерения горючих газов. Часть 4. Требования к рабочим характеристикам приборов группы II, имеющих индикацию до 100 % объемной концентрации метана в воздухе | – |
| 32 | ГОСТ Р (МЭК 61779-5-99) | Электрические приборы для обнаружения и измерения горючих газов. Часть 5. Требования к рабочим характеристикам приборов группы II, при объемных концентрациях газа до 100 % | – |