МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

# Кафедра «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды»

Мереняшев В.Е.

ЗАДАНИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК»

Ростов-на-Дону

2022

Задание и методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине «Пожарная безопасность электроустановок» – Ростов-на-Дону.: ДГТУ, 2022.

В методических указаниях даны рекомендации по выполнению контрольной работы, целью которой является закрепление и углубление знаний и навыков по оценке соответствия электроустановок зданий и сооружений требованиям нормативных документов (ПУЭ – 6-го и 7-го изданий, ГОСТам, НПБ, РД и др.) и пожарной безопасности.

Контрольная работа предусмотрена учебной программой по дисциплине «Пожарная безопасность электроустановок» для студентов заочной форм обучения специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность».

Варианты контрольной работы для заочной формы обучения определяются по двум последним цифрам номера зачетной книжки.

1. Цель контрольной работы, содержание и методические указания к выполнению контрольной работы

1.1. Цель контрольной работы

Выполнить пожарно-техническую экспертизу и дать заключение о соответствии запроектированного электрооборудования требованиям ПУЭ [1] и пожарной безопасности  решения Вашего варианта.

Примечание. Данные Вашего варианта приведены в Приложении 1 табл. 2-7, согласно которым корректируются рис. 1-5.

1.2. Содержание и методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине «Пожарная безопасность электроустановок»

Содержание контрольной работы:

1.2.1. Исходные данные по варианту №… (см. Приложение 1 табл. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 и рис. 1-5).

1.2.2. Определение и нормативное обоснование классов взрывоопасности зон и наружных взрывоопасных установок (около установок вытяжной вентиляции, оконных проемов насосного зала и наружного выхода из него) и других помещений (щитовой и камеры приточной вентиляции) по общим свойствам среды – влажности, температуры и т.п. (см. рис. 1).

Определение и нормативное обоснование классов взрывоопасных зон следует изложить с учетом п. 2.1 [4], соответствующих пунктов гл. 7.3 [1], а также данных табл. 1 и 2 приложения 1 и п. 2.2 [5].

1.2.3. Определение и нормативное обоснование категорий и групп (температурных классов) взрывоопасных смесей в насосном зале, тамбуре и для наружных установок.

Поскольку оценки одного класса взрывоопасной зоны для вывода о соответствии электрооборудования требованиям пожарной безопасности и ПУЭ недостаточно, то необходимо определить и нормативно обосновать также категорию и группу (температурный класс) взрывоопасной смеси.

Обоснование этих характеристик следует производить с учетом данных, изложенных в п. 2.2 [4], п. 2.3 [5], п. 3.1 [11], ГОСТ Р [7] и табл. 2, Приложение 1.

1.2.4. Краткое описание схемы электроснабжения здания насосной, силового и осветительного электрооборудования.

Описание схемы электроснабжения производится по данным таблиц и расчетным схемам Вашего варианта (см. рис. 2-5).

Для описания предусмотренного силового и осветительного электрооборудования (проводов и кабелей на участках I, II, III и IY; электродвигателей, светильников и их выключателей, аппаратов управления – магнитных пускателей и ключей управления, аппаратов защиты – плавких предохранителей или автоматических выключателей и тепловых реле) необходимо пользоваться данными табл. для участков I, II, III и IY расчетных схем Вашего варианта.

С учетом приведенных рекомендаций по учебно-нормативной литературе [1, 4 и 5] изучаются типы, уровни, виды взрывозащиты и маркировка взрывозащиты силового и осветительного электрооборудования по ПИВЭ [9], ПИВРЭ [10], ПУЭ и ГОСТ Р новой серии 51330 (см. гл. 2 и прил. 4 [4], прил. 17 [5] или прил. в задачнике [8]).

По данным п.п. 1.2.1 – 1.2.4 делается заключение о нормативном соответствии всего силового и осветительного электрооборудования требованиям пожарной безопасности и ПУЭ. Результаты оформляются в виде таблицы по форме, приведенной в учебном пособии [5, табл.1.15], а примеры заполнения ее колонок приводятся в табл. 3.1 [5].

Выводы о соответствии электрооборудования требованиям норм обязательно обосновываются ссылками на соответствующие параграфы, таблицы и т.п. ПУЭ [1] или другие нормы.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение 1

#### Таблица 1

##### Примеры взрывоопасных зон и их размеров

(из ГОСТ Р [6] и проекта гл. 7.3 ПУЭ седьмого издания)

| Характеристика веществ и материалов | Расчетное избыточное давление взрыва, кПа | Категория помещения по НПБ 105-03 [6] | Класс взрыво-опасной зоны | Размеры взрывоопасной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ###### Взрывоопасные установки в помещениях |  |  |  |  |
| Горючие газы, ЛВЖ с tвсп280С | Более 5 | А | 1, 2 | Весь объем помещения |
| ЛВЖ с tвсп>280С | Более 5 | Б | 1, 2 | Весь объем помещения |
| Горючие газы, ЛВЖ | Равно или менее 5 | В1В3 | 1, 2 | Часть объема помещения |
| Горючие пыли, волокна | Более 5 | Б | 21, 22 | Весь объем помещения |
| Горючие пыли, волокна | Равно или менее 5 | В1В3 | 21, 22 | Часть объема помещения |
| Горючие газы с НКПР>15% и резким запахом (аммиак) | Более 5 | А | 2 | Весь объем помещения |
| То же | Равно или менее 5 | В1В3 | 2 | Часть объема помещения |
| Вещества и материа-лы, способные обра-зовывать взрывоопас-ные смеси при вза-имодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом | Более 5 | А | 2 | Весь объем помещения |
| То же | Равно или менее 5 | В1В3 | 2 | Часть объема помещения |
| Перегретые ГЖ | Более 5 | Б | 2 | Весь объем помещения |
| Перегретые ГЖ | Равно или менее 5 | В1В3 | 2 | Часть объема помещения |
| Газообразный водород | Равно или менее 5 | В1В3 | 2 | Верхняя часть помещения |
| ###### Наружные взрывоопасные установки |  |  |  |  |
| Горючие газы, ЛВЖ | - | Ан | 1, 2 |  |
| Горючие пыли, волокна | - | Бн | 21, 22 |  |

Примечание. В отдельных отраслях промышленности, например в нефтяной и газовой, могут быть специфические оценки классов взрывоопасных зон, отличающиеся от типового подхода, изложенного в табл. 1, например:

1. К классу взрывоопасной зоны 0 относятся:

а) закрытые помещения, в которых установлены открытые технологические устройства, аппараты, емкости или имеются выходы для паров нефти и горючих газов, а также каналы, шахты, где возможны выход и накопление паров нефти или горючего газа, огороженные подроторные пространства буровых установок;

б) открытые пространства, радиусом 1,5 м вокруг открытых технологических устройств, содержащих нефть, буровой раствор, обработанный нефтью, нефтяные газы или другие легковоспламеняющиеся вещества вокруг устья скважины, а также вокруг окончания труб, отводящих попутные или другие горючие газы;

в) пространство внутри открытых и закрытых технологических устройств и емкостей, содержащих нефть, буровой раствор, обработанный нефтью, нефтяные газы, другие легковоспламеняющиеся вещества;

г) закрытые помещения для хранения шлангов для перекачки ЛВЖ.

2. К классу взрывоопасной зоны 1 относятся:

а) закрытые помещения, в которых установлены закрытые технологические устройства, оборудование, аппараты, узлы регулирующих, контролирующих, отключающих устройств, содержащих нефть, буровой раствор, обработанный нефтью, горючие газы, где образование взрывоопасных смесей возможно только в случае поломки или неисправности оборудования. Закрытые помещения насосных сточных вод;

б) открытые пространства радиусом 1,5 м от класса взрывоопасной зоны 0 и т.д.

# Таблица 2

## Характеристика применяемых веществ

| Предпосл. и посл. № З/К | Вариант | Применяемое вещество (газ или пар) | Температура вспышки, 0С | Концентрационный предел распространения пламени |  | Температура самовоспла-менения, 0С | Значение БЭМЗ, мм | Образование взрыво-опасной смеси и расчетное избыточное давление взрыва более 5 кПа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нижний | верхний |  |  | при нормальной работе | при аварии |
|  |  |  |  | объемная доля, % |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01,51 | 1 | Ацетальдегид | -38 | 4,00 | 60,0 | 172 | 0,92 | + |  |
| 02, 52 | 2 | Уксусная кислота | 40 | 4,00 | 19,9 | 464 | 1,76 | + |  |
| 03,53 | 3 | Ацетон | <-20 | 2,50 | 13,0 | 535 | 1,01 | + |  |
| 04, 54 | 4 | Ацетонитрил | 2 | 3,00 | 16,0 | 523 | 1,50 | + |  |
| 05, 55 | 5 | Ацетилен | - | 2,30 | 100,0 | 305 | 0,37 | + |  |
| 06, 56 | 6 | Пропеновая (акриловая) кислота | 48 | 2,90 | - | 406 | 0,86 |  | + |
| 07, 57 | 7 | Аммиак | - | 15,0 | 33,6 | 630 | 3,18 |  | + |
| 08, 58 | 8 | Бензол | -11 | 1,20 | 8,60 | 560 | 0,99 |  | + |
| 09, 59 | 9 | Бутан | -60 | 1,40 | 9,3 | 372 | 0,98 |  | + |
| 10, 60 | 10 | Бутилацетат | 22 | 1,30 | 9,0 | 330 | 1,04 |  | + |
| 11, 61 | 11 | Циклогексан | -18 | 1,20 | 8,3 | 259 | 0,94 | + |  |
| 12, 62 | 12 | Циклогексанон | 43 | 1,00 | 9,4 | 419 | 0,98 | + |  |
| 13, 63 | 13 | Декан (смесь изомеров) | 46 | 0,70 | 5,6 | 201 | 1,05 | + |  |
| 14, 64 | 14 | Дибутиловый эфир | 25 | 0,90 | 8,5 | 160 | 0,88 | + |  |
| 15, 65 | 15 | Диэтиламин | -23 | 1,70 | 10,0 | 312 | - | + |  |
| 16, 66 | 16 | Диэтиловый эфир | -45 | 1,70 | 49,0 | 160 | 0,87 |  | + |
| 17,67 | 17 | Диметиламин | -18 | 2,80 | 14,4 | 400 | 1,15 |  | + |
| 18,68 | 18 | Дипропиламин | 4 | 1,10 | 9,1 | 280 | 0,95 |  | + |
| 19, 69 | 19 | Этан | - | 2,50 | 15,5 | 515 | 0,91 |  | + |
| 20, 70 | 20 | Этилацетат | -4 | 2,20 | 11,0 | 446 | 0,99 |  | + |
| 21, 71 | 21 | Этиламин | <-20 | 2,68 | 14,9 | 380 | 1,20 | + |  |
| 22, 72 | 22 | Этилбензол | 20 | 1,00 | 7,8 | 431 | - | + |  |
| 23, 73 | 23 | Этен (этилен) | - | 2,30 | 36,0 | 425 | 0,65 | + |  |
| 24, 74 | 24 | Этилизобутират | 10 | 1,60 | - | 438 | 0,96 | + |  |
| 25, 75 | 25 | Формальдегид | - | 7,00 | 73,0 | 424 | 0,57 | + |  |
| 26, 76 | 26 | Фуран | <-20 | 2,30 | 14,3 | 390 | 0,68 |  | + |
| 27, 77 | 27 | Гептан (смесь изомеров) | -4 | 1,10 | 6,7 | 215 | 0,91 |  | + |
| 28, 78 | 28 | Гексан (смесь изомеров) | -21 | 1,00 | 8,4 | 233 | 0,93 |  | + |
| 29, 79 | 29 | Водород | - | 4,00 | 77,0 | 510 | 0,28 |  | + |
| 30, 80 | 30 | Керосин | 38 | 0,70 | 5,0 | 210 | - |  | + |
| 31, 81 | 31 | Метилацетат | -10 | 3,20 | 16,0 | 470 | 0,99 | + |  |
| 32,82 | 32 | Аминометан (метиламин) | -18 | 4,20 | 20,7 | 430 | - | + |  |
| 33, 83 | 33 | Метилизоцианат | -7 | 5,30 | 26,0 | 517 | 1,21 | + |  |
| 34, 84 | 34 | Метилметакрилат | 10 | 1,70 | 12,5 | 430 | 0,95 | + |  |
| 35, 85 | 35 | 2-Метилтиофен | -1 | 1,30 | 6,5 | 433 | 1,15 | + |  |
| 36, 86 | 36 | Морфолин | 31 | 1,80 | 15,2 | 230 | 0,92 |  | + |
| 37, 87 | 37 | 1,3-Пентадиен | -53 | 1,0 | 9,4 | 361 | 0,97 |  | + |
| 38, 88 | 38 | Пентан (смесь изомеров) | -40 | 1,40 | 7,8 | 258 | 0,93 |  | + |
| 39, 89 | 39 | Нефть | <-20 | 1,20 | 8,0 | 223-375 | - |  | + |
| 40, 90 | 40 | Пропан | -104 | 1,70 | 10,9 | 470 | 0,92 |  | + |
| 41, 91 | 41 | Пропионовая кислота | 52 | 3,1 | 12,9 | 435 | 1,10 | + |  |
| 42, 92 | 42 | Пропиламин | -37 | 2,00 | 10,4 | 318 | 1,13 | + |  |
| 43, 93 | 43 | Изопропиламин | -37 | 2,30 | 10,4 | 340 | 1,05 | + |  |
| 44, 94 | 44 | Пиридин | 17 | 1,70 | 12,0 | 550 | - | + |  |
| 45, 95 | 45 | Стирол | 30 | 1,10 | 8,0 | 490 | - | + |  |
| 46, 96 | 46 | Тетрагидрофуран | -20 | 1,50 | 12,4 | 224 | 0,87 |  | + |
| 47, 97 | 47 | Толуол | 4 | 1,10 | 7,8 | 535 | - |  | + |
| 48, 98 | 48 | Скипидар | 35,0 | 0,80 | - | 254 | - |  | + |
| 49, 99 | 49 | Винилацетат | -8,0 | 2,60 | 13,4 | 385 | 0,94 |  | + |
| 50, 00 | 50 | Ксилол | 30,0 | 1,00 | 7,6 | 464 | 1,09 |  | + |

Рис. 1. План-схема помещений насосной станции по перекачке ЛВЖ

Таблица 3

Данные питающего трансформатора и вводной магистрали

(от ТП до ЩС - участок I). Напряжение сети 380/220 В

| Но- мер ва-ри-ан- та | Трансформатор |  |  | Магистраль от ТП до ЩС |  |  |  | Аппарат защиты на вводе ЩС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальная мощность, ST, кBA | Коэф- фициент мощости, Cosφ | Коэффициент загрузки, Кз | Марка кабеля | Количество и сечение жил, мм2 | Длина, м | Спо- соб про-кладки | Тип автомата или пре- дохрани-теля | Номинальный ток расцепителя или плавкой вставки, А |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 250 | 0,9 | 0,7 | СБ | 1(3x70+1x25) | 75 | 3.* | А3134 | 200 |
| 2 | 160 | 1,0 | 0,8 | АСБ | 1(3x50+1x25) | 100 | 3.* | ПР-2 | 160 |
| 3 | 630 | 0,6 | 1,0 | ВРБ | 1(3x35+1x16) | 50 | 3.* | ВА52Г-33 | 160 |
| 4 | 1000 | 0,8 | 0,9 | СРБГ | 1(3x70+1x25) | 150 | 3.* | ППНИ-39-3 | 250 |
| 5 | 1600 | 0,7 | 0,7 | АБ | 1(3x120+1x50) | 200 | 3.* | А3144 | 300 |
| 6 | 400 | 0,6 | 0,9 | ААБ | 1(3x95+1x35) | 80 | 3.* | НПБ-2 | 200 |
| 7 | 630 | 1,0 | 0,8 | АБГ | 1(3x35+1x16) | 85 | 3.* | А3713Б | 160 |
| 8 | 1000 | 0,9 | 1,0 | ПБВ | 1(3x50+1x25) | 50 | 3.* | ПН-2 | 200 |
| 9 | 400 | 0,6 | 0,7 | АСБГ | 1(3x120+1x70) | 70 | 3.* | А3144 | 250 |
| 10 | 1600 | 0,8 | 0,8 | НРБ | 1(3x50+1x25) | 110 | 3.* | ПР-2 | 200 |
| 11 | 250 | 0,9 | 1,0 | АНРБ | 1(3x25+1x16) | 100 | 3.* | ВА51-31 | 100 |
| 12 | 630 | 1,0 | 0,9 | НРБГ | 1(3x95+1x35) | 90 | 3.* | ПН-2 | 315 |
| 13 | 1000 | 0,7 | 0,8 | ААБГ | 1(3x185+1x95) | 200 | 3.* | А3144 | 400 |
| 14 | 160 | 0,6 | 0,7 | АБ | 1(3x50+1x25) | 120 | 3.* | ППНИ-37-2 | 160 |
| 15 | 400 | 0,9 | 0,9 | ПсБВ | 1(3x50+1x25) | 150 | 3.* | A3334 | 200 |
| 16 | 1000 | 0,8 | 1,0 | АПсБВ | 1(3x185+1x95) | 90 | 3.* | НПБ-2 | 400 |
| 17 | 160 | 0,7 | 0,7 | АСРБ | 1(4x25) | 110 | 3.* | А3124 | 100 |
| 18 | 160 | 0,6 | 0,7 | СБ | 1(3x10+1x6) | 40 | 3.* | НПН2-60 | 60 |
| 19 | 400 | 1,0 | 0,9 | ВРБГ | 1(3x70+1x35) | 170 | 3.* | A3144 | 250 |
| 20 | 630 | 0,7 | 1,0 | АСРГ | 1(3x120+1x70) | 85 | 3.* | ППНИ-39-3 | 350 |
| 21 | 160 | 0,9 | 0,8 | СБГ | 1(3x35+1x16) | 95 | 3.* | А3713Б | 160 |
| 22 | 1000 | 0,8 | 0,7 | АПБВ | 1(3x120+1x70) | 120 | 3.* | НПБ-2 | 250 |

Продолжение табл. 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1600 | 0,7 | 0,7 | ВРБн | 1(3x95+1x35) | 140 | 3.* | А3144 | 300 |
| 24 | 1000 | 1,0 | 0,9 | СГ | 1(3x50+1x25) | 50 | 3.* | ПН-2 | 200 |
| 25 | 160 | 0,9 | 0,8 | СБ | 1(3x70+1x25) | 90 | 3.* | А3134 | 200 |
| 26 | 630 | 0,8 | 1,0 | АБ | 1(3x50+1x25) | 110 | 3.* | ПР-2 | 160 |
| 27 | 400 | 0,7 | 0,9 | АВРБн | 1(3x35+1x16) | 75 | 3.* | ВА52Г-33 | 125 |
| 28 | 160 | 0,6 | 0,7 | АБГ | 1(3x25+1x16) | 50 | 3.* | НПБ-2 | 150 |
| 29 | 1600 | 0,8 | 0,8 | СРГ | 1(3x120+1x70) | 125 | 3.* | А3144 | 300 |
| 30 | 1000 | 0,9 | 1.0 | АВПБс | 1(3x150+1x95) | 100 | 3.* | ПР-2 | 250 |
| 31 | 1600 | 1,0 | 0,7 | АСБ | 2(3x120+1x70) | 120 | 3.* | А3144 | 500 |
| 32 | 160 | 0,6 | 0,9 | АСБГ | 1(4x35) | 95 | 3.* | ПР-2 | 100 |
| 33 | 250 | 0,9 | 0,8 | СБГ | 1(3x25+1x16) | 45 | 3.* | ВА51-33 | 125 |
| 34 | 400 | 0,7 | 0,9 | ПсБВ | 1(3x70+1x25) | 175 | 3.* | ПР-2 | 200 |
| 35 | 630 | 0,8 | 0,8 | ААБ | 1(3x95+1x35) | 190 | 3.* | A3134 | 200 |
| 36 | 250 | 1,0 | 0,7 | АБГ | 1(3x70+1x25) | 60 | 3.* | ПН-2 | 250 |
| 37 | 160 | 0,7 | 1,0 | АВРБн | 1(3x95+1x35) | 45 | 3.* | A3134 | 200 |
| 38 | 400 | 0,6 | 0,7 | ВРБГ | 1(3x16+1x10) | 90 | 3.* | ПР-2 | 125 |
| 39 | 630 | 0,8 | 0,8 | АБГ | 1(3x50+1x25) | 150 | 3.* | А3134 | 200 |
| 40 | 1000 | 0,6 | 0,7 | ВРБГ | 1(3x25+1x16) | 200 | 3.* | ПР-2 | 125 |
| 41 | 400 | 1,0 | 0,8 | НРБ | 1(3x150+1x50) | 120 | 3.* | А3144 | 400 |
| 42 | 250 | 0,8 | 0,9 | АСГ | 1(3x70+1x25) | 100 | 3.* | ПР-2 | 160 |
| 43 | 1000 | 0,9 | 0,7 | СБ | 1(3x50+1x25) | 95 | 3.* | А3134 | 200 |
| 44 | 400 | 1,0 | 0,9 | АСБ | 1(3x120+1x70) | 70 | 3.* | ПН-2 | 250 |
| 45 | 630 | 0,8 | 0,8 | ВРБ | 1(3x70+1x35) | 100 | 3.* | А3144 | 250 |
| 46 | 400 | 0,6 | 0,7 | АСБГ | 1(3x70+1x35) | 50 | 3.* | ПР-2 | 160 |
| 47 | 160 | 0,6 | 1,0 | АБ | 1(3x25+1x16) | 40 | 3.* | ВА51Г-33 | 125 |
| 48 | 250 | 0,8 | 0,7 | АВРБГ | 1(3x70+1x25) | 105 | 3.* | ПН-2 | 200 |
| 49 | 630 | 0,9 | 0,9 | АБГ | 1(3x50+1x25) | 30 | 3.* | А3134 | 200 |
| 50 | 1600 | 0,8 | 0,7 | ПБВ | 1(3x150+1x70) | 90 | 3.* | ПП-17 | 500 |

* Примечание: ״З.״ - кабель проложен в земле

Таблица 4

Расчетные данные силовой сети (от ЩС до электродвигателя - участок II). Напряжение сети 380/220 В

| Номер вари- анта | Пoтpeб-ляемая мощ- ность на силовом щите, Рр, кВт | Автомат или предохранитель | Магнитный пускатель |  | Ключ управления | Групповая сеть |  | Электродвигатель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Тип пуска-теля | Ток нулевой уставки реле, I0, А | Тип | Марка провода или кабеля | Длина, м | Тип или серия | Номи- нальная мощность, Рн, кВт | Коэффициент мощности, Cos φ | КПД, % | Коэффициент пуска, Кп |
|  |  | Номиналь- ный ток расцепителя или предо - хранителя, А | Тип тепло-вого реле |  | Исполнение по взрыво- защите | Кол-во и се-чение жил, мм2 | Способ прокладки | Исполнение по взрывозащите |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 100 | АП50-ЗМТ | ПМЕ-222 | 10 | КУ-90 | ПРТО | 20 | МА-142-1/4 | 5,5 | 0,84 | 86 | 6 |
|  |  | 16 | ТРН-20 |  | 1ExdIIBT5 | 1(4x1,5) | г.т.* | В1А |  |  |  |  |
| 2 | 75 | НПБ-2 | ПМЕ-222 | 16 | КУВ-1 | АПРТО | 18 | КО-11-4 | 8 | 0,84 | 87 | 5 |
|  |  | 40 | ТРП-20 |  | В1А | 1(3x4+1x2,5) | г.т.* | В2Б |  |  |  |  |
| 3 | 90 | АЕ2056 | ПАЕ-322 | 25 | КУ-90 | ПВ | 30 | ВАО-52-2 | 13 | 0,88 | 86,5 | 7,5 |
|  |  | 32 | ТРН-40 |  | 1ЕхdΙΙВТ5 | 4(1x2,5) | г.т.* | В3Г |  |  |  |  |
| 4 | 120 | НПБ-2 | ПАЕ-322 | 32 | КУ700 | ВВГ | 35 | B160S4 | 15 | 0,87 | 90 | 6,5 |
|  |  | 100 | ТРН-40 |  | МОД | 1(4x4) | ск.* | В3Т4-В |  |  |  |  |
| 5 | 150 | А3124 | ПАЕ-422 | 40 | ПВ-К | ПР | 50 | B180S4 | 22 | 0,86 | 91 | 6,5 |
|  |  | 50 | ТРП-60 |  | 1ЕхdΙΙВТ5 | 4(3x6+1x4) | г.т.* | В3Т4-В |  |  |  |  |
| б | 100 | ПР-2 | ПАЕ-322 | 32 | ПВ | АПР | 30 | КОМ-51-2 | 17 | 0,91 | 87 | 7,4 |
|  |  | 80 | ТРН-32 |  | В4Т5-В | 4(3x10+1x6) | г.т.* | В2Б |  |  |  |  |
| 7 | 85 | ВА 51-31-1 | ПАЕ-422 | 50 | КУ-91В3Г | ВВГнг | 40 | МА-145-1/6 | 25 | 0,85 | 87 | 6,5 |
|  |  | 80 | ТРП-60 |  | В3Г | 1(3x16+1x10) | ск.* | В1А |  |  |  |  |
| 8 | 85 | ПН-2 | ПАЕ-522 | 60 | КУВ-11 | ВВГнг-ls | 40 | B200L6 | 30 | 0,89 | 91 | 6,4 |
|  |  | 160 | ТРП-150 |  | В1А | 1(4x10) | ск.* | В4Т5-В |  |  |  |  |
| 9 | 110 | A3114/1 | ПАЕ-522 | 80 | КУВ-1 | ВБВ | 60 | КО-41-2 | 40 | 0,9 | 87 | 6 |
|  |  | 80 | ТРП-150 |  | В1А | 1(4х16) | ск.* | В3Г |  |  |  |  |

Продолжение табл. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 90 | НПБ-2 | ПАЕ-422 | 50 | КУ-В3Г-М-1 | АВВБГ | 55 | МА-35-42/2 | 25 | 0,91 | 88 | 9,5 |
|  |  | 200 | ТРП-60 |  | В3Г | 1(3x16+1x10) | ск.* | В2Б |  |  |  |  |
| 11 | 60 | АЕ2036 | ПМЕ-222 | 20 | КУ-700 | ПРГ | 25 | ВАО-52-4 | 10 | 0,86 | 88 | 7 |
|  |  | 25 | ТРН-25 |  | МОД | 4x2,5 | г.т.* | В3Г |  |  |  |  |
| 12 | 140 | ПН-2 | ПАЕ-522 | 80 | ПВ | АВВГнг | 20 | КОМ-62-2 | 40 | 0,93 | 89,5 | 6,1 |
|  |  | 250 | ТРП-150 |  | В4Т5-В | 1(3x25+1x16) | ск.* | В2Б |  |  |  |  |
| 13 | 180 | ВА 51-33 | ПАЕ-522 | 100 | КУ-90 | ВВБнг-ls | 80 | В225М4 | 55 | 0,89 | 93 | 6,5 |
|  |  | 125 | ТРП-150 |  | 1ExdIIBT5 | 1(3x35+1x16) | ск.* | В3Т4-В |  |  |  |  |
| 14 | 90 | НПН-60 | ПМЕ-122 | 8 | КУВ-11 | АПР | 65 | ВАО-32-2 | 4 | 0,86 | 83 | 7 |
|  |  | 20 | ТРН-10 |  | В1А | 4(1x2,5) | г.т.* | В3Г |  |  |  |  |
| 15 | 95 | ВА 51Г-25 | ПМЕ-222 | 16 | ПВ | ПРТО | 30 | ВАО-52-8 | 5,5 | 0,7 | 83 | 6 |
|  |  | 25 | ТРН-20 |  | В4Т5-В | 4(1x1,5) | г.т.* | В3Г |  |  |  |  |
| 16 | 250 | ПН-2 | ПАЕ-522 | 150 | ПВ-К | ВРБ | 40 | МА-36-41/4 | 75 | 0,84 | 91,5 | 6,5 |
|  |  | 300 | ТРП-150 |  | В4Т5-В | 1(3x95+1x35) | ск.* | В2Б |  |  |  |  |
| 17 | 55 | АЕ2036 | ПМЕ-122 | 8 | КУВ | АВВБГ | 120 | В112М8 | 3 | 0,7 | 81 | 4,9 |
|  |  | 12,5 | ТРН-8 |  | В1А | 1(4x2,5) | ск.* | В3Т4-В |  |  |  |  |
| 18 | 30 | НПН-60М | ПМЕ-222 | 10 | КУ-90 | АВВГнг-ls | 100 | КОМ-32-6 | 4,5 | 0,8 | 83,5 | 6 |
|  |  | 35 | ТРН-25 |  | 1ExdIIBT5 | 1(4х1,5) | ск.* | В3Г |  |  |  |  |
| 19 | 120 | А3713Б | ПАЕ-522 | 100 | ПВ-К | АВВ | 60 | КО-42-2 | 50 | 0,9 | 88 | 6 |
|  |  | 100 | ТРП-150 |  | 1ExdIIBT5 | 1(3x50+1x25) | ск.* | В2Б |  |  |  |  |
| 20 | 200 | ПР-2 | ПАЕ-522 | 120 | КУ-90 | ВРБ | 70 | МА-146-2/6 | 85 | 0,85 | 90 | 6,5 |
|  |  | 300 | ТРП-150 |  | 1ExdIIBT5 | 1(3x70+1x35) | ск.* | В1А |  |  |  |  |
| 21 | 80 | А3713Б | ПМЕ-222 | 16 | КУВ | ВБВ | 80 | B132S4 | 7,5 | 0,85 | 89 | 7 |
|  |  | 16 | ТРН-25 |  | В1А | 1(4x1,5) | г.т.* | В3Т4-В |  |  |  |  |
| 22 | 120 | НПН2-60 | ПМЕ-222 | 12,5 | КУ-700 | АВВГнг | 65 | КОМ-32-2 | 7 | 0,9 | 85 | 7,5 |
|  |  | 31,5 | ТРН-20 |  | МОД | 4(1x1,5) | г.т.* | В3Г |  |  |  |  |
| 23 | 170 | АЕ2056 | ПАЕ-422 | 50 | КУВ-1П | АПРТО | 80 | КО-32-6 | 25 | 0,83 | 90 | 5 |
|  |  | 63 | ТРП-60 |  | В3Г | 4(1х2,5) | г.т.* | В2Б |  |  |  |  |

Продолжение табл. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 115 | ПН-2 | ПАЕ-522 | 80 | ПВ-К | ВВБ | 60 | КО-41-4 | 40 | 0,86 | 90,5 | 6 |
|  |  | 200 | ТРП-150 |  | 1ExdIIBT5 | 1(3x16+1x10) | ск.* | В3Г |  |  |  |  |
| 25 | 85 | АП50БЗМТ | ПМЕ-222 | 20 | КУВ | АПсВГ | 50 | В132М2 | 11 | 0,87 | 88,5 | 7 |
|  |  | 25 | ТРН-25 |  | В1А | 1(3x6+lx4) | ск.* | В4Т5-В |  |  |  |  |
| 26 | 70 | ПР-2 | ПАЕ-422 | 40 | КУ-700 | ПсВГ | 45 | МА-35-41/2 | 18 | 0,91 | 87 | 8,5 |
|  |  | 160 | ТРП-60 |  | МОД | 1(4x6) | ск.* | В2Б |  |  |  |  |
| 27 | 60 | АЕ2036 | ПМЕ-122 | 8 | ПВ | ВВБГнг | 40 | МА-142-1/6 | 3,8 | 0,77 | 84 | 5 |
|  |  | 10 | ТРН-10 |  | В4Т5-В | 1(4x1,5) | г.т.* | В1А |  |  |  |  |
| 28 | 120 | НПН-60 | ПМЕ-222 | 16 | КУВ | ПВ | 30 | ВАО-52-6 | 7,5 | 0,8 | 86 | 6,5 |
|  |  | 45 | ТРН-25 |  | В1А | 4(1x1,5) | г.т.* | В3Г |  |  |  |  |
| 29 | 140 | ВА 51-31-1 | ПАЕ-322 | 40 | ПВ-К | АППР | 45 | В200М8 | 18,5 | 0,81 | 89,5 | 5,6 |
|  |  | 50 | ТРП-40 |  | 1ExdIIBT5 | 1(3x10+1x6) | ск.* | В3Т4-В |  |  |  |  |
| 30 | 50 | ПП-24 | ПАЕ-222 | 10 | ПВ | АПВ | 20 | МА-142-2/8 | 4 | 0,7 | 82,5 | 5 |
|  |  | 20 | ТРН-20 |  | В4Т5-В | 4(1x2,5) | г.т.* | В1А |  |  |  |  |
| 31 | 250 | A3114/1 | ПАЕ422 | 40 | КУ-700 | НРГ | 35 | KOM-52-2 | 22 | 0,93 | 89 | 7,2 |
|  |  | 50 | ТРП-6О |  | МОД | 1(4x6) | ск.* | В2Б |  |  |  |  |
| 32 | 75 | ПР-2 | ПМЕ-222 | 20 | КУВ | АВВГ | 30 | КО-12-4 | 11 | 0,85 | 88 | 5 |
|  |  | 45 | ТPH-25 |  | В1А | 1(4xl,5) | ск.* | В3Г |  |  |  |  |
| 33 | 70 | ВА 51-21 | ПМЕ-522 | 16 | КУ-В3Г-М-1 | ПБВ | 100 | КО-11-6 | 6 | 0,75 | 85 | 4,5 |
|  |  | 25 | ТРН-25 |  | В3Г | 1(4x1,5) | ск.* | В2Б |  |  |  |  |
| 34 | 90 | ПП-24 | ПМЕ-322 | 8 | КУВ | АПРН | 55 | ВАО-32-2 | 4 | 0,86 | 83 | 7 |
|  |  | 25 | ТPH-40 |  | В1А | 4(1x2,5) | г.т.* | В3Г |  |  |  |  |
| 35 | 110 | А3713Б | ПАЕ-522 | 80 | ПВ | ВРБ | 20 | В200М2 | 37 | 0,86 | 91,5 | 6,5 |
|  |  | 80 | ТРП-150 |  | В4Т5-В | 1(4х16+1х10) | ск.* | В3Т4-В |  |  |  |  |
| 36 | 130 | ПН-2 | ПАЕ-522 | 80 | КУ-700 | ПсБбШв | 80 | МА-146-1/8 | 35 | 0,79 | 88,5 | 6,5 |
|  |  | 300 | ТРП-150 |  | МОД | 1(3х25+1х10) | ск.* | В1А |  |  |  |  |
| 37 | 100 | ВА 52Г-31 | ПАЕ422 | 50 | КУ-90 | АПсБбШв | 30 | МА-35-42/2 | 25 | 0,91 | 88 | 9,5 |
|  |  | 50 | ТРП-60 |  | 1ExdIIBT5 | 1(3x16+1x10) | ск.* | В2Б |  |  |  |  |

Продолжение табл. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 60 | НПН-15 | ПМЕ-122 | 8 | КУВ-11 | ПВД2 | 110 | ВАО-41-4 | 4 | 0,86 | 84 | 5,5 |
|  |  | 15 | ТРН-8 |  | В1А | 1(4x1,5) | г.т.* | В3Г |  |  |  |  |
| 39 | 90 | АП50БЗМТ | ПАЕ-322 | 25 | КУ-91В3Г | ПВ | 55 | КО-22-8 | 11 | 0,75 | 87,5 | 5 |
|  |  | 40 | ТРН-32 |  | В3Г | 4(1x2,5) | г.т.* | В2Б |  |  |  |  |
| 40 | 55 | ПП-24 | ПМЕ-222 | 10 | ПВ | АПРТО | 45 | КОМ-32-6 | 4,5 | 0,8 | 83,5 | 6 |
|  |  | 20 | ТРН-20 |  | В4Т5-В | 1(4x2,5) | г.т.* | В3Г |  |  |  |  |
| 41 | 190 | А3134 | ПАЕ-522 | 110 | КУВ | ПсВГ | 20 | В250М6 | 55 | 0,86 | 92 | 6 |
|  |  | 120 | ТРП-150 |  | В1А | 1(4x25) | ск. | В4Т5-В |  |  |  |  |
| 42 | 90 | ПР-2 | ПМЕ-222 | 12,5 | ПВ-К | ПВ | 80 | В112М4 | 5,5 | 0,83 | 86,5 | 7 |
|  |  | 25 | ТРН-20 |  | 1ExdIIBT5 | 4(1x1,5) | г.т.* | ВЗТ4-В |  |  |  |  |
| 43 | 85 | АП50-3МТ | ПМЕ-222 | 20 | КУВ | НРБГ | 75 | КОМ-42-8 | 7,5 | 0,7 | 85 | 5,2 |
|  |  | 25 | ТРН-25 |  | В1А | 1(4x1,5) | ск.* | В3Г |  |  |  |  |
| 44 | 220 | ПН-2 | ПАЕ-522 | 80 | ПВ-К | СРБГ | 110 | МА-36-41/8 | 40 | 0,81 | 90,5 | 6 |
|  |  | 200 | ТРП-150 |  | 1ExdIIBT5 | 1(3x25+1x16) | ск.* | В2Б |  |  |  |  |
| 45 | 55 | АП50-3МТ | ПМЕ-222 | 16 | ПВ | ПВБ | 80 | КО-12-8 | 6 | 0,73 | 84,5 | 5 |
|  |  | 16 | ТРН-25 |  | В4Т5-В | 4(1x1,5) | г.т.* | В3Г |  |  |  |  |
| 46 | 75 | НПБ-2 | ПМЕ-222 | 20 | КУВ-1 | ВВГ | 135 | ВАО-52-4 | 10 | 0,86 | 8S | 7 |
|  |  | 60 | ТРН-25 |  | В1А | 1(4x2,5) | ск.* | В3Г |  |  |  |  |
| 47 | 60 | АЕ2036 | ПМЕ-122 | 6,3 | КУВ-11 | АПР | 110 | B100S4 | 3 | 0,8 | 81,5 | 5,8 |
|  |  | 8 | ТРН-10 |  | В1А | 4(1x2,5) | г.т.* | В4Т5-В |  |  |  |  |
| 48 | 95 | НПН-60 | ПМЕ-222 | 12,5 | ПВ-К | ПсВГ | 120 | КОМ-32-2 | 7 | 0,9 | 85 | 7,5 |
|  |  | 60 | ТРН-25 |  | 1ExdIIBT5 | 1(4x1,5) | ск.* | В3Г |  |  |  |  |
| 49 | 100 | АП50Б2М3ТД | ПАЕ-422 | 50 | КУ-700 | НРБ | 35 | КО-31-4 | 25 | 0,86 | 89,5 | б |
|  |  | 50 | ТРП-60 |  | МОД | 1(4x10) | ск.* | В2Б |  |  |  |  |
| 50 | 200 | ПР-2 | ПАЕ-522 | 100 | ПВ | ПвБбШв | 95 | МА-36-52/2 | 50 | 0,9 | 89,5 | 9 |
|  |  | 350 | ТРП-150 |  | В4Т5-В | 1(4x25) | ск.* | В2Б |  |  |  |  |

* Примечание: "г.т." - провод проложен в газовых трубах;  "ск." - кабель проложен на скобах (открыто)

| Таблица 5 Номер вари- анта | Магистраль от ЩС до ЩО |  |  |  | Аппарат защиты на вводе ЩО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка кабеля или провода | Сечение, мм2 | Способ прокладки | Длина, м | Тип автомата или предохранителя | Номинальный ток расцепителя (плавкой вставки), А |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ПРТО | 1(4х2,5) | ск.* | 22 | ВА 51-21 | 25 |
| 2 | ПВ1 | 4(1x4) | г.т.* | 12 | Ц-ЗЗ | 35 |
| 3 | АНРГ | 1(4x2,5) | ск.* | 12 | АЕ2056 | 16 |
| 4 | НРГ | 1(4x1,5) | ск.* | 14 | НПН-60М | 25 |
| 5 | ВВБ | 1(4x1,5) | ск.* | 24 | А3163 | 25 |
| 6 | ПРН | 4(1x1,5) | г.т.* | 28 | ВА 51Г-25 | 25 |
| 7 | АПРТО | 3(1х4)+1х2,5 | г.т.* | 18 | ВА 52Г-31 | 25 |
| 8 | АПВ | 4(1x2,5) | г.т.* | 16 | Ц-27 | 25 |
| 9 | ВВГ | 1(3x6+1x2,5) | ск.* | 24 | АЕ2036 | 25 |
| 10 | АВБбШв | 1(3x10+1x4) | ск.* | 36 | ВА 52Г-31 | 40 |
| 11 | АППВ | 4(1x2,5) | г.т.* | 14 | ПНБ-2 | 40 |
| 12 | ПВД1 | 4(1x1,5) | г.т.* | 15 | ВА 16 | 25 |
| 13 | АПВД | 4(1x2,5) | г.т.* | 30 | ПР-2 | 25 |
| 14 | АПвВГ | 1(4x2,5) | ск.* | 16 | НПН2-60 | 16 |
| 15 | АНРГ | 1(4x2,5) | ск.* | 24 | АП50Б3МТ | 25 |
| 16 | ПвВГ | 1(4x1,5) | ск.* | 16 | ВА 16 | 20 |
| 17 | ВВБ | 1(4x4) | ск.* | 26 | НПН-60М | 35 |
| 18 | ПРТО | 4(1x4) | г.т.* | 28 | A3163 | 30 |
| 19 | АВтВ | 1(4x2,5) | ск.* | 20 | АП50Б3МТ | 25 |
| 20 | ПВ2 | 4(1x4) | г.т.* | 22 | А3163 | 40 |
| 21 | АПВД | 3(1х6)+1х4 | г.т.* | 18 | А3713Б | 25 |
| 22 | ПВБ | 3(1х4)+1х2,5 | г.т.* | 18 | ПП-24 | 25 |
| 23 | ВВГ | 1(3x10+1x6) | ск.* | 22 | A3163 | 50 |
| 24 | ПсВГ | 1(3x6+1x4) | ск.* | 24 | АП50Б3М | 30 |
| 25 | АПсВГ | 1(4x2,5) | ск.* | 16 | ПР-2 | 25 |

Расчетные данные участка ΙΙΙ (от ЩС до ЩО). Напряжение сети 380/220 В

Продолжение табл. 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | ПсВГ | 1(3x4+1x2,5) | ск.* | 14 | АЕ2056 | 25 |
| 27 | АПРТО | 4(1x2,5) | г.т.* | 12 | АП50Б3МТ | 25 |
| 28 | ППБ | 4(1x4) | г.т.* | 16 | Ц-33 | 35 |
| 29 | АПВ | 4(1x2,5) | г.т.* | 24 | ВА 16 | 25 |
| 30 | АНРГ | 1(4x2,5) | ск.* | 22 | ПП-24 | 25 |
| 31 | ПРТО | 4(1x2,5) | г.т.* | 20 | АП50Б3МТ | 16 |
| 32 | ПВ | 4(1x4) | г.т.* | 14 | НПН2-60 | 35 |
| 33 | АВАШв | 4(1x2,5) | г.т.* | 12 | АЕ2036 | 16 |
| 34 | ВАШв | 1(4x1,5) | ск.* | 16 | НПН-60М | 25 |
| 35 | ВВБ | 1(4x1,5) | ск.* | 24 | А3713Б | 25 |
| 36 | ПВ | 4(1x1,5) | г.т.* | 26 | ВА 51Г-25 | 25 |
| 37 | АПРН | 1(3х4)+1х2,5 | г.т.* | 20 | ВА 16 | 25 |
| 38 | АПВ | 4(1x2,5) | г.т.* | 18 | Ц-27 | 25 |
| 39 | ВВГ | 1(3x6+1x2,5) | ск.* | 22 | А3163 | 25 |
| 40 | АНРГ | 1(3x10+1x6) | ск.* | 28 | ВА 52Г-31-1 | 40 |
| 41 | АППВ | 4(1x2,5) | г.т.* | 16 | ПНБ-2 | 40 |
| 42 | ПРТО | 1(4х1,5) | ск.* | 15 | ВА 51Г-25 | 25 |
| 43 | АПРТО | 4(1x2,5) | г.т.* | 26 | ПР-2 | 25 |
| 44 | АВРБн | 1(4x2,5) | ск.* | 16 | НПН-2 | 15 |
| 45 | ВРБн | 1(4x1,5) | ск.* | 26 | АЕ2056 | 25 |
| 46 | АНРГ | 1(4x2,5) | ск.* | 18 | А3163 | 20 |
| 47 | ПвБбШв | 1(4x4) | ск.* | 28 | Ц-33 | 35 |
| 48 | ПРТО | 4(1x4) | г.т.* | 26 | А3163 | 30 |
| 49 | АПвБбШв | 4(1x2,5) | г.т.* | 18 | АП50Б3МТ | 25 |
| 50 | ПВ | 4(1x4) | г.т.* | 20 | ВА 52Г-31 | 40 |

* Примечание: "ск" - кабель проложен на скобах (открыто); "г.т." - провод проложен в газовых трубах

# Таблица 6

Расчетные данные осветительной сети (участок IV)

| Но мер вари анта | Потребляе-мая мощность на ЩО, Рр, кВт | Аппарат защиты |  | Групповая сеть |  |  |  |  | Светильник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип автомата или предохранителя | Iн.тепл. или Iн.вст. | Марка провода или кабеля | Сечение мм2 | Способ прокладки | l1*, м | а**, м | Тип и исполнение по взрывозащите | Кол-во, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 9,8 | АЕ1031-12 | 15 | ПРТО | 4(1х1,5) | г.т.*** | 16 | 4 | В3Г-200АМС В3Г | 20 |
| 2 | 14,8 | Ц-27 | 15 | ПВ | 2(1х1,5) | г.т. | 14 | 3 | ## Н4Б-300МА Н4Б | 15 |
| 3 | 5,9 | А3161 | 15 | НРГ | 1(2х1,5) | ск.**** | 18 | 4 | РСП-250 2ЕхеdIICT4 | 10 |
| 4 | 7,0 | НПН-15 | 10 | ПРТО | 2(1х2,5) | г.т. | 16 | 3 | Н4Б-300 Н4Б | 9 |
| 5 | 4,5 | АЕ1031-12 | 6 | НРГ | 1(4х1,5) | ск. | 14 | 6 | В3Т3-ДРЛ250-М1 В3Т3-В | 8 |
| 6 | 7,5 | А3161 | 15 | ВБВ | 1(2х1,5) | ск. | 16 | 4 | В3Г/В4А-200АМС В3Г-В4А | 10 |
| 7 | 12,6 | АЕ1031-12 | 16 | ПВ | 4(1х1,5) | г.т. | 20 | 3 | Н4Б-300МА Н4Б | 10 |
| 8 | 9,0 | Ц-27 | 15 | ПРТО | 2(1х1,5) | г.т. | 18 | 6 | В3Г-200АМС В3Г | 15 |
| 9 | 12,0 | АЕ1031-12 | 10 | ПВ | 4(1х1,5) | г.т. | 20 | 4 | ВСКС-22(250Вт) Н4Т3-НВ | 20 |
| 10 | 17,0 | А3163 | 20 | ПРТО | 4(1х2,5) | г.т. | 12 | 4 | НСП23-220 2ЕхеdIICT2 | 20 |
| 11 | 10,0 | Ц-33 | 15 | НРГ | 1(2х2,5) | ск. | 10 | 3 | Н2Т3Л-40-М1 2ЕхеdIIВT3 | 25 |

### Продолжение табл. 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 5,0 | А3161 | 15 | ПРТО | 2(1х1,5) | г.т. | 15 | 3 | В3Г-100А В3Г | 24 |
| 13 | 7,0 | ПР-2 | 15 | ПВ | 2(1х1,5) | г.т. | 18 | 6 | Н4Б-300МА Н4Б | 10 |
| 14 | 6,6 | НПН-15 | 10 | АНРГ | 1(2х2,5) | ск. | 16 | 6 | Н4Б-300 Н4Б | 15 |
| 15 | 11,0 | А3161 | 15 | АНРГ | 1(2х2,5) | ск. | 14 | 4 | В3Г/В4А-200АМС В3Г-В4А | 12 |
| 16 | 6,0 | А3161 | 15 | ПВ | 2(1х1,5) | г.т. | 12 | 6 | В3Г-200 В3Г | 28 |
| 17 | 16,0 | Ц-27 | 25 | ПВ | 4(1х1,5) | г.т. | 15 | 4 | Н3Б-300-1 Н3Б | 10 |
| 18 | 13,4 | А3161 | 15 | ПРТО | 2(1х1,5) | г.т. | 18 | 6 | ПВ-100 В3Г | 24 |
| 19 | 8,2 | А3161 | 25 | АПРТО | 2(1х2,5) | г.т. | 16 | 3 | В4А-100 В4А | 56 |
| 20 | 15,8 | А3163 | 15 | НРГ | 1(4х1,5) | ск. | 16 | 3 | Н4Б-300 Н4Б | 30 |
| 21 | 11,0 | А3163 | 15 | АНРГ | 1(4х2,5) | ск. | 10 | 4 | Н3Н-300-2 Н3Б | 10 |
| 22 | 10,0 | ПР-2 | 20 | ПВ | 2(1х1,5) | г.т. | 20 | 4 | Н4Б-300МА Н4Б | 24 |
| 23 | 23,0 | А3161 | 20 | АПВ | 2(1х1,5) | г.т. | 15 | 4 | В3Г-100А В3Г | 44 |
| 24 | 11,0 | А3161 | 15 | ПРТО | 2(1х1,5) | г.т. | 16 | 6 | В3Г/В4А-200АМС В3Г-В4А | 16 |
| 25 | 9,0 | ПР-2 | 15 | ПВ | 2(1х1,5) | г.т. | 18 | 4 | В3Г-200 В3Г | 24 |

### Продолжение табл. 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 12,0 | АЕ1031-12 | 25 | ПРТО | 4(1х1,5) | г.т. | 12 | 4 | В4А-100 В4А | 40 |
| 27 | 10,0 | А3161 | 15 | ВБВ | 1(2х1,5) | ск. | 10 | 6 | Н4Т2Н-300 Н4Т2-НВ | 16 |
| 28 | 12,0 | Ц-33 | 20 | АПРТО | 2(1х2,5) | г.т. | 14 | 6 | В3Г-100А В3Г | 18 |
| 29 | 6,0 | А3161 | 15 | ПВ | 2(1х1,5) | г.т. | 18 | 6 | РСП-125А 2ЕхedIICT4 | 20 |
| 30 | 8,0 | ПР-2 | 15 | НРГ | 1(2х1,5) | ск. | 24 | 4 | В3Г-200АМС В3Г | 21 |
| 31 | 10,2 | АЕ1031-12 | 16 | ПРТО | 1(4х1,5) | ск. | 16 | 4 | OWP-250\H4T2 H4T2-H | 19 |
| 32 | 15,0 | Ц-27 | 15 | ПВ | 2(1х1,5) | г.т. | 15 | 3 | ВСКС-12(250Вт) Н4Т3-НВ | 11 |
| 33 | 6,1 | А3161 | 15 | НРГ | 1(2х1,5) | ск. | 17 | 4 | НСП23-220 2ЕхеdIIСT2 | 15 |
| 34 | 7,2 | НПН-15 | 10 | ПРТО | 2(1х2,5) | г.т. | 15 | 3 | ГСП25-250 1ЕхеdIIВT3 | 9 |
| 35 | 4,9 | АЕ1031-12 | 6 | НРГ | 4(1х1,5) | г.т. | 16 | 6 | РСП25-250 1ЕхеdIIСT4 | 10 |
| 36 | 7,2 | А3161 | 15 | ВБВ | 1(2х1,5) | ск. | 14 | 4 | OМР-250/ В3Г В3Г | 12 |
| 37 | 12,3 | АЕ1031-12 | 16 | ПВ | 4(1х1,5) | г.т. | 18 | 3 | Н4Т2Н-300 Н4Т2-НВ | 11 |
| 38 | 9,1 | Ц-27 | 15 | ПРТО | 2(1х1,5) | г.т. | 20 | 6 | ПВ100 В3Г | 28 |
| 39 | 12,1 | АЕ1031-12 | 10 | ПВ | 4(1х1,5) | г.т. | 19 | 4 | Н4А-ДРЛ-250 Н4А | 21 |

### Продолжение табл. 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 17,2 | А3163 | 20 | ПРТО | 4(1х2,5) | г.т. | 14 | 4 | В3Г-200АМС В3Г | 21 |
| 41 | 10,3 | Ц-33 | 15 | НРГ | 1(2х2,5) | ск. | 10 | 3 | НОДЛ-1Х40 НОД | 24 |
| 42 | 5,6 | А3161 | 15 | ПРТО | 2(1х1,5) | г.т. | 15 | 3 | РСП25-250 1ЕхеdIIСT4 | 9 |
| 43 | 7,2 | Пр-2 | 15 | ПВ | 2(1х1,5) | г.т. | 17 | 6 | Н4Б-300МА Н4Б | 11 |
| 44 | 6,5 | НПН-15 | 10 | АНРГ | 1(2х2,5) | ск. | 16 | 6 | СПРМ-300-В3Г В3Г | 14 |
| 45 | 11,2 | А3161 | 15 | АНРГ | 1(2х2,5) | ск. | 15 | 4 | ПВ100 В3Г | 22 |
| 46 | 6,3 | А3161 | 15 | ПВ | 2(1х1,5) | г.т. | 13 | 6 | В3Г-200 В3Г | 27 |
| 47 | 16,2 | Ц-27 | 25 | ПВ | 4(1х1,5) | г.т. | 14 | 4 | OWP-250/H4T2 H4T2-H | 13 |
| 48 | 13,7 | А3161 | 15 | ПРТО | 2(1х1,5) | г.т. | 16 | 6 | ГСП25-250 1ЕхеdIIВT4 | 10 |
| 49 | 8,9 | А3161 | 25 | АПРТО | 2(1х2,5) | г.т. | 17 | 3 | В3Т3-ДРЛ-250 1ЕхеdIIВT3 | 23 |
| 50 | 15,1 | А3163 | 15 | АНРГ | 1(4х2,5) | ск. | 11 | 4 |  |  |

*l1 – расстояние от ЩО до первого светильника;

**а – расстояние между светильниками;

***г.т. – провод, проложенный в газовой трубе;

****ск. – кабель, проложенный открыто на скобках.

Рис. 1. План-схема помещений насосной станции по перекачке ЛВЖ

Рис.2. Расчетная схема силовой сети (защита плавкими предохранителями)

Рис. 3. Расчетная схема силовой сети (защита автоматами)

Рис.4. Расчетная схема осветительной сети (защита плавкими предохранителями)

Рис. 5. Расчетная схема осветительной сети (защита автоматами)

## Приложение 2

# Содержание контрольной  работы

стр.

1. Исходные данные по варианту №………………………………………

2. Определение и нормативное обоснование классов взрывоопасности зон и наружных взрывоопасных установок……………………………………

2.1. Конструктивно-планировочные особенности здания насосной……

2.2. Виды вентиляционных установок здания насосной………………...

2.3. Особенности технологического процесса; конструктивные особенности технологического оборудования………………………………...

2.4. Пожароопасные свойства обращающихся в производстве веществ.

3. Определение и нормативное обоснование категорий и групп (температурных классов) взрывоопасных смесей в насосном зале, тамбуре и для наружных установок ……………………………………………………..

4. Краткое описание общей схемы электроснабжения здания насосной.

5. Краткое описание силового и осветительного электрооборудования.

6. Нормативное обоснование соответствия силового и осветительного электрооборудования требованиям пожарной безопасности и ПУЭ………...

7. Список литературно-нормативных источников, использованных при выполнении контрольной работы………………………………………….

## Литература

1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ – 6-го и 7-го изд.) – М.: Энергоатомиздат и др. издательств, 2006 - 2016.

2. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. – М.: Энергоатомиздат, 2007.

3. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. – М.: Изд. МЭИ, 2004.

4. Черкасов В.Н., Костарев Н.П. Пожарная безопасность электроустановок. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2012.

5. В.Н. Черкасов. Пожарно-техническая экспертиза электротехнической части проекта. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2016.

6. ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-10-95) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон.

7. ГОСТ Р 51330.19-99 (МЭК 60079-20-96) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 20. Данные по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации электрооборудования.

8. Черкасов В.Н., Членов А.Н., Буцинская Т.А., Кузнецов В.А. и др. (под общей редакцией к.т.н., профессора В.Н. Черкасова). Задачник по пожарной безопасности электроустановок. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2003.

9. Черкасов В.Н.. Защита пожаро-и взрывоопасных зданий и сооружений от молнии и статического электричества. - М.: Стройиздат, 1993.

## Содержание

1. Цель контрольной работы, содержание и методические

указания к выполнению контрольной работы…………………………  .3

1.1. Цель контрольной работы            ……………………………….3

1.2. Содержание и методические указания к выполнению

контрольной работы по дисциплине «Пожарная безопасность

электроустановок» ………………………………………………………...3

2. Представляемый материал по контрольной  работе …………… 30

Приложения ………………………………………………………..

Приложение 1 ………………………………………………………  5

Приложение 2 ………………………………………………………  30

Литература ………………………………………………………….  31