Таблица 2.19

| Электрооборудование | Допустимые уровни взрывозащиты или степень защиты электрооборудования для взрывоопасных зон класса * |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В-I(1) | В - Iа (2) | В – Iб (3) | В - Iг (1,2) | В-II (10) | В - IIа (11) |
| Электрические машины (стационарные и передвижные) | 1 В | 2 Н | Невзрывозащищенные, оболочка IP44 | 2 Н | 1 В | Невзрывозащищенные, оболочка IP54** |
| Электрические аппараты и приборы стационарные: искрящие или подверженные нагреву выше 80 °С искрящие и не подверженные нагреву выше 80 °С | 1 В 1 В | 2 Н Невзрывозащищенные, оболочка IP54*** | Невзрывозащищенные, оболочка IP44*** _ | 2 Н Невзрывозащищенные, оболочка IP54*** | 1 В 1 В | Невзрывозащищенные, оболочка IP54*** _ |
| Электрические аппараты и приборы передвижные или являющиеся частью передвижных установок | 1 В | 2 Н | 2 Н | 2 Н | 2 Н | Невзрывозащищенные, оболочка IP54 |
| Аппараты и приборы ручные, переносные, электрические светильники стационарные | 1 В | 2 Н | Невзрывозащищенные, оболочка IP5X*** | 2 Н | 2 Н | Невзрывозащищенные, оболочка IP54*** |
| Электрические светильники переносные | 1 В | 1 В | 2 Н | 2 Н | 1 В | 2 Н |

* В числителе указан  уровень взрывозащиты по ГОСТ 12.2.020-76 [13], в знаменателе - по ПИВРЭ [7].

** До освоения электрических машин в оболочках IP54 [16] могут применяться оболочки со степенью защиты IP44.

*** Степень защиты оболочки от проникновения воды - вторая цифра обозначения. Должна устанавливаться (может уточняться) в зависимости от конкретных условий применения.