# Глава 1

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Электроустановками называется совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначаемых для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ
И ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Промышленные электроустановки по функциональному назначению подразделяются на следующие виды:

генераторы – вырабатывающие электрическую энергию;

преобразователи напряжения (трансформаторы), преобразователи частоты – преобразующие электрическую энергию;

провода, кабели – передающие электрическую энергию от пунктов выработки и преобразования до электроприемников;

распределительные подстанции, узлы, щиты, устройства – распределяющие электрическую энергию;

электродвигатели, электротермические, электросварочные, электроосветительные и другие – потребляющие электрическую энергию электроприемники.

Все перечисленные электроустановки, согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) [1], нормируются на напряжение до 1000 В и напряжение выше 1000 В.

Около 75 % всей вырабатываемой в нашей стране электрической энергии потребляется промышленными электроприемниками, которые по виду потребляемого тока делятся на следующие группы:

электроприемники трехфазного тока напряжением до 1000 В частотой 50 Гц;

трехфазного тока свыше 1000 В частотой 50 Гц;

однофазного тока до 1000 В частотой 50 Гц;

работающие с иной частотой, питаемые от преобразовательных подстанций и установок;

постоянного тока, питаемые от преобразовательных подстанций и установок.

Промышленные предприятия работают на переменном трехфазном токе. Группы электроприемников постоянного тока питаются от преобразовательных подстанций с полупроводниковыми выпрямителями, чаще всего с использованием мощных тиристоров. Так как выпрямительные агрегаты питаются от сети трехфазного тока, то они, в свою очередь, являются электроприемниками трехфазного тока.

Электроустановки напряжением до 1000 В выполняются как с глухозаземленной, так и с изолированной нейтралью, а установки постоянного тока – с глухозаземленной и изолированной нулевой точками.

Электроустановки с изолированной нейтралью следует применять при повышенных требованиях к безопасности при условии, что в этом случае обеспечивается контроль изоляции сети и целостность изолирующей прокладки пробивных предохранителей, отключение участков с замыканием на землю.

В четырехпроводных сетях переменного тока или трехпроводных сетях постоянного тока глухое заземление нейтрали обязательно.

По требованиям обеспечения надежности электроснабжения электроприемники делятся на три категории. Нарушение электроснабжения электроприемников I категории может вызвать опасность для жизни людей, нанести большой ущерб народному хозяйству, повредить оборудование, привести к массовому браку продукции, а также к трудновосстанавливаемым нарушениям технологического процесса. Электроприемники этой категории должны питаться, по меньшей мере, от двух независимых источников, и обрыв питания допускается только на время автоматического переключения с основного вида на резервный.

В I категорию включена также особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства в целях предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего основного оборудования.

Примерная схема электроснабжения объекта с электроприемниками особой группы приведена на рис. 1.1. Подстанции глубокого ввода (ПГВ) питаются от двух независимых источников (НИ1) и (НИ2) – трансформаторов Тр1 и Тр2 110/10 кВ. Электроэнергия для дальнейшего распределения между потребителями поступает от указанных источников питания соответственно на распределительные устройства (РУ1) и (РУ2) напряжением 10 кВ. Шины РУ1 и РУ2 электрически могут быть связаны устройством автоматического включения резерва (АВР1) посредством масляного выключателя В1, который в нормальном режиме работы схемы находится в положении «выключено». Распределительные устройства ПГВ питают распределительные пункты РП1, РП2, РП3. РП2 и РП3 имеют секции электроснабжения потребителей особой группы. Для надежного электроснабжения потребителей особой группы в данной схеме применено многоступенчатое резервирование.

При отказе одного из двух независимых источников питания (НИ1 и НИ2) срабатывают устройства электрической защиты, аварийная цепь отключается выключателем Вп. Далее срабатывает устройство АВР1 и электрически соединяет шины РУ1 и РУ2 посредством включения выключателя В1. При полной потере питания от двух независимых источников НИ1 и НИ2 подстанцией глубокого ввода аварийное электроснабжение секций особой группы РП2 и РП3 после отключения поврежденных участков осуществляется вводом резервного источника питания Г, который находится в «горячем» резерве (включаются выключатели В2).

К электроприемникам II категории относятся такие, перерыв питания которых приводит к резкому снижению выпуска продукции, длительным простоям механизмов, транспорта. Категория охватывает многочисленную группу электроприемников, которые допускают перерыв в электроснабжении в течение времени, необходимого дежурному персоналу для обеспечения включения резервного питания. Эти электроприемники можно питать от одной воздушной линии электропередач напряжением 6 кВ и выше, осуществляя резервирование на пониженном напряжении, а также от одного трансформатора, если есть централизованное резервирование трансформаторов на складе внутри объекта или на небольшом расстоянии от него. Для этой категории можно применять автоматическое резервирование, если это не требует больших затрат.

К электроприемникам III категории относятся все остальные потребители.

Электроприемники на взрывоопасных и пожароопасных объектах относятся к I или ко II категории. Это нормативное решение обеспечивает более эффективную эвакуацию людей и имущества при пожаре, большую надежность системы водоснабжения, внутрицехового транспорта и другого оборудования промышленного предприятия.

Основным элементом схемы электроснабжения являются электрические сети, которые по конфигурации разделяются на разомкнутые и замкнутые. Разомкнутые электрические сети делятся на радиальные и магистральные (рис. 1.2); замкнутые электрические сети – на двусторонние, кольцевые, двойные магистральные, сложнозамкнутые (рис. 1.3).

Магистральной сетью называется схема питания нескольких главных или цеховых подстанций от одной магистрали с общим отключающим аппаратом со стороны питания. Магистральные сети осуществляют дробление подстанций наиболее экономичным образом, особенно при применении в качестве магистралей линий электропередачи или токопроводов.

РУ

ТР

РНАГР

РНАГР

РНАГР

РУ

РУ

а

ТР

Магистраль

Нагрузка

в

ТР

РУ

РН.1

РН.2

РН.3

б

РУ

Р1

Р2

Р3

Рис. 1.2. Конфигурация разомкнутых электрических сетей:

а – распределенная радиальная; б – сосредоточенная радиальная; в – магистральная

Магистральные сети в замкнутых электрических сетях в зависимости от особенностей электроснабжения потребителей могут выполняться в виде одиночных и двойных магистралей с односторонним или двусторонним питанием (см. рис. 1.3). Разновидностью схем с двусторонним питанием являются магистральные кольцевые и сложнозамкнутые схемы (см. рис. 1.3, б).

Радиальные сети (см. рис. 1.2, а,б) могут применяться в случаях, когда магистральные сети не дают экономического эффекта или не удовлетворяют заданным требованиям, например, при питании:

крупных сосредоточенных нагрузок, в частности, если питание производится кабельными линиями или линиями, пропускная способность которых недостаточна для одновременного питания нескольких подстанций;

средних и крупных обособленных нагрузок;

ударных и резко колеблющихся нагрузок (электропечных подстанций, прокатных станов и т.п.).

Радиальные сети обладают большей гибкостью и удобством в эксплуатации, поскольку место повреждения может быть обнаружено быстрее и проще.

Источник

Источник

Линия

Р4

Электрическая нагрузка

Р1

Р4

Р2

Р3

Р1

Р2

Р3

Электрическая нагрузка

Р1

Р4

а

б

в

г

Источник

Р3

Р2

Р1

Р2

Р3

Рис. 1.3. Конфигурация замкнутых электрических сетей:

а - двусторонняя; б - кольцевая; в - двойная магистральная;

г - сложнозамкнутая

Радиальные сети бывают одноступенчатые, когда территория предприятия невелика и распределяемая мощность также мала, двухступенчатые, когда применяются промежуточные распределительные пункты, питающие радиальные сети другой ступени. В таком случае освобождаются более крупные подстанции, например главные понизительные подстанции (ГПП), от большего числа присоединений.

По конструкции электросети разделяются на электропроводки, токопроводы, кабельные и воздушные линии электропередач.

Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями, установленными в соответствии с ПУЭ [1].

Токопроводом называется устройство, предназначенное для передачи и распределения электроэнергии, состоящее из неизолированных или изолированных проводников и относящихся к ним изоляторов, защитных оболочек, ответвительных устройств, поддерживающих и опорных конструкций.

Кабельной линией называется линия для передачи электроэнергии или отдельных ее импульсов, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями.

Воздушной линией электропередачи до 1 кВ называется устройство для передачи и распределения электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам, стойкам на зданиях и инженерных сооружениях (мостах, путепроводах и т.п.).

Электропроводки в электрических сетях до 1000 В бывают наружными и внутренними, с защищенными и незащищенными изолированными проводами, открытые и скрытые. Открытые проводки могут быть стационарными, передвижными и переносными. Во всех случаях необходимо полное соответствие типов проводки свойствам среды, особенно химически агрессивной, пожаро- и взрывоопасной.

Токопроводы очень эффективны при передаче большого количества электроэнергии на сравнительно небольшие расстояния. Они получили широкое распространение, так как позволяют отказаться от большого числа дорогостоящих кабелей и представляют собой устройство из голых проводников (шин, лент, проводов), изоляторов и вспомогательных конструкций, смонтированных в тоннелях, галереях или на эстакадах. Токопроводы любой из этих конструкций могут применяться на первой ступени электроснабжения. При этом возможны следующие варианты питания электроприемников:

Первый вариант. Первая ступень – от узлов распределительной подстанции (УРП), главной понизительной подстанции (ГПП), подстанции глубокого ввода (ПГВ) или от электрической системы через ГПП к РП, если распределение электрической энергии идет на напряжении 6–10 кВ.

Второй вариант. Вторая ступень – от РП или вторичного распредустройства ПГВ к цеховым трансформаторным подстанциям (ТП) или к отдельным крупным потребителям.

Третий вариант. Третья ступень – от цеховых ТП к отдельным электроприемникам на напряжении до 1000 В.

Электроснабжение промышленных предприятий, включая пожаро- и взрывоопасные, характеризуется следующими особенностями:

сосредоточением больших нагрузок на сравнительно небольшой территории;

постоянным и неизбежным увеличением нагрузок и расширением применения электроэнергии в технологических процессах;

возможностью возникновение аварии и перебоев в электроснабжении, отрицательно влияющих на ритмичность работы предприятия и непрерывность технологического процесса;

влиянием производственной среды (повышенной влажности и температуры, вредных агрессивных сред и т.п.) на элементы электрооборудования и др.

1.2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПРОВОДАМ И КАБЕЛЯМ

Для передачи электрической энергии непосредственно к потребителям широко используются провода и кабели [46].

Провод – кабельное изделие, содержащее одну неизолированную или одну и более изолированных жил, которые в зависимости от условий прокладки и эксплуатации могут быть покрыты неметаллической оболочкой и (или) оплеткой, либо одну изолированную или несколько изолированных друг от друга проволок, имеющих общую обмотку и (или) оплетку из изолирующего материала.

Кабель – кабельное изделие, содержащее одну или несколько изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации накладывается защитный покров.

Провода и кабели маркируются в зависимости от того, из каких материалов выполнены токоведущие жилы. В обозначении маркировки провода первая буква «А» означает, что провод имеет алюминиевую жилу. Если обозначение маркировки провода начинается с другой буквы (например, ППВ, ПР, ПРП и др.), то это означает, что данный провод имеет медную жилу. Провода с резиновой изоляцией имеют в условном обозначении букву «Р», стоящую, как правило, после буквы «П» (провод). Провода с полихлорвиниловой изоляцией имеют в условном обозначении букву «В». Медные гибкие провода в своем условном обозначении имеют букву «Г» (гибкие).

Жилы проводов имеют стандартные сечения. Наиболее распространенными из них являются сечения: 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 185; 240; 300; 400 мм2. Назовем наиболее распространенные марки проводов. Провода и шнуры с резиновой изоляцией в оплетке из волокнистых материалов: ПР, ПРГ, ПРПГ, ПРПГУ, АПР, ПРТО, АПРТО, ПРГН; провода с полихлорвиниловой изоляцией: ПВ, АППВ, ППВ, ПГВ, АПВ, ППГВ, ППВС, АППВС; провода, имеющие металлическую или иную оболочку, которая защищает изоляцию от механических повреждений: ПРП, ПРРП, ПРПВ, ПРВ, АПРВ, ПРВД, ШРПЛ, ШРПС, ПРШП. Провода теплостойкие: ПРКС, ПРБС, ПТГ, ПРКТ, ПРКА с температурой нагрева изоляции от 108 до 250 С и др.

Для питания электроэнергией мощных потребителей в «тяжелых» условиях и средах, как правило, используются кабели. В зависимости от назначения и конструкции кабели маркируются буквенными символами, расшифровка которых приведена в табл. 1.1.

Таблица 1.1

| Конструкция кабеля | Место символа в обозначении марки кабеля |  |  | Значение символа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в начале | в середине | в конце |  |  |
| Токопроводящая жила Изоляция жил Защитная герметичная оболочка Броня Отдельно освинцованные жилы | А А С В Н О | Рт В П | Б П Г Т | Алюминий Резина повышенной теплостойкости Полихлорвинил Полиэтилен Алюминий Свинец Полихлорвинил Найрит (резина, не распространяющая горение) Стальная лента Проволока Без джутового покрова поверх брони (кабель голый) Для прокладки в трубах | Медная жила символа не имеет Бумажная изоляция символа не имеет |

Контрольные кабели имеют в маркировке букву «К», например, КАБГ – контрольный кабель с медной жилой, алюминиевой оболочкой, бумажной изоляцией и голой броней.

На рис. 1.4 приведен пример конструкции силового кабеля. Наиболее распространены кабели с резиновой  изоляцией в свинцовой оболочке: СРГ, СРБ, САРБ, СРБГ, АСПГ, СРПГ; в полихлорвиниловой или найритовой оболочке: ВРГ, ВРБ, АВРГ, НРГ, АНРБ; с пластмассовой изоляцией: ВВГД, АВВГД, ВБВ, АВБВ, АВВ, АВтВ, ВВ, ВБВнг (оболочка пониженной горючести), ЦСБУ, АЦСБУ; с бумажной пропитанной изоляцией в свинцовой оболочке: СГ, АСГ, АСГТ, СБ, СП, СПГ; в алюминиевой оболочке: АГ, ААГ, АБГ, АП, АПГ, ААПГ.

При выборе марок проводов, шнуров и кабелей руководствуются назначением и рабочим напряжением; характером окружающей среды, в том числе такими ее свойствами, как пожаро- и взрывоопасность и агрессивность; способом прокладки; ценностью сооружения и его архитектурными особенностями; условиями электробезопасности и пожарной безопасности при эксплуатации сети. Так, по условиям пожаро- и взрывобезопасности [1] во взрывоопасных зонах В-I и В-Iа должны использоваться провода и кабели только с медными жилами. Во взрывоопасных зонах остальных классов допускается применять провода и кабели с алюминиевыми жилами в том случае, если соединения и оконцевания производятся пайкой, сваркой или опрессовкой и если у машин, аппаратов и приборов есть вводные устройства и контактные зажимы, предназначенные для присоединения проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.

Рис. 1.4. Силовой кабель:

1 - токоведущие жилы; 2 - фазная изоляция (бумага, пропитанная маслом или теплостойкая резина); 3 - джутовый заполнитель;
4 - поясная изоляция (бумага, пропитанная маслом, или теплостойкая резина); 5 - защитная оболочка (свинцовая или алюминиевая); 6 - джутовая прослойка; 7 - стальная ленточная броня;
8 - джутовый покров

Провода и кабели должны иметь изоляцию, соответствующую напряжению сети, а защитные оболочки – условиям и способу прокладки. В пожаро- и взрывоопасных зонах изоляция провода и кабеля должна соответствовать номинальному напряжению сети, но быть не ниже 500 В.

Во взрывоопасных зонах всех классов допускается применение проводов и кабелей с резиновой, полихлорвиниловой и бумажной изоляцией. В пожароопасных зонах для электропроводок рекомендуется применять провода и кабели (бронированные и небронированные) с алюминиевыми и медными жилами, оболочками и покровами из материалов, не поддерживающих горения. Применение проводов и кабелей с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой запрещается в пожаро- и взрывоопасных зонах всех классов.

Кабели, прокладываемые во взрывоопасных зонах всех классов открыто (на конструкциях, стенах, в каналах, туннелях и т.п.), не должны иметь наружных покровов и покрытий из горючих материалов (джута, битума, хлопчатобумажной оплетки и т.п.), а кабели для напряжения выше 1000 В, кроме того, должны быть бронированными. Применение кабелей с алюминиевой оболочкой в зонах В-I и В-Iа запрещается.

Допустимые способы прокладки кабелей и проводов во взрывоопасных зонах приводятся в табл. 1.2.

Таблица 1.2

| Кабели и провода | Способ прокладки | Зоны |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сети напряжением выше 1000 В | Силовые сети и вторичные цепи напряжением до 1000 В | Осветительные сети до 380 В |
| Бронированные кабели | Открыто – по стенам и строительным конструкциям на скобах и кабельных конструкциях; в коробах, лотках, на тросах, кабельных и технологических эстакадах; в каналах; скрыто – в земле (в траншеях), в блоках | В зонах любого класса |  |  |
| Небронированные кабели в резиновой, полихлорвиниловой и металлической оболочках | Открыто – при отсутствии механических и химических воздействий: по стенам и строительным конструкциям на скобах и кабельных конструкциях; в лотках, на тросах. В каналах пылеуплотненных (например, покрытого асфальтом) или заполненных песком Открыто – в коробах | В-Iб, В-IIа, В-Iг В-II, В-IIа В-1б, В-Iг | В-1б, В-IIа, В-Iг В-II, В-IIа В-Iа, В-1б, В-Iг | В-Iа, В-1б, В-IIа, В-Iг В-II, В-IIа В-Iа, В-1б, В-Iг |
| Изолированные провода | Открыто и скрыто – в стальных водогазопроводных трубах | В зонах любого класса |  |  |

Для искробезопасных цепей во взрывоопасных зонах любого класса допускается перечисленные в табл. 1.2 способы прокладки кабелей и проводов.

1.3. ПРИЧИНЫ ПОЖАРООПАСНЫХ ОТКАЗОВ И ЗАГОРАНИЙ

В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ

Электротехнические устройства можно объединить в группы по наиболее существенным признакам: конструктивному исполнению, электрическим характеристикам, функциональному назначению. Шесть основных групп электроустановок охватывают практически все многообразие применяемых на практике электротехнических устройств. Это провода и кабели, электродвигатели, генераторы и трансформаторы, осветительная аппаратура, распределительные устройства, электрические аппараты пуска, переключения, управления, защиты, электронагревательные приборы, аппараты, установки, электронная аппаратура, ЭВМ.

Причины загораний проводов и кабелей

1. Перегрев от короткого замыкания между жилами провода и жилами кабеля, их жилами и землей в результате:

пробоя изоляции повышенным напряжением, в том числе от грозовых перенапряжений;

пробоя изоляции в месте образования микротрещин как заводского дефекта;

пробоя изоляции в месте механического повреждения при эксплуатации;

пробоя изоляции от старения;

пробоя изоляции в месте локального внешнего или внутреннего перегрева;

пробоя изоляции в месте локального повышения влажности или агрессивности среды;

случайного соединения токопроводящих жил кабелей и проводов между собой или соединения токопроводящих жил на землю;

умышленного соединения токопроводящих жил кабеля и проводников между собой или соединения их на землю.

2. Перегрев от токовой перегрузки в результате:

подключения потребителя завышенной мощности;

появления значительных токов утечки между токоведущими проводами, токоведущими проводами и землей (корпусом), в том числе на распределительных устройствах за счет снижения величины электроизоляции;

увеличения окружающей температуры на участке или в одном месте, ухудшения теплоотвода, вентиляции.

3. Перегрев мест переходных соединений в результате:

ослабления контактного давления в месте существующего соединения двух или более токопроводящих жил, приводящего к значительному увеличению переходного сопротивления;

окисления в месте существующего соединения двух и более проводников, приводящего к значительному увеличению переходного сопротивления.

Анализ этих причин показывает, что, например, короткое замыкание в электропроводниках не является первопричиной загораний, тем более пожаров. Оно является следствием не менее восьми первичных физических явлений, приводящих к мгновенному снижению сопротивления изоляции между токопроводящими жилами разных потенциалов. Именно эти явления следует считать первичными причинами пожара, исследование которых представляет научный и практический интерес.

Ниже приводится классификация причин загораний в других электротехнических устройствах.

Причины загораний электродвигателей, генераторов

и трансформаторов

1. Перегрев от коротких замыканий в обмотках в результате межвиткового пробоя электроизоляции:

в одной обмотке повышенным напряжением;

в месте образования микротрещин как заводского дефекта;

от старения;

от воздействия влаги или агрессивной среды;

от воздействия локального внешнего или внутреннего перегрева;

от механического повреждения;

2. Перегрев от коротких замыканий на корпус в результате пробоя электроизоляции обмоток:

повышенным напряжением;

от старения электроизоляции;

пробоя электроизоляции обмоток на корпус от механического повреждения электроизоляции;

от воздействия влаги или агрессивной среды;

от внешнего или внутреннего перегрева.

3. Перегрев от токовой перегрузки обмоток возможен в результате:

завышения механической нагрузки на валу;

работы трехфазного двигателя на двух фазах;

торможения ротора в подшипниках от механического износа и отсутствия смазки;

повышенного напряжения питания;

длительной непрерывной работы под максимальной нагрузкой;

нарушения вентиляции (охлаждения);

завышенной частоты включения под нагрузку и выключения;

завышенной частоты реверсирования электродвигателей;

нарушения режима пуска (отсутствие пусковых гасящих сопротивлений).

4. Перегрев от искрения в контактных кольцах и коллекторе в результате:

износа контактных колец, коллектора и щеток, приводящего к ослаблению контактного давления;

загрязнения, окисления контактных колец, коллектора;

механического повреждения контактных колец, коллектора и щеток;

нарушения мест установки токосъемных элементов на коллекторе;

перегрузки на валу (для электродвигателей);

токовой перегрузки в цепи генератора;

замыкания пластин коллектора из-за образования токопроводящих мостиков на угольной и медной пыли.

Причины загораний осветительной аппаратуры

1. Перегрев от электрического пробоя, образования слабого контактного соединения, искрения между токопроводящими элементами и местами с разными потенциалами, токоведущими элементами и корпусами в результате:

механического смещения токопроводящих элементов до взаимного сопротивления разными потенциалами;

снижения электроизоляционных качеств конструктивных элементов и образования в связи с этим цепей утечки тока от старения, загрязнения поверхностей, от агрессивных воздействий;

ослабления  контактного давления и в связи с этим увеличения переходного сопротивления в местах подсоединения проводов;

ослабления контактного давления и увеличения переходного сопротивления в местах подсоединения источников света (в цоколе, патроне) к питающему напряжению;

окисления контактируемых поверхностей и увеличения переходного сопротивления в местах подсоединения источника света (ламп в цоколе, патроне, ламподержателе) к питающему напряжению;

использования источников света завышенной мощности, приводящего к перегреву патрона и рассеивающей арматуры.

2. Перегрев в элементах пускорегулирующей аппаратуры люминесцентных ламп и ламп типа ДРЛ в результате:

«залипания» стартера, приводящего к токовой перегрузке дросселя;

ухудшения естественного охлаждения (теплоотвода) конструктивных элементов, в частности дросселя при сильной запыленности, неправильной установке по месту;

электрического пробоя конденсатора, приводящего к токовой перегрузке дросселя;

«залипания» стартера, приводящего к расплавлению электродов, перегреву цоколя лампы и ламподержателя;

повышенного рассеяния мощности в дросселе из-за расслабления крепления магнитного сердечка;

межвиткового замыкания в трансформаторе для бесстартерных схем пуска и питания;

электрического пробоя сетевого конденсатора в бесстартерной схеме пуска и питания, приводящего к токовой перегрузке дросселя и трансформатора;

обрыва (перегорания) нити накала одного из электродов лампы (от чего лампа работает как выпрямитель), приводящего к токовой перегрузке первичной обмотки трансформатора для бесстартерной схемы пуска и питания.

Причины загораний в распределительных устройствах,

электрических аппаратах пуска, переключения, управления, защиты

1. Перегрев обмотки электромагнита от межвиткового замыкания в результате пробоя изоляции:

- повышенным напряжением;

- в месте образования микротрещин как заводского дефекта;

- в месте механического повреждения при эксплуатации;

- от старения;

- в месте локального внешнего перегрева от искрящих контактов;

- при воздействии повышенной влажности или агрессивности среды.

2. Перегрев от токовой перегрузки в обмотке электромагнита в результате:

- повышенного напряжения питания обмотки электромагнита;

- длительного разомкнутого состояния магнитной системы при включении под напряжением обмотки;

- периодического недотягивания подвижной части сердечника до замыкания магнитной системы при механических повреждениях конструктивных элементов устройств;

- повышенной частоты (количества) включений – выключений.

3. Перегрев конструктивных элементов в результате:

- ослабления контактного давления в местах подключения токопроводящих проводников, приводящего к значительному увеличению переходного сопротивления;

- окисления в местах подсоединения токопроводящих проводников и элементов, приводящего к значительному увеличению переходного сопротивления;

- искрения рабочих контактов при износе контактных поверхностей, приводящего к увеличению контактного переходного сопротивления;

- искрения рабочих контактов при окислении контактных поверхностей и увеличения переходного контактного сопротивления;

- искрения рабочих контактов при перекосах контактных поверхностей, приводящих к увеличению контактного сопротивления в местах контактирования;

- сильного искрения нормальных рабочих контактов при удалении искрогасительных или дугогасительных устройств;

- искрения при электрическом пробое проводов на корпус, снижении электроизоляционных качеств конструктивных элементов от локального воздействия влаги, загрязнений, старения.

4. Загорания от предохранителей в результате:

нагрева в местах рабочих контактов от снижения контактного давления и возрастания переходного сопротивления;

нагрева в местах рабочих контактов от окисления контактных поверхностей и возрастания переходного сопротивления;

разлетания частиц расплавленного металла плавкой вставки при разрушении корпуса предохранителя, вызванного применением нестандартных плавких вставок («жучков»);

разлетания частиц расплавленного металла нестандартных открытых плавких вставок.

Причины загораний в электронагревательных приборах,

аппаратах, установках

1. Перегрев приборов, аппаратов, установок от замыкания электронагревательных элементов в результате:

разрушения электроизоляции конструктивных элементов от старения;

разрушения электроизоляционных элементов от внешнего механического воздействия;

наслаивания токопроводящего загрязнения между токоведущими конструктивными элементами;

случайного попадания токопроводящих предметов и замыкания токоведущих электронагревательных элементов;

ослабления контактного давления в местах подключения токопроводящих проводников, элементов, приводящего к значительному увеличению переходного сопротивления;

окисления в местах подсоединения токопроводящих проводников элементов, приводящего к значительному увеличению переходного сопротивления;

пробоя электроизоляции конструктивных элементов повышенным напряжением питания;

выкипания нагреваемой воды (жидкости), приводящего к деформации конструктивных элементов, электрическому замыканию и разрушению конструкции нагревателя в целом.

2. Загорания от электронагревательных приборов, аппаратов, установок в результате:

соприкосновения горючих материалов (предметов) с нагревательными поверхностями электронагревательных приборов, аппаратов, установок;

теплового облучения горючих материалов (предметов) от электронагревательных приборов, аппаратов, установок.

Причины загораний комплектующих элементов

Перегрев от коротких замыканий в результате:

электрического пробоя диэлектрика в конструкции комплектующего элемента, приводящего к перегрузке по току;

снижения электроизоляционных свойств конструкционных материалов от старения;

ухудшения теплоотвода при неправильной установке и (или) эксплуатации;

повышенного рассеяния мощности из-за изменения электрического режима при отказе «прилегающих» комплектующих элементов;

образования электрических цепей, не предусмотренных конструкцией.

1.4. ВЕРОЯТНОСТНАЯ ОЦЕНКА ПОЖАРООПАСНЫХ

ОТКАЗОВ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ

В ГОСТ 12.1.004-91 условие пожаробезопасности электротехнического изделия оценивается в соответствии с выражением:

Qп=Qп.рQп.зQн.зQв≤10−6, (1.1)

где Qп.р - вероятность возникновения характерного пожароопасного режима в составной части изделия (возникновения короткого замыкания (КЗ), перегрузки, повышения переходного сопротивления и т.п.), 1/год; Qп.з - вероятность того, что значение характерного электротехнического параметра (тока, переходного сопротивления и др.) лежит в диапазоне пожароопасных значений; Qн.з - вероятность несрабатывания аппарата защиты (электрической, тепловой и т.п.); Qв - вероятность достижения горючим материалом критической температуры или его воспламенения.

Полученные данные о фактических вероятностях возникновения пожаров сравнивают с нормативной величиной 10-6 в год (в расчёте на одно изделие). Изделие считается пожаробезопасным, если фактическая или расчётная (для новых изделий) вероятность возникновения пожара не превышает нормативной.

Объективным показателем оценки пожарной опасности электрических изделий является вероятность возникновения пожара, учитывающая как возникшие пожары, так и количество изделий данного вида, находящихся в эксплуатации. Как было отмечено выше, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 эта вероятность для одного изделия не должна превышать 10-6 пожаров в год. Фактическая вероятность возникновения пожаров от электротехнических изделий определяется по формуле

Q=nN, (1.2)

где n - количество пожаров в год от изделий определённого вида; N - количество изделий определённого вида, находящихся в эксплуатации.

Вероятностные показатели пожарной опасности электротехнических изделий на основе статистических данных приведены в табл.1.3.

Таблица 1.3

| Изделие | Вероятность возникновения |  | Вероятность перехода загорания в пожар |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пожара | загорания |  |
| Электроплитка | 7,510-5 | 1,3510-4 | 0,56 |
| Телевизор | 7,510-5 | 1,0810-4 | 0,53 |
| Электрокамин | 7,510-5 | 5,210-5 | 0,58 |
| Холодильник | 8,2510-6 | 1,5410-5 | 0,53 |
| Трансформатор регулировочный; стабилизатор напряжения | 7,8610-6 | 1,4710-5 | 0,53 |
| Электроутюг | 7,8010-6 | 1,4310-5 | 0,54 |
| Светильник с лампой накаливания | 5,3910-6 | 9,9610-6 | 0,54 |
| Магнитофон | 4,1510-6 | 7,7710-6 | 0,53 |
| Радиоприёмник | 3,8610-6 | 7,0810-6 | 0,55 |
| Электровентилятор | 3,7710-6 | 6,6210-6 | 0,57 |
| Электродвигатель | 1,1810-6 | 1,9410-6 | 0,61 |
| Электропаяльник | 1,0710-6 | 1,7610-6 | 0,61 |
| Магнитный пускатель | 9,7010-7 | 1,7010-6 | 0,57 |

Для того чтобы электротехнические изделия не представляли пожарной опасности, необходимо при разработке иметь информацию о пожарной опасности их составных частей. Перечень методов оценки пожарной опасности электротехнических изделий и последовательность действий для принятия решения о соответствии изделия требованиям пожарной безопасности приведён на рис. 1.5.

При оценке пожарной опасности электротехнических изделий используются характеристики надёжности комплектующих элементов и данные об аварийных пожароопасных режимах. В табл. 1.4 приведены значения пожароопасных режимов для комплектующих элементов электротехнических изделий.

Аварийные пожароопасные режимы определяются при имитации неисправностей комплектующих элементов в функциональных узлах электрооборудования. Выявляются комплектующие, отказ которых приводит к воспламенению материалов, находящихся в непосредственной близости, либо самих комплектующих.

Таблица 1.4

| Наименование пожароопасных показателей | Транзисторы в пластмассовых корпусах (без радиаторов) мощностью, Вт |  |  | Микросхемы в пластмассовых корпусах с числом выводов | Резисторы мощностью, Вт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,3 | от 0,3 до 1,5 | свыше 1,5 | до 16 | 1 | 2 |
| Мощность, Вт | 4 | 7 | 10 | 12 | 8 | 16 |
| Ток, А | 0,8 | 2,8 | 4 | 4 | - | - |

Вероятность воспламенения электротехнического изделия определяется следующим выражением:

Qв.э=1−1−Qэ1−QмQн.з,                              (1.3)

где Qэ - вероятность возникновения пожара, определяемая комплектующими элементами электротехнического изделия; Qм - вероятность возникновения источника зажигания, обусловленная конструктивными особенностями и технологией изготовления электротехнического изделия; Qн.з - вероятность несрабатывания аппарата защиты электротехнического изделия.

Величина Qэ определяется по формуле

Qэ=1−i = 1n1−Piк.эi = 1nPiк.э,                             (1.4)

где Piк.э - вероятность воспламенения электротехнического изделия от пожароопасного комплектующего элемента i-го типа; n - число типов элементов. Тогда вероятность воспламенения электротехнического изделия от транзисторов можно обозначить как P1к.э, от диодов - как P2к.э, от конденсаторов - как P3к.э, от трансформаторов - как P4к.э и т. д.

Величина Piк.э определяется выражением:

Piк.э=1−j = 1m1−Pjj = 1mPj , (1.5)

где Pj - вероятность возникновения источника зажигания пожароопасного элемента i-го типа; m - число пожароопасных элементов определённого вида в электротехническом изделии (табл. 1.5).

Таблица 1.5

| Группа комплектующих элементов | Распределение вероятностей отказов комплектующих элементов по видам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Параметрические | Обрыв | Короткое замыкание | Пробой | Отсутствие контакта | Мех. повреждение, обрыв вывода | Элементы хим. повреж-дения | Нарушение технологии изготовления |
| Полупроводниковые диоды | 0,412 | 0,264 | 0,047 | 0,047 | - | - | - | 0,23 |
| Транзисторы | 0,499 | 0,227 | 0,077 | 0,023 | - | 0,056 | - | 0,113 |
| Конденсаторы | 0,43 | - | 0,13 | 0,075 | - | 0,075 | 0,043 | 0,247 |
| Резисторы | 0,412 | 0,192 | 0,027 | - | 0,082 | 0,096 | 0,027 | 0,164 |
| Трансформаторы, дроссели линии задержки | 0,324 | 0,353 | 0,058 | - | - | 0,147 | - | 0,118 |
| Переключатели | 0,045 | - | - | - | 0,505 | 0,315 | - | 0,135 |
| Разъёмы | 0,038 | - | 0,095 | - | - | 0,448 | - | 0,419 |
| Приборы электронно–лучевые | 0,25 | 0,031 | - | 0,094 | - | 0,494 | - | 0,131 |
| Приборы газоразрядные | 0,715 | - | 0,095 | 0,19 | - | - | - | - |

Величина Pj определяется в соответствии с выражением

Pj=λjTPкз/откQjк.эQjк.м , (1.6)

где j - интенсивность отказов j-го комплектующего элемента электротехнического изделия, 1/ч (табл. 1.6); T - средняя продолжительность работы электротехнического изделия, ч; PКЗ/отк - вероятность появления короткого замыкания в пожароопасном комплектующем элементе при отказе (см. табл. 1.6); Qj к.э - вероятность воспламенения j-го комплектующего элемента (табл. 1.7); Qj к.м - вероятность воспламенения конструкционных материалов, находящихся в непосредственной близости от пожароопасных комплектующих элементов (табл. 1.8).

Для оценки интенсивности отказов пожароопасных элементов электрооборудования используются данные отраслевого стандарта ОСТ 4.202.00-78.

При оценке PКЗ/отк учитывается наиболее опасный вид отказа - короткое замыкание.

Таблица 1.6

| Комплектующие элементы | j, 1/ч | PКЗ/отк |
| --- | --- | --- |
| Диоды | 110-7110-10 | 0,050,19 |
| Транзисторы | 110-6110-8 | 0,020,13 |
| Конденсаторы | 110-6110-9 | 0,130,39 |
| Трансформаторы | 110-4110-9 | 0,060,25 |
| Интегральные микросхемы | 110-6110-10 | 0,0470,19 |

Таблица 1.7

| Резисторы 2 Вт | Конденсаторы К73-17 | Транзисторы КТ-315 | ИМС К155 | Трансформаторы | Диоды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110-1 | 110-2 | 110-3 | 110-4 | 110-3 | 110-5 |

Таблица 1.8

| Резисторы 2 Вт | Конденсаторы К73-17 | Транзисторы КТ-315 | ИМС К155 | Трансформаторы | Диоды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110-1 | 110-1 | 110-4 | 110-2 | 110-2 | 110-3 |

Определим Qм - вероятность возникновения источника зажигания электротехнического изделия, связанную с технологией изготовления:

Qм=1−k = 1L1−Pkк.мk = 1LPkк.м , (1.7)

где Pkк.м - вероятность возникновения источника зажигания электротехнического изделия от k-го типа производственных отказов; L - число типов отказов. Тогда вероятность возникновения источника зажигания электротехнического изделия от некачественных паяных соединений можно обозначить как P1к.м, от замыканий проводников - как P2к.м, от обрывов проводника - как P3к.м, от нарушений контактов в разъёмах - как P4к.м и т.д.

Величина Pkк.м определяется по формуле

Pkк.м=1−s = 1r1−Pss = 1rPs , (1.8)

где Ps - вероятность возникновения источника зажигания электротехнического изделия от s-го отказа по k-му типу отказа; r - число пожароопасных отказов по типу k.

Вероятностные показатели возникновения пожароопасных производственных отказов приведены в табл. 1.9.

Таблица 1.9

| ## Причины возникновения отказов | Вероятность возникновения источника зажигания по различным видам отказов Pkк.м |
| --- | --- |
| Некачественные паяные соединения | 4,010-2 |
| Замыкания проводников | 0,1910-2 |
| Обрыв проводника | 0,0810-2 |
| Нарушение контактов | 0,710-2 |
| Прочие отказы | 0,0310-2 |
| Суммарная вероятность отказа | 5,0210-2 |

Величина Ps определяется зависимостью

Рs=nN, (1.9)

где n - число пожароопасных отказов технологических элементов, определяется при имитации отказов; N - общее количество технологических элементов в электротехническом изделии.

Вероятность несрабатывания защиты электротехнического изделия вычисляется по следующей формуле:

Qн.з = k1k2,                                             (1.10)

где k1 - коэффициент, характеризующий защищённость электротехнического изделия от пожароопасных режимов; k2 - коэффициент, учитывающий наличие или отсутствие в электротехническом изделии специальной системы пожаротушения. При наличии такой системы значение k2 = 0,05, при её отсутствии k2 = 1.

Величина k1 рассчитывается по формуле

k1=1-ZN,

где N - число пожароопасных режимов (определяется в процессе имитации неисправностей); Z - число режимов, при которых срабатывает защита электротехнического изделия (определяется в процессе имитации неисправностей).

В качестве иллюстрации изложенного материала приведён расчёт вероятности возникновения пожара от телевизора модели 3УСЦТ.

Вероятность возникновения источника зажигания от транзистора:

P1=mλ1TPкз/откQjк.эQjк.м=

=1⋅1⋅10−6⋅1,5⋅103⋅2⋅10−2⋅1⋅10−3⋅1⋅10−4=3⋅10−12 ,

где PКЗ/отк = 210-2 вероятность, характеризующая отказ транзистора в результате внутренних коротких замыканий (справочные данные); T=1,510-3 ч - средняя продолжительность работы телевизора в год; m = 1 - количество пожароопасных транзисторов (см. табл. 1.6). Для модели 3УСЦТ таким транзистором является КТ-829Б.

Аналогично вычислена вероятность возникновения источника зажигания от других пожароопасных комплектующих элементов телевизора (табл. 1.10).

Таблица 1.10

| Элемент | Вероятность отказа |
| --- | --- |
| Транзистор P1 | 310-12 |
| Диод P2 | 2,8210-12 |
| Трансформатор P3 | 1,7410-9 |
| Конденсатор P4 | 9,010-8 |
| Интегральная микросхема P5 | 4,010-12 |
| Суммарная вероятность отказа | 9,210-8 |

Величина Qэ составит

Qэ=i = 1nPiк.э=P1+P2+P3+P4+P5=9,2⋅10−8 .

Вероятность возникновения источника зажигания в результате пожароопасного отказа технологического элемента:

Qм=k = 1LPkк.м=5,02⋅10−2.

Определим величину коэффициента k1.

Роль специальной защиты выполняет противопожарный резистор R26. При имитации возможных пожароопасных неисправностей резистор сработал в четырёх случаях из 18 (согласно перечню неисправностей, приведённых в методике). Таким образом, k1 = 4/18 = 2,210-1.

Коэффициент k2 = 1, так как в телевизоре 3УСЦТ отсутствует специальная система пожаротушения. Следовательно, Qн.з = k1 k2 = 2,210-1.

Вероятность возникновения пожара в телевизоре:

Qв.э=1−1−Qэ1−QмQн.з=

Расчёт показал, что модель телевизора 3УСЦТ не удовлетворяет требованиям пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91, так как

Qв.э = 1,110-2 > 110-6.

Для оценки пожарной опасности электротехнического изделия (электроустановки) необходимо разрабатывать индивидуальную программу и методику испытаний, учитывающую типы применяемых комплектующих элементов, материалов, конструкцию изделия. Алгоритм оценки пожарной опасности электротехнических изделий (электроустановок) приведён на рис. 1.6.

Испытания электротехнических изделий (электроустановок) на пожарную опасность проводят специализированные лаборатории.

N    1

Начало

Конец

Расчет аварийного режима

электрической нагрузки

Проведение экспериментов

на аварийную электрическую перегрузку

Комплектующий элемент может стать источником зажигания

1

Нет

Определение параметров аварийного

пожароопасного электрического режима

для комплектующего элемента

Да

Оценка вероятности возникновения аварийного пожароопасного режима

Проведение испытаний на распространение пламени в конструкции

В конструкции имеет место распространение пламени

Нет

1

1

Да

1

2

3

4

5

8

9

Да

Нет

6

7

Расчет вероятности

возникновения пожара

в конструкции

Рис. 1.6. Алгоритм определения пожарной опасности
электротехнических изделий (электроустановок):

N – число комплектующих элементов в электротехническом
изделии электротехнических устройств

1.5. ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

Пожарная безопасность электротехнических устройств может быть обеспечена при условии, если ко всей номенклатуре комплектующих элементов предъявляются требования пожарной безопасности. Проверка этих требований должна осуществляться объективными и достоверными методами.

Показатели пожарной опасности для электротехнических устройств в настоящее время приведены в стандартах. Например, согласно ГОСТ 20.57.406-81 [47], изделия электронной техники и их комплектующие элементы должны испытываться на пожарную безопасность с помощью двух методов.

Первый метод в соответствии с ГОСТ 20.57.406 (409-1) [47] – это испытание на воздействие пламени. Метод характеризует пожарную безопасность комплектующих элементов при внешнем воздействии источника зажигания, в качестве которого используется пламя газовой горелки, выполненной из металлической трубки диаметром (0,5  0,1) мм. Время приложения пламени устанавливается в ТУ на изделие или в программе испытаний в зависимости от теплофизических характеристик изделия. Комплектующий элемент считается выдержавшим испытание, если время его горения после удаления горелки не превышает 30 с. Этим же методом испытываются материалы, из которых изготавливается конструкция электротехнического устройства.

Второй метод – испытание на воздействие аварийных электрических перегрузок по ГОСТ 20.57.406 (409-2) [47] – применяется только для комплектующих элементов. Уровень электрической перегрузки устанавливается с помощью опытов, исходя из условий возможного пожароопасного режима работы комплектующего элемента. Оценивается возможность зажигания окружающих элементов и (или) конструкционных материалов электротехнического (электронного) устройства.

Представленные методы испытаний позволяют определить показатели пожарной опасности отдельных комплектующих элементов: резисторов, транзисторов, интегральных микросхем, конденсаторов, моточных изделий и т.д.

Пожарная опасность резисторов. Резистор является самым распространенным комплектующим элементом в электротехнических устройствах. В зависимости от назначения и условий эксплуатации отечественная промышленность производит типовой ряд резисторов, корпус которых изготовлен из металла, керамики или полимерного материала. Источником зажигания резистор может стать при отказе «прилегающих» к нему комплектующих элементов. На рис. 1.7 приведен фрагмент электрической схемы блока питания электротехнического устройства. Пожарную
опасность в рассматриваемой электрической схеме представляют резисторы R1-R3 типа С5, номинальная мощность которых составляет 5 Вт и корпус которых изготовлен из полимерного материала. Резисторы стоят в цепи эмиттеров транзисторов VT1-VT3. При отказе типа «короткое замыкание» одного из транзисторов, например VT1, к резистору R1 в электрической цепи отказавшего транзистора прикладывается 10 В, в результате на резисторе выделяется мощность около 1 кВт. При таком режиме работы резистор нагревается и становится источником зажигания. Температура корпуса резистора в аварийном режиме работы может превышать в течение длительного времени температуру воспламенения окружающих конструкционных материалов. У керамических резисторов в аварийном режиме работы происходит вспышка при выгорании краски с поверхности их корпуса. Если конструкция электротехнического устройства не является пылезащищенной, то создаются условия для поджигания пыли и возникновения вторичных источников зажигания через открытое пламя. Температура выводов резистора в аварийном пожароопасном режиме работы превышает температуру плавления припоя. Контакты разрушаются и создаются дополнительные переходные сопротивления, которые также могут стать источниками зажигания конструкционных материалов.

VT3

V

A

R2

R3

R1

VT1

VT2

Rпр

V

A

КЗ

Рис. 1.7. Фрагмент схемы платы ПСТ– 01 в блоке ВВП–01

Наибольшую пожарную опасность в аварийном режиме работы представляют резисторы типа С5, которые конструктивно могут быть выполнены в разных вариантах. Корпус резистора первого варианта выполнен из полимерного материала. В аварийном режиме работы такой корпус горит и обладает эффектом сильного дымообразования. Второй вариант корпуса резистора С5 представляет собой металлическую оболочку. В течение длительного времени он может работать в аварийном режиме при температуре 600-800 С. Зависимость температуры нагрева керамического корпуса резистора типа МЛТ2-20 от времени в аварийном режиме работы приведена на рис. 1.8. Зависимость времени зажигания материала печатной платы из фольгированного стеклотекстолита СТФ2-35-1,5 от мощности, выделяющейся на резисторе С5 в аварийном режиме работы, приведена на рис. 1.9.

1000

500

100

200

300

400

500

0

Температура Т , оС

, с

1

2

3

Рис. 1.8. Зависимость температуры нагрева поверхности корпуса резистора МЛТ2-20 от времени в аварийном режиме:

1 - мощность 50 Вт; 2 - мощность 45 Вт; 3 - мощность 20 Вт

400

200

200

400

600

800

1000

0

Время задержки, , с

Р, Вт

1

2

Рис. 1.9. Зависимость времени зажигания материала печатной платы
от мощности, выделяющейся на резисторе в аварийном режиме:

1 - МЛТ2-20 Ом; 2 - С5-5-120 Ом

При электрической перегрузке резисторов возникают также отказы типа «обрыв», при этом температура корпуса резистора не достигает пожароопасных значений. Пожароопасный аварийный режим работы резистора - событие вероятное.

Резисторы, имеющие номинальную мощность 0,125-0,5 Вт, пожарной опасности для конструкционных материалов не представляют.

При возникновении на них аварийных электрических режимов происходит разогрев корпуса резистора в центральной части с образованием трещины, после чего электрическая цепь «обрывается». Резисторы 0,125-0,5 Вт при разогреве корпуса в аварийном режиме работы «выходят» в обрыв, в сущности, выполняя роль предохранителей. Резисторы с номинальной мощностью 2 Вт и более в условиях аварийного электрического режима работы могут стать источниками зажигания в электротехнических устройствах.

Пожарная опасность транзисторов. Один из режимов работы полупроводниковых приборов характеризуется максимально допустимой температурой перехода Т, С, лимитируемой критической температурой, при которой наступает вырождение полупроводника и электронно-дырочный переход не выполняет своих функций. При этом можно наблюдать два «крайних» варианта отказов полупроводниковых комплектующих элементов. К первому варианту отказа можно отнести «обрыв» электрической цепи, а ко второму варианту отказа - возникновение «короткого замыкания» по цепи анод-катод для полупроводниковых диодов, либо «короткого замыкания» по цепи эмиттер-коллектор для полупроводниковых транзисторов. Отказ типа «обрыв» для полупроводниковых элементов пожарной опасности не представляет, так как прекращается прохождение электрического тока. При отказе полупроводникового комплектующего элемента типа «короткое замыкание» возникает, как правило, переходное сопротивление, на котором может выделяться значительная мощность. Отказ полупроводникового комплектующего элемента, как и любого другого комплектующего элемента, является событием случайным. Отказ типа «короткое замыкание» – более редкое событие. При отказе типа «короткое замыкание» полупроводниковые комплектующие элементы, находясь в аварийном режиме работы, могут воспроизводить источники тепла в виде «нагретой поверхности» или «открытого пламени». Источник тепла типа «нагретая поверхность» представляет собой корпус полупроводникового прибора, выполненный из керамического материала. Источник тепла типа «открытое пламя» возникает при отказе типа «короткое замыкание» у полупроводниковых приборов, корпус которых изготовлен из полимерного материала.

Определение температуры нагрева корпуса полупроводникового комплектующего элемента и электрического режима, при котором может возникнуть источник зажигания, является важным условием обеспечения пожарной безопасности комплектующих элементов электротехнических устройств.

В качестве примера рассматриваются аварийные режимы работы транзистора типа КТ-315, корпус которого выполнен из полимерного материала. Возможны различные варианты изменения температуры корпуса транзистора для образовавшихся случайным образом переходных сопротивлений в результате отказа типа «короткое замыкание».

Пламя горящего корпуса транзистора может достигать высоты 60-70 мм, а продолжительность горения может составлять 15-40 с.

Образовавшееся переходное сопротивление при отказе типа «короткое замыкание» и номинальная мощность переходного сопротивления имеют значительный разброс. Например, минимальная мощность, при которой начинает выделяться дым из корпуса транзистора типа КТ-315, равна 2 Вт.

Ток аварийного пожароопасного режима, при котором происходит воспламенение корпуса транзистора, равен 0,8 А. Электрический режим, при котором транзистор может стать источником зажигания, значительно превышает номинальные параметры. Поэтому в электрических цепях пожароопасных полупроводниковых комплектующих элементов необходимо ставить дополнительно защиту от аварийного электрического режима.

Время зажигания корпуса транзистора зависит от тока потребления в аварийном режиме и находится в интервале 5-30 с.

При аварийном режиме работы корпус транзистора выделяет токсичные газы и обладает сильным дымообразованием.

Пожароопасный отказ полупроводникового комплектующего  элемента является событием вероятным.

Пожарная опасность интегральных микросхем. Отечественная промышленность производит большую номенклатуру интегральных микросхем. Для изготовления корпуса интегральных микросхем применяются полимерные материалы или керамика. Интегральные микросхемы могут быть малой, средней или большой интеграции, поэтому они отличаются размерами, массой, топологией электрической схемы, быстродействием и т.д. Отказ интегральной микросхемы так же, как и дискретного комплектующего элемента электротехнического устройства, может быть многовариантным.

Отказ интегральной микросхемы может сопровождаться образованием «новых» электрических цепей, не предусмотренных конструкцией. Уменьшение сопротивления интегральной микросхемы по цепи питания приводит к увеличению тока потребления.

Отказ, при котором температура корпуса интегральной микросхемы достигает значения, равного или большего температуры воспламенения, представляет пожарную опасность. Зафиксированы отказы интегральных микросхем, при которых температура корпуса достигает 150-400 С. Такая температура представляет пожарную опасность как для материала корпуса интегральной микросхемы, так и для окружающих конструкционных материалов. Испытание интегральных микросхем на пожарную опасность проводят методом электрической перегрузки в соответствии с ГОСТ 20.57.406 (409-2). Зависимость, показывающая изменение температуры корпуса интегральной микросхемы от времени в аварийном электрическом режиме, представлена на рис. 1.10. Кривая 1 показывает изменение температуры корпуса интегральной микросхемы в аварийном режиме, значение которой превышает пожароопасный уровень. Кривая 2 показывает, что температура корпуса интегральной микросхемы в аварийном режиме достигла 430 С, после чего произошло увеличение переходного сопротивления по цепи питания. Ток стал меньше, вследствие чего температура тоже уменьшилась. Кривая 3 показывает, что при аварийном режиме работы интегральной микросхемы может произойти вторичный отказ типа «короткое замыкание». При уменьшении переходного сопротивления интегральной микросхемы по цепи питания происходит резкое увеличение температуры корпуса. Кривые 4, 5 и 6 показывают, что после возникшего аварийного режима в интегральной микросхеме температура корпуса увеличивается незначительно, после чего происходит обрыв электрической цепи.

Пожаробезопасный уровень

400

200

10

20

30

300

40

0

100

500

Температура Т, °С

1

2

3

5

6

, c

4

Рис. 1.10. Зависимость температуры корпуса интегральной
микросхемы от времени в аварийном режиме

Механизм возникновения пожароопасного отказа интегральной микросхемы в реальных условиях эксплуатации может иметь следующую модель. Интегральная микросхема представляет собой совокупность транзисторных ключей, часть которых находится в «открытом», а другая в «закрытом» состоянии. Условно транзистор в открытом состоянии можно сравнить с выключателем, который находится в состоянии «включено». В открытом состоянии транзистор представляет собой проводник, обладающий небольшим сопротивлением для протекающего тока по цепи эмиттер-коллектор. В закрытом состоянии транзистор можно сравнить с выключателем, который находится в состоянии «отключено». В закрытом состоянии ток через транзистор по цепи эмиттер - коллектор не протекает. При повышенном напряжении питания в интегральной микросхеме увеличивается потребляемый от источника ток и мощность. Если напряжение питания больше предельного, происходит пробой переходов транзисторов по цепи эмиттер – база – коллектор. При этом скачкообразно нарастает ток, потребляемый интегральной микросхемой, что приводит к нагреву кристалла. Функциональные характеристики переходов вырождаются. Ток, потребляемый интегральной микросхемой в аварийном пожароопасном режиме, может достигать 1-6 А.

Зависимость времени зажигания корпуса интегральной микросхемы типа К-155 от рассеиваемой мощности в аварийном пожароопасном режиме представлена на рис. 1.11.

30

15

20

40

60

80

100

0

Мощность Р, Вт

Время зажигания , с

60

45

120

При разогревании проводников кристалла до температуры пиролиза материала корпуса интегральной микросхемы продукты задымления обогащают углеродом окружающее пространство, и ток начинает протекать по углеродным «мостикам» к внешним выводам. В интегральных микросхемах могут быть дефектные переходы с уменьшенным значением пробивного напряжения. Такие переходы при нормальном напряжении питания ведут себя аналогично рассмотренным выше режимам.

Рис. 1.11. Зависимость времени зажигания корпуса
интегральной микросхемы от потребляемой мощности в аварийном режиме

Из 12 классификационных видов дефектов, приводящих к отказам полупроводниковых интегральных микросхем, 9 дефектов приводят к отказам типа «короткое замыкание» переходов транзисторов или диодов при нормальном значении напряжения питания.

Время зажигания корпуса интегральной микросхемы зависит от тока потребления в аварийном пожароопасном электрическом режиме и может составлять 30-120 с. В раскаленном состоянии интегральная микросхема, аналогично резистору, может стать источником зажигания для окружающих комплектующих элементов и конструкционных материалов.

Пламя горящей интегральной микросхемы под действием электрического тока может достигать высоты 10-60 мм. При аварийном режиме работы из интегральной микросхемы выделяются ядовитые газы и дым.

Минимальная мощность аварийного электрического режима, при которой начинает выделяться дым из корпуса интегральной микросхемы типа К-155, равна 2,5 Вт, что соответствует температуре нагрева 250-300 С. Активный пиролиз корпуса интегральной микросхемы начинается при токе потребления 4-4,5 А. Ток потребления горящей микросхемы типа К-155 составляет не менее 5 А. Ток аварийного пожароопасного электрического режима интегральной микросхемы значительно превышает значение номинального тока потребления. Время горения корпуса микросхемы при пожароопасном отказе может составлять от 5 до 120 с.

Пожарную безопасность интегральных микросхем можно обеспечить аппаратами защиты либо источниками питания с ограничением по току.

Пожарная опасность конденсаторов. Конденсаторы, корпус которых изготовлен из полимерного материала, при аварийных электрических режимах работы могут воспламеняться. Из курса физики известно, что конденсатор представляет собой два проводника, разделенных слоем диэлектрика, толщина которого мала по сравнению с размерами проводников. Практически все электрическое поле сосредоточено внутри конденсатора. При эксплуатации комплектующие элементы, в том числе и конденсаторы, подвергаются воздействию различных внешних факторов, например перегрузке по напряжению. В результате воздействия внешних факторов появляются деградационные процессы, ухудшающие параметры комплектующих элементов. Наступает момент, когда происходит отказ комплектующего элемента, т.е. выход одного или нескольких параметров за пределы допуска, либо возникает полное прекращение функционирования комплектующего элемента. Из-за изменения величины проводимости утечки у конденсаторов изменяется емкость и снижается электрическая прочность. Электрические нагрузки, в случае недопустимого их изменения, приводят к нарушению температурного режима и электрическим пробоям.

При пробое в конденсаторе может возникнуть отказ типа «обрыв» или «короткое замыкание». Пожарную опасность представляет отказ типа «короткое замыкание», так как конденсатор «вырождается» в переходное сопротивление. Аварийный пожароопасный режим у конденсаторов развивается за считанные секунды. Возникновение аварийного пожароопасного электрического режима у конденсаторов сопровождается потрескиванием и локальным разогревом корпуса до температуры воспламенения.

Горение конденсаторов сопровождается обильным выделением дыма, сажи и отравляющих веществ. Пламя горящего конденсатора под действием электрического тока имеет высоту 30-50 мм. Корпус каждого второго загоревшегося конденсатора под действием электрической перегрузки вследствие размягчения материала отделяется от выводов. Упавшая масса корпуса конденсатора продолжает самостоятельно гореть в течение 5-60 с. Максимальное время горения корпуса конденсатора типа К73-17-63В-1,0 мкФ под действием электрической перегрузки достигает 140 с. Зависимость температуры поверхности корпуса конденсатора от времени в аварийном электрическом режиме приведена на рис. 1.12. Угол наклона характеристики определяется образовавшимся переходным сопротивлением в результате отказа типа «короткое замыкание».

100

200

300

400

500

100

200

300

400

1

2

3

Температура Т, °С

Время , c

0

Рис. 1.12. Зависимость температуры поверхности корпуса
конденсатора от времени в аварийном режиме:

1 - К53-19-6,3В-330 пФ; 2 - К53-19-6,3В-330 пФ; 3 - К73-17-250В-0,68 мкФ

0

10

20

30

40

50

60

10

20

30

40

1

Потребляемая мощность Р, Вт

Время зажигания , c

2

Рис. 1.13. Зависимость времени зажигания материала корпуса конденсатора от потребляемой мощности при аварийном режиме:

1 - К53-19-6,3-330 пФ; 2 - К73-17-6,3-0,68 мкФ

Зависимость времени зажигания корпуса конденсатора от потребляемой мощности при аварийном электрическом режиме приведена на рис. 1.13. Вероятность возникновения образовавшегося переходного сопротивления в конденсаторе при аварийном режиме работы приведена на рис. 1.14. Вероятность возникновения отказа типа «короткое замыкание» для конденсаторов типа К73-17-1,0 мкФ от номинального напряжения приведена на рис. 1.15. Воспламенение возникает у каждого четвертого конденсатора типа К73-17-63В-1,0 мкФ и у каждого десятого конденсатора типа К73-17-250В-1,0 мкФ, находящихся в состоянии «короткое замыкание». Электрические режимы, при которых возникают пожароопасные отказы, нестабильны. Номинальная мощность образовавшегося переходного сопротивления и номинальное значение образовавшегося переходного сопротивления изменяются под воздействием аварийного электрического режима. Конденсаторы типа К73-17, К78-2, К53-19 могут стать источниками зажигания в электротехнических устройствах, если электрическая цепь обеспечивает мощность в нагрузке больше 15 Вт. Пожарную безопасность электротехнических устройств, в конструкции которых применяются конденсаторы, корпус которых изготовлен из полимерного материала, можно обеспечить наличием устройств защиты и экранированием.

10

15

5

0,5

0

Вероятность Р, Вт

Сопротивление R, Ом

20

1

2

Рис. 1.14. Вероятность возникновения отказа типа «КЗ» (короткое замыкание) конденсаторов типа
К53-19-6,3В-330 пФ (1), К73-17-250В-0,66 мкФ (2)

100

300

500

700

0,5

1,0

0

Напряжение U, В

Вероятность Р, Вт

Рис. 1.15. Вероятность возникновения отказа типа «короткое замыкание» для конденсаторов типа
К73-17-1,0 мкФ от номинального напряжения

Пожарная опасность моточных комплектующих элементов. В электротехнических изделиях, в автоматических коммутационных и защитных электрических аппаратах применяют электромагнитные механизмы, благодаря которым электрическая энергия, получаемая от источника тока, превращается в механическую, используемую для размыкания контактов. Электромагнитный механизм состоит из двух главных частей: магнитопровода и катушки. Большая роль в обеспечении пожарной безопасности принадлежит катушке, являющейся составной частью многих электротехнических изделий. Катушка состоит из каркаса, на который намотана обмотка. Для придания бескаркасной катушке монолитности витки обмотки стягивают хлопчатобумажной лентой (бандажирование) или между рядами витков применяют электроизоляционные прокладки, обмотку пропитывают электроизоляционной жидкостью, а затем сушат.

В зависимости от назначения электротехнического изделия в них применяют токовые катушки или катушки напряжения. Токовые катушки рассчитаны на большую силу тока. Токовые катушки изготавливают из обмоточных проводов или голых проводов (шин) сравнительно большой площади сечения.

Катушки напряжения рассчитаны на работу при сравнительно высоком напряжении и небольшой силе тока. Их изготавливают, наматывая обмоточные провода на каркас (каркасные катушки) или на шаблон (бескаркасные катушки). Аналогичная технология изготовления у трансформаторов, дросселей, катушек индуктивности, обмоток двигателя и т.д.

После сушки проверяют, нет ли обрыва в обмотке катушки и соответствует ли ее электрическое сопротивление заданным требованиям. Обмотки катушек проверяют также на отсутствие замыкания между витками. После этого катушки покрывают лаком и (или) эмалями и сушат на воздухе или в печах.

Пожарную опасность в моточных изделиях представляют горючие конструкционные материалы каркасов моточных изделий, пропиточные материалы, изоляционные материалы, применяемые для бандажа обмоток. Источником зажигания в моточных изделиях является обмоточный провод. При возникновении межвитковых замыканий температура обмоточного провода может достигать значений, достаточных для воспламенения горючих конструкционных материалов. Межвитковые замыкания возникают в результате имеющихся дефектов у обмоточного провода. Основными дефектами, при которых возникают межвитковые замыкания, являются: некалиброванное сечение обмоточного провода, некачественное покрытие обмоточного провода лаком, разрушение изоляционного покрытия обмоточного провода при механическом воздействии, перегрузка по току и (или) напряжению обмоточного провода при эксплуатации. В результате возникновения межвиткового замыкания ток в обмоточном проводе протекает, минуя короткозамкнутый виток. Из курса электротехники известно, что сопротивление проводника зависит от его длины, сечения и удельного сопротивления провода. При межвитковом замыкании длина проводника уменьшается, при этом уменьшается и сопротивление обмоточного провода. В результате уменьшения сопротивления обмоточного провода увеличивается ток, протекающий по нему. При увеличении тока происходит дополнительный разогрев обмоточного провода, особенно в месте замыкания витков, так как появляются переходные сопротивления в местах замыкания. Далее процесс развивается аналогично рассмотренному, при этом число короткозамкнутых витков увеличивается, а длина обмоточного провода уменьшается. В результате аварийного электрического режима нагрев обмоточного провода может достигать температуры воспламенения конструкционных материалов. При развивающемся тепловом режиме происходит деформация каркасов моточных изделий, в результате чего возникают вторичные замыкания по цепи питания. Пожароопасный отказ моточных комплектующих элементов является событием случайным, так как при межвитковых замыканиях в обмоточном проводе могут развиваться электрические режимы, приводящие к обрыву электрической цепи.

Пожарную опасность моточных изделий определяют в соответствии с ГОСТ 20.57.406 (409-2). Уровень электрической перегрузки устанавливается исходя из условий работы конкретного моточного комплектующего элемента.

Если режим аварийной электрической перегрузки (уровень перегрузки и время ее приложения) заранее неизвестен, то для его установления электрическую перегрузку, прикладываемую к моточному комплектующему элементу, постепенно повышают от предельно допустимого значения, установленного в техническом задании на моточный комплектующий элемент, до значения, при котором выполняется одно из следующих условий:

реализуется наибольшая перегрузка моточного комплектующего элемента, задаваемая из условий возможного пожароопасного аварийного режима работы изделия в аппаратуре;

уровень перегрузки стабилизируется (например, дальнейшее увеличение мощности будет практически невозможно);

наступает отказ изделия, при котором устраняются условия перегрузки изделия (например, обрыв электрической цепи).

Пожароопасный отказ моточного комплектующего элемента – событие вероятное.