# Глава 7

# ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАНУЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В

7.1. ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Причинами поражения электрическим током могут быть:

прикосновение (или недопустимое приближение) к частям электроустановок, находящимся под напряжением;

прикосновение к конструктивным металлическим частям, оказавшимся под напряжением в результате повреждения изоляции;

напряжение шага, возникающее вблизи мест повреждения электрической изоляции или мест замыкания токоведущих частей на землю.

Различают два основных вида поражения человека электрическим током – электрические травмы и электрические удары. Они часто сопутствуют друг другу.

Электрической травмой называется ярко выраженное местное нарушение тканей организма (кожи, мышц, костей, связок). Характерными ее проявлениями являются ожоги, электрические знаки, металлизация кожи, механические повреждения и др. Электрический ожог – самая распространенная и опасная электротравма. В зависимости от условий возникновения различают два вида ожогов: токовый и контактный.

Электрическим ударом называется возбуждение тканей, вызванное электрическим током в организме и сопровождающееся непроизвольными судорожными сокращениями мышц (например, рук, ног и т.д.). В более тяжелых случаях наблюдается потеря сознания, нарушение работы сердечно–сосудистой системы или легких, что может привести даже к смертельному исходу. Во многих случаях возникает фибрилляция сердца, т.е. беспорядочное сокращение волокон сердечной мышцы, нарушающие ритмичное нагнетание крови в сосуды и приводящие к остановке кровообращения. При электрическом ударе могут быть и другие виды нарушения деятельности организма – спазмы мозговых и коронарных сосудов, паралич дыхания и т.д.

При поражениях электрическим током необходимо незамедлительное применение методов оживления: искусственное дыхание, наружный массаж сердца, способствующий поступлению крови в сосуды, и др.

На степень и исход поражения электрическим током влияет ряд факторов: величина и вид тока, длительность его действия на организм, величина напряжения, воздействию которого подвергается человек, путь тока в теле человека, окружающая среда и др. Тело человека, находящееся в электрической цепи, следует рассматривать как проводник со сложнейшими, только ему присущими свойствами. С учетом вида допущений тело человека можно приближенно представить как сочетание активного и емкостного сопротивлений, величины которых зависят от множества условий, в частности от состояния кожи в месте прикосновения (сухая, влажная, поврежденная). Сопротивление верхнего слоя кожи (эпидермы) является одной из основных составляющих полного сопротивления тела человека.

При проектировании, расчете и эксплуатационном контроле защитных мероприятий в электроустановках необходимо иметь в виду данные о физиологическом действии переменного тока промышленной частоты (50 Гц), приведенные в табл. 7.1.

## Таблица 7.1

| Ток, мА | Характер действия тока |
| --- | --- |
| Менее 5 8 - 10 20 - 25 40 - 60 90 - 100 3000 и более | Покалывание и дрожание пальцев рук, первые болевые ощущения Сильные боли в пальцах и кистях рук. Управление мышцами рук затруднено, но не утрачено Руки парализуются. Оторваться от электропроводов невозможно, затруднено дыхание При времени воздействия 2 с остановка дыхания. Начало фибрилляции сердца. Возможна гибель пострадавшего Остановка дыхания. При воздействии 2 с и более остановка сердца. Наиболее вероятен смертельный исход Остановка дыхания и сердца при действии свыше 0,1 с. Разрушение тканей тела |

7.2. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАНУЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
КАК УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРО- И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции должна быть применена, по крайней мере, одна из следующих защитных мер: заземление, зануление, защитное отключение, разделяющий трансформатор, малое напряжение, двойная изоляция, выравнивание потенциалов. Основными из них являются заземление, зануление и выравнивание потенциалов.

Заземлением всей установки или ее части называется преднамеренное гальваническое соединение с заземляющим устройством. Совокупность заземлителя и заземляющих проводников называется заземляющим устройством.

Занулением в электроустановках напряжением до 1000 В называется преднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока.

Выравнивание потенциала – метод снижения напряжения прикосновения и шага между точками электрической цепи, к которым возможно одновременное прикосновение или на которых может одновременно стоять человек. Выравнивание потенциала осуществляется электрическим соединением металлических конструкций, находящихся вблизи электроустановки с ее корпусом, а также формированием зоны растекания путем использования специальных заземляющих устройств.

Все случаи поражения током являются результатом замыкания электрической цепи через тело, т.е. результатом прикосновения человека к точкам цепи, имеющим разные потенциалы. Опасность этого зависит от напряжения сети, схемы самой сети, режима ее нейтрали, состояния изоляции токоведущих частей от земли и т.п.

Различают сети с изолированной нейтралью, когда нейтраль трансформатора к заземляющему устройству непосредственно не присоединена или присоединена через аппараты с большим сопротивлением (например, через трансформаторы напряжения), и сети с глухим заземлением нейтрали, когда нейтраль трансформатора или генератора присоединена к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление (например, через трансформатор тока). Повреждение изоляции токоведущих частей и соединение их с заземленными конструктивными частями или непосредственно с землей связано чаще всего либо с токами однофазного замыкания на землю (в системе с изолированной нейтралью), либо с токами однофазного КЗ (в системе с глухозаземленной нейтралью).

Токи замыканий на землю при неблагоприятных условиях (горючая среда, обрыв заземляющих проводников или их отсутствие, плохие контакты, искровые промежутки и т.п.) могут вызвать пожар или взрыв. Поэтому заземление и зануление следует рассматривать как средство электробезопасности и пожарной безопасности.

Заземление в сетях с изолированной нейтралью. Опасность прикосновения принято оценивать по двум крайним случаям: прикосновение к двум фазам и между фазой и землей.

Двухфазное прикосновение является предельно неблагоприятным и может возникать при rВ = 0 или rC = 0 (рис. 7.1), что соответствует предварительному глухому замыканию одной из фаз на землю. Человек оказывается под линейным напряжением. Ток, проходя через тело человека, может стать опасным. Его величина определяется выражением

Iчел = 3Uф/rчел = 380/1000 = 380 мА,                             (7.1)

где rчел – активное сопротивление тела человека, Ом. В задачах по электробезопасности принимается равным 1000 Ом.

а

А

С

В

rA

xA

rВ

xВ

rC

xC

b

Iчел

rчел

Рис. 7.1. Замыкание на корпус электроприемника в сети
с изолированной нейтралью при отсутствии заземления

Такое значение Iчел значительно больше допустимых 40-100 мА (см. табл. 7.1), при которых возможна гибель пораженного человека. Однако случаи двухфазного прикосновения очень редки и не могут служить основанием для оценки опасности сети. Они обычно бывают при использовании неисправных защитных средств, эксплуатации оборудования с неогражденными голыми токоведущими частями (открытые рубильники, незащищенные зажимы сварочных трансформаторов и т.п.).

Однофазное прикосновение в большинстве случаев также опасно, оно возникает значительно чаще и является основным видом для анализа поражения людей током. Человек, прикасающийся к корпусу электроприемника при замыкании фазы А (см. рис. 7.1), если корпус не соединен надежно с заземлением, приобретает потенциал фазы сети или близкий к нему. Прикосновение к корпусу равносильно прикосновению к фазе. Тело человека, его обувь, пол, земля, активные rВ, rC и емкостные xВ и xС сопротивления других фаз, провода и обмотки составляют замкнутую цепь. Ток в этой цепи зависит от ее сопротивления и напряжения и может нанести человеку тяжелое поражение. В целях упрощения считают, что тело человека обладает лишь активным сопротивлением rчел, сопротивление растеканию его ног равно нулю. Фазные напряжения равны и симметричны, а сопротивления изоляции фаз одинаковы, т.е. rА = rВ = rС = r. Емкостью воздушных проводов при промышленной частоте относительно земли пренебрегают.

Рассматривая rА, rВ, rС как нагрузку, включенную звездой, у которой нулевая точка – земля, строим векторную диаграмму фазных напряжений до момента прикосновения (рис. 7.2, а). Этому случаю соответствуют уравнения:

Ua = Ia ra;  Ua = Uв = UC;

Uв = Iв rв;  U0 = 0;

UC = IC rC;  Ia = Iв = Ic,

где Ua, Uв, Uc - напряжения фазных проводов относительно земли; U0 - напряжение нейтрали источника тока; Ia , Iв , Iс - токи утечки через изоляцию фазных проводов.

U0

В

А

UA

а

В

С

UC

UB

А

U /A

б

С

U /C

U /B

UC

UB

0

0

0/

Рис. 7.2. Изменение напряжения относительно земли

при прикосновении проводов к одной из фаз (r1 = r2 = r3; С1 = С2 = С3 = С):

а – до прикосновения; б – после прикосновения

При прикосновении человека к фазе А сопротивление изоляции этой фазы относительно земли станет равным

rА= rчелrА/(rчел+rА)

#### и симметрия фазных напряжений нарушится. Нулевая точка сместится в точку 0. Между 0 и нулевой точкой источника тока возникает некоторое напряжение U0, представленное на рис. 7.2, б вектором 00. Напряжения двух других фаз повысятся до одинаковых значений UВ и UC (соответственно векторы 0В и 0С), а напряжение первой фазы понизится до UА (вектор А0). Для нового состояния сети можно написать

Ua=Ua-U0;  UВ=UВ-U0;  UC=UC-U0.

На основании первого закона Кирхгофа Ia+Iв+Ic+Iчел = 0 и, следовательно,

(Ua-U0)/ra+(UВ-U0)/rВ+(UC-U0)/rC+(Ua-U0)rчел = 0.     (7.2)

При сопротивлении фаз rА = rВ = rС = r  имеем

(UA+UВ+UC)/r-(3U0/r)+(UA/rчел)-(U0/rчел) = 0.

Но так как Uа + Uв + Uс = 0, получаем

-(3U0/r)+(Ua/rчел)-(U0/rчел) = 0.

Следовательно, напряжение смещения нулевой точки 0

U0+Ua/r(3rчел+r).

Ток, проходящий через тело человека, будет равен

Iчел = Uа -U0 /rчел = (1/ rчел)UA−UAr3rчел+r = 3UА/(3rчел+ r).

Принимая во внимание, что Ua = Uф, окончательно получаем

Iчел = 3Uф/(3rчел+r).                                        (7.3)

Если не принимать во внимание напряжение смещения нейтрали и учитывать, что rчел обычно гораздо меньше r, ток

Iчел = Uл/(rчел+ r).                                           (7.4)

В исправном состоянии сопротивление изоляции установок напряжением до 1000 В должно быть не менее 0,5 МОм. В таком случае человек оказывается «под защитой» изоляции других фаз, а ток, проходящий через него, будет безопасным.

По формуле (7.4) ток, проходящий через тело человека, будет равен

Iчел = Uл/(rчел+r) = 380/(103+0,5106) = 0,76 мА,

что составляет доли миллиампер и условие электробезопасности выполняется.

Все рассмотренное справедливо, если емкостью сетей относительно земли пренебрегают. Но при большой протяженности сетей с изолированной нейтралью значением, определяющим их электро- и пожарную безопасность, является не сопротивление изоляции r, а емкостное сопротивление сети xС. Величина емкостного сопротивления сетей с изолированной нейтралью, достигающих по длине больше 1 км, может составлять приблизительно 1 кОм.

При таком значении xС условие электробезопасности выполняться не будет, так как

Iчел = Uл/(rчел+xC) = 380/(103+103) = 190 мА,

что значительно больше порогового значения, т.е. для каждого конкретного случая следует индивидуально оценивать необходимость учитывать xС сети или возможность пренебрегать этим показателем.

Однако следует учитывать, что наличие в производственных помещениях заземленных металлоконструкций (технологическое оборудование, вентиляция и т.п.) создает опасность одновременного прикосновения к корпусу поврежденного электрооборудования и металлоконструкциям, имеющим потенциал земли. Ток поражения в этом случае может достигать опасных значений, так как в цепь протекания тока не входит значительная величина сопротивления пола, а иногда и обуви.

Без специального заземления электроустановки (например, корпуса электродвигателя) ток однофазного замыкания может возникать в «случайной» цепи (металлоконструкции здания, технологическое оборудование и т.п.) и в местах плохих контактов в этой цепи вызвать искрение, что особенно недопустимо во взрывоопасных зонах. Пожарную опасность представляют искры и дуги при пробое изоляции неповрежденных фаз на землю. Это может привести к возникновению уже сравнительно больших токов, не всегда отключаемых защитой. Задержка или отказ отключения таких токов иногда вызывает прожог электрической дугой труб электропроводки, оболочек кабелей и корпусов электроприемников или их местный недопустимый нагрев. Все это весьма опасно, особенно в условиях пожаровзрывоопасных зон.

Обеспечить необходимую электробезопасность человека и пожарную безопасность сетей с изолированной нейтралью позволяет применение низкоомного заземлителя, шунтирующего сопротивление тела человека (рис. 7.3).

Если корпус электроустановки соединить проводником с заземлителем r3, имеющим малое сопротивление, человек, прикасающийся к участку между корпусом и землей, присоединится к цепи замыкания параллельно. Так как токи в параллельных ветвях обратно пропорциональны их сопротивлениям, а сопротивление тела человека (rчел.расч = 1000 Ом) значительно больше сопротивления заземлителя, ток в теле человека снижается до безопасной величины.

Сопротивление искусственного заземлителя для сетей с Uл = 380 В принимают 4 Ом [1]. При указанных условиях (в дополнение к рис. 7.3), для иллюстрации рассмотрим эквивалентную схему (рис. 7.4). Напряжение прикосновения Uпр при этом будет более чем в 100 раз ниже, чем при отсутствии заземлителя, т.е.

Uпр = UлrЗ/(rЗ+xC) = (3804)/(4+103) = 1,5 B.

Ток, проходящий через человека, определяется напряжением прикосновения Uпр и его сопротивлением rчел и будет равен

Iчел = Uпр/rчел = 1,5/103 = 1,5 мА,

что намного меньше порогового поражающего тока (см. табл. 7.1).

Заземляющая

магистраль

xВ

ПП

А

С

В

rВ

IВ

rC

IC

IЗ

xC

U 1000 B

U 1000 B

xC

Iчел

I3/

rз

Рис. 7.3. Замыкание на корпус электроприёмника в сети
с изолированной нейтралью при наличии заземления.
Переход высшего напряжения в цепь низшего

Uл

xС

Uпр

rЗ

rчел

Рис. 7.4. Эквивалентная схема замыкания на корпус электроприемника в сети с изолированной нейтралью при наличии заземления

Заземление корпусов электроустановок, а также металлоконструкций технологического оборудования и зданий существенно улучшает и условия пожаровзрывобезопасности, а правильное устройство и эксплуатация заземления позволяют избежать искрообразований от токов замыканий на землю, что особенно важно для взрывоопасных зон.

Введение сопротивления r3 параллельно телу человека уменьшает эквивалентное сопротивление и снижает возможное напряжение прикосновения Uпр, т.е. напряжение между двумя точками цепи тока замыкания на землю (на корпус) при одновременном прикосновении к ним человека. Максимальное значение Uпр может быть равно напряжению на заземлителе U3, т.е. Uпр = U3 = I3 r3, где I3 – ток замыкания при пробое на корпус (рис. 7.5). Согласно кривой АВХ, потенциалы точек, отстоящих в любом направлении от заземлителя на расстоянии от заземлителя  примерно 20 м и более, близки к нулю. Следовательно, Uпр, равное разности ординат точек О и Х, будет максимальным. Если человек, прикасаясь к заземленному корпусу, находится на расстоянии менее 20 м от заземлителя (например, в точке Х1, он подвергается воздействию только части напряжения U3.

b

A

О

I3

X1

X

r3

 20 м

В

а

Uпр=U3=I3r3

U3/=кI3r3

Uш

0,8 м

a

b

Рис. 7.5. Напряжение прикосновения и шага в пределах растекания (однофазного замыкания)

Таким образом, напряжение, воздействию которого подвергается человек, зависит от расстояния между заземленным корпусом и заземлителем, а также от характера кривой спада потенциала, т.е. от степени выравнивания потенциалов. Кроме того, Uпр зависит от суммы и величины сопротивления в цепи замыкания. В общем случае оно равно

Uпр=KпрUЗ=КпрIзrз,                                        (7.5)

где Кпр – коэффициент прикосновения меньше единицы (0,3-0,2 и ниже для промышленных зданий).

Опасность поражения людей при однофазных замыканиях на заземленные корпуса определяется не только наличием напряжения на корпусах, но и полем довольно большой напряженности в зоне растекания тока в земле с заземлителя. Как следует из рис. 7.5, между любыми двумя точками земли на участке растекания тока существует разность потенциалов. Поэтому человек, находящийся в пределах этого участка, подвергается воздействию напряжения шага Uш, вследствие чего возникает ток поражения, замыкающийся в основном через ноги. Напряжение шага уменьшается при удалении человека от заземлителя и практически равно нулю на расстоянии 20 м от заземлителя. Оно определяется по формуле

Uш=KшUЗ=KшIЗrЗ,                                            (7.6)

где Кш- коэффициент, зависящий от степени выравнивания потенциалов (при рациональном устройстве заземления Кш принимают 0,3–0,1 и ниже).

При этом Uш возрастает, если человек, подвергшийся его воздействию, падает в направлении к заземлителю, и ток проходит уже не через все тело. Случаи поражения людей напряжением шага относительно редки: они могут произойти, например, вблизи упавшего на землю провода. Наиболее опасны напряжения шага при разрядах молнии.

ПУЭ не нормируют и не требуют расчетов заземлений на определенную величину напряжений прикосновения и шага, так как нормирование этих величин в установках напряжением до 1000 В крайне затруднительно из-за выбора необходимых расчетных параметров, которые часто бывают условными. Опыт, накопленный в результате эксплуатации обычно применяемых заземлений, позволяет заменить расчеты выбором сопротивлений заземляющих устройств в сочетании (в необходимых случаях) с выравниванием потенциалов. В промышленных установках выравнивание потенциалов внутри помещений происходит естественным путем благодаря разветвленной сети заземления, связанной со всякого рода металлическими конструкциями, трубопроводами, оболочками кабелей и т.п.

В электроустановках напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью величина rЗ не должна превышать 4 Ом за исключением случаев питания от трансформаторов или генераторов мощностью до 100 кВА, где rЗ может достигать 10 Ом. Если генераторы или трансформаторы работают параллельно, сопротивление 10 Ом допускается при суммарной их мощности не более 100 кВА. Сопротивление, равное 4 Ом, принято по следующим соображениям. Токи замыкания на землю в ветвях с изолированной нейтралью напряжением до 1000 В обычно невелики: даже в сетях относительно большой протяженности они не превышают нескольких ампер, а при хорошо налаженной эксплуатации – не более 1 А. При высокой влажности и химически активной среде они могут достигать 10 А и выше.

Измерения в сетях действующих промышленных предприятий показали, что ток замыкания на землю составляет 0,21–2,03 А. Поэтому, при проектировании сетей с изолированной нейтралью расчетной величиной тока замыкания на землю IЗ был принят довольно большой ток – 10 А. Это равносильно ограничению rЗ и, следовательно, равносильно ограничению Uпр некоторым допустимым значениям, т.е. 12 В.

Поскольку коэффициент Кпр всегда меньше единицы и токи замыкания на землю в производствах с нормальной средой значительно меньше 10 А, Uпр будет более низким.

Достаточность проводимости заземления должна быть также проверена по условию безопасности при переходе высшего напряжения в цепь низшего, например, из-за непосредственного соединения проводников высшего и низшего напряжений, проводов воздушных линий разного напряжения и др., что может вызвать пробой изоляции электрооборудования низшего напряжения и появление на его корпусе опасного потенциала, а также опасное искрообразование.

Для защиты от такого перехода в сетях с изолированной нейтралью между фазным проводом или нейтралью или одним выводом обмотки (соединенной треугольником) и землей включают пробивной предохранитель ПП (например, ПП-А/3, см. рис. 7.3). Предохранитель имеет две металлические обкладки (контакты) и между ними прокладку из слюды с четырьмя отверстиями по окружности, которая изолирует в нормальном режиме обмотку низшего напряжения от земли. Прокладка служит для осуществления точечного искрового промежутка, обеспечивающего заданную разрядную характеристику. В отверстиях прокладки происходит пробой по воздушному промежутку. Установка пробивного предохранителя на фазном проводе, а не нейтрали, облегчает контроль его целостности, так как пробой предохранителя сразу обнаруживается по приборам контроля изоляции.

Пробивной предохранитель должен замкнуть цепь однополюсного замыкания через rЗ (см. рис. 7.3) при переходе напряжения. Так как сопротивление емкости xC высшего напряжения значительно больше rЗ, ток IЗ будет емкостным током однополюсного замыкания на землю на стороне высшего напряжения. Этот ток вызывает срабатывание защиты и отключение аварийного трансформатора. Повышение напряжения в цепи низшего напряжения ограничивается малым значением rЗ. При этом напряжение нейтрали относительно земли будет равно Uн = IЗrЗ. По условию защиты от перехода напряжения ПУЭ предписывают принимать значение rЗ по формуле

rЗ  125/IЗ.                                                 (7.7)

Формула (7.7) как бы регламентирует напряжение 125 В в качестве допустимого для корпусов оборудования, соединенного с rз. Фактически это напряжение будет меньше 125 В вследствие соединения заземленного оборудования с грунтом.

Величина тока однополюсного замыкания IЗ в сетях с изолированной нейтралью может быть определена по приближенной формуле

IЗ=Uл(35lк+ lв)/350,                                        (7.8)

где Uл – линейное напряжение сети на стороне высшего напряжения, кВ;
lк – длина кабельных линий, lв – длина воздушных линий, объединенных в одной сети, км.

Таким образом, заземление является важной защитной мерой в электроустановках с изолированной нейтралью. Оно особенно эффективно в сетях с хорошей изоляцией фаз относительно земли. Поэтому, согласно ПУЭ, заземление должно быть выполнено совместно с устройством, обеспечивающим постоянный контроль изоляции сети.

Основным недостатком сетей с изолированной нейтралью является наличие одной системы напряжения. Для наиболее распространенного варианта оно составляет 380 В, которым обеспечивается питание силовой нагрузки. Это является серьезным недостатком таких сетей, так как для питания осветительной нагрузки напряжением 220 В необходимо иметь дополнительный источник питания. Поэтому в проектной и эксплуатационной практике чаще применяют сети трехфазные четырехпроводные с глухозаземленной нейтралью, которые имеют два номинала напряжения: линейное – для питания силовой нагрузки и фазное – для питания осветительной.

Зануление в сети с глухим заземлением нейтрали. В трехфазных четырехпроводных сетях напряжением 660/380, 380/220 и 220/127 В в соответствии с требованиями ПУЭ применяется заземление нейтрали трансформаторов или генераторов. При отсутствии защитного заземления эти сети также обладают электроопасностью и пожаровзрывоопасностью. Прикосновение человека к находящемуся под напряжением корпусу электроприемника (рис. 7.6) образует цепь поражения, замыкающую через его тело, обувь, пол, землю и заземление нейтрали.

Напряжение, воздействию которого в этом случае подвергается человек, представляет собой часть фазного напряжения, действующего в цепи замыкания. В теле человека возникает ток Iчел, обусловленный фазным напряжением Uф и последовательно включенными сопротивлениями тела человека rчел и заземления нейтрали rо (если сопротивлениями обуви, пола и земли пренебречь):

Iчел  Uф/(rчел+ro).                                           (7.9)

Сопротивление rо определяется двумя условиями: обеспечением безопасности при переходе высшего напряжения в цепь низшего; предотвращением недопустимого повышения напряжения фазных проводов при замыкании любой фазы на землю. Поэтому ПУЭ устанавливают для заземления нейтрали источника тока максимальную величину сопротивления 2, 4, 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380, 220 В.

Поскольку в формуле (7.9) rчел >> rо,

Iчел  Uф/rчел.                                             (7.10)

Отсюда следует, что однополюсное прикосновение в сетях с заземленной нейтралью весьма опасно. Например, в сети напряжением 380/220 В через тело человека при rчел = 1000 Ом может проходить смертельно опасный ток 220/1000 = 0,22 А. В этих сетях ток в теле человека не зависит от емкостных токов на землю или токов утечки, так как они зашунтированы глухим соединением нейтрали с землей. Большое значение для электробезопасности приобретает в этом случае высокое сопротивление пола и обуви.

А

С

В

0

Uф

Iчел

Iчел

rчел

r0

Рис. 7.6. Замыкание на корпус электроприемника

в сети с глухозаземленной нейтралью

Отсутствие защитного заземления электроустановки (например, корпуса электродвигателя, см. рис. 7.6) и прохождение тока замыкания при замыкании на корпус по случайному пути в местах плохих контактов тоже может вызвать искрение.

Таким образом, если в электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью не применять защиту, прикосновение к металлическому корпусу, соединившемуся с любой из фаз, опасно. Однако обеспечить безопасность персонала в электроустановках с заземленной нейтралью так же, как в электроустановках с изолированной нейтралью, простым заземлением электроприемников нельзя. При замыкании на корпус (рис. 7.7) это заземление не обеспечивает безопасной величины напряжения прикосновения и ток IЗ не в состоянии быстро отключить поврежденный элемент электроустановки.

Uф

r0

U3

С

А

В

I3

I3

I3

Iчел

I3

r3

U0

0

Рис. 7.7. Заземление электроприемника без соединения
с заземленной нейтралью трансформатора

Если пренебречь относительно малыми сопротивлениями трансформатора, активным сопротивлением фазного провода, активным сопротивлением «фаза – земля» и активным сопротивлением земли и места пробоя на корпус, ток замыкания IЗ, ограниченный сопротивлениями заземлений электроприемника rЗ и нейтрали r0, сможет оказаться недостаточным для сгорания плавкой вставки предохранителя или отключения автомата. Например, если принять часто встречающиеся значения r0 = 4 Ом и rЗ = 10 Ом при напряжении сети 380/220 В, получим ток замыкания

IЗ = Uф/(r0+rЗ) = 220/(4+10) = 15,7 А.

Такой ток может вызвать быстрое отключение линий, защищенных предохранителями с номинальным током плавкой вставки не более 6 А или автомата с током срабатывания электромагнитного расцепителя не более 15 А. При больших номинальных токах этих аппаратов отключения не последует, а при длительном прохождении аварийного тока IЗ на заземленных корпусах будут создаваться и опасные напряжения по отношению к земле: Uпр = IЗrЗ = 15,710 = 157 В, а ток через человека Iчел = Uпр/rчел =
= 157/103 = 157 мА, что не обеспечивает условия электробезопасности.

Значения Uпр будут определяться величиной Uф и соотношением r0/rЗ. Уменьшение rЗ даже в 10 раз снизит напряжение прикосновения Uпр примерно в 2 раза, что будет составлять около 100 В. Дальнейшее уменьшение rЗ экономически невыгодно, так как связано с необходимостью больших затрат на изготовление заземляющего устройства (так как rЗ необходимо было бы уменьшить еще в 10 раз) и в конечном счете не решает проблему электробезопасности. Поэтому в сетях напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью металлические нетоковедущие части электроустановки надо соединять не с заземлителями, а с нулевым защитным проводом (рис. 7.8), который подключен к нейтрали трансформатора. Это защитное мероприятие называется занулением. В таком случае замыкание на корпус приводит к однофазному КЗ сети через фазный и нулевой провода. Так как сопротивления проводов значительно меньше rЗ и r0, токи КЗ IКЗ достигают больших значений. Предохранитель или автомат быстро отключает аварийный участок. Автоматическое отключение поврежденных участков является основным мероприятием по обеспечению электро- и пожаробезопасности в электроустановках с глухозаземленной нейтралью.

U  1000 B

А

С

В

хC

U  1000 B

Нулевой защитный провод

1

IКЗ

Uф

rф

IКЗ

rн

rчел

Iчел

rп

r0

IЗ

0

Рис. 7.8. Замыкание на корпус электроприемника в сети с глухозаземленной
нейтралью при наличии зануления. Переход высшего напряжения в цепь низшего

Зануление обеспечивает электробезопасность только при соблюдении ряда условий, усложняющих его устройство и требующих постоянного внимания при эксплуатации. Так, для надежного и очень быстрого отключения аварийного участка необходим достаточный ток КЗ. Следует обеспечивать безопасность в течение времени от момента замыкания до срабатывания защитного аппарата, а также при обрыве нулевого провода. При отказе аппаратов защиты или задержке отключения на всех металлических частях, присоединенных к нулевому проводу, остается потенциал, который может превосходить допустимый. В связи с этим будет существовать реальная угроза поражения людей, прикасающихся к этим частям.

Длительный ток однофазного КЗ может вызвать серьезные повреждения токоведущих частей электрооборудования, их защитных оболочек или корпусов. Особенно опасна задержка отключения токов однофазного КЗ во взрывоопасных зонах, приводящая к возникновению длительной дуги и повреждению (прожигу) оболочки, панели с зажимами или труб электропроводки с последующим выбросом пламени в окружающее пространство. Так, двухдюймовая труба может прогореть через 3 с при токе 500 А, а при токе 350 А – через 5 с. Поэтому лучшим решением следует считать применение во взрывоопасных зонах не предохранителей (за исключением специальных быстродействующих, например ПНБ5), а автоматов с электромагнитными или полупроводниковыми расцепителями, срабатывающими мгновенно и отключающими все три фазы, что предотвращает пожароопасный режим работы электродвигателей на двух фазах.

Во время срабатывания защиты на зануленных металлических частях могут кратковременно создаваться значительные и даже опасные потенциалы. Однако в цепях со встроенными или близко расположенными подстанциями и насыщенных технологическим оборудованием напряжение прикосновения при замыканиях на корпус не превосходит безопасного значения и нередко равно 10-12 В. Это объясняется включением параллельно с нулевым проводом проводников большой проводимости; заземленных металлических частей электроустановок, металлических оболочек кабелей, трубопроводов, технологического оборудования, металлических конструкций зданий и т.п., а также выполненного по ПУЭ повторного заземления нулевого провода (rп, см. рис. 7.8).

Устройство дополнительных местных очагов повторного заземления нулевого провода, выполняемых по контуру здания или установки, является наиболее эффективным способом снижения опасности, особенно для удаленных от подстанций установок. При таком способе удается во время аварийных режимов уравнять потенциалы пола (земли) и оборудования. Повторные заземления нулевого провода снижают опасность возникновения пожаров от токов замыкания и потенциалов на заземленных корпусах в случае обрыва нулевого провода (см. 1 на рис. 7.8).

Как уже указывалось, при обрыве нулевого провода и замыкании на корпус прикосновение к любой присоединенной к нулевому проводу металлической части равносильно присоединению к токоведущему проводу, а прохождение токов замыкания по случайным путям может быть причиной пожара. Однако полное совпадение обрыва нулевого провода с замыканием на корпус маловероятно, тем более что речь идет о магистральных проводах. Если раньше произойдет обрыв, он быстро обнаружится, так как обрыв нулевого провода вызывает отключение или ненормальный режим работы электроламп и других однофазных электроприемников. Если же раньше произойдет замыкание на корпус, оно должно отключиться защитой. Кроме того, если в осветительной сети нулевой провод используется в качестве рабочего, потенциал на оборудование может быть вынесен через нить электрической лампочки светильника или сопротивление нагревательного прибора даже при отсутствии замыкания на корпус. Поэтому целостности нулевого провода придается большое значение. Если нулевой провод используется в качестве защитного, в его цепи запрещается применять разъединяющие аппараты (рубильники, выключатели и т.п.), предохранители или автоматы. В воздушных линиях повторные заземления рекомендуется устраивать на концах линий (или ответвлений) длиной более 200 м, а также на вводах в здания, внутри которых применяется зануление, и у прожекторных мачт.

Общее сопротивление растеканию заземлений всех повторных заземлений нулевого рабочего провода каждой воздушной линии в любое время года должно быть не более 5, 10, 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380, 220 В. Сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30, 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. Для повторных заземлений следует максимально использовать естественные заземлители (см. параграф 7.3). Чем больше повторных заземлений защитного нулевого провода и чем ниже их сопротивление, тем ниже напряжение прикосновения и напряжение по отношению к земле как при замыканиях на корпус, так и при обрыве нулевого провода.

В электроустановках с глухозаземленной нейтралью напряжением 380-220 В запрещается применение защитного заземления без одновременного зануления, а также применение земли в качестве нулевого проводника, так как при этом в случае повреждения изоляции заземленного оборудования возникли бы те же опасные условия, что и при обрыве нулевого провода.

В электроустановках с глухозаземленной нейтралью защита от опасности, связанной с переходом высшего напряжения в цепь низшего
(см. рис. 7.8), достигается заземлением нейтрали трансформатора r0. При этом повышение напряжения в цепи низшего напряжения ограничивается малым значением r0. Напряжение нейтрали относительно земли получается равным Uн=IЗr0. Величина r0 не должна превосходить значение, определяемое выражением (7.7).

Зануление – одна из первых защитных мер в электроустановках. Зануление имеет как экономические (проще и дешевле заземлители, используемые в системе зануления), так и качественные преимущества перед защитным заземлением – оно снимает напряжение с поврежденных частей электроустановки. Выполнение зануления в соответствии с правилами [1] обеспечивает его высокую надежность. Однако зануление имеет ряд принципиальных недостатков, например:

не обеспечивает безопасности при непосредственном прикосновении человека к токоведущим частям электроустановки;

нулевой защитный проводник обеспечивает вынос потенциала (даже при отсутствии замыкания на корпус) на все зануленные электропотребители, что представляет опасность поражения и создает помехи радиоэлектронному оборудованию;

в сети с занулением нельзя использовать заземление отдельных электропотребителей (без соединения их с нулевым защитным проводником), так как при замыкании на заземленный корпус зануленные электропотребители оказываются под опасным напряжением в течение длительного времени;

одновременное прикосновение к токоведущим частям электроустановки и ее зануленному корпусу, а также к незануленному и зануленному электрооборудованию представляет большую опасность;

ошибки при монтаже и подключении электропотребителя могут привести к тому, что его корпус окажется непосредственно подключенным к фазе через нулевой защитный проводник;

перегорание плавкой вставки одного предохранителя при замыкании на корпус не обеспечивает полного отключения от сети трехфазного потребителя, и он (например, трехфазный электродвигатель) окажется в пожароопасном неполнофазном режиме работы;

токи КЗ, токи утечки, искры при замыкании на корпус, перегрев трехфазных потребителей при работе на двух фазах, обусловленные наличием зануления, могут создать пожароопасную ситуацию;

трудности выполнения требований ПУЭ к занулению по формулам (3.12) и (3.13) в протяженных сетях и при занулении мощных потребителей;

трудности контроля (целостности цепи зануления).

Перечисленные недостатки показывают, что зануление уже не соответствует современному уровню электрификации страны и нуждается в принципиальной переработке или замене более совершенными мерами защиты, например устройством защитного отключения УЗО (см. параграф 3.5).

7.3. УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЙ И ЗАНУЛЕНИЙ

Заземление или зануление применяют во всех случаях при напряжении 380 В (и выше) переменного и 440 В и выше постоянного тока. В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных, в наружных установках эти защитные меры применяют при напряжениях выше 42 В переменного и 110 В постоянного тока.

Заземлять или занулять необходимо следующие части электроустановок: корпуса трансформаторов; рамы и приводы выключателей и других коммутационных аппаратов; вторичные обмотки измерительных трансформаторов; каркасы распределительных щитов и щитков, пультов и щитов управления, шкафов с электрооборудованием. Съемные или открывающиеся части щитов и шкафов должны быть занулены отдельным гибким проводником, если на этих частях установлено электрооборудование напряжением выше 42 В переменного или 110 В постоянного тока. Зануляют также металлические оболочки и броню кабелей, проводов, металлические кабельные конструкции и муфты, стальные трубы электропроводки, тросы, на которых подвешены провода, кожухи шинопроводов, короба и лотки, арматуру железобетонных опор и проволочные оттяжки любых опор, а также все другие металлоконструкции, связанные с установкой электрооборудования.

ПУЭ не требуют заземлять или занулять что-либо в помещениях без повышенной опасности поражения электрическим током, в частности в жилых и общественных помещениях с деревянными или пластиковыми полами, если номинальное напряжение электрооборудования 220 В и ниже. Зануление здесь только повысило бы опасность при случайном прикосновении одновременно к токоведущим частям и к зануленным, т. е. к связанному с землей корпусу электрооборудования. Не требуется также занулять в кухнях, ванных комнатах и туалетах квартир металлические корпуса стационарно установленного осветительного электрооборудования и переносных электроприборов и машин мощностью до 1,3 кВт (стиральные и швейные машины, холодильники, утюги и т. п.).

Заземляющие и нулевые защитные проводники подразделяются на магистральные и ответвления от них к отдельным электроприемникам. Там, где это допустимо, в качестве нулевых защитных проводников в первую очередь используют нулевые рабочие проводники. Для заземлений и занулений электроприемников рекомендуется применять отдельные жилы кабелей и провода электропроводок (четвертая жила, четвертый и третий провод), открыто проложенные проводники, преимущественно стальные; металлические конструкции различного назначения; алюминиевые оболочки кабелей (но не броню). Защитными проводниками, в частности, могут служить: металлические конструкции зданий (фермы, колонны и т. п.); металлические конструкции производственного назначения (подкрановые пути, каркасы распределительных устройств, шахты лифтов и подъемников и т. п.); стальные трубы, металлические короба и лотки электропроводов; металлические стационарные открыто положенные трубопроводы всех назначений, кроме трубопроводов для горючих газов и жидкостей, канализации, центрального отопления и бытового водоснабжения. Они могут служить единственными защитными проводниками только в том случае, если удовлетворяют требованиям ПУЭ в отношении сечения или проводимости, а также если обеспечена их непрерывность.

Защитные проводники по условиям механической прочности и стойкости к коррозии должны иметь минимальные размеры (табл. 7.2).

Таблица 7.2

| Проводники | Медь | Алюминий | Сталь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в зданиях | в наружных установках | в земле |
| Голые при открытой прокладке: сечение, мм2 диаметр, мм Изолированные провода, мм2 Заземляющие и нулевые жилы кабелей и многожильных проводов в общей защитной оболочке с фазными жилами, мм2 Полосовая сталь: сечение, мм2 толщина, мм Угловая сталь: толщина полок, мм Водогазопроводные трубы: толщина стенок, мм Тонкостенные трубы по ГОСТ 10704-63: толщина стенок, мм | 4  1,5* 1      | 6  2,5 2,5      |  5   24 3 2 2,5 1,5 |  6   48 4 2,5 2,5 2,5 |  10   48 4 4 3,5 Не допускается |

* При прокладке проводов в трубах допускаются медные нулевые защитные проводники сечением 1 мм2, если фазные проводники имеют то же сечение.

С учетом условий безопасности и особой надежности, которую должны иметь защитные проводники, к ним предъявляются дополнительные требования.

В сетях с изолированной нейтралью сечение заземляющих проводников должно составлять не менее 1/3 сечения фазных, а проводимость проводников из разных металлов должна быть не менее 1/3 проводимости фазных.

В сетях с глухим заземлением нейтрали для надежного автоматического отключения аварийного участка нулевые защитные проводники должны быть выбраны таким образом, чтобы при замыкании на корпус возникал ток КЗ, который удовлетворял бы требованиям формул (3.12) и (3.13). Это требование обычно удовлетворяется, если проводимость нулевых защитных проводников составляет не менее 50 % проводимости фазного провода.

При медных и алюминиевых проводах сечение нулевого защитного провода принимают не менее 50 % фазного. Если же фазный провод медный или алюминиевый, а защитный – стальной, как это часто бывает в промышленных установках (за исключением взрывоопасных), защитный провод нельзя выбирать, исходя из сечения фазного, так как сопротивление стальных проводников относительно велико, а при переменном токе сопротивление зависит также от тока и конструкции проводника (одно- или многожильная). Кроме того, следует считаться с внешним индуктивным сопротивлением, так как стальные защитные проводники (за исключением прокладки в стальных трубах) монтируются на некотором, иногда значительном, расстоянии от фазных.

В табл. 7.3 приведены рекомендуемые минимальные сечения проводников из полосовой стали и диаметры труб электропроводки, примерно соответствующие по проводимости сечениям медных и алюминиевых проводов для зануления в сетях напряжением 660, 380 и 220 В.

Таблица 7.3

| Сечение, мм2 |  |  | Диаметр водогазопроводной трубы для зануления, дюймы |
| --- | --- | --- | --- |
| медного фазного провода | алюминиевого фазного провода | стальной полосы для зануления |  |
| 6 и ниже 10 16 25 35 50 70 95 120 | 10 и ниже 16 25 35 50 70 95 120 - | 15 х 3 20 х 4 40 х 3 50 х 4 80 х 4 100 х 4 100 х 8 100 х 8* - | 1/2 1/2 3/4 1 11/2 11/2 2 21/2 21/2 |

* Может применяться только при алюминиевом фазном проводе.

Использование естественных проводников в качестве нулевых рабочих проводников допускается в нормальных помещениях только для групповой сети освещения и при условии, что они не находятся в непосредственной близости от сгораемых частей зданий или конструкций.

Нулевыми и защитными проводниками могут служить алюминиевые оболочки кабелей, так как они всегда имеют необходимую проводимость (табл. 7.4).

Таблица 7.4

| Трехжильный кабель, сечение, мм2, |  | Четырехжильный кабель, сечение, мм2, |  |
| --- | --- | --- | --- |
| жил | оболочки | жил | оболочки |
| 3 х 6 3 х 10 3 х 16 3 х 25 3 х 35 3 х 50 3 х 70 3 х 95 3 х 120 3 х 150 3 х 185 3 х 240 | 39 45 50 57 63 78 95 105 120 149 165 186 | 3 х 6 + 1 х 4 3 х 10 + 1 х 6 3 х 16 + 1 х 10 3 х 25 + 1 х 16 3 х 35 + 1 х 16 3 х 50 + 1 х 25 3 х 70 + 1 х 25 3 х 95 + 1 х 35 | 46 55 71 82 97 125 140 157 |

Применение свинцовых оболочек кабелей в качестве нулевых и защитных проводников запрещается.

Соединения нулевых защитных проводников между собой должны обеспечивать надежный контакт и выполняются сваркой. Эти проводники присоединяются к частям оборудования, подлежащим занулению, сваркой или болтовым соединением. Присоединение должно быть доступно для осмотра. Открыто проложенные нулевые защитные проводники должны иметь отличительную окраску – по зеленому фону желтые полосы.

Заземлители. Для заземляющих устройств любого назначения используются естественные и искусственные заземлители или их сочетание. В качестве естественных заземлителей можно использовать проложенные в земле водопроводные трубы и другие металлические трубопроводы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей и газов; обсадные трубы различного назначения: металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, имеющие надежное соединение с землей; металлические шпунты гидротехнических сооружений; свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле. Если оболочки кабелей служат единственными заземлителями, учитывать их в расчете заземляющих устройств можно только при числе кабелей не менее двух.

Преимуществом протяженных естественных заземлителей является их малое сопротивление растеканию тока, а также отсутствие специальных затрат на их устройство. Недостаток естественных заземлителей – доступность неэлектротехническому персоналу. При ремонтных работах могут быть нарушены соединения между отдельными элементами протяженных заземлителей, а главное – между заземляющими проводниками и заземлитетелями.

Если естественных заземлителей нет или их использование не дает нужных результатов, применяют искусственные заземлители – вертикально забитые стержни (электроды) из круглой или угловой стали из газоводопроводных (некондиционных) труб, а также горизонтально проложенные стальные полосы или круглую сталь. Стержни из круглой стали для вертикальных заземлителей рекомендуются диаметром 10 мм и длиной 5 м. Применяют также угловую сталь 50 х 50 х 5 мм длиной 3 м. Используются трубы диаметром 50 мм и длиной 2,5 - 3 м. Чтобы уменьшить колебания сопротивлений заземлителей, связанные с изменениями внешней температуры и влажности грунта, их располагают ниже уровня земли на 0,5-0,8 м. Еще меньше подвергаются атмосферным влияниям углубленные заземлители из полосовой или круглой стали, закладываемые на дно котлованов при сооружении фундаментов зданий цехов, подстанций и т.д.

Горизонтальные полосовые заземлители из полосовой стали шириной 30 - 50 мм и толщиной не менее 4 мм применяют для связи вертикальных заземлителей и в качестве самостоятельных. Рекомендуемая глубина их погружения 0,5 - 0,8 м.

Сопротивление заземлителей зависит от ряда факторов: свойств и состояния грунта; конструктивных особенностей элементов (угловая, полосовая сталь, труба), глубины их заложения; количества и взаимного расположения элементов.

Электрические свойства грунта характеризуются удельным сопротивлением ρ, измеряемым в Омм или Омсм. Оно зависит от состава грунта (песок, суглинок, глина, чернозем и т. д.), содержания влаги и растворенных веществ, а также от температуры.

Перед расчетом заземляющих устройств рекомендуется измерять удельное сопротивление грунта в реальных условиях на площадке, предназначенной для сооружения заземлителя. Методы измерения могут быть разные. Удельное сопротивление грунта, полученное измерением, умножают на коэффициент К (табл. 7.5), учитывающий климатические условия перед измерением: ρрасч = ρизмК.

Для средней полосы России применяют:

К1 — в том случае, если грунт влажен и измерениям предшествовали  большие осадки; К2 — если грунт средней влажности и измерениям предшествовали небольшие осадки; К3 — если грунт сухой и перед измерениями не было осадков.

Таблица 7.5

| Тип заземлителей | Глубина залегания, м | Повышающие коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 | К2 | К3 |
| Поверхностный То же Углубленный (труба, уголок, стержень) | 0,5 0,8 0,8 | 6,5 3,0 2,0 | 5,0 2,0 1,5 | 4,5 1,6 1,4 |

Для заземлителей, лежащих ниже глубины промерзания, коэффициенты не применяют.

Если непосредственные измерения отсутствуют, можно пользоваться приближенными средними значениями удельных сопротивлении грунта, которые приводятся в литературе. Точность расчета при этом снижается.

При устройстве заземлителей следует избегать размещения их в местах, где возможна пропитка грунта маслами, нефтью и т. п., а также вблизи трубопроводов горячей воды, пара и других сооружений, вызывающих высыхание почвы. В этих случаях сопротивление заземлителей резко возрастает.

7.4. РАСЧЕТ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

При проектировании заземляющих устройств прежде всего необходимо использовать естественные заземлители. Если их сопротивление растеканию тока rе, полученное измерением или по данным аналогичных случаев, окажется достаточным, другие заземлители не требуются. При недостаточном сопротивлении естественных заземлителей сопротивление искусственных заземлителей определяется по формуле

rиск  rerз/(re-rз),                                             (7.11)

где rз — требуемое сопротивление растеканию тока заземляющего устройства по ПУЭ (см. параграф 7.2).

При невозможности или нецелесообразности использования естественных заземлителей сопротивление искусственных заземлителей должно удовлетворять требованию rиск  rЗ. Так как проводимость искусственных заземлителей складывается из проводимости вертикальных и горизонтальных заземлителей, то

rиск = rвrг/(rв+rг).                                           (7.12)

Сопротивление одиночного цилиндрического электрода может быть подсчитано по формуле

rо.в = 0,366 (ρрасч/l)lg2ld+12lg4t+l4t−l,                         (7.13)

где ρрасч - расчетное удельное сопротивление грунта, Омм; l - длина трубы или стержня, м; d - наружный диаметр трубы или стержня; t - глубина заложения, равная расстоянию от поверхности земли до середины трубы или стержня, м.

Если одиночный заземлитель обычно представляет собой трубу диаметром 0,05 м и длиной 2,5 м, забиваемую на глубину 0,7 м, считая от поверхности земли до верха трубы (t = 0,7 + 1,25=1,95), то

rо.т  0,3ρрасч.                                                                   (7.14)

Обычно вместо труб используют более дешевые заземлители из угловой стали. Сопротивление растеканию таких электродов определяется по формуле (7.13) с введением вместо d эквивалентного диаметра заземлителя из угловой стали dy. Эквивалентный диаметр dy угловой стали рассчитывают, исходя из активной поверхности растекания тока, по формуле

dy = 0,95 b,                                              (7.15)

где b - ширина полки уголка.

Если пользоваться упрощенной формулой (7.14), сопротивление одиночного электрода длиной 2,5 м получается равным:

для угловой стали 50 х 50 х 5 мм

rо.y = 0,318ρрасч;                                        (7.16)

для угловой стали 60 х 60 х 6 мм

rо.у = 0,298ρрасч.                                       (7.17)

Сопротивление растеканию тока протяженных горизонтальных заземлителей определяют по формулам

rо.п = 0,366 (ρрасч/l) lg(2l2/bt);                             (7.18)

rо.кр = 0,366 (ρрасч/l) lg(l2/dt),                              (7.19)

где rо.п и rо.кр – соответственно сопоставления полосового и круглого горизонтальных заземлителей, Ом.

Из сопоставления формул (7.18) и (7.19) следует, что одинаковые сопротивления растеканию тока дает круглая сталь диаметром d и полоса шириной 2d.

Обычно устраивают сложные заземлители из нескольких (а иногда из большого количества) вертикальных электродов, которые соединяют параллельно металлической полосой, являющейся также электродом. Электроды такого заземлителя располагаются на расстоянии друг от друга, обычно равном 1-3 длинам электрода, из-за чего возникает так называемое взаимное экранирование электродов. Явление экранирования происходит в результате наложения электрических полей при растекании тока в землю. Сопротивление каждого электрода при этом растет. Экранирование приводит к существенному увеличению их сопротивления.

Таким образом, сопротивление сложного заземлителя (при расположении электродов в ряд или по контуру) следует определять с учетом взаимного экранирования одиночных вертикальных электродов и горизонтальных соединительных полос.

Сопротивление растеканию тока п вертикальных электродов с учетом их экранирующего влияния определяют по формуле

rв= rо.в/nв,                                                                        (7.20)

где rо.в - сопротивление одиночного вертикального заземлителя (формулы (7.13) – (7.17)); в — коэффициент использования вертикальных заземлителей (см. прил. 3).

Сопротивление растеканию тока горизонтальных соединительных полос, связывающих вертикальные заземлители, с учетом экранирующего влияния полос находят по формуле

rг.п= rо.п/г,                                               (7.21)

где rо.п – сопротивление горизонтальной соединительной полосы без экранирующего влияния на нее (см. формулы (7.18) и (7.20)); г – коэф-
фициент использования горизонтальных соединительных полос
(см. прил. 3).

Сопротивление всего заземлителя определяют по формуле (7.12). После вычисления сопротивления всего заземлителя можно сделать вывод о его соответствии нормативным требованиям [1].

Вышеперечисленные действия можно представить в виде алгоритма, структура которого представлена на рис. 7.9. Разработана программа, работающая по этому алгоритму. После ввода начальных данных о типах электродов, их размерах, конструкции всего заземлителя, а также сопротивлении грунта производится анализ параметров и делается вывод о соответствии заземлителя нормативным требованиям [1].

Начало

Вертикальный электрод-уголок

d = 0,95d

t = глубина + длина/2

 = изм k

Да

Нет

rо.г = 0,366(l)(lg(t2/dt))

Да

Нет

rо.г = 0,366(l)(lg(2t2/dt))

rг = rо.г/r

r = (rв rг)/(rв + rг)

Значение соответствует нормативам

Значение не соответствует нормативам

Конец

Да

Нет

Вертикальный электрод-уголок

Вертикальный электрод-уголок

Рис. 7.9. Структура алгоритма анализа параметров заземлителя

7.5. ЗАЩИТНЫЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ЗАНУЛЕНИЯ
ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ

Возникновение потенциалов по отношению к земле на корпусах электроприемников и оборудования во взрывоопасных зонах может вызвать искрение и воспламенение взрывоопасных смесей. Поэтому к устройству защитных заземлений во взрывоопасных зонах предъявляют более жесткие требования. Так, во взрывоопасных зонах заземление или зануление следует выполнять при любых напряжениях. В качестве заземляющих или защитных нулевых проводников должны применяться специальные голые и изолированные проводники. Естественные проводники используются дополнительно для улучшения условий безопасности.

В электроустановках с изолированной нейтралью для всех напряжений сеть заземления выполняется из стальных проводников. Для повышения надежности заземляющие магистрали должны быть присоединены к заземлителям не менее чем в двух местах с противоположных сторон помещения. Электроустановки с изолированной нейтралью допускаются во взрывоопасных зонах только при автоматическом контроле изоляции сети с действием на сигнал, а также при пробивном предохранителе, установленном в нейтраль или на фазе.

Заземляющие проводники присоединяют к металлическим конструкциям сваркой, а к корпусам машин и аппаратов - сваркой или надежными болтовыми соединениями. Во избежание ослабления контакта при сотрясениях или вибрации машин устанавливают контргайки и пружинящие шайбы. Электрооборудование, подвергающееся частому демонтажу или установленное на движущихся частях, соединяют с заземлением гибкими проводниками.

В электроустановках с глухозаземленной нейтралью зануление должно осуществляться в одно-, двух- и трехфазных силовых цепях электроустановок всех классов с применением специальной третьей (или четвертой) жилы кабеля или провода, а также в однофазных осветительных цепях, кроме зон класса В-I, с использованием нулевого провода. Необходимость третьего провода для зануления корпусов светильников в зонах класса В-I объясняется тем, что в двухпроводных цепях с нулевым проводом должен быть защищен от токов КЗ как фазный, так и нулевой провод. При этом для одновременного отключения фазного и нулевого проводов должны применяться двухполюсные выключатели.

Во взрывоопасных зонах всех классов в электроустановках с глухозаземленной нейтралью для автоматического отключения аварийного участка защитные нулевые проводники выбирают с таким расчетом (см. формулу (3.12)), чтобы при замыкании на корпус или нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем в 4 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя и не менее чем в 6 раз - номинальный ток расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратнозависимую от тока характеристику. При защите сетей автоматическими выключателями, имеющими только электромагнитный расцепитель, следует руководствоваться требованиями, приведенными в формуле (3.12).

Для обеспечения необходимой кратности тока замыкания и быстрого действия защиты в электроустановках с заземленной нейтралью нулевые защитные проводники (третья или четвертая жилы проводов, кабеля) должны быть из цветных металлов, а их сечение должно быть равно сечению фазных проводников.

Защитные проводники, проходящие через стены, фундаменты и т.п. из взрывоопасных зон в зоны другого класса взрывоопасности, а также в зоны с нормальной средой или наружу, должны прокладываться в трубах, а концы труб следует заделывать цементным раствором. У ввода магистралей заземления в здание наносят опознавательные знаки и указывают расстояние до места присоединения к заземлителю. Все части заземляющего устройства, прокладываемые в земле, соединяют только сваркой, а места сварки покрывают гудроном или кабельной массой. В особо ответственных местах целесообразно присоединять магистрали заземления к электродам заземлителя в специальном смотровом колодце.

7.6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ИСПЫТАНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ
УСТРОЙСТВ

Общие требования эксплуатации. При приемке в эксплуатацию заземляющих устройств после окончания монтажных работ должна быть представлена следующая техническая документация: исполнительные чертежи и схемы заземляющего устройства; акт на подземные работы (укладка заземлителей и заземляющих проводников); протоколы испытаний заземляющих устройств.

При эксплуатации должны производиться периодические проверки и испытания заземляющих устройств (внешний осмотр заземляющих проводников и контактов, измерения сопротивления и т. п.).

Если соединение выполняется сваркой, сопротивление контакта всегда удовлетворительно. Наиболее вероятным местом, в котором возможен слабый контакт, а следовательно, и возникновение искрения или нагрева, является болтовое соединение сети заземления с электрооборудованием. В этих местах необходима периодическая проверка целостности контактов и их затяжки.

Осмотры заземляющего устройства и измерение его сопротивления следует производить в сроки, устанавливаемые системой ППР, не реже одного раза в три года. Постоянное заземляющее устройство должно иметь паспорт, схему, должны быть указаны основные технические и расчетные величины, результаты осмотров и испытаний, характер проведенных ремонтов и изменений, внесенных в устройство заземлений.

От контроля состояния нулевых защитных проводников в процессе эксплуатации во многом зависит безопасность лиц, работающих с зануленным электрооборудованием. Контроль предусматривает периодические измерения сопротивления цепи «фаза – нуль» (или сразу тока однофазного КЗ) и сопротивлений ответвлений от магистрального нулевого защитного проводника к отдельным зануляемым электроприемникам, а также периодические осмотры этих ответвлений.

Согласно правилам [10], после монтажа электроустановки (перед приемкой ее в эксплуатацию), а также после капитальных ремонтов электропроводки или электроприемников, но не реже чем раз в 5 лет полагается измерять сопротивление цепи проводников «фазный – нулевой» для определения тока однофазного КЗ при замыкании на корпус наиболее удаленных и мощных электроприемников в целях экспериментальной проверки соблюдения условий (3.12) и (3.13). Такие измерения во взрывоопасных зонах проводятся для всех электроприемников.

Измерение сопротивления заземляющих устройств. Сопротивление заземляющих устройств может быть измерено мостовым способом, способом амперметра и вольтметра, а также измерителем заземления. Рассмотрим измерение сопротивления заземляющих устройств измерителями заземления типа МС-08 (сняты с производства, но еще широко используются при обслуживании как промышленных, так и сельскохозяйственных электроустановок) и М-416 (рис. 7.10 и 7.11).

Основными элементами первого измерителя являются: генератор постоянного тока Г с ручным приводом (рукояткой Р), механический преобразователь (коммутатор) постоянного тока в переменный П, механический преобразователь переменного тока в постоянный (выпрямитель) В, магнитоэлектрический омметр логометрического типа Л и резистор rд. Оба преобразователя смонтированы на оси генератора и имеют одинаковую конструкцию: каждый представляет собой два изолированных друг от друга металлических фасонных полуцилиндра. Щетки 1 находятся в непрерывном контакте с основаниями полуцилиндра и имеют переменную полярность, а щетки 2, связанные со щетками генератора, при вращении вала соприкасаются с боковой поверхностью то одного, то другого полуцилиндра. Следовательно, на выходе преобразователя П (щетки 1) появляется переменный ток Iпер, который и проходит через заземлители (эта часть цепи показана пунктирной линией). Использование переменного тока во внешней цепи исключает искажения в измерениях, возникающие из-за поляризации и электролиза в грунте.

Р

I/пер

 20 м

 10 м

r3

Iпер

I1

E1

rд

B

I2

E2

I/пост

Л

Н

Т

Iпер

Iпост

rш

1

П

2

2

1

Iпост

Г

Iпер

rв

rx

+

-

Рис. 7.10. Схема измерения сопротивления заземлителя прибором МС-08:

1, 2 – щетки; Г – генератор постоянного тока; П – механический преобразователь постоянного
тока в переменный; В – механический выпрямитель; Л – логометр; Т – токовая обмотка; Н – обмотка
напряжения; rд и rш – резисторы; Р – приводная рукоятка; I1 и I2 – токовые зажимы;
Е1 и Е2 – потенциальные зажимы

Между заземлителем rх и зондом rз образуется разность потенциалов, и в этой части цепи возникает переменный ток Iпер, который выпрямляется в коммутаторе В. Постоянный ток Iпост протекает через резистор rд = 
= 150 000 Ом, позволяющий снизить погрешность измерения, и обмотку напряжения Н. В токовой обмотке Т логометра тоже имеется постоянный ток (ветви с постоянным током показаны сплошными линиями). Использование постоянного тока в обмотках логометра повышает точность измерения. От отношения токов Iпост/Iпост зависит угол поворота рамок относительно друг друга. Этот угол пропорционален измеряемому сопротивлению rx, так как ток Iпост пропорционален потенциалу исследуемого заземлителя. Поэтому по положению стрелки прибора, связанной с одной из рамок, и определяется сопротивление.

1       2      3         4

rх

Не менее 10 м

Не менее 20 м

r3

rB

1

2



Кнопка прибора

Установка на нуль

Контроль

5 Ом

 100

Реохорд1

 5   20

Рис. 7.11. Схема измерения заземления прибором типа М-416:

1, 2, 3, 4 - зажимы

В приборе имеются три предела – 10, 100 и 1000 Ом, что достигается подключением параллельно к обмотке Т резистора переключателем на панели прибора. Для того чтобы переменный блуждающий ток не искажал результатов, необходимо вращать рукоятку Р со скоростью, при которой стрелка не совершает колебаний. Колебания ее могут наступить, если частота тока Iпер близка к частоте блуждающего в земле тока. Постоянный блуждающий ток не действует на прибор, так как преобразуется коммутатором в переменный. При неработающем генераторе блуждающий переменный ток вызывает дрожание стрелки, а постоянный ток – ее небольшое отклонение.

Сопротивление вспомогательного заземлителя должно составлять 250-1000 Ом (чем выше предел измерения, тем выше это сопротивление), а сопротивление зонда - не более 1000 Ом. Наибольшая погрешность на рабочей шкале составляет 10 %.

Измеритель типа М-416 не содержит вращающегося генератора (см. рис. 7.11). Внутрь вкладывается батарея из трех элементов типа 373 или аналогичных (общее напряжение около 4,5 В). В приборе смонтирован полупроводниковый преобразователь постоянного тока в переменный (инвертор) для токовой цепи (зажимы 1 и 2), к которому присоединяют измеряемый заземлитель rх и вспомогательный rв, а также полупроводниковый выпрямитель (входные зажимы 2 и 3); логометра нет. Принцип измерения – компенсационный (сравниваются падения напряжения на внешнем rх и эталонном сопротивлениях). Имеется четыре диапазона измерения. Отсчет производится, когда реохордом стрелка прибора приводится в нейтральное положение. Прибор проверяют по эталонному сопротивлению 5 Ом. Если ожидаемое сопротивление rх менее 5 Ом, перемычку между зажимами 1 и 2 снимают и зажим 2 присоединяют к rх.

Удельное сопротивление можно измерить прибором МС-08, применяя метод вертикального электрического зондирования. Для этого забивают в землю на одной прямой четыре электрода на глубину 0,05 а, где а – расстояние между электродами. Внешние электроды присоединяют к зажимам I1 и I2 (см. рис. 7.10), внутренние – к зажимам Е1 и Е2. Перемычку между I1 и I2 отсоединяют. Перед замером стрелку устанавливают на красной черте, переключатель — на положение «регулировка». Затем его переводят в положение «измерение» и делают отсчет rЗ. Удельное сопротивление равно

ρизм = 2arЗ.                                         (7.22)

Такое измерение делают в теплое время года и в нескольких точках площадки. Если полученные ρизм для исследуемых точек площадки отличаются более чем на 50 %, количество точек увеличивают. При разнице менее 30 % грунт считают однородным.

Измерение сопротивления цепи «фаза — нуль». Для таких измерений выпускается прибор М-417, рассчитанный на проверку z(ф-о) в сетях напряжением 380/220 В. Принцип его работы состоит в том, что на короткое время устраивается замыкание фазы на зануленную часть через резистор, размещаемый в приборе. Падение напряжения на резисторе является разностью между фазным напряжением и падением напряжения в цепи «фаза – нуль», включая сопротивление фазы трансформатора. Значит, при неизменных напряжении и сопротивлении резистора падение напряжения на нем зависит от сопротивления цепи. Поэтому стрелочный прибор, включенный параллельно резистору, может быть проградуирован в омах.

Результаты измерения z(ф-о) подставляют в формулу (3.14) и оценивают IКЗ(к)(1), т.е. IКЗ(к)(1) = KUф/z (ф-о), где К = 0,85 — коэффициент, учитывающий погрешности, вносимые прибором и связанные с колебаниями напряжения в процессе измерений.

После монтажа электроустановки эти измерения делают только для наиболее удаленных и наиболее мощных электроприемников, для которых трудно соблюсти условия (3.12) и (3.13), но не менее чем для 10 % общего числа электроприемников. Для остальных электроприемников измеряют только сопротивление ответвления от магистрального нулевого защитного проводника до корпуса соответствующего электроприемника, чтобы убедиться в целостности ответвления и качестве контактов. Для этого предназначен специальный омметр М-372 (можно использовать измеритель
МС-08). Для ответвлений норма сопротивления не установлена, а результат измерения сравнивают с предыдущим, который зафиксирован в паспорте электроприемника. Результат первого измерения сравнивают с результатом измерений на других аналогичных электроприемниках. Если значение сопротивления много выше, чем при предыдущем измерении, это свидетельствует о плохом состоянии контакта в месте соединения ответвления с запуленным корпусом или, что реже, с магистралью зануления (контакт заржавел, закрашен, замаслен). В случае обрыва ответвления прибор покажет бесконечность.