## Slide 1: Основы управления в энергетических системах

## Slide 2: Введение
Растущие потребности современной электроэнергетики требуют гибкой и слаженной работы всех энергосистем. Увеличение мощностей, повышение надёжности энергоснабжения, бесперебойное функционирование оборудования – залог укрепления электроэнергетического комплекса и дальнейшего развития экономики. Поэтому при строительстве и модернизации инфраструктуры не обойтись без внедрения передовых технологий автоматизации энергообъектов

## Slide 3: Типовая многоуровневая структура системы энергоснабжения
Бытовые потребители, мощность несколько кВт, коммерческие или промышленные потребители, которые потребляют мощность в несколько МВт
Распределенная генерация Distributed Generation
возобновляемыми источниками энергии (Renewable Energy Sources, RES
потребители с требованиями к качеству электроэнергии.
Высоковольтные сети (ВН, от 50 до 200 кВ) и электростанций средней мощности
Крупные узловые системы и электростанции. Связаны с соседними системами и странами

## Slide 4: Иерархическая структура оперативно-диспетчерского управления
Автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ) ЭЭС представляет собой иерархическую систему, обеспечивающую сбор, преобразование, передачу, обработку и отображение информации о состоянии и режиме системы, формирование на основе собранной схемной и режимной информации, передачу и реализацию управляющих команд с целью выпол-нения системой функций надежного снабжения электрической и тепловой энергией требуемого качества всех ее потребителей.
АСДУ включает в себя:
- управляющие вычислительные центры (УВЦ) в ЦДУ ЕЭС;
- объединенные диспетчерские управления (ОДУ) ОЭС;
- диспетчерские пункты (ДП) предприятий электрических сетей (ПЭС);
- АСУ технологическими процессами (АСУ ТП) электростанций, энергоблоков и подстанций;
- централизованные и локальные системы автоматического регулирования и управления.

## Slide 5: На каждом уровне иерархии решаются следующие задачи:
1. Сбор телеизмерительной и статистической информации о текущем и прошлом состоянии ЭЭС.
2. Верификация исходной информации. Это – оценивание состояние ЭЭС. Решение этой задачи обеспечивает наблюдаемость ЭЭС.
3. Идентификация моделей ЭЭС, используемых в цикле оперативного управления.
4. Прогнозирование режима. Прогнозированию подлежат общесистемные параметры (суммарная нагрузка, располагаемая мощность), локальные переменные (нагрузка отдельных узлов и районов, перетоки мощности) и др.
5. Контроль допустимости значений параметров режима. Проверяется, находятся ли теку-щие значения переменных режима в допустимых пределах. Для определения пределов перемен-ных используется система определения граничных значений, включающая расчеты статической и динамической устойчивости.
6. Оперативная проверка надежности. Состоит в моделировании возможных случайных возмущений.
7. Поиск решений. Состоит в использовании степеней свободы диспетчера.
8. Проверка решений диспетчера. Состоит в имитации поведения ЭЭС после реализации проверяемого решения.
9. Коммерческое сопровождение технологического диспетчерского управления.

## Slide 6: Автоматизированные системы диспетчерского управления (АСДУ)
Цели создания АСДУ:
– обеспечить диспетчерский и режимный персонал, энергонадзор, руководство энергосистемы и предприятий сетей оперативной информацией о текущих прогнозных и ретроспективных режимах;
– организовать эффективный контроль за ведением текущего режима энергосистемы;
– повысить обоснованность принимаемых диспетчером решений;
– повысить качество и надёжность электроснабжения потребителей;
– осуществлять оперативный и ежесуточный контроль баланса мощности и электроэнергии и улучшить планирование внутрисуточных и текущих режимов;
– получить максимальную прибыль за счет оптимального ведения режимов, экономии топ-лива и электроэнергии;
– внедрить в кратчайший срок в промышленную эксплуатацию самые современные сред-ства вычислительной техники, а также прикладное программное обеспечение.

## Slide 7: Принципы построения системы диспетчерского управления
1) система должна обеспечивать выполнение всех функций, которые необходимы для автоматизации объектов управления;
2) возможность достаточно быстрой настройки при изменяющихся условиях эксплуатации объекта управления;
3) должна обеспечивать возможность присоединения к системе новых функций;
4) способность сохранять работоспособность системы при отказе её отдельных элементов;
5) максимальное использование стандартного системотехнического программного обеспечения;
6) информационная совместимость на разных уровнях управления.

## Slide 8: Главные задачи в управлении энергосистемой
• Задачи оперативного контроля и управления (решаются на базе программно–технических средств оперативно–информационного управляющего комплекса (ОИУК));
• Технологические задачи;
• Задачи автоматического управления;
• Задачи АСКУЭ
• Задача: Обеспечение соблюдения установленных технологических параметров функционирования электроэнергетики и стандартных показателей качества электрической энергии при условии экономической эффективности процесса оперативно-диспетчерского управления.

## Slide 9: Основные объекты энергосистем
Верхний уровень – главный диспетчерский центр, который осуществляет оперативно-диспетчерское управление всей Единой энергетической системой.
Второй уровень –филиалы компании – объединенных диспетчерских управлений (ОДУ), управляющих режимами работы объединенных энергосистем, генерирующими и сетевыми объектами
Третий уровень вертикали –филиалы компании – региональных диспетчерских управлений (РДУ), осуществляющих оперативно-диспетчерское управление энергосистемами одного или нескольких субъектов

## Slide 10: Анализ сетевой топологии энергосистемы

## Slide 11
Элементы, которые формируют системы передачи ЭЭ: совокупность электропередач выдачи мощности ЭС и линий межсистемной передачи 330 кВ и элементы, образующие систему распределения ЭЭ: сложнозамкнутая сеть СН 110 кВ и разветвлённые разомкнутые сети НН 0,38–35 кВ.
Элементы, формирующие системы передачи ЭЭ

## Slide 12: Схема основной сети энергетического кольца БРЭЛЛ (Беларусь–Россия–Эстония–Латвия–Литва)

## Slide 13: Обзор
На современном этапе автоматическое управление производится от­дельными электроэнергетическими объектами и их взаимодействующими совокупностями. Управление процессом производства и передачи электроэнергии в целом пока еще осуществимо лишь при некотором оперативном вмешательстве человека - диспетчера электроэнергетической системы (ЭЭС). Такое управление называется автоматизированным. Оно реализуется автоматизированной системой диспетчерского управления (АСДУ) (см. рисунок на след слайде), важнейшей частью которой является управляющий вычислительный комплекс УВК, расположенный на диспетчерском пункте (ДП) электроэнергетической системы.
Автоматическое управление осуществляется на основе переработки информации о свойствах управляемых электроэнергетических объектов (УЭО), их состояниях и режимах работы, характеризующихся режимными параметрами и складывающейся ситуации в ЭЭС в результате возмущающих воздействий.
Под автоматическим управлением понимается управление процессом производств, передачи и потребления электроэнергии в целом, без непосредственного участия человека

## Slide 14: Обзор автоматизации диспетчеризации энергосистемы
Режимные параметры Y и складывающейся ситуации в ЭЭС в результате возмущающих воздействий Z.
Информация в виде различных электрических сигналов поставляется автоматическими информационными устройствами АИУ по каналам высокочастотной связи с ее источниками: первичными измерительными преобразователями (ПИП) режимных параметров ПИПу управляемых электроэнергетических объектов и возмущающих воздействий ПИПz.
На устройства отображения УОИ поступают (постоянно или по вызову) результаты обработки информации УВК в виде рекомендаций Хр для действий диспетчера Д.
В соответствии с программой Хпр функционирования УВК, задаваемой человеком, управляющие ЭВМ вырабатывают программные задания Хпр1- Хпрn действия автоматических управляющих устройств АУУ1-АУУn, установленных на управляемых электроэнергетических объектах УЭ01-УЭ0n и непосредственно оказывающих на них управляющие воздействия Xy1-Xyn

## Slide 15: Схемы автоматической системы управления
Вычислительный комплекс УВК с устройствами его информационного обеспечения АИУ и автоматические управляющие устройства АУУ образуют автоматическую управляющую систему.
В зависимости от видов информации, рабочей информации-автоматическое управляющее устройство АУУ совместно с управляемым электроэнергетическим объектом УЭО образует автоматическую систему с разомкнутой (см. рисунок а и б), замкнутой (см. рисунок в) или комбинированной (см. рисунок г) цепями воздействия

## Slide 16: Назначение и особенности автоматического управления
Согласованное взаимодействие энергетического оборудования и механизмов ЭС обеспечивается их автоматическим управлением,
реализуемым различными автоматическими устройствами управления -устройствами автоматики.
Управление производством электроэнергии в целом
- автоматизированной системой управления технологическими процессами электростанций.

## Slide 17
Оперативные состояния электрооборудования.
Основные положения о переключениях

## Slide 18
Основные положения о переключениях
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВИЛА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
СТО 59012820.29.020.005-2011
Регистрационный номер (обозначение) 25.10.2011

## Slide 19: Система сбора и обработки информации
Единая энергосистема оснащается современными системами автоматизации управления нормальными и аварийными режимами работы с использованием мощных компьютерных средств и единой сети связи для управления и оценки состояния режимов работы .

## Slide 20: Устройства автоматизации
Устройства автоматизации технологических процессов и производств:
датчики, измерители, регуляторы, электроприводы, программы и программаторы и пр.
Эти т другие устройства используются при создании автоматизированных систем управления (АСУ) и называются техническими средствами автоматизации (ТСА)...
Разделение устройств автоматизации по функциональным признакам:
Сбор и преобразование данных (ввод данных)
Передача данных по каналам связи
Обработка и хранение данных, управление системой
Исполнительные устройства
Устройства защиты
Устройства для отображения (вывода) данных и взаимодействия с оператором
Программные комплексы

## Slide 21: Сбор и преобразование данных (ввод данных)
Кнопки, ключи переключений, клавиатуры, панели оператора
Датчики, измерительные преобразователи, видеокамеры
при нажатии на кнопку замыкаются (или размыкаются) контакты. Если эти контакты подключены ко входу какого-то прибора, то изменение сигнала на входе даёт прибору понять, что произошло какое-то СОБЫТИЕ. И прибор реагирует на это событие в зависимости от заложенных в прибор сценариев (алгоритмов)
Результат работы датчика – это реакция чувствительного элемента на внешнее воздействие, которая на выходе преобразователя представляет собой электрический сигнал, пригодный для распознавания и обработки системой.

## Slide 22: Передача данных по каналам связи
Для передачи данных применяются такие устройства как
Промышленные компьютеры
Используются для обеспечения работы программных средств в промышленном производственном процессе на предприятии, АСУ ТП в рамках автоматизации технологических процессов.
Программируемые логические контроллеры (ПЛК)
разновидность электронной вычислительной машины. Чаще всего ПЛК используют для автоматизации технологических процессов. В качестве основного режима работы ПЛК выступает его длительное автономное использование, зачастую в неблагоприятных условиях окружающей среды, без серьёзного обслуживания и практически без вмешательства человека.
Программируемые реле
Предназначаются в качестве средств автоматизации локальных контуров, отдельных агрегатов и для бытового применения. Обычно имеют ограниченное число аналоговых и дискретных каналов ввода-вывода.
Микроконтроллеры и микропроцессорные системы
микросхема, предназначенная для управления электронными устройствами
Регулирующие и управляющие приборы (в том числе программируемые)

## Slide 23: Исполнительные устройства
Выходные устройства управления (реле, пускатели, контакторы)
Электромагнитное реле - Конструктивно – это катушка, которая выполняет втягивающие функции. Основой выступает материал, который не имеет магнитных свойств. На него наматывают медный провод. У последнего всегда есть изоляция. Внутрь катушки индуктивности помещают контактные пластины и стальной якорь. Он подвижен, но закреплен в одном положении с помощью пружины.
На катушку подается ток, и она становится электромагнитом.
Якорь притягивается и замыкает контакты.
Когда подача тока прекращается, пружина возвращает подвижную перемычку в первоначальное положение.
Подобное устройство включается в электрическую цепь управляемого объекта и служит для его регулировки.
Области применения: Сигнализация, Защита, управление.

## Slide 24: Исполнительные устройства
Электроприводы
Электрический привод представляет собой электромеханическое устройство, которое приводит в движение рабочий орган машины и управления ее технологическим процессом. Он состоит из трех частей: электрического двигателя, который выполняет электромеханическое преобразование энергии, механической части, которая передает механическую энергию рабочему органу машины, и системы управления, которая обеспечивает оптимальное по тем или иным критериям управление технологическим процессом.
ЭП - электрический преобразователь,
ИУ - информационное устройство,
ЭМП - электромеханический преобразователь (электродвигатель),
МП - механический преобразователь,
ИО - исполнительный орган.

## Slide 25: Исполнительные устройства
Сервоприводы
устройство, которое обеспечивает возможность управления рабочим органом посредством обратной связи.
Привода – устройства, приводящего в движение рабочий орган. Может выполняться посредством синхронного или асинхронного двигателя, пневмоцилиндра и т.д.
Передаточный механизм – система шестеренчатой кривошипной или другой передачи, редуктор.
Рабочий элемент – управляет перемещением в пространстве, непосредственно вал редуктора, передаточный механизм и т.д.
Датчик – сигнализирует о достигнутом положении и передает информацию по каналу обратной связи.
Блок питания – может применяться в случае прямого подключения сервопривода к сети, где требуется преобразование уровня и типа напряжения.
Блок управления – осуществляет подачу управляющих сигналов на сервомотор для передвижения или корректировки места положения

## Slide 26: Исполнительные устройства
Гидро- и пневмоприводы
Гидропривод и пневмопривод представляют собой комплексы, предназначенные для приведения в движение машин и механизмов с помощью гидравлической и пневматической энергии.
Гидропривод
Пневмопривод

## Slide 27: Устройства защиты
Устройства блокировки и предохранения
Основное требование к защитной блокировке – это своевременное срабатывание блокировки. Время срабатывания блокировки (tc) должно быть меньше времени, затрачиваемого рабочим на доступ в опасную зону tд = tв + tп, где tв – время, затраченное на вскрытие ограждения, tn – время на движение рабочего в опасную зону, т.е. tc < tд.
Гальванические развязки
Передача энергии или сигнала между электрическими цепями без электрического контакта.
Для передачи сигнала без электрического контакта используется пара из излучателя света (чаще всего светодиод) и фотодетектора. Электрический сигнал на входе преобразуется в «световые импульсы», проходит через светопропускающий слой, принимается фотодетектором и обратно преобразуется в электрический сигнал.
оптрон

## Slide 28: Устройства защиты
Автоматы защиты
Основная функция, возлагаемая на автоматические выключатели, сводится к защите кабеля от коротких замыканий и его перегрузки
Системы диагностики неисправностей и аварий
Первый технологический уровень, Второй технологический уровень, Третий технологический уровень
Системы производственной безопасности: обнаружение человека в опасных зонах, системы взрывопредупреждения и т.п.
Системы безопасности являются ключевыми функциями АСУ в энергетике. Защита человека от поражения электрическим током является главным и решающим фактором.

## Slide 29: Устройства для отображения (вывода) данных и взаимодействия с оператором
Устройства звуковой и световой сигнализации (индикации) - в простейшем случае это обычные лампочки и звонки
Панели оператора (в том числе сенсорные)
Мониторы и другие устройства визуализации
Принтеры и другие печатающие и пишущие устройства
Для того, чтобы выдавать человеку нужную информацию, существуют устройства отображения (вывода) данных. Некоторые из них могут быть одновременно как устройством вывода, так и устройством ввода (например, панели оператора)

## Slide 30: Программные комплексы
Для того, чтобы выдавать человеку нужную информацию, существуют устройства отображения (вывода) данных. Некоторые из них могут быть одновременно как устройством вывода, так и устройством ввода (например, панели оператора)
Система сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте (SCADA)
Система оперативного управления энергопотреблением (EMS)
Система управления отключениями (OMS)
Система управления мобильными бригадами (Цифровой электромонтер)

## Slide 31: Принцип работы аппаратного и программного обеспечения контроллера присоединений
Контроллер присоединения предназначен для измерения электрической энергии, мощности, коммерческого и технического многотарифного учета энергоресурсов, сбора, обработки, хранения, отображения и передачи полученной информации.
Все доступные функции контроллера обеспечиваются благодаря функциональным модулям, которые устанавливаются в отдельные слоты корпуса.
На следующем слайде в таблице приводится краткое описание различных функциональных модулей для контроллера присоединений фирмы Sprecon (Австрия)

## Slide 32: Принцип работы аппаратного и программного обеспечения контроллера присоединений

## Slide 33
Для примера возьмем корзину Контроллера SPRECON-E-C96 (PU-2432 и корпус 84 HP). Он оборудован следующими функциональными модулями:
 1 × ECOM;
 2 × SC;
 1 × DI32;
 8 × AO-2000;
 1 × PS со встроенным DIU 10C4;

## Slide 34
Конфигурирование и специальные настройки устройств автоматизации
Все функции могут быть сконфигурированы независимо друг от друга, поэтому различается системная конфигурация и конфигурация аппаратной части
Все работы по конфигурированию контроллера осуществляются с помощью специализированного ПО производителя, запускаемого под ОС Microsoft Windows.
Имеется возможность локального или удаленного подключения к контроллеру.
После выполнения работ по конфигурированию готовый файл загружается в контроллер. При успешной настройке устройство готово к использованию.

## Slide 35: Следующие дни

## Slide 36: Управление электроэнергетическим режимом
Понятие «электроэнергетический режим» характеризует состояние электроэнергетической системы в каждый момент времени. Режим зависит от состава включенных элементов энергосистемы – генераторов электростанций, подстанций, ЛЭП – и их нагрузки. Процесс производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии определяется значениями напряжения, мощности, частоты и силы тока. Эти значения называются параметрами режима.
Виды режимов
Установившийся режим
Переходной режим
Нормальный
Аварийный
Послеаварийный

## Slide 37: Управление электроэнергетическим режимом
Совмещенные статические характеристики 1, 2 регулирования w=f(Pr)или U=f(Qr) для двух синхронных генераторов, иллюстрирующие определенность их нагрузок P1, P2 или Q1,Q2 при наличии отклонения частоты Δw или напряжения ΔU от предписанных значений wnp1, Unp1, поддерживаемых только при холостом ходе. Мощности определяются коэффициентами статизма характеристик, например,
Очевидно, что при астатических - горизонтальных характеристиках (Kст = 0) возникает неопределенность распределения мощностей.
Графики, показывают определенность распределения нагрузки электростанциями между синхронными генераторами

## Slide 38: Управление электроэнергетическим режимом
Нормальный режим обеспечивается автоматическим управлением электроэнергетическими объектами ранее рассмотренным арсеналом управляющих автоматических устройств и систем.
Установившийся режим
Переходной режим
Нормальный
Аварийный
Аварийный режим развивается из утяжеленного или непосредственно вследствие интенсивных возмущающих воздействий. Основными задачами автоматического управления в аварийном режиме являются: выявление и устранение, если возможно, возмущающего воздействия; предотвращение дальнейшего развития аварийной ситуации и ее распространения; восстановление нормального режима.
Переходной режим характеризуется отклонениями режимных параметров, обычно пониженными значениями напряжений и частоты, допустимыми лишь кратковременно. Перетоки мощностей могут превышать длительно допустимые в нормальном режиме, но не доходить до опасных для статической устойчивости значений.

## Slide 39: Возмущающие воздействия на электроэнергетические системы и управляющие противоаварийные воздействия
Возмущающие воздействия вызывают внезапные скачкообразные изменения мощностей, передаваемых по линиям электропередачи, и интенсивные и в широких пределах изменения режимных параметров работы электроэнергетической системы. По степени тяжести различаются три категории или группы опасных возмущающих воздействий.
отношение максимального отклонения переходного процесса за­мкнутой системы - ARmax
возмущающее воздействи­е f,
максимальное отклонение xоб (∞)
уставка g(t)

## Slide 40: Возмущающие воздействия на электроэнергетические системы и управляющие противоаварийные воздействия
Противоаварийные управляющие воздействия производят:
- повышение пропускной способности электропередачи, т.е. ее предельную передаваемую мощность;
- снижение генерируемой мощности в избыточной передающей части ЭЭС, частота вращения синхронных генераторов в которой увеличивается;
- увеличение генерируемой мощности в дефицитной приемной части, синхронные генераторы которой уменьшают частоту своего вращения;
- уменьшение мощности, потребляемой нагрузкой приемной части электроэнергетической системы;
- увеличение нагрузки синхронных генераторов передающей части.

## Slide 41: Возмущающие воздействия на электроэнергетические системы и управляющие противоаварийные воздействия
программная форсировка возбуждения ФВ синхронных генераторов — быстрое кратковременное увеличение ЭДС генера­торов до допустимого по их термической стойкости уровня, обу­словливающего повышение напряжений на шинах электростанции и предел передаваемой мощности электропередачи
Фрагмент электрической схемы объединенной
электроэнергетической систем

## Slide 43: Оценка состояния энергосистемы
Эффективное оперативное управление режимом электроэнергетической системы (ЭЭС) возможно только в условиях достаточного объема информации о параметрах режима и приемлемом качестве этой информации. Модель текущего режима ЭЭС как объекта управления формируется на основе информации, поступающей в оперативно-информационный управляющий комплекс (ОИУК) от средств телемеханики. В реальных условиях средств телемеханики, как правило, недостаточно, и недостающую информацию получают на базе контрольных замеров, экстраполяции и решения задачи оценивания состояния.
Существуют два основных направления повышения достоверности телеизмерений в задачах оперативного управления :
индивидуальная фильтрация каждого телеизмерения (ТИ) независимо от их остальной совокупности;
использование связей между параметрами режима.

## Slide 44: Оценка состояния энергосистемы
Режим ЭЭС может быть описан уравнениями баланса активной и реактивной мощности в каждом из узлов сети:
где Pнk, Pгk, Pk - активные мощности нагрузки, генерации и мощность;
Qнk, Qгk, Qk - то же для реактивных мощностей
При этом уравнения балансов мощностей для k-го узла
где U- модули напряжений в узлах
активная и реактивная проводимости в узле k и ветви kj

## Slide 45: Оценка состояния энергосистемы
Количество режимных параметров, входящих в уравнения1, 2 и 3, может значительно превышать число уравнений.
Остальные параметры режима обозначаются как вектор X =X(Y). Обозначив вектор телеизмерений как V¯ и действительные параметры как V , можно записать:
где nV - вектор ошибок измерений.
Задача оценивания состояния сводится к отысканию таких значений Y*, для которых вычисленные значения V(Y*) наиболее близки к измеренным значениям V¯.
При решении задачи потокораспределения возможны три варианта:
вектор исходных данных образует базис;
вектор исходных данных избыточен;
исходных данных недостаточно для расчета режима.

## Slide 46: Оценка состояния энергосистемы
При решении вопроса по оцениванию состояния с вероятностной постановкой задачи для ненаблюдаемых узлов рассматривается пример с вектором измеренных избыточных данных и производится расчет параметров трехузловой схемы
В качестве вектора состояния используется полный набор измеренных параметров:
δ1 - фазовый угол напряжения базового узла жестко задается равным нулю.
Для первого случая в качестве базиса из вектора состояния выбраны измеренные параметры
При этом составлена и решена система уравнений узловых напряжений в форме баланса мощностей методом Ньютона. Сравнительные результаты измеренных и расчетных параметров приведены в таблице

## Slide 47: Сравнительные результаты измеренных и расчетных параметров
В приведенном примере небалансы измеренных параметров для узлов составляют:
P1=2.23%; P2=1.31%; P3=0.96 %;
Q1=2.6%; Q2= 1.12%; Q3= 2.64 %.
расчетные и измеренные значения имеют различия из-за погрешности измерительной системы сбора информации, которая в свою очередь зависит от класса точности измерительных трансформаторов и класса точности аналого-цифровых преобразователей (АЦП) устройств телемеханики.

## Slide 48
При минимизации функции
рассчитывается режим линий с учетом погрешностей измерительного тракта, где V¯- измеренные параметры;
V(x)- расчетные параметры;
R - диагональная матрица, содержащая на диагонали дисперсии ошибок соответствующих измерений.
Базис, как и в первом случае, принимается для расчета в классическом варианте:
Зная класс точности измерительных трансформаторов и АЦП, можно найти дисперсии ошибок измерений в случае нормального закона распределения
где Пизм - значение измеренного параметра,
Ктр - класс точности измерительного трансформатора,
КАЦП - класс точности аналого-цифрового преобразователя.

## Slide 49
В приведенном в предыдущем слайде дисперсии ошибок измерений составили:
Тогда матрица весовых коэффициентов имеет вид:
Матрица имеет вид:

## Slide 50
Приняв за фазовые углы напряжений в узлах
необходимо произвести минимизацию функции 4
Путем подстановки полученных значений в уравнение 2 и 3 определяются невязки этих уравнений, и, если они больше порогового значения, производится вторая и следующие итерации расчетов.

## Slide 51
Сравнительная таблица измеренных и расчетных значений при учете погрешностей измерительного тракта
В дальнейших расчетах в качестве базового режима рассматривается случай расчета 1, т.к. при этом соблюдается полный баланс, и здесь же учтены погрешности измерительной системы.

## Slide 52
Анализ измеренных и расчетных значений при расчете режима с вероятностной постановкой задачи
В случае не наблюдаемости узла 3 необходимо иметь математическое ожидание
и дисперсию
параметров P3 и Q3.
Из статистического анализа исходных данных за предыдущий период времени, учитывающий времена суток, математическое ожидание и дисперсия параметров 3-го узла определены как
;
;
;
Путем подстановки в уравнение 4 значений и
получаются следующие результаты расчета 2, приведенные в таблице.

## Slide 53
Анализ расчетных значений при определении режима с избыточным вектором исходных данных и ненаблюдаемым узлом
Большое расхождение расчетных и действительных параметров в табл.3 говорит о неприемлемости данного метода расчета для приведенной схемы.
Случай, когда вектор исходных данных избыточен по сравнению с базисом, приводит к переопределенной системе уравнений. Например, известны дополнительные параметры P23 и Q23 с имеющейся дисперсией ошибок измерения. В этом случае вектор состояния выглядит как
что позволяет дополнительно к уравнениям 2 и 3 добавить уравнения
где P23, Q23, P31, Q31 - активная и реактивная мощности, вытекающие из узла в линию;
- активные и реактивные потери мощности в линии,
где Rkj - активное сопротивление линии,
где Хkj - реактивное сопротивление линии

## Slide 54
Анализ расчетных значений при определении режима с избыточным вектором исходных данных и ненаблюдаемым узлом
Как известно, полная мощность, протекающая по линии в комплексной форме, выглядит
где U¯k - комплексное число напряжения в узле k,
сопряженное комплексное число тока в линии kj,
сопряженные комплексные числа напряжений в узлах и проводимости линий kj.
При разложении полной мощности на составляющие действительной и мнимой частей комплексного числа получается зависимость активной и реактивной мощностей от напряжений:
где
действительная составляющая напряжения узла
мнимая составляющая напряжения узла
активная и реактивная проводимости линии

## Slide 55
Анализ расчетных значений при определении режима с избыточным вектором исходных данных и ненаблюдаемым узлом
На основе полученных уравнений, при минимизации функции 4, получается результат, приведенный в таблице.
Где K (%) - процентное соотношение разности величин между расчетным значением базового режима и расчета с вероятностной оценкой значений параметров третьего узла.
Анализируя результаты расчетов (табл.4), можно сделать вывод о приемлемости использованного алгоритма для определения режима энергосистемы в условиях вероятностной обработки данных нагрузок подстанций. Необходимыми условиями для применения этого алгоритма являются соблюдение баланса измеренных значений пограничных и основных узловых подстанций и наличие избыточного вектора исходных данных в наблюдаемых узлах.

## Slide 56
Статический анализ безопасности энергосистемы
Расчеты установившихся режимов (УР) являются основными при решении задач, связанных с проектированием и эксплуатацией электрических систем (ЭС). Результаты этих расчетов используются при планировании режимов и оперативном управлении ЭС, а также служат базой для выполнения оптимизации, анализа устойчивости и надежности.
В настоящее время актуальность задач расчета установившихся режимов возросла и активно используется в автоматизированных системах диспетчерского и противоаварийного управления.
Появились также новые задачи, связанные с определением пределов и запасов статической устойчивости. Необходимость решения этих задач непосредственно в цикле управления ЭС на основе информации, получаемой по каналам телемеханики, потребовала разработки новых методов расчета УР в реальном масштабе времени
Статическая устойчивость двигателя нагрузки

## Slide 57
Исходная информация для расчета установившегося режима ЭС
Исходную информацию, необходимую для расчета установившегося режима ЭС, можно разделить на три группы.
1 группа: параметры схемы замещения, к которым относятся: сопротивления линий электропередачи (ЛЭП), коэффициенты трансформации, шунты намагничивания и сопротивления трансформаторов, емкостные проводимости ЛЭП и индуктивные реакторов. Указанные элементы энергосистемы связывают в единую схему путем задания информации о топологии ЭС.
2 группа: образуют данные о нагрузках ЭС, которые могут задаваться в виде эквивалентных шунтов, постоянных отборов мощности, статических характеристик, зависящих от напряжения и частоты.
3 группа: информации складывается из данных об источниках электроэнергии: активных мощностей P и модулей U напряжений синхронных генераторов (СГ), снабженных автоматическими регуляторами возбуждения (АРВ); реактивных мощностей Q СГ, не имеющих АРВ; статизмов  результатов скорости первичных двигателей и т.д.

## Slide 58
Исходная информация для расчета установившегося режима ЭС
В результате расчета УР определяются модули Ui и фазы i напряжений в узлах сети, перетоки (Pij, Qij) и потери (Pij, Qij) активных и реактивных мощностей, токи Iij в ЛЭП, частоты f в системе.
Процесс преобразования информации об ЭС
при расчете установившегося режима

## Slide 59
Нарушение статической устойчивости
Процесс нарушения статической устойчивости характеризуется постепенным нарастанием тока и реактивной мощности по линии, снижением напряжения на подстанциях с последующим лавинообразным протеканием процесса и периодическими колебаниями таких электрических параметров, как токи, мощность, напряжения
Снижение напряжение на статоре генератора при нарушении статической устойчивости

## Slide 60
Нарушение статической устойчивости
Целесообразным может быть разделение передающей станции (энергосистемы) на две части при отключении одной из параллельных линий с выделением на оставшиеся связи такого числа генераторов, чтобы обеспечивались условия устойчивости.
Такой способ наиболее часто применяется в случае, когда в предаварийном режиме передающая станция или энергосистема работает на два направления, т. е. по схеме, которая относится к сложным структурам V. делится с помощью выключателя В на две части, одна из которых передает мощность в энергосистему 2, другая в энергосистему 3, причем число выделенных генераторов на каждую передачу выбирается таким, чтобы обеспечивались условия устойчивости при передаче мощности в каждой из двух разделившихся частей.
Принципиальная схема электростанции, рабо­тающей на два направления

## Slide 61
Нарушение статической устойчивости
Деление станции или энергосистемы обычно приходится осуществлять на нескольких выключателях, что существенно усложняет выполнение этого мероприятия, снижает его надежность и при отказе одного из выключателей может привести к развитию тяжелой аварийной ситуации.
В качестве выявительных органов возможно применение реле, реагирующих на ток, активную мощность, сопротивление или непосредственно на угол δ. Зависимости изменения электрических параметров при изменении угла δ показаны ниже.
а — активная мощность (1) и ток линии (2);
б — сопротивление на зажимах реле полного сопротивления;
1 — в электрическом центре качаний,
2 — в точке приложения э.д.с.,
3 — в промежуточной точке.

## Slide 62
Предотвращение нарушения статической устойчивости
Наиболее универсальной автоматикой, предотвращающей нарушение статической устойчивости независимо от причин этого нарушения, является автоматика, реагирующая на угол.
Эти устройства автоматики измеряют угол между векторами напряжения по концам электропередачи и, если этот угол превышает заданное значение, производят разгрузку или отключение генераторов. Вектор э.д.с. или напряжения (точнее их фаза) получается или с помощью телеизмерения, или с помощью, так называемой фантомной схемы.
Автоматику обеспечения устойчивости, по назначению можно разделить на следующие виды:
автоматика повышения статической устойчивости,
автоматика повышения синхронной динамической устойчивости,
автоматика ресинхронизации,
автоматика локализации аварий,
автоматика восстановления нормальной схемы и режима.
По принципам выполнения автоматика может быть разделена на следующие группы: автоматика программного действия, осуществляющая заранее выбранное воздействие без контроля за протеканием процесса; режимная автоматика, осуществляющая воздействие после анализа аварийной ситуации и режима системы; устройство автоматического регулирования или ограничения; самонастраивающаяся автоматика.

## Slide 63
Автоматика различного назначения и различного выполнения
К автоматике повышения статической устойчивости относятся устройства:
автоматического регулирования возбуждения (АРВ);
автоматического повторного включения, повышающего предел устойчивости в послеаварийном режиме (трехфазное, быстродействующее, однофазное - ТДПВ, БАПВ, ОАПВ);
автоматической частотной разгрузки (ЛЧР), предотвращающей «лавину частоты»;
автоматического регулирования или ограничения перетоков мощности (АРПМ), изменяющие мощности турбин и позволяющие работать с меньшим запасом устойчивости;
автоматического отключения генераторов в передающей системе при приближении к пределу статической устойчивости;
автоматического отключения нагрузки в приемной системе при приближении к пределу статической устойчивости (по мощности или напряжению);
автоматического управления конденсаторами продольной компенсации;
автоматического разделения энергосистемы или станции при приближении к пределу статической устойчивости.

## Slide 64
Автоматика различного назначения и различного выполнения
Для локализации аварий используются:
аварийное регулирование турбин (для разгрузки электропередач),
отключение генераторов,
делительная автоматика (действующая до появления асинхронного хода или прекращающая асинхронный ход).
Для восстановления нормальной схемы и режима применяются:
самозапуск двигателей,
самосинхронизация генераторов,
АПВ с самосинхронизацией (АПВС),
несинхронное АПВ (НАПВ),
АПВ с улавливанием синхронизма (АПВУС),
АПВ по частоте (ЧАПВ),
пуск гидрогенераторов при понижении частоты,
перевод агрегатов из режима СК в режим выдачи активной мощности.

## Slide 65
Автоматика различного назначения и различного выполнения
Наиболее простым видом автоматики является автоматика программного действия, т. е. такая автоматика, которая работает по заранее заданной программе при возникновении какого-либо события (например, АПВ линий, отключение генераторов при появлении тока нулевой последовательности, релейная форсировка возбуждения).
Более сложным (зато более селективным) видом автоматики является режимная автоматика, действие которой происходит только в том случае, если этого требует режим системы (например, отключение генераторов при понижении напряжения прямой последовательности с контролем мощности предшествующего режима, разгрузка генераторов по набросу мощности с контролем мощности предшествующего режима и т. п.).

## Slide 66
Допустимые перетоки в сети 220-500 кВ

## Slide 67
Причины нарушений синхронизма
Наибольшее количество нарушений устойчивости приходится на дефицитные и сложные энергосистемы. Это является прямым следствием происходящего процесса объединения энергосистем на параллельную работу, создания крупных энергообъединений, в которых, с одной стороны, возрастает число энергорайонов и энергосистем, получающих значительную часть мощности из энергообъединений (дефицитные энергосистемы), и, с другой стороны, следствием того, что режимы и процессы, происходящие в энергосистемах сложного энергообъединения, как уже указывалось выше, взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Наибольшее число нарушений приходится на сеть 110—220 кВ, в связи малой пропускной способности. Сравнительно небольшое число нарушений синхронизма в системообразующей сети 330—500 кВ определяется ее большей пропускной способностью и более высоким уровнем оснащения противоаварийной автоматикой.

## Slide 68
Причины нарушений синхронизма
первопричинами нарушения синхронизма, явились следующие:
- отключение линий, автотрансформаторов, трансформаторов вследствие отключения линий из-за к.з. при грозе, дожде, пожаре, сильном ветре, в результате наброса постороннего предмета, перекрытия изоляции на посторонний предмет, из-за отключения трансформаторов и автотрансформаторов в результате действия их защит (газовой и др.);
- отказ или неправильные действия релейной защиты и противоаварийной автоматики;
- отключение или снижение мощности блока, котла, собственных нужд электростанции;
- повреждение или отказ оборудования — из-за повреждения (разрушения) опорных изоляторов, обрыва гирлянды изоляторов;
- медленное превышение предела передаваемой мощности из-за нарастания нагрузки и опоздания в ограничении потребителей.

## Slide 69
Нарушения синхронизма
В энергорайонах, потребляющих значительную часть мощности из энергообъединений, нарушения синхронизма наносят, как правило, значительный ущерб, связанный с необходимостью отключения части менее ответственных потребителей для сохранения в работе электрических станций дефицитного района и обеспечения питания более ответственных потребителей.
Изменение частоты во времени при возникновении дефицита мощности
Рген=0,47Рнагр после нарушения устойчивости по связям 110 кВ этого района с энергообъединением вследствие отключения параллельных линий 220 кВ

## Slide 70
Нарушения синхронизма
При нарушении синхронной устойчивости в течение секунд и десятков секунд за счет сохранения результирующей устойчивости ликвидировалось 20% нарушений синхронизма.
Осциллограмма нарушения статической устойчивости слабой связи с последующей ресинхронизацией
Нарушения синхронной устойчивости между двумя энергосистемами, соединенными слабой связью, чаще всего не вызывают тяжелых последствий, поскольку возникающий при этом дефицит мощности в одной из систем обычно может быть покрыт без отключения потребителей за счет вращающегося резерва мощности. На рисунке показана осциллограмма нарушения статической устойчивости по одной из слабых связей с последующей ресинхронизацией через 20 с за счет бы­строго вмешательства персонала, снизившего мощность в передающей системе