Лекция № 4

Тема: «Определение состояния трансформатора по результатам: «Опыта холостого хода».

Теория вопроса: Холостым ходом трансформатора называется режим работы, при котором к одной из его обмоток приложено номинальное напряжение номинальной частоты синусоидальной формы, а остальные обмотки разомкнуты. Активная мощность, подводимая к трансформатору при проведении опыта х. х., расходуется главным образом на потери вызванные перемагничиванием электротехнической стали (потери от гистерезиса) и на потери от вихревых токов. Например, у трансформаторов 1800 кВА и выше отечественного производства I0 = 5% - 1,5% IН.  Причём чем мощнее трансформатор, тем ток холостого хода I0  в процентном отношении меньше. Измерение потерь холостого хода трёхфазного трансформатора можно производить на пониженном напряжении при однофазном возбуждении (в случае трансформаторов обычного трёхстержневого исполнения). В этом случае величину подводимого линейного напряжения берут в пределах 5-10% от номинального напряжения возбуждаемой обмотки.   При опыте  холостого хода трёхфазного трансформатора подводимое напряжение определяют как среднее арифметическое трёх измеренных линейных напряжений. После выполнения трёх измерений производится пересчёт потерь х.х. с приведением их к номинальным параметрам. За подводимое напряжение принимается  линейное  напряжение.

Производство опыта холостого хода.

- Опыт измерения потерь х. х. трансформатора обычно производят со стороны обмотки НН, т.к. измерение напряжения,  тока и мощности легче производить при более низком напряжении.

- Перед проведением измерения потерь х. х. осматривается трансформатор и проверяется наличие защитных  заземлений, правильность сборки измерительной схемы.

- При определении потерь х. х. следует вносить поправки на потери в приборах и подводящем кабеле.

Р0 = РИЗМ. -  РПР. - РКАБ.

P0 – действительные потери х. х. (Вт)

PИЗМ. - измеренные потери х. х. (Вт)

РПР.    – потери в приборах  (Вт)

РКАБ  -  потери в подводящем кабеле (Вт)

Pпр. = U2 / r.  (Вт)

U – напряжение при котором производилось измерение (В)

r – сопротивление вольтметра (Ом)

PКАБ.  = I2 * r

I – ток при испытании (А)

r – сопротивление кабеля от прибора до испытуемого трансформатора.

РКАБ  могут не учитываться при проведении опыта х.х. от специального стенда или кабеля, имеющего малое сопротивление.

В стержневых магнитопроводах вследствие не симметрии магнитной системы потоки в крайних и среднем стержнях различны. Количественные соотношения токов зависят от отношения величин магнитных сопротивлений крайних и средней фаз трансформатора.

При опыте холостого хода, так же как при опыте К.З., угол сдвига между током и напряжением у мощных трансформаторов приближается к 90о С (85-88о), а следовательно cos φ очень мал (cos φ ≤ 0,1). При измерении потерь холостого хода мощных трансформаторов и автотрансформаторов следует применять малокосинусные ваттметры и измерительные трансформаторы класса точности 0,2. В этих случаях следует учитывать угловые погрешности измерительных трансформаторов. Если нет малокосинусных ваттметров, то измерять следует обычными ваттметрами для cos φ = 1 по схеме двух ваттметров т.к. в этом случае показания приборов будут пропорциональны cos (φ ± 30о ), а при φ= 90° имеем cos 60о = 0,5 и cos 120 о = -0,5. При полной нагрузке ваттметра по току и напряжению отклонение стрелки прибора будет в середине шкалы. Обычно малокосинусные ваттметры допускают длительные кратные перегрузки по току (4 -6 раз) и напряжению (1.5 – 2 раза).

Приведение потерь и тока х. х. к номинальному напряжению.

Исследованиями,  проведёнными Московским трансформаторным заводом, на различных типах трансформаторов, было установлено, что потери х.х. трансформаторов, измеренные при номинальной частоте и весьма малом напряжении (5% - 10%) UН  можно пересчитать к номинальным условиям по следующей формуле:

P0 = PИЗМ.*(UН / U)n

n – величина показателя степени зависит от способа изготовления стали.

горячекатаная электотехническая сталь n = 1,8;

холоднокатаная электотехническая сталь n = 1,9;

P0 – потери х. х. при UН ;

PИЗМ. - измеренные потери х. х.  при испытательном напряжении;

U - испытательное напряжение.

Приведение потерь и тока х. х. к номинальной частоте.

Разрешается проводить опыт х. х. при частоте отличающейся от номинальной на ± 5%.  Для 50 Гц это составляет 47,5 Гц - 52,5Гц. Подводимое при испытании напряжение U1 определяют по формуле:

U1 = UН*(f1 / 50)

f1   - частота подводимого напряжения, Гц

UН  - номинальное напряжение в В

U1 – подводимое при испытании напряжение

Потери P0 при номинальной частоте 50 Гц определяются по формуле

60

PО = P1О*(----  - 0,2)

f1

где P1О  - потери, измеренные при частоте f1.

Ток холостого хода I1О, измеренный при этом опыте, принимается равным току холостого хода при номинальной частоте IО.

Из рассмотренного видно:

f1    <   50 Гц;    U1  <   UН  ;     и     P1О   <   PО

f1  >  50 Гц;      U1   >      UН  ;   и    P1О    >  PО

Ток холостого хода подсчитывается в процентах от номинального тока. Для трансформаторов с несимметричной магнитной системой (трёхфазные трёхстержневые) ток х. х. определяется, как среднее арифметическое из суммы токов холостого тока всех трёх фаз, т.к. у этих трансформаторов намагничивающий ток средней фазы меньше токов крайних фаз.

Опыт х. х. производится после испытания электрической прочности изоляции независимо от того, был ли он до этого произведён. Это делается с той целью, чтобы обнаружить возможные дефекты после испытания электрической прочности изоляции.

Измерение потерь у трёхфазных трансформаторов при однофазном возбуждении.

Эти измерения выполняются для того чтобы, знать потери каждой фазы в отдельности, а следовательно, иметь возможность сравнить их и убедиться, что трансформатор имеет правильное соотношение потерь и не имеет дефектов. При пофазном измерении потерь производят три опыта по схеме рис. 1 а).

Рис. 1

Схемы измерения потерь Х.Х.

Замыкание накоротко одной из фаз (или, что тоже, закорачивание одной из обмоток) делается для того, чтобы не иметь магнитного потока в этой фазе, а следовательно, не иметь в ней никаких потерь.

Три опыта производят в следующей последовательности:

Первый опыт – замыкают накоротко обмотку фазы с, возбуждают фазы а и в трансформатора и производят измерение потерь P10АВ.

Второй опыт – замыкают накоротко обмотку фазы а, возбуждают фазы в и с трансформатора и производят измерение потерь P10ВС.

Третий опыт – замыкают накоротко обмотку фазы в, возбуждают фазы а и с трансформатора и производят измерение потерь P10АС

Рис. 2

Три схемы измерений при соединении обмоток НН силового трансформатора в треугольник

а)

1 опыт                              2 опыт                              3 опыт

При измерениях на испытательную установку подаётся линейное напряжение с неискажённой синусоидой.

Три схемы измерений при соединении обмоток НН силового трансформатора в треугольник. (см. Рис. 2)

а) - питание подано на фазы а - в ; закорочена фаза с;  б) - питание подано на фазы в - с, закорочена фаза а;  в) - питание подано на фазы а-с, закорочена фаза в.

Полусумма потерь, измеренных при трёх опытах, будет практически равна потерям при трёхфазном испытании (при пониженном напряжении).

P10 = ( P10АВ  +  P10ВС  + P10АС )/2

Потери в приборах определяют измерением по схеме (Рис.1) или вычислением по формуле. Измеренные фазные потери следует сравнить между собой. При отсутствии дефектов в трансформаторе имеют место следующие приближённые соотношения:  P10АВ и P10ВС должны быть практически (в пределах  5%) равны между собой., а потери P10АС должны быть не менее чем на 35 % больше потерь P10АВ и P10ВС .  Следовательно, у трёхфазных стержневых трансформаторов измеренные потери х. х. при закорачивании обмотки каждой из крайних фаз (А и С) должны быть практически (в пределах  5%) одинаковыми, а потери при закорачивании обмотки средней фазы (В), не менее чем на 35 % больше потерь, измеренных при закорачивании обмоток одной из крайних фаз.

P10АВ =  P10ВС

P10АС     ≥   1,35 P10АВ

P10АС     ≥   1,35 P10ВС

При измерениях необходимо учесть потери в измерительных приборах, вычтя их из замеренной суммарной мощности, потребляемой испытуемым трансформатором и измерительными приборами.

Ток и потери х. х. измеренные в эксплуатации сравниваются с заводскими данными. При повышенном их значении более чем на 20-25% за трансформаторами устанавливается усиленное наблюдение.

При опыте х. х. выявляются:

- Повреждения в активной части магнитопровода из-за неудовлетворительной изоляции листов электротехнической стали.  (замыкания между листами электротехнической стали)

- Закорачивание листов электротехнической стали где либо в магнитопроводе.

- Нарушение изоляции стяжных шпилек или накладок, ярмовых балок и др., когда в результате этого образуются контуры короткозамкнутых витков.

- Дефекты обмоток:

- «витковые» короткие замыкания,

- Закорачивание  параллельных ветвей,

- неодинаковое число витков в параллельных ветвях.

5. Неправильное заземление магнитопровода.

Пример решения задачи.

Задание: Произвести измерение потерь х.х.силового трансформатора.

Измерения производятся по схеме трёх замеров, используя схему «а» или если измеряемый ток превышает номинальные токи токовых обмоток амперметра и ваттметра по номиналу, то в этом случае используются лабораторные трансформаторы тока для подключения амперметра и ваттметра. Его коэффициент вводится для расчёта мощности и тока.

Пример расчёта потерь х.х. силового трансформатора.

Мощность трансформатора 60000 кВА фирмы АЕГ

Напряжение 121/10,5

IН110 = 286,3А         IН10,5 = 1905А

Группа соединенияY/ ∆ -11

Выполняем расчёты потерь по измеренным данным:

КТТ = 2/5 А

Амперметр 2а – 100дел.

Ваттметр: 450 В, 5 А  - 150 дел.

Вольтметр: 600 В – 150 дел.

Измерения производятся по схеме трёх замеров:

1-й опыт - подается номинальное возбуждение  на фазы а-b при закороченной обмотке фазы с;

2-й опыт - подается номинальное возбуждение  на фазы  b-с при  закороченной  обмотке фазы а;

3-й опыт - подается номинальное  возбуждение   на фазы а-с  при  закороченной  обмотке

фазы b.

Номинальным напряжением для этих испытаний является U = UЛ

а)

Однофазное питание  трансформатора при соединении обмотки НН в треугольник.

а) - питание подано на фазы а - в; закорочена фаза с;  б) - питание подано на фазы в - с, закорочена фаза а;  в) - питание подано на фазы а-с; закорочена фаза в.

Измерительные приборы:

1.Вольтметр 600В; 150 дел., kv  =  600/150 =  4 В/дел.

2. Ваттметр 5 А; 450 В ; 150 дел., kw  = (5 * 450)*(150 * 2,5) = 6 Ват/дел. КТТ = 5/2 = 2,5

3. Амперметр  2 А;  100 дел., kА  = (2/100) /2,5 = 0,02 А/дел.

Таблица результатов измерений.

| Питание | Закорочено, | Напряжение изм. |  | Ток изм. |  | Потери изм. |  | Потери в приборах изм. | Потери в тр-ре расчёт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kv = 4 В |  | kА = 0,02 А |  | kw = 6 Вт |  |  |  |  |
|  |  | α | В | α | А | α | Вт | Вт | Вт |  |
| a-b | с | 101.5 | 406 | 60 | 1.2 | 30 | 180 | 2.5дел=15 Вт | 165 |  |
| b-c | а | 102 | 408 | 57 | 1.14 | 31 | 186 | 15 Вт | 171 |  |
| c-a | b | 102 | 408 | 82 | 1.64 | 82 | 246 | 15 Вт | 231 |  |

Потери при закорачивании фаз а и с практически равны. При закорачивании фазы b больше фаз  а и c.

P0АС = 246 Вт

P0ВС = 186 Вт

P0АВ = 180 Вт

Р% = (246 - 186)/186*100% =32,25% , потери в схеме составляют 15 Вт (PОВС = 186 Вт)

Р% = (246 – 180)/180*100% = 36,6%, потери в схеме составляют 15 Вт (PОАВ = 180 Вт)

Если исключить потери в схеме то разница потерь между закорачиванием фаз а, с и b составит 35,09%.

Определяем соотношения:

P10АС     ≥   1,35 P1ОАВ                       231Вт / 165Вт = 1,4

P10АС     ≥    1,35 P1ОВС                      231Вт / 171Вт  = 1,351

Расчёт потерь холостого хода трансформатора с приведением к номинальным параметрам.

Потери в трансформаторе измеренные (исключены потери в схеме) - PИЗМ.

P10АВ = 180 – 15 = 165 Вт

P10ВС  = 186 – 15 = 171 Вт

P10АС = 246 – 15 = 231 Вт

Разница между величинами замеров P1ОАВ и P1ОВС составляет 6/165*100% =3,6%, что не превышает 5%.

P10 = ( P1ОАВ  +  P1ОВС  + P1ОАС )/2  =  (165 + 171 + 231)/2 = 283,5Вт

PИЗМ. =  P10

Приведение потерь х.х. к номинальным параметрам

P0 = PИЗМ. * (UН / UСР )n , где n = 1,8

Uср = (UAB + UBC + UCA)/3 = (406 + 408 + 408)/3 = 407,3 В

РОприв.= 0,2835 кВт* (10500/407,3)1.8 = 98,36 кВт

Силовой трансформатор имел потери х. х. в начале эксплуатации  Р0 = 72,5 кВт.

Разница составляет  между  заводским  Р0 и РОприв  составляет 35,7%, что превышает допустимый  норматив на 5,7% (норматив 30%)

Заключение: Трансформатор значительно изношен – витковых замыканий нет, но в изоляции пластин сердечника появились дефекты. Возможны повреждения в активной части магнитопровода (замыкания между листами электротехнической стали) или через сопротивления замыкания листов электротехнической стали в магнитопроводе. Установить усиленное наблюдение.