## Slide 1: «Основы современной энергетики»
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
г. Ростов-на-Дону
2023

## Slide 2: Тема 1. Становление и развитие энергетики
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

## Slide 3: Тема 1. Становление и развитие энергетики - История развития Российской энергетики - Реформа Российской энергетики
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
г.Ростов-на-Дону

## Slide 4: Тема 2. Цифровизация энергетической отрасли России -Цифровое высоковольтное оборудование -Цифровое вторичное оборудование трансформаторных подстанций
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
г.Ростов-на-Дону

## Slide 5
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ЦПС – это автоматизированная подстанция, оснащенная взаимодействующими в режиме единого времени цифровыми информационными и управляющими системами и функционирующая без присутствия постоянного дежурного персонала

## Slide 6: Цифровые подстанции
Введение в стандарт, основные термины и определения, нормативная документация
Цифровая модель устройства на языке SCL
Протоколы МЭК 61850
Настройка взаимодействия устройств РЗА
Основные подходы к анализу осциллограмм
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

## Slide 7: Тема 3. Вторичные цепи и устройства ЦПС
Настройка параметров цифрового оборудования
Анализ функционирования РЗА
Изменение, проверка уставок, настройка связей по МЭК 61850 цифровых устройств РЗА
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Вторичные цепи – ЛВС, образующая систему, которая соединяет автоматику, управление, сигнализацию, устройства защиты, измерения. Таким образом формируется вторичная система электростанции.

## Slide 8
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Актуальность технологии ЦПС связана с группой факторов, таких как:
– стремление снизить затраты на оперативный и дежурный персонал (ФОТ);
– попытка добиться уменьшения влияния «человеческого» фактора на ход технологического процесса, выраженное в неправильных действиях и авариях в период эксплуатации энергообъекта;
– развитие информационных технологий, микропроцессорной техники, оборудования связи;
– повышение наблюдаемости за объектами;
– появление и совершенствование нормативной базы по отдельным составляющим, например, информационным протоколам, требованиям к цифровой микропроцессорной технике защиты и автоматики, синхронизации.

## Slide 9
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
традиционная структура подстанции

## Slide 10
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
цифровая подстанция

## Slide 11
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ГОСТ Р 54325-2011 Сети и системы связи на подстанциях. Часть 2. Термины и определения. Стандарт является модифицированным по отношению к международному документу IEC/TS 61850-2:2003. Стандарт устанавливает термины и определения понятий в области сетей и систем связи на подстанциях
Обзор общеотраслевых НТД
ГОСТ Р МЭК 61850-3-2005. Сети и системы связи на подстанциях. Часть 3. Основные требования [6]. В стандарте определены основные требования к сетям связи, особенно к их качеству, а также требования к окружающей среде, источникам питания и рекомендации по совместимости этих требований с другими стандартами и спецификациями на системы автоматизации подстанций. Стандарт определяет связь между интеллектуальными электронными устройствами (ИЭУ) и соответствующими системными требованиями

## Slide 12
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Обзор общеотраслевых НТД
ГОСТ Р МЭК 61850-5-2011. Сети и системы связи на подстанциях. Требования к связи для функций и моделей устройств. Спецификации стандарта определяют требования к связи функций, исполняемых системами автоматизации подстанции, и моделей устройств. Определены все известные функции и установлены требования к их связи. Описание функций применено не для стандартизации функций, а для определения требований к связи между техническими сервисами и подстанцией, а также требований к связи между ИЭУ в пределах подстанции. Основная задача заключается в обеспечении функциональной совместимости в любых коммуникационных отношениях.

## Slide 13
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ГОСТ Р МЭК 61850-6-2009. Сети и системы связи на подстанциях. Часть 6. Язык описания конфигурации для связи между интеллектуальными электронными устройствами на электрических подстанциях [3]. В стандарте рассматривается язык описания конфигурации ИЭУ на электрических подстанциях. Этот язык называется Substation Configuration description Language (SCL) – язык описания конфигурации подстанции. Он служит для описания конфигурации ИЭУ и систем связи согласно МЭК 61850-5 и серии стандартов МЭК 61850-7. Этот язык позволяет выполнить формальное описание отношений между системой автоматизации подстанции (SAS- системой – Substation Automation System) и подстанцией (распределительным устройством). На уровне приложения могут быть описаны сама топология распределительного устройства и отношение его структуры к функциям SA- системы (логическим узлам), сконфигурированным на ИЭУ
Обзор общеотраслевых НТД

## Slide 14
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Обзор общеотраслевых НТД
ГОСТ Р МЭК 61850-7-1-2009. Сети и системы связи на подстанциях. Часть 7. Базовая структура связи для подстанций и линейного оборудования. Раздел 1. Принципы и модели. В стандарте представлен обзор архитектуры для связи и взаимодействия между устройствами подстанции, такими как устройства защиты, выключатели, трансформаторы, и т. д. Стандарт представляет собой часть комплекта спецификаций, в которой приведено подробное описание многоуровневой архитектуры связи на подстанции. Выбор этой архитектуры обоснован необходимостью приведения абстрактных определений классов (представляющих иерархически организованные информационные модели) и услуг таким образом, чтобы данные спецификации были независимы от конкретных стеков протоколов, реализаций и операционных систем

## Slide 15
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Обзор общеотраслевых НТД
ГОСТ Р МЭК 61850-7-2-2009. Сети и системы связи на подстанциях. Часть 7. Базовая структура связи для подстанций и линейного оборудования. Раздел 2. Абстрактный интерфейс услуг связи (ACSI) [9]. В стандарте определен абстрактный интерфейс услуг связи (ACSI) для использования на подстанции предприятия электроэнергетики, что требует взаимодействия в реальном времени между интеллектуальными электронными устройствами. Интерфейс ACSI был определен как независимый от базовых систем связи. Специфические отображения сервиса связи (SCSM) описаны в МЭК 61850-8-1, МЭК 61850-9-1 и МЭК 61850-9-2.

## Slide 16
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ГОСТ Р МЭК 61850-7-3-2009. Сети и системы связи на подстанциях. Часть 7. Базовая структура связи для подстанций и линейного оборудования. Раздел 3. Классы общих данных. Стандарт специфицирует общие типы атрибутов и классы общих данных в связи с применением на подстанции. Он определяет:
– классы общих данных для информации о состоянии;
– классы общих данных для информации об измеряемых величинах;
– классы общих данных для информации о контролируемом состоянии;
– классы общих данных для информации о контролируемых параметрах аналоговых сигналов;
– классы общих данных для настройки параметров состояния;
– классы общих данных для настройки параметров аналоговых
сигналов, типы атрибутов, используемых в указанных классах общих данных.
Обзор общеотраслевых НТД

## Slide 17
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ГОСТ Р МЭК 61850-7-4-2011. Сети и системы связи на подстанциях. Часть 7. Базовая структура связи для подстанций и линейного оборудования. Раздел 4. Совместимые классы логических узлов и классы данных [11]. Стандарт описывает информационную модель устройств и функций, относящихся к приложениям подстанций. В частности, в нем представлены совместимые имена логических узлов и имена элементов данных для осуществления связи между ИЭУ. Сюда входит соотношение между логическими узлами и данными.
Обзор общеотраслевых НТД

## Slide 18
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Обзор НТД ПАО "Россети"
СТО 34.01-4.1-002-2017. Регистраторы аварийных событий. Технические требования [5]. Стандарт определяет минимальные технические требования к автономным регистраторам аварийных событий, применяемых на объектах электроэнергетики ДЗО ПАО «Россети».
СТО 34.01-4.1-006-2018. Автоматизированное рабочее место специалиста службы релейной защиты и автоматики. Пользовательские интерфейсы. Общие требования [12]. Стандарт устанавливает единые требования к графическому отображению информации на автоматизированных рабочих местах служб РЗА ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети».

## Slide 19
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
СТО 34.01-4.1-007-2018. Технические требования к автоматизированному мониторингу устройств РЗА, в том числе работающих по стандарту МЭК 61850 [13]. Стандарт устанавливает основные технические требования к автоматизированному мониторингу устройств релейной защиты и автоматики на микропроцессорной элементной базе (далее - устройства РЗА), в том числе работающих по стандарту МЭК 61850.
Обзор НТД ПАО "Россети"

## Slide 20
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Обзор НТД ПАО "Россети"
СТО 34.01-4.1-009-2019. Методические указания по проектированию и эксплуатации технологических защит и автоматики, выполненных на базе микропроцессорной техники на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети» [14]. Стандарт определяет основные нормы и правила к проектированию, организации эксплуатации и технического обслуживания подсистем технологических защит и технологической автоматики оборудования на объектах электросетевого комплекса 0,4-750 кВ ДЗО ПАО «Россети», выполненных на базе микропроцессорной техники.
СТО 34.01-6-005-2019. Коммутаторы энергообъектов. Общие технические требования [15]. Стандарт устанавливает типовые технические требования к оборудованию сетей передачи данных – промышленным коммутаторам, при их применении на энергообъектах ДЗО ПАО «Россети» (новое строительство, расширение, реконструкция и техническое перевооружение).

## Slide 21
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
СТО 34.01-6.1-001-2016. Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. Общие технические требования [16]. Стандарт определяет основные технические требования к программно-техническим комплексам автоматизированной системы оперативно-технологического и ситуационного управления (далее – ПТК) в части, обеспечивающей автоматизацию оперативного управления основным технологическим процессом ПС (преобразованием и распределением электрической энергии) и взаимодействия с обособленными системами ПС (ТП, РП, РТП) – РЗА, АСУЭ и пр.
Обзор НТД ПАО "Россети"

## Slide 22
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Обзор НТД ПАО "Россети"
СТО 34.01-6.1-002-2016. Программно-технические комплексы подстанций 35-110 (150) кВ. Общие технические требования [17]. Стандарт определяет основные технические требования к программно-техническим комплексам автоматизированной системы оперативно-технологического и ситуационного управления (далее – ПТК) в части, обеспечивающей автоматизацию оперативного управления основным технологическим процессом ПС (преобразованием и распределением электрической энергии) и взаимодействия с обособленными системами ПС – РЗА, АСУЭ и пр.

## Slide 23
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Обзор НТД ПАО "Россети"
СТО 34.01-9.2-004-2019. Каналы связи для РЗА. Технические решения для сетей 35-220 кВ [18]. Стандарт определяет:
– типы и назначение информации РЗА, в том числе передаваемой как между энергообъектами, так и в соответствующие ЦУС ДЗО ПАО «Россети», ДЦ АО «СО ЕЭС» и централизованную систему противоаварийной автоматики;
– требования к качественным показателям каналов связи для РЗА;
– требования к каналам связи и оборудованию цифровых сетей связи, применяющихся для организации передачи команд и сигналов РЗ и ПА;
– принципы организации каналов связи для РЗА и типовые схемные решения;
– требования к мониторингу и эксплуатации каналов связи и каналообразующего оборудования для РЗА.

## Slide 24
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Обзор НТД ПАО "Россети"
СТО 34.01-21-004-2019 Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ [19].
СТО 34.01-21-005-2019 Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ [20]. Стандарт устанавливает требования к цифровым электрическим сетям и их элементам и распространяется на вновь сооружаемые, а также подлежащие техническому перевооружению и реконструкции объекты электросетевого хозяйства напряжением 0,4-220 кВ

## Slide 25
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Обзор НТД ПАО "ФСК ЕЭС"
СТО 56947007-25.040.30.309-2020. Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС» [21]. Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС» создан с целью утверждения подходов по созданию электронного описания оборудования подстанции, использования функционала и коммуникаций в рамках стандарта МЭК 61850, расширяет, дополняет его и содержит:

## Slide 26
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
– описание передачи мгновенных выборок аналоговых значений по протоколу Sampled Values согласно МЭК 61850-9-2, профилю 9-2LE и требованиям ПАО «ФСК ЕЭС» относительно передачи выборок аналоговых значений в рамках стандартов МЭК 61850 9-2 и МЭК 61869-9 для Архитектуры III.
– описание основных режимов работы ИЭУ, использующих модель стандарта МЭК 61850;
– описание возможностей реализации функциональной иерархии в ИЭУ с использованием возможностей стандарта МЭК 61850;
– описание механизма взаимодействия функций, реализуемых логическими узлами
СТО 56947007-25.040.30.309-2020:
Обзор НТД ПАО "ФСК ЕЭС"

## Slide 27
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Обзор НТД ПАО "ФСК ЕЭС"
СТО 56947007-29.240.10.248-2017. Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС) [22]. Нормы технологического проектирования подстанций (НТП ПС) устанавливают основные требования по проектированию подстанций (ПС), распределительных пунктов (РП) и переключательных пунктов (ПП) переменного тока ПАО «ФСК ЕЭС» с высшим напряжением 35-750 кВ

## Slide 28
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Обзор НТД ПАО "ФСК ЕЭС"
СТО 56947007-29.240.10.253-2018. Типовые методики испытаний компонентов ЦПС на соответствие стандарту МЭК 61850 первой и второй редакций [23]. Стандарт соответствует международному стандарту МЭК 61850-10 (2012) Сети и системы связи автоматизации энергосистем для сетей общего пользования. Часть 10. Редакция 2.0 Испытания на соответствие (IEC 61850-10 (2012) Communication networks and systems for power utility automation -Part 10: Edition 2.0 Conformance testing) в части проверки соответствия серверного устройства, клиентского устройства, SV-устройства и проверки производительности GOOSE-сообщений

## Slide 29
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Обзор НТД ПАО "ФСК ЕЭС"
СТО 56947007-29.240.10.256-2018. Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС [24]. Стандарт устанавливает нормы и требования к программно-аппаратным средствам контроля, защиты и управления ЦПС, устройствам, обеспечивающим информационные связи на ЦПС, устройствам и системам синхронизации времени, а также к основному электротехническому (первичному) оборудованию в части его интеграции в ЦПС. В настоящей редакции стандарта не устанавливаются нормы и требования к программно-аппаратным средствам систем мониторинга качества электроэнергии, мониторинга переходных процессов, мониторинга и диагностики первичного оборудования и АИИС КУЭ.

## Slide 30
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Обзор НТД ПАО "ФСК ЕЭС"
СТО 56947007-29.240.10.272-2019. Аналого-цифровые устройства сопряжения. Методы испытаний [25]. Стандарт распространяется на аналого-цифровые устройства сопряжения с выходным интерфейсом в соответствии с группой стандартов МЭК 61850, предназначенных для приема аналоговых электрических сигналов с последующим преобразованием этих значений в цифровой протокол для его дальнейшей передачи (сопряжения) в шину данных. Аналого-цифровые устройства сопряжения с выходным интерфейсом по МЭК 61850 могут быть выполнены как в однофазном, так и в трехфазном исполнениях для преобразования следующих электрических характеристик:
– напряжения переменного и постоянного тока;
– силы переменного и постоянного тока.

## Slide 31
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Обзор НТД ПАО "ФСК ЕЭС"
СТО 56947007-29.240.10.299-2020. Цифровая подстанция. Методические указания по проектированию ЦПС [26]. Стандарт предназначен для проектных организаций и устанавливает основные требования по проектированию объектов электроэнергетики, в том числе, подстанций, распределительных пунктов, переключающих пунктов с высшим напряжением 35 – 750 кВ с целью определения требований к проектированию устройств РЗА и АСУ ТП с применением цифровых коммуникаций согласно группе стандартов МЭК 61850.

## Slide 32
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Архитектура ЦПС

## Slide 33
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Архитектура ЦПС

## Slide 34
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Цифровая модель устройства на языке SCL
Описание модели
SERVER – обеспечивает внешне видимое поведение устройства, а именно отвечает за организацию обмена данными;
– LOGICAL-DEVICE (LD) (логическое устройство) – объект, представляющий набор типичных функций подстанции;
– LOGICAL-NODE (LN) (логический узел) – объект, представляющий конкретную функцию подстанции. LN как объект определяется своими данными и методами. Логический узел является источником данных для обмена;
– DATA (данные) – это типизированные структуры для хранения информации, содержащейся в логических узлах. Логический узел состоит из объектов данных (DO, data object). Объект данных содержит атрибуты данных (DA, data attributes).
Язык описания конфигурации подстанции SCL (System Configuration Language)

## Slide 35
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Цифровая модель устройства на языке SCL
Описание модели
Язык описания конфигурации подстанции SCL (System Configuration Language)
логический узел XCBR (выключатель) содержит экземпляр класса Pos («положение переключателя»). Класс данных Pos имеет примерно 20 атрибутов данных. Атрибут данных Pos.ctlVal представляет управляемую информацию (она может быть задана в состояниях ON (ВКЛ.) или OFF (ВЫКЛ.)). Атрибут данных Pos.stVal представляет положение реального выключателя (он может находиться в промежуточном состоянии, быть выключен, включен или неисправен).

## Slide 36
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Цифровая модель устройства на языке SCL
Язык описания конфигурации подстанции SCL (System Configuration Language)
процесс формирования уникальной объектной ссылки

## Slide 37
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Цифровая модель устройства на языке SCL
Язык описания конфигурации подстанции SCL (System Configuration Language)
Имена атрибутов данных – это стандартизованные (т.е. зарезервированные) имена, имеющие специфическую семантику применительно к серии стандартов IEC 61850 (таблица 2.3). Семантика всех имен атрибутов данных определена в МЭК 61850-7-3
В серии стандартов МЭК 61850-7 приводятся таблицы для определения классов логических узлов и классов данных (МЭК 61850-7-4), классов общих данных (МЭК 61850-7-3) и моделей сервисов (МЭК 61850-7-2)

## Slide 38
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Язык SCL

## Slide 39
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Цифровая модель устройства на языке SCL
Язык описания конфигурации подстанции SCL (System Configuration Language)
Модель классов и описание классов с их атрибутами и сервисами подробно приводится в разделе МЭК 61850-7-2 . Язык описания конфигурации SCL (System Configuration Language) используется для описания однолинейной схемы, конфигураций ИЭУ и информационных связей в соответствии с МЭК 61850. Он позволяет производить формальное описание взаимосвязей между системой автоматизации и первичным процессом (подстанцией, распределительным устройством). На прикладном уровне с использованием SCL может быть описана как топология распределительного устройства самого по себе, так и взаимосвязь между структурой распределительного устройства и функциями системы автоматизации подстанции (логическими узлами), заданными в ИЭУ.

## Slide 40
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Цифровая модель устройства на языке SCL
Язык описания конфигурации подстанции SCL (System Configuration Language)
Обзор файлов на языке SCL
Файл описания базовой конфигурации устройства ICD (IED Capability Description) предназначен для описания всех логических устройств, логических узлов, объектов и атрибутов данных, предустановленных наборов данных Dataset, блоков управления отправкой GOOSE-сообщений GOOSE Control Block, блоков управления отправкой отчётов Report Control Block, блоков управления отправкой выборок мгновенных значений SV Control Block, входящих в состав физического устройства.

## Slide 41
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Цифровая модель устройства на языке SCL
Язык описания конфигурации подстанции SCL (System Configuration Language)
Обзор файлов на языке SCL
Файл описания предварительно сконфигурированного устройства IID (Instantiated IED Description) предназначен для передачи из конфигуратора ИЭУ в системный конфигуратор проекта предварительно сконфигурированной информационной модели ИЭУ, применяется для устройств с изменяемой информационной моделью в зависимости от необходимого функционала из перечня доступного для данного физического устройства, неиспользуемый функционал может быть скрыт или исключен из информационной модели

## Slide 42
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Цифровая модель устройства на языке SCL
Язык описания конфигурации подстанции SCL (System Configuration Language)
Обзор файлов на языке SCL
Файл описания спецификации системы SSD (System Specification Description) предназначен для описания первичного оборудования ПС и его соединений, всех функций вторичных систем, привязанных к первичному оборудованию, но не имеющих привязки к конкретному вторичному оборудованию, при необходимости данную связь можно указать.
Файл описания конфигурации подстанции SCD (Substation Configuration Description) предназначен для передачи данных конфигураций всех ИЭУ из системного конфигуратора проекта в конфигуратор ИЭУ, содержит полное описание всего первичного оборудования в составе ПС, всего функционала первичного и вторичного оборудования с указанием конкретных устройств, реализующих функционал, их конфигураций и коммуникационных соединений, а также всех коммуникаций ПС.

## Slide 43
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Цифровая модель устройства на языке SCL
Язык описания конфигурации подстанции SCL (System Configuration Language)
Обзор файлов на языке SCL
Файл описания конфигурации устройства CID (Configured IED Description) предназначен для описания конфигурации устройства с завершенным параметрированием в части функционала и коммуникационных протоколов обмена информацией для загрузки конфигурации на само ИЭУ с помощью конфигуратора ИЭУ
Файл описания межсистемного обмена SED (System Exchange Description) предназначен для описания коммуникационных связей между отдельными проектами, описанными в виде SCD-файлов, при этом главный проект используется в полном виде, а от смежного проекта импортируется часть, имеющая коммуникационные связи с главным проектом.

## Slide 44
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Цифровая модель устройства на языке SCL
Язык описания конфигурации подстанции SCL (System Configuration Language)
Обзор файлов на языке SCL
Файлы SCL можно выделить две основные группы:
– группа файлов SCL, описывающих конфигурацию отдельных ИЭУ;
– группа файлов SCL, описывающих конфигурацию проекта.

## Slide 45
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Цифровая модель устройства на языке SCL
Язык описания конфигурации подстанции SCL (System Configuration Language)
Группа файлов SCL, описывающих конфигурацию отдельных ИЭУ:
– ICD файл – заводская конфигурация ИЭУ, используемая для конфигурирования;
– IID файл – конфигурация ИЭУ с перепрограммируемой информационной моделью, используемая для дальнейшего конфигурирования в рамках применения в конкретном проекте;
– CID файл – готовая конфигурация ИЭУ, используемая для загрузки конфигурации в ИЭУ.
Обзор файлов на языке SCL

## Slide 46
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Цифровая модель устройства на языке SCL
Язык описания конфигурации подстанции SCL (System Configuration Language)
Обзор файлов на языке SCL
Группа файлов SCL, описывающих конфигурацию проекта:
– SSD файл – описание первичного оборудования с присвоенным функционалом систем ПС, используемое для описания необходимого функционала без привязки к конкретным устройствам и конкретным коммуникационным протоколам;
– SCD файл – полная конфигурация ПС, получаемая из уточнений SSD- файла и добавления конфигураций применяемых ИЭУ из CID-файлов, используемая для конфигурации ИЭУ;
– SED файл – полная конфигурация ПС с коммуникациями со смежной ПС, получаемая путем интеграции в SCD файл своей ПС части SCD файла смежной ПС и конфигурирования межсистемных коммуникаций.

## Slide 47
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Цифровая модель устройства на языке SCL
Язык описания конфигурации подстанции SCL (System Configuration Language)
Обзор файлов на языке SCL

## Slide 48
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Архитектура ЦПС

## Slide 49
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Протоколы МЭК 61850
Виды протоколов
Стандарт МЭК 61850 регламентирует применение различных протоколов передачи данных для решения задач в рамках вторичной системы подстанции:
– для передачи измерений от электронных измерительных трансформаторов тока и напряжения и преобразователей аналоговых сигналов (мгновенных значений) применяется протокол Sampled Values, определяемый главой МЭК 61850-9-2;
– для передачи дискретных сигналов от преобразователей дискретных сигналов (ПДС) к устройствам РЗА и КП, от устройств РЗА и КП к ПДС, а также для быстрого обмена информацией о событиях между различными устройствами на ПС применяется протокол GOOSE, определяемый главой МЭК 61850-8-1;
– для передачи данных телесигнализации, телеизмерений и команд телеуправления между устройствами и системой АСУ ТП применяются коммуникационные сервисы стандарта МЭК 61850, реализуемые с использованием протокола MMS, в соответствии с положениями главы МЭК 61850-8-1.

## Slide 50
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Протоколы МЭК 61850
Виды протоколов
В рамках применения коммуникационных сервисов стандарта МЭК 61850 с применением протокола MMS обычно выделяют отдельные сервисы, используемые для решения различных задач:
– сервис управления используется для организации управления объектами данных внутри устройств (РЗА, КП и др.), в том числе для организации оперативного управления коммутационными аппаратами;
– сервис отчетов используется для организации передачи информации (телесигнализация, телеизмерения) от устройств в систему АСУ ТП или в автономный РАС

## Slide 51
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Протоколы МЭК 61850

## Slide 52
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Каждый логический узел в свою очередь включает в себя элементы и атрибуты данных (рисунок 2.4).
Протоколы МЭК 61850

## Slide 53
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Протоколы МЭК 61850

## Slide 54
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Обзор коммуникационного протокола GOOSE МЭК 61850
GOOSE (англ. Generic Object Oriented Substation Event) (стандарт МЭК 61850-8-1) – протокол передачи данных о событиях на подстанции.
GOOSE–сообщения, передаваемые через Ethernet, упаковываются в так называемые фреймы (Ethernet кадры) вместе с дополнительной информацией.

## Slide 55
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Обзор коммуникационного протокола GOOSE МЭК 61850

## Slide 56
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Фрейм начинается с преамбулы (Preamble), которая используется для синхронизации приемопередатчиков. Далее идут MAC адреса приемника (Destination address) – адрес устройства, которому направляется сообщение, и источника (Source address) – уникальный адрес передающего интеллектуального устройства (ИЭУ). Идентификатор протокола (TPID, Tag Protocol Identifier) – указывает тип использованного протокола.
Идентификатор сообщения (Ethertype) – указывает тип сообщений.
Идентификатор положения (APPID, Application Identifier) – служит для разделения сообщений.
Длина данных (Length) – суммарная длина полей APPID, Length, reserved 1, reserved 2 и APDU.
Обзор коммуникационного протокола GOOSE МЭК 61850

## Slide 57
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Прикладной протокол данных (APDU, Application Protocol Data Unit) – содержит измерительную информацию.
Контрольная сумма (Frame check sequence) – контрольное значение, вычисляемое по алгоритму CRC-32. С помощью контрольной суммы получатель может определить, не был ли поврежден фрейм во время передачи.
Обзор коммуникационного протокола GOOSE МЭК 61850

## Slide 58
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Рассмотрим структуру GOOSE – сообщения. Источником сообщения является терминал защиты среднего напряжения, вид защиты - первая ступень МТЗ
Обзор коммуникационного протокола GOOSE МЭК 61850

## Slide 59
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Перечисленные требования заложены в механизме передачи GOOSE-сообщений. Принцип передачи GOOSE-сообщений поясняет рисунок 2.7. Для получения и обработки информации устройства должны быть подписаны на нее.
Обзор коммуникационного протокола GOOSE МЭК 61850

## Slide 60
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Обзор коммуникационного протокола GOOSE МЭК 61850
Для адресации кадров на канальном уровне используются физические адреса сетевых устройств – MAC-адреса. При этом Ethernet позволяет осуществлять так называемую групповую рассылку сообщений (Multicast). В таком случае в поле MAC-адреса адресата указывается адрес групповой рассылки. Для многоадресных рассылок по протоколу GOOSE используется определенный диапазон адресов (рисунок 2.8).

## Slide 61
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Обзор коммуникационного протокола GOOSE МЭК 61850
выделенная строчка 3934: срабатывания терминала не произошло (значение состояния stVal – «False», или «логический 0»), время изменения GOOSE-сообщения – 63.152468.

## Slide 62
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Обзор коммуникационного протокола GOOSE МЭК 61850
строчка 4072: произошло срабатывание терминала (значение состояния stVal – «True»), время изменения GOOSE-сообщения: 64.790562.

## Slide 63
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Обзор коммуникационного протокола GOOSE МЭК 61850
Как видно на рисунке 2.11, после сообщения о срабатывании терминала, начинается повторная передача GOOSE–сообщений через 10 мс, 20 мс, 40 мс и т.д., до того момента, пока время между сообщениями не увеличится опять до времени периода отправки – 2 с

## Slide 64
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Обзор коммуникационного протокола GOOSE МЭК 61850
Надежность передачи GOOSE-сообщений обеспечивается следующим
– протокол МЭК 61850 использует Ethernet-сеть, за счет этого выход из строя верхнего уровня АСУ ТП и любого из устройств РЗА не отражается на передаче GOOSE-сообщений оставшихся в работе устройств;
– терминалы РЗА имеют два независимых Ethernet-порта, при выходе одного из них из строя второй его полностью заменяет;
– разные порты одного терминала РЗА подключаются к разным сетевым коммутаторам;
– во всех устройствах РЗА осуществляется постоянный контроль возможности прохождения каждого сигнала, который позволяет автоматически определить не только отказы цифровой связи, но и ошибки параметрирования терминалов

## Slide 65
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Обзор коммуникационного протокола GOOSE МЭК 61850
В соответствии с требованиями действующего стандарта МЭК 61850-5 допустимое время передачи GOOSE-сообщения не более 3 мс (для сообщений, требующих быстрой передачи, например, для передачи сигналов срабатывания защит, пусков АПВ и УРОВ и т.п.). Другие нормативы времени для сигналов представлены в таблице 2.5.

## Slide 66
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Обзор коммуникационного протокола GOOSE МЭК 61850
Также возможно установить приоритет на выбранное GOOSE-сообщение (priority tagging), эту возможность дает протокол Ethernet, по которому передаются сообщения. То есть GOOSE-сообщения с меткой приоритетности идут в обход обычных сообщений (рисунок 2.12).

## Slide 67
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Обзор коммуникационного протокола MMS МЭК 61850
MMS-сообщения используются для информационного обмена между серверами АСУ ТП и устройствами, расположенными на шине станции или шине процессов. MMS описывает сообщения и способы их кодирования, которые должны передаваться по сети.
MMS определяет:
– набор стандартных объектов для совершения над ними операций, которые должны существовать в устройстве (например, чтение и запись переменных, сигнализация о событиях и т. д.);
– набор стандартных сообщений, которыми осуществляется обмен между клиентом и сервером для операций управления;
– набор правил кодирования этих сообщений (как значения и параметры назначаются на биты и байты при пересылке);
– набор протоколов (правила обмена сообщениями между
устройствами).

## Slide 68
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Обзор коммуникационного протокола Sampled Values (SV) МЭК 61850
Структура Ethernet кадра, которая показана на рисунке 2.13, для передачи данных в соответствии с МЭК 61850-9-2 LE

## Slide 69
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Обзор коммуникационного протокола Sampled Values (SV) МЭК 61850
Фрейм APDU (Application Protocol Data Unit – прикладной протокол данных) непосредственно содержит измерительную информацию. Протокольный блок данных прикладного уровня APDU показан на рисунке 2.14, он имеет 1 или 8, в зависимости от дискретизации, блоков данных прикладного уровня ASDU

## Slide 70
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Обзор коммуникационного протокола Sampled Values (SV) МЭК 61850
Частота дискретизации данных, согласно МЭК 61850-9-2LE, может быть 80 или 256 выборок на период с частотой сети 50 Гц (80 Ч 50=4000 или 256 Ч 50=12800 срезов мгновенных значений в секунду) или 60 Гц (80 Ч 60=4200 или 256 Ч 60=15360 срезов мгновенных значений в секунду). Для решения задач релейной защиты используется 80 выборок/период, а для учета и контроля качества электроэнергии используется 256 выборок/период.

## Slide 71
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Обзор коммуникационного протокола Sampled Values (SV) МЭК 61850
Поле SequenceofData (рисунок 2.15) содержит информацию о мгновенных значениях токов и напряжений фаз A, B, C и нейтрали N. Каждое измеренное значение кодируется 8-байтным кодом

## Slide 72
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Обзор коммуникационного протокола Sampled Values (SV) МЭК 61850
Согласно стандарту IEC 61850-9-2 структуру SV-сообщения можно разделить на четыре уровня (рисунок 2.16)
– первый уровень – SV Ethernet frame (подробно на рисунке 2.13).
– второй уровень – APDU (подробно на рисунке 2.14).
– третий уровень – ASDU (подробно на рисунке 2.14).
– четвертый уровень – PhsMeas1 (подробно на рисунке 2.15).

## Slide 73
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Обзор коммуникационного протокола Sampled Values (SV) МЭК 61850
На рисунке 2.17 показан фрагмент отфильтрованных данных потока мгновенных значений тока и напряжения согласно МЭК 61850-9-2 LE, полученный с помощью программы для захвата и анализа сетевого трафика WireShark

## Slide 74
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Настройка взаимодействия устройств РЗА
- Инструмент спецификации системы (System Specification Tool)
- Инструмент конфигурирования системы (System Configuration Tool)
- Инструмент конфигурирования ИЭУ (IED Configuration Tool)
-Инструмент документирования системы (Documentation Tool)

## Slide 75
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Настройка взаимодействия устройств РЗА
файл *.SSD (System Specification Description) предназначен для описания спецификации системы и содержит описание однолинейной схемы подстанции, исходную спецификацию первичного оборудования, требования к выполняемым функциям системы в виде логических узлов и их распределение по первичному оборудованию
файл *.SCD предназначен для описания конфигурации подстанции (Substation Configuration Description) и содержит полное описание первичного оборудования подстанции, всего функционала вторичного оборудования с указанием экземпляров устройств, реализующих этот функционал, конфигураций коммуникационных соединений
файл *.SED содержит описания межсистемного обмена (System Exchange Description) и описывает коммуникационные связи между отдельными системами, описанные в виде SCD-файлов

## Slide 76
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Настройка взаимодействия устройств РЗА
файл *.ICD содержит описания возможностей ИЭУ (IED Capability Description) и содержит описание всех логических устройств, логических узлов, элементов и атрибутов данных, входящих в состав описываемого физического устройства, а также описание возможностей осуществления коммуникаций
файл *.IID содержит описания предварительно сконфигурированного ИЭУ (Instantained IED Description) и предварительно сконфигурированную информационную модель ИЭУ, а также предустановленные коммуникации
– файл *.CID содержит описания сконфигурированного ИЭУ (Configured IED Description) и параметры в части функционала и коммуникаций для загрузки в ИЭУ с помощью конфигуратора ИЭУ
Эти файлы сопровождают проект ЦПС на протяжении всего жизненного цикла. Схема обмена информацией в процессе проектирования с использованием файлов, написанных на языке SCL, показана на рисунке 2.18

## Slide 77
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Настройка взаимодействия устройств РЗА

## Slide 78
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Настройка взаимодействия устройств РЗА
Инструмент спецификации системы (System Specification Tool)
Программный инструмент спецификации системы позволяет на стадии составления проектной документации в формализованном виде на языке SCL описать такие компоненты, как первичное оборудование, однолинейная схема подстанции, абстрактный поименованный набор требуемых функций, но без указания конкретного ИЭУ, их выполняющего. Обычно этот инструмент спецификации системы использует базу данных шаблонов стандартных функций и необходимых им сигналов, типовые составные части технологического процесса.
Полученное описание спецификации системы в виде файла *.SSD является исходными данными для последующих этапов проектирования автоматизированной системы.

## Slide 79
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Настройка взаимодействия устройств РЗА
Инструмент конфигурирования системы (System Configuration Tool)
Полученная конфигурация системы в виде файла *.SCD является полным описанием системы автоматизации подстанции по стандарту МЭК 61850. Это описание в формализованном синтаксисе языка SCL позволяет на всех последующих этапах в полуавтоматическом режиме использовать информацию о конфигурации системы иными программными инструментами, поддерживающими язык SCL, например, для конфигурирования ИЭУ и/или составления электронной документации

## Slide 80
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Настройка взаимодействия устройств РЗА
- Инструмент конфигурирования ИЭУ (IED Configuration Tool)
Программный инструмент конфигурирования ИЭУ предназначен для создания заданного набора функций и параметров для определенного ИЭУ в автоматизированной системе. Этот набор параметров определен производителем ИЭУ или, точнее, типом ИЭУ. Основные функций и параметры ИЭУ, а также прочие системные данные должны импортироваться из описания конфигурации системы, сделанного с помощью инструмента ее конфигурирования

## Slide 81
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Настройка взаимодействия устройств РЗА
Инструмент документирования системы (Documentation Tool)
Программный инструмент документирования системы на основе формализованного описания конфигурации системы, находящейся в файле *.SCD, генерирует документацию установленного формата в соответствии с требуемыми стандартами. Информация, хранящаяся в файле *.SCD, содержит описание аппаратно-программных платформ, реализующих указанный функционал со всеми интерфейсами и взаимосвязями между ИЭУ. В этом файле также хранятся описания программной части системы, достаточные для формирования функциональных и блок-схем, таблиц параметрирования с отображением всех взаимосвязей, которые были сделаны в процессе конфигурирования.

## Slide 82
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Основные подходы к анализу осциллограмм
В данном разделе рассматриваются осциллограммы аварийных событий, осциллограммы, записываемые устройствами релейной защиты, специализированными осциллографами в большой энергетике. Требования к таким устройствам определяются согласно п. 1.6.20-1.6.22 ПУЭ
Общие функции аварийных цифровых регистраторов:
– слежение (непрерывная кольцевая запись в нормальном режиме работы контролируемых сигналов, что позволяет обеспечивать фиксацию предшествующего режима);
– автоматический пуск при любой нестационарности, входящей в зону пуска;
– запись электрических величин и их хранение в памяти с привязкой ко времени и дате;
– обмен информацией с верхним уровнем по каналам связи;
– самодиагностика и сигнализация.

## Slide 83
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
основные подходы к анализу осциллограмм
Осциллограммы в основном используются в двух направлениях:
– для экспертной оценки случившегося аварийного нарушения оперативным персоналом на всех уровнях диспетчерского управления, в том числе для определения места повреждения на линиях электропередачи;
– для оценки и анализа функционирования устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики и разработки мероприятий по совершенствованию устройств РЗ и ПА в случае оценки действий как неправильных.

## Slide 84
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Основные подходы к анализу осциллограмм
Существует 3 подхода к анализу осциллограмм:
– автоматический анализ в составе устройств защиты;
– ручной анализ;
– автоматический анализ в составе ПО мониторинга.
Анализ аварийных событий подразделяется на следующие последовательно исполняемые этапы:
– проверка корректности измерительных трактов устройств РЗА;
– определение наличия и вида КЗ;
– первичный анализ действия устройств РЗА.

## Slide 85: Контроллер присоединений
В состав шкафа стенда тренажера ЦПС входит контроллер присоединений ARIS 4208-A2.4-B1.4-D2.4-Z-Z-Z-Z-S1.4- НO.
Контроллер присоединений осуществляют контроль, локальное и удаленное управление коммутационными аппаратами, вычисление параметров режима и осциллографирование.
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

## Slide 86: РЕТОМ 61850
Имитации ЦТТ и ЦТН 110 кВ используется устройство РЕТОМ-61850.
Устройство РЕТОМ61850 позволяет в реальном времени выдавать цифровые данные тока и напряжения в виде SV-потока в соответствии с МЭК 61850.
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

## Slide 87: АИИСКУЭ
Например, счетчики типа ARIS EM45 с приемом данных согласно МЭК 61850-9-2LE.
Счетчики выполняют функцию приема цифровых потоков мгновенных значений тока и напряжений с устанавливаемых имитаторов SV-потоков (через шину процесса)
Информация с данных счетчиков, а также с существующих счетчиков Меркурий 230 вводов 10 кВ, передается в УСПД ЭКОМ 3100.3 по стандарту RS-485 (шкаф №3), далее по Ethernet на шину подстанции и по GSM-каналу в систему АИИС КУЭ «Пирамида-Сети». С шины станции информация поступает на сервер Тренажера ЦПС.
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

## Slide 88: Программное обеспечение на АРМ
На АРМО и АРМП установлено следующее программное обеспечение:
«Старт-3» - программное обеспечение для взаимодействия с устройствами РЗА;
«Конфигуратор IED» - Конфигуратор устройств производства «РАДИУС Автоматика»;
«EKRASMS» - программное обеспечение для взаимодействия с устройствами РЗА производства ООО НПП «ЭКРА»;
«Cfg61850» - Конфигуратор устройств производства ООО НПП «ЭКРА»;
«МикРА» - программное обеспечение для конфигурирования и отображения технологических параметров устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) серий «TOP 100», «ТОР 200», «ТЭМП 2501», «ТОР 300», «ТОР 110-ИЗН», «ТОР 120», и т.д.;
«BSCOPE» - программное обеспечение для просмотра и анализа осциллограмм в формате COMTRADE;
«Ретом» - программное обеспечение РЕТОМ-61850;
«WireShark» - Анализатор трафика;
«ES Конфигуратор» – Конфигуратор ENMU.
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

## Slide 89: Спасибо за внимание!
к.т.н., доц. каф. «ЦТиПЭ» Юров Александр Александрович
доцент каф. «ЦТиПЭ» Воронов Александр Сергеевич
Донской Государственный Технический Университет
Кафедра Цифровые технологии и платформы в электроэнергетике
ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ