Контрольное задание

Рассчитать:

- вероятность безотказной работы за год, вероятность отказа, наработку на отказ и коэффициент готовности каждого элемента схемы (рис.1);

- показатели надежности схемы до первой секции шин 1СШ подстанции 110/10 кВ (точка (2) на схеме замещения) и показатели надежности питания потребителей с 1СШ (точка (3)) - вероятность безотказной работы P(t) за время t=1 год, среднее время восстановления tвс, среднюю частоту отказов λс, среднюю наработку на отказ, коэффициент готовности Kг, величину недоотпуска электроэнергии W потребителям из-за отказов.

Количество присоединений Nп  для каждой секции шин 10 кВ ГПП принять равным

Nп = 6 + k, где последняя цифра шифра студента (номера зачетной книжки).

Длину LВЛ (км) воздушных линий, питающих ГПП, принять равной LВЛ =100 + 10m, где m - предпоследняя цифра шифра.

Среднюю нагрузку потребителей первой секции шин принять равной P=500* Nп, кВт.

Рис.1. Схема подстанции

Указания к решению задачи

Для составления схемы замещения по надежности и последующих расчетов элементы схемы пронумерованы. Значения параметра потока отказов и времени восстановления элементов систем электроснабжения приведены в таблице 1.

Таблица 1. Значения параметра потока отказов и времени восстановления

| Элемент | λ,1/год | tв, лет |
| --- | --- | --- |
| Трансформаторы | 0,01 | 0,045 |
| Воздушные линии (ВЛ) 110 кВ (на 100 км длины ВЛ) | 1,1 | 0,0009 |
| Шины (на 1 присоединение) | 0,01 | 0,00025 |
| Масляные выключатели 110 кВ | 0,06 | 0,0023 |
| Масляные выключатели 6-10 кВ | 0,005 | 0,0012 |
| Разъединители | 0,008 | 0,0017 |

Вероятность безотказной работы p(t) за время t, вероятность отказа q(t), средняя наработка на отказ Tотк и коэффициент готовности Кг  рассчитываются по формулам:

p(t)=e−λt,

q(t)=1−p(t),

Tотк=1λ,

КГ=ТоткТотк+tв.

Используя данные формулы, рассчитать показатели надежности всех элементов схемы электроснабжения за время t=1 год, результат занести в таблицу 2. Учесть, что для ВЛ (номера 1 и 5 на схеме) параметр потока отказов и время восстановления в таблице 1 заданы на 100 км длины, а для сборных шин (номера 15 и 19) – на одно присоединение:

λ1 = λ5 = λВЛ LВЛ/100,	 tв1= λв5 = tвВЛ LВЛ/100,

λ15 = λ19 = λшин NП, 	tв 15 = tв 19 = tв шин NП,

где LВЛ – длина ВЛ в км, а Nп – количество присоединений к секции шин.

Таблица 2. Показатели надежности элементов схемы электроснабжения

| Наименование элемента системы электроснабжения | Номера элементов на схеме | λ,1/год | tв, лет | p(t) | q(t) | Tотк, лет | Кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-110 кВ | 1, 5 |  |  |  |  |  |  |
| Разъединители | 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 16 |  |  |  |  |  |  |
| Выключатели 110 кВ | 3, 7, 10 |  |  |  |  |  |  |
| Трансформаторы | 13, 17 |  |  |  |  |  |  |
| Выключатели 10 кВ | 14, 18, 20 |  |  |  |  |  |  |
| Сборные шины 10 кВ | 15, 19 |  |  |  |  |  |  |

15

20

19

18

17

16

10

13

14

9

12

1

2

3

4

5

6

7

11

8

(3)

(2)

(1)

Рис. 2. Схема замещения по надежности

Расчет в соответствии со схемой замещения по надежности (рис.2) выполняется поэтапно. На первом этапе необходимо выполнить эквивалентные преобразования последовательно и параллельно соединенных элементов (1÷11) относительно точки 1.

10

9

1

2

3

4

5

6

7

11

8

(1)

Рис.3. Схема замещения по надежности на этапе 1.

На втором этапе следует выполнить эквивалентные преобразования элементов, расположенных между точками 1 и 2 с учетом эквивалента, полученного на первом этапе для точки 1 (рис.4).

20

19

18

17

16

13

14

12

1э

(2)

1э

Рис.4. Схема замещения по надежности на этапе 2.

На третьем этапе к эквивалентному элементу второго этапа добавляется элемент 15.

15

2э

(3)

Рис.5. Схема замещения по надежности на этапе 3.

Для последовательно соединенных элементов средняя частота отказов

,

среднее время восстановления

,

Для двух параллельно соединенных элементов 1 и 2 средняя частота отказов

,

среднее время восстановления

tвс= (tвс1* tвс2)/( tвс1+ tвс2)

Величина недоотпуска электроэнергии W (кВт·ч) из-за отказов определяется по средней нагрузке секции шин Р:

W=P·λс·tвс·8760,

где  λс (1/год) и tвс (лет) – средние частота отказов и время восстановления для точки (3) схемы замещения.

Результаты расчета занести в таблицу:

| Показатель надежности | Точка (2) | Точка (3) |
| --- | --- | --- |
| Вероятность безотказной работы P(t) |  |  |
| Среднее время восстановления tвс,, час |  |  |
| Средняя частота отказов λс, , 1/год |  |  |
| Средняя наработка на отказ Тотк, лет |  |  |
| Коэффициент готовности Kг |  |  |
| Недоотпуск электроэнергии W, кВт·ч |  |  |