# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Факультет «Автоматизация производственных процессов»

Кафедра «Автоматизация производственных процессов»

Задания для выполнения практических работ по дисциплине

«Автоматизированный электропривод»

Ростов-на-Дону

2022

УДК  62-192

Составитель: Туркин И.А.

Методические указания. – Ростов-на-Дону:Донской гос.

техн. ун-т, 2022. – 49с

Задания для выполнения практических работ «Автоматизированный электропривод» предназначены для студентов заочной формы обучения по направлению 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» профиль «Промышленное программирование».

УДК  62-192

Печатается по решению редакционно-издательского совета

Донского государственного технического университета

Практическая работа №1

Частотный преобразователь SIEMENS SIMATIC G120

Подключение, параметрирование и ввод в эксплуатацию с помощью интеллектуальной панели оператора (IOP)

Цель работы: ознакомиться с базовыми функциями преобразователя частоты SIMATIC G120, подготовить к работе преобразователь, испытать регулировочные возможности.

Структура преобразователя SIMATIC G120

Рис. 1. Модульный принцип

Cиловой модуль

Силовой модуль отвечает за типоразмер преобразователя (его номинальная мощность, кВт). Для каждого типа применения есть свой силовой модуль:

- PM240 (PM240-2) – общее машиностроение с функцией торможения;

- PM250 – общее машиностроение с функцией торможения + рекуперация электроэнергии;

- PM260 – общее машиностроение с функцией торможения + рекуперация электроэнергии (для 690 В) со встроенным синус-фильтром.

Рис. 2 Схема подключения силового модуля

Соединение силового модуля с двигателем

На двигателях SIEMENS на внутренней стороне крышки клеммника находится изображение обеих типов соединения:  Соединение звездой (Y)  Соединение треугольником (Δ) На шильдике двигателя приведены правильные данные соединения: к примеру: 230/400В Δ/Y означает, что при сети 400В двигатель подключается в Y.

Управляющий модуль

Управляющие модули (CU) также предназначены для различных применений:

- CU230P-2 – насосы, вентиляторы и компрессоры;

- CU230В-2 – общее машиностроение с базовым набором входов/выходов;

- CU240E-2 – общее машиностроение со стандартным набором входов/выходов + функции Safety;

- CU250S-2 – общее машиностроение с расширенным входов/выходов, подключение датчика, простое позиционирование и расширенные функции Safety.

Панель оператора

- базовая панель оператора (Basic Operator Panel, BOP-2);

- интеллектуальная панель оператора (Intelligent Operator Panel, IOP);

Базовая панель оператора (BOP-2) предназначена для ввода в эксплуатацию и диагностики.

Интеллектуальная панель оператора (IOP) так же предназначена для ввода в эксплуатацию и диагностики, и помимо этого в ней присутствует интуитивное управление в режиме меню с помощью мастеров и графического интерфейса.

| Рис. BOP-2 | Рис. IOP |
| --- | --- |

Способы предварительной настройки и ввода в эксплуатацию.

- С помощью панели оператора

- С помощью программного обеспечения STARTER

- Путем переноса настроек с аналогичного преобразователя с помощью мини флэш карты

- С использованием заводских установок

Ввод в эксплуатацию с помощью интеллектуальной панели оператора IOP

Индикация состояний

Часто необходимые параметры

Таким образом осуществляется фильтрация списка параметров для сокращения числа отображаемых параметров

Переключение в режим ввода в эксплуатацию или подготовка заводской установки

Определение версии микропрограммного обеспечения ("прошивки") управляющего модуля

Сброс параметров на заводскую установку

Выбор источника команд для управляющих сигналов (ВКЛ/ВЫКЛ, реверс) преобразователя

Выбор источника заданных значений для частоты

Параметрирование рампы разгона и торможения

Установка типа управления

Оптимизация пусковой характеристики управления U/f при высоком начальном пусковом моменте и перегрузке

Подготовка к вводу в эксплуатацию

Перед началом параметрирования, необходимо прояснить следующие вопросы касательно ввода в эксплуатацию.

Достаточно ли для Вашего приложения просто применить заводские установки?

Сначала проверить, какие заводские установки можно применить и какие установки необходимо изменить. При такой проверке Вы вероятно определите, что требуется изменить лишь ограниченное число параметров.

Какой двигатель Вы используете? [P0300]

● Синхронный или асинхронный двигатель?

Преобразователи SINAMICS предустановленны на заводе для приложений с 4-полюсным трехфазным асинхронным двигателем, который соответствует рабочим характеристикам преобразователя.

Параметры двигателя / данные шильдика двигателя

Если используется ПО для ввода в эксплуатацию STARTER и двигатель SIEMENS, то достаточно указать заказной номер двигателя - в других случаях необходимо ввести данные с шильдика двигателя в соответствующие параметры

В каком регионе мира будет использоваться двигатель? - стандарт двигателя [P0100]

● Европа ICE: 50 Гц [кВт] - заводская установка

● Северная Америка NEMA: 60 Гц [лс] или 60 Гц [кВт]

Используется ли внешний датчик скорости и если да, какое у него число делений?[P0400]

● Тип датчика скорости

● Число импульсов датчика (число делений) на оборот.

Какова температура в месте использования двигателя? [P0625]

● Температура окружающей среды двигателя [P0625], если она отличается от

заводской установки = 20° C.

Какой тип управления Вы хотели бы использовать для Вашего приложения? [P1300]

● В принципе различаются типы управления "управление U/f" и "векторное управление".

Ввод в эксплуатацию

● Управление U/f это простейший режим работы преобразователя частоты. Он

используется, к примеру, для приложений с насосами, вентиляторами или

двигателями с ременными приводами.

● При векторном управлении отклонения скорости между заданным и фактическим значением ниже, чем у управления U/f, кроме этого возможна задача момента вращения. Оно подходит для таких приложений, как мотальные машины, подъемники или специальные приводы подачи.

Какие источники команд и заданных значений Вы используете?

Доступные источники команд и заданных значений зависят от преобразователя. В зависимости от того, используется ли преобразователь с или без интерфейса полевой шины, с или без функций повышенной безопасности, различаются предустановленные на заводе источники команд и заданных значений.

● Возможные источники команд [P0700]

– Панель оператора

– Полевая шина (заводская установка для подключаемых к шине и

преобразователей повышенной безопасности)

– Цифровые входы / переключатели на месте (заводская установка для не

подключаемых к шине преобразователей)

● Возможные источники заданного значения [P1000]

– Потенциометр двигателя

– Аналоговое заданное значение

– Постоянная частота

– Полевая шина

Управление двигателем через клеммы

Существуют различные способы запуска двигателя, его остановки и изменения его направления вращения (реверсирования). Различные методы устанавливаются через параметр P0727.

С заводской установкой (P0727 = 0) доступны следующие варианты двухпроводного

управления:

● Одна управляющая команда для включения и выключения, вторая управляющая

команда для реверсирования.

● Каждая управляющая команда включает и выключает одно направление вращения.

Мин. и макс. частота двигателя

Наименьшая и наибольшая частота двигателя, с которой двигатель работает или ограничивается независимо от заданного значения частоты.

● Мин. частота [P1080] - заводская установка 0 Гц

● Макс. частота [P1082] - заводская установка 50 Гц

Время разгона и время торможения

Время разгона и торможения определяют макс. ускорение двигателя при изменениях заданного значения скорости. Время разгона и торможения относятся к времени от состояния покоя двигателя до установленной макс. частоты или от макс. частоты до состояния покоя двигателя.

● Время разгона [P1120] - заводская установка 10 сек

● Время торможения [P1121] - заводская установка 10 сек

Структура меню

Практическая работа №2

Частотный преобразователь SIEMENS SIMATIC G120

Подключение, параметрирование и ввод в эксплуатацию с помощью программного обеспечения STARTER

Цель работы: ознакомиться с базовыми функциями преобразователя частоты SIMATIC G120, подготовить к работе преобразователь, испытать регулировочные возможности.

Условия подключения

ПО для ввода в эксплуатацию STARTER предлагает мастера проектов, оказывающего пошаговую поддержку при вводе в эксплуатацию. Конфигурирование преобразователя с помощью PC значительно удобнее и быстрее, чем ввод в эксплуатацию через панель оператора.

Для ввода преобразователя в эксплуатацию через PC необходимо следующее:

● Комплект для подключения PC для соединения преобразователя с PC.

Заказной номер: 6SL3255-0AA00-2AA1

● Установленное ПО STARTER. (Поставляется вместе с комплектом для подключения PC.

● Двигатель должен быть подключен на преобразователе.

Создание проекта STARTER

Описание

Мастер проектов позволяет удобно спараметрировать преобразователь. Описанный здесь ввод в эксплуатацию управляется мастером проектов. PC связывается через интерфейс USS с преобразователем.

● Включить напряжение питания преобразователя

● Запустить ПО для ввода в эксплуатацию STARTER

● Использовать мастера проектов и щелкнуть на "Искать приводные устройства online ..."

● В следующем окне (здесь не представлено) присвоить проекту информативное имя, к примеру, "Basic Commissioning" и щелкнуть на "Дальше". Появляется следующее диалоговое окно.

● Щелкнуть на "Изменить и тестировать...", чтобы настроить интерфейс PG/PC.

Настройка интерфейса PG/PC

● Выбрать "PC COM-Port (USS)" и щелкнуть на "Свойства …"

● Если "PC COM-Port (USS)" недоступен, то щелкнуть на "Выбрать …", чтобы установить интерфейс "PC COM-Port (USS)" таким образом, как показано в диалоговом окне "Установка/удаление интерфейсов".

● После установки интерфейса "PC COM-Port (USS)", закрыть диалоговое окно и вызвать "Свойства - PC COM-Port (USS)".

● Через это диалоговое окно установить интерфейс COM (COM1, COM2, COM3) и скорость передачи (бод) (по умолчанию 38400).

● Для определения конкретных значений Вашего интерфейса, выбрать, к примеру, COM1 и щелкнуть "Читать".

● Дополнительно выбрать на вкладке "RS485" "Автоматический режим". PC

последовательно проверяет с различной скоростью, устанавливается ли

коммуникация с преобразователем. Это может занять несколько минут.

● Если в поле проверки скорости передачи появляется "???", то проверка скорости передачи не удалась. В этом случае выбрать другой интерфейс COM. В случае правильного интерфейса COM отображается значение. Ввести это значение в поле выбора "Скорость передачи".

● После щелчка на "OK" происходит возврат в диалоговое окно "Настройка

интерфейса PG/PC".

Примечание

В диалоговом окне "Настройка интерфейса PG/PC" через кнопку "Диагностика"можно посмотреть, какие участники доступны через USS:

● Повторный щелчок на "OK" открывает мастера проектов.

● Щелчком на "Дальше" запускается поиск доступных в online устройств и

выполняется переход к шагу "Вставить приводные устройства".

Вставить приводные устройства

● В этом диалоговом окне Вашему преобразователю присваивается имя, к примеру,

"SINAMICS_G120_CU240S" (без пробелов или специальных символов).

● Щелкнуть на "Дальше".

● Закрыть диалоговое окно "Сводка данных" с "Завершить".

Установка соединения Online между PC и преобразователем (перейти в

"online")

С помощью описанного выше метода создан проект и Ваш преобразователь встроен в дерево проекта. Но еще отсутствует соединение Online.

● Щелкнуть на ("Соединить с целевой системой"), чтобы перевести преобразователь в online.

Следующее диалоговое окно показывает в левой графе сохраненные оперативно доступные данные, в правой графе - сохраненные автономно-доступные данные.

● Щелкнуть на "Загрузить аппаратную конфигурацию в PG", чтобы загрузить

оперативно-доступные данные в PC.

● Завершить ввод с "Закрыть".

● Индикация состояния изменяется с "Автономного режима" на голубом фоне на

"Режим Online" на желтом фоне.

Запуск общего ввода в эксплуатацию

Описание

● После закрытия последнего диалогового окна в разделе "Перейти в Online",

индикация изменяется в диалоговом окне внизу справа изменяется с "Автономного режима" на "Режим Online".

● У модульных преобразователей, состоящих из управляющего модуля и силового модуля, при первом включении и после замены управляющего модуля или силового модуля появляется сообщение F0395. Это сообщение не представляет собой неисправность преобразователя, а является преднамеренным. Это сообщение защищает отдельные компоненты преобразователя (CU и PM) от не авторизованной замены.

● Выделить и квитировать имеющееся сообщение F0395 согласно описанию в разделе "Первое соединение CU и PM".

Примечание

Указания по используемым STARTER символам можно найти в помощи Online.

Нажать <shift><F1> и выбрать "непонятный" символ, к примеру:

● Открыть приводное устройство () двойным щелчком на приводном объекте ()

● Щелкнуть на "Мастер..." для (базового) ввода в эксплуатацию и следовать указаниям мастера.

Выполнить ввод в эксплуатацию

Мастер проектов шаг за шагом сопровождает Вас через выпадающие меню побазовым установкам для Вашего приложения.

● С "Дальше" выполняется переход к следующему пункту меню.

● В пункте меню "Функции привода" рекомендуется выбрать "Идентификация данных двигателя: заблокирована".

Примечание

Идентификация данных двигателя

Идентификация данных двигателя требуется только для векторного управления и описывается там.

● В пункте меню "Расчет параметров двигателя" рекомендуется выбрать

"Восстановить заводские установки и вычислить параметры двигателя".

● Мастер проектов по (первому) вводу в эксплуатацию завершает свою работу с:

● В конце подтвердить "Завершить"

Ввод приложения в эксплуатацию

Описание

● Теперь можно ввести Ваше приложение в эксплуатацию через диалоговые маски "Drive Navigator" или через функции в дереве проекта.

● Выполнить энергонезависимое сохранение Ваших установок (см. ниже).

● После выполнения ввода в эксплуатацию приложения, разорвать соединение Online между PC и преобразователем щелчком на .

Энергонезависимое сохранение

● В дереве проектов выбрать Ваш проект SINAMICS

● Двойной щелчок на "Drive Navigator"

● Выбрать в рабочей области "Ввод в эксплуатацию"

● Выбрать в диалоговом окне "Резервное копирование данных в приводе (RAM в ROM)".

Теперь можно разорвать соединение Online через "Отключиться от целевой системы"

Практическая работа №3

Частотный преобразователь ОВЕН ПЧВ

Быстрый старт

Практическая работа №4

Частотный преобразователь ОВЕН ПЧВ

Плавный разгон и торможение

Практическая работа №5

Частотный преобразователь ОВЕН ПЧВ

Увеличение/снижение скорости по цифровым входам

Практическая работа №6

Частотный преобразователь ОВЕН ПЧВ

Работа в трех предустановленных режимах

Практическая работа №7

Частотный преобразователь ОВЕН ПЧВ

Управление высокоскоростным двигателем с разомкнутым контуром

Практическая работа №8

Параметрирование сервопривода Omron с использованием ПО Sysmac Studio

Запустите программу Sysmac Studio. Для создания нового проекта нажмите New Project. В появившемся окне задайте имя проекта и автора. Тип проекта Standard Project. В выборе устройства укажите Category: Controller; Device: NJ301-1100; Version: 1.10. Затем нажмите Create.

Рис. 1 – Создание нового проекта

- Установка и конфигурация сервопривода

Для начала, необходимо добавить в проект все подключённые по EtherCAT устройства. Откройте вкладку Configurations and Setup – EtherCAT. В списке справа выберите модель подключённого к контроллеру сервопривода R88D-KN04H-ECT Rev:2.1 и добавьте его в проект двойным кликом. Выделите добавленный сервопривод и установите значение адреса узла Node Address - 29. Адрес сервопривода можно узнать на лицевой стороне привода.

Рис. 2 – Привязка сервопривода к контроллеру

Рис. 3 – Определение адреса сервопривода

После добавления сервопривода во вкладке EtherCAT появятся настройки данного устройства. Нажмите правым кликом на Node29:R88D-KN04H-ECT, и выберите Auto Tuning. После нажатия на Auto Tuning выскочит предупреждение, нажмите на Yes. В появившемся окне выберите Easy Tuning, начнётся быстрая настройка сервопривода.

Рис. 4 – Быстрая настройка сервопривода

На первом шаге выберите тип механической системы, в нашем случае это Rack and Pinion. Следующие параметры можно оставить по умолчанию, так что просто жмите Next до завершения настройки.

Раскройте вкладку Node29:R88D-KN04H-ECT и откройте двойным кликом вкладку Parameters. В данной вкладке доступны все параметры сервопривода. Для данного проекта необходимо изменить параметры с Pn400.0 до 402.2. Параметры Pn400.0, Pn400.1, Pn400.2 изменить на 14:E-STOP-Contact NO. Параметры Pn401.0, Pn401.1, Pn401.2 изменить на 1:POT-Contact NO. Параметры Pn402.0, Pn402.1, Pn402.2 изменить на 2:NOT-Contact NO.

Рис. 5 – Ручная настройка параметров сервопривода

- Синхронизация с микроконтроллером и сервоприводом

После завершения настройки сервопривода, необходимо проверить его работу, но сперва необходимо загрузить в сервопривод внесённые изменения. Для этого нажмите на Build Controller    на верхней панели. Далее, проведите настройку подключения к контроллеру. Для этого в самой верхней панели нажмите Controller – Communications Setup, выберите способ подключения Ethernet connection via hub и задайте IP адрес контроллера 192.168.250.1. Проведите тест установки связи с микроконтроллером нажав на Ethernet Communication Test. В случае, если не удалось установить связь между компьютером и микроконтроллером, настройте сетевую карту вашего компьютера. Для этого зайдите в Центр управления сетями – Изменение параметров адаптера. Нажмите правым кликом на Ethernet и выберите Свойство. Затем измените значения в IP версии 4 (TCP/IPv4) - Использовать следующий адрес и введите IP-адрес: 192.168.250.10 и маску подсети: 255.255.0.0.

Рис. 6 – Выбор способа подключения к контроллеру

Подключитесь к контроллеру. Для этого нажмите на Online  на верхней панели. Подтвердите согласие на смену имени контроллера в проекте в появившемся окне. После того, как вы подключитесь к контроллеру, вернитесь во вкладку EtherCAT – Node29:R88D-KN04H-ECT – Parameters и загрузите в сервопривод параметры, которые вы установили ранее. Для загрузки параметров в сервопривод в нижнем правом углу нажмите на Transfer All to Drive , и после завершения загрузки параметров, выключите и включите стенд. После перезагрузки стенда, новые параметры сервопривода вступят в силу.

- Запуск двигателя в тестовом режиме

Для того, чтобы проверить работоспособность сервопривода и двигателя, необходимо запустить их в тестовом режиме. Во вкладке Node29:R88D-KN04H-ECT откройте FFT и согласитесь с предупреждением.

Введите небольшие значения в параметры Input Half Amplitude и Input Offset (к примеру 50 и 100), выберите значение Sampling Rate и нажмите на Start Test в верхнем левом углу.

Рис. 7 – Запуск двигателя в тестовом режиме

- Сброс настроек сервопривода

После проведения тестовых запусков двигателя, для дальнейшей работы, необходимо вернуть его в рабочий режим. Нажмите на вкладку Node29:R88D-KN04H-ECT и смените режим работы двигателя с Test Run на Run.

Сохраните свой проект. Затем сбросьте настройки сервопривода до заводских параметров. Для этого вернитесь в Node29:R88D-KN04H-ECT – Parameters и в нижнем правом углу нажмите на Reset All  и согласитесь на сброс. После сброса параметров загрузите их в сервопривод нажатием правом углу нажмите на Transfer All to Drive , и после завершения загрузки параметров, выключите и включите стенд. После сброса настроек проект не сохранять.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Руководство пользователя для микроконтроллеров NJ / NX-серии «Руководство по запуску для управления движением», 02/17, - 124 c.

- Руководство пользователя для микроконтроллеров NJ -серии «Блок управления движением процессора», 07/11, -432 с.

- Руководство по эксплуатации «Sysmac Studio Version 1», 10/16, -744 c.

Практическая работа №9

Разработка управляющих программ сервопривода Omron

После завершения настроек сервопривода и проверки его работы, добавьте в ваш проект дополнительный модуль расширения.  Откройте вкладку CPU/Expansion Racks. В списке справа выберите и добавьте модуль расширения CJ1W-ID211. CJ1W-ID211 – это модуль расширения контроллера, который позволяет использовать 16 аналоговых входов.

Рис. 1 – Подключение дополнительного модуля расширения

Во вкладке I/O Map задайте название переменных для всех входов добавленного модуля CJ1W-ID211.

Рис. 2 – Обозначения входов модуля расширения

- Настройка управления движением

После добавления в проект дополнительного модуля, необходимо настроить параметры управления движением двигателя. Для это откройте вкладку Motion Control Setup, нажмите правым кликом на Axis Settings, далее нажмите Add - Motion Control Axis. Теперь во вкладке Axis Settings у вас появится вкладка MC_Axis000, нажмите на неё двойным кликом. Перед вами откроется меню с настройками управления движения вашего двигателя.

Рис. 3 – Окно вкладки MC_Axis000

В первом окне Axis Basic Settings выбрать в Axis type: Servo axis. В Output device 1 выбрать ваш сервопривод.

Рис. 4 – Окно Axis Basic Settings

Во втором окне Unit Conversion Settings выбираются настройки преобразования устройства. В Unit of display выбрать um. Так как для двигателя r88m-k40030h-s2 используется 20 битовый инкодер, в окне Command pulse count per motor rotation установить 1048576 pulse/rev. Так как шестерня механической системы двигает рейку на 20,8 см за оборот, то в окне Work travel distance per motor rotation установить 208000 um/rev.

Рис. 5 – Окно Unit Conversion Settings

В третьем окне Operation Settings задаются максимальная скорость и ускорение для двигателя.

Двигатель r88m-k40030h-s2 способен разгоняться до 3000 оборотов в минуту, или же 50 оборотов в секунду. Так как за 1 оборот линейка проходит 280000 микрометров, то максимальная скорость движения линейки Maximum velocity будет составлять 14000000 мкм /с. Максимальная скорость толчкового движения будет составлять 10% от максимальной скорости, т.е. 1400000 мкм / с. Максимальное ускорение Maximum acceleration и максимальное торможение Maximum deceleration составляют 140000000 мкм/ c2. Время ускорения до максимальной скорости (3000 об / мин) будет составлять 0,1 с. Стоить отметить, что использовать максимальные значения скоростей и ускорений в данной работе вы не сможете, так как они ограничены в настройках сервопривода.

Рис. 6 – Окно Operation Settings

В пятом окне Limit Settings установить параметр Software limits: Immediate stop for command position.

Рис. 7 – Окно Limit Settings

В седьмом окне Position Count Settings установить значение Encoder type: Absolute encoder.

Рис. 8 – Окно Position Count Settings

- Написание программы и описание работы основных функциональных блоков

Для написания программы перейдите в раздел Programming – POUs – Programs – Program0 и кликните на Section0 двойным кликом.

Рис. 9 – Окно Section0

Стандартным языком программирования в программе Sysmac Studio является ST и Ladder. По умолчанию, при создании нового проекта, создаётся чистый лист на языке LAD. Справа от рабочего окна, представлен список всех функций для программирования контроллера. Для данного проекта, в основном, будут использоваться функции управления движением Motion Control. В разделе Motion Control находятся все функции, которые необходимы для управления работы двигателя. Описание основных функциональных блоков приведено ниже.

Первый функциональный блок, который необходим в проекте, называется MC_Power. Функциональный блок MC_Power включает сервопривод. Для того, чтобы добавить функциональный блок MC_Power в проект, нужно просто перетащить его. Так же необходимо задать имя функционального блока MC_Power, а также указать в параметре Axis: MC_Axis000. Функциональный блок управляется входом, который устанавливается на линии перед ним. Для добавления входа нажмите на линию перед функциональным блоком правым кликом мыши, и выберите Insert Input. Вход можно привязать к переменной, которой вы можете управлять во время работы программы прямо из проекта, или же привязать вход к переменной, заданной в модуле расширения CJ1W-ID211. Привяжите вход к переменной Input1, а не к переменным модуля расширения. Во время работы проекта вы можете изменять значение Input1 с 0 на 1 правым кликом.

Рис. 10 – Функциональный блок MC_Power

Для того, чтобы добавить следующий Network, кликните правой кнопкой мыши на предыдущий Network, и выберите Insert Rung Below.

Рис. 11 – Добавление нового Network

Вторым важным функциональным блоком является блок MC_Stop. Данный функциональный блок немедленно остановит движение двигателя. Привяжите вход к переменной Input2.

Рис. 12 – Функциональный блок MC_Stop

Третьим необходимым функциональным блоком является блок MC_Home. Данный функциональный блок запоминает положение ротора двигателя, и задаёт его как нулевое положение.

Привяжите вход к переменной Input3.

Рис. 13 – Функциональный блок MC_Home

Для возврата ротора двигателя в нулевое положение необходим функциональный блок MC_MoveZeroPosition. Функциональный блок MC_MoveZeroPosition возвращает ротор двигателя в то нулевое положение, которые вы задали блоком Home. В данном блоке вы можете устанавливать значения скорости Velocity, ускорения Acceleration, и торможения Deceleration (все значения в мкм). Привяжите вход к переменной Input4.

Рис. 14 - Функциональный блок MC_MoveZeroPosition

- Задания по перемещению шестерни и линейки.

1. Выполнить плавное перемещение линейки на 5 сантиметров вправо и влево с возвратом в нулевое положение. Перемещение должно осуществляться нажатием на панели кнопки ln0.

Для перемещения линейки на определённое расстояние используйте функциональный блок MC_MoveRelativ. Функциональный блок MC_MoveRelativ перемещает ось на указанное расстояние до текущей позиции команды. В параметре Distance укажите расстояние, на которое необходимо передвинуть линейку, а также задайте значение скорости в параметре Velocity. Значения указываются в мкм, а для поворота в обратное направление поставьте минус.

Рис. 15 - Функциональный блок MC_MoveRelativ

Для возврата в нулевое положение добавьте функциональный блок MC_MoveZeroPosition после MC_MoveRelativ (Пример программ смотри в конце методички в пункте 8). Однако перед началом движения необходимо задать нулевое положение функциональным блоком Home. Для этого выставите шестерню в нулевое положение, запустите работу проекта, включите блок Power, включите и выключите блок Home.

В конце программы установите выход Q1. Для этого нажмите на линию в конце программы правым кликом и выберите Insert Output.

2. Выполнить абсолютное позиционирование шестерни на 100° вправо и влево с возвратом в нулевое положение. Перемещение должно осуществляться нажатием на панели кнопки ln1.

Для выполнения абсолютного или относительного позиционирования воспользуйтесь функциональным блоком MC_Move. В параметре Position задайте значение позиции (360°= 1048576), в которую необходимо установить ротор двигателя, а также установите значение скорости Velocity, ускорения Acceleration, и торможения Deceleration (все значения в мкм). В параметре MoveMode установите _eMC_MOVE_MODE #_mcAbsolute для абсолютного позиционирования.

Рис. 16 – Функциональный блок MC_Move

Для поворота шестерни в обратное направление добавьте ещё один блок MC_Move, в значении позиции добавьте «минус». Обратите внимание, для того что бы переместить шестерню в определённое значение в параметре MoveMode установите _eMC_MOVE_MODE #_mcAbsolute, а для перемещения на определённое значение установите _eMC_MOVE_MODE #_mcRelative.

Для возврата в нулевое добавьте после блоков MC_Move блок MC_MoveZeroPosition. Нулевое положение задаётся блоком Home для всех блоков MC_MoveZeroPosition, и если вы уже задали один раз нулевое положение, то второй раз задавать его не требуется.

В конце программы установите выход Q2.

3. Выполнить плавное перемещение линейки вправо на 5 сантиметров, затем продолжить движение вправо резким поворотом шестерни на 90° с последующим возвратом в нулевое положение. Перемещение должно осуществляться нажатием на панели кнопки ln2.

Для выполнения этого задания вам понадобятся 3 функциональных блока: блок MC_MoveRelativ, блок MC_Move и блок MC_MoveZeroPosition. Для того, что бы выполнить поворот шестерни на 90°, а не установить шестерню в 90°, в блоке MC_Move установите _eMC_MOVE_MODE #_mcRelative.

В конце программы установите выход Q3.

4. Выполнить плавное перемещение линейки влево на 6 сантиметров, затем продолжить движение поворотом линейки вправо на 120°. Закончить движение поворотом влево с абсолютным положением шестерни в 90°. Перемещение должно осуществляться нажатием на панели кнопки ln3.

Для выполнения этого задания вам понадобится функциональный блок MC_MoveRelativ и два блока MC_Move. Для изменения направления движение установите знак «минус» в значении скорости блока. В конце движения, шестерня должна остановиться в положении 90°. Для возврата шестерни в нулевое положение, чтобы продолжить выполнять следующее задание, используйте блок MC_MoveZeroPosition, который вы добавили в Network 3.

В конце программы установите выход Q4.

5. Выполнить быстрое перемещение линейки влево на 8,5 сантиметров с последующим пошаговым возвращением в нулевое положение.  Длина шага 1 сантиметр, пауза между шагами 1 секунда.  Перемещение должно осуществляться нажатием на панели кнопки ln4.

Пример выполнения данного задания показан в конце методического указания в пункте 6.

В конце программы установите выход Q5.

- Привязка переменных к панели

Привяжите мнимые входы и выходы проекта к панели. Для этого откройте таблицу переменных Variables.

Рис. 17 – Открытие таблицы переменных

В таблице переменных найдите переменные Input1, Input2, Input3, Input4, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. В колонке AT присвойте переменным следующие параметры: Q1 - %W0.01, Q2 - %W0.02, Q3 - %W0.03, Q4 - %W0.04, Q5 - %W0.05, Input1 - %W0.11, Input2 - %W0.12, Input3 - %W0.13, Input4 - %W0.14.

Рис. 18 – Присвоение переменным Q ячеек памяти

Рис. 19 - Присвоение переменным Input ячеек памяти

- Загрузка проекта в микроконтроллер

Для загрузки созданного вами проекта подключитесь к контроллеру, установите его в PROGRAM Mode  и нажмите на верхней панели Synchronize . В появившемся окне нажмите на Transfer To Controller - Yes.

Рис. 20 – Окно Transfer To Controller

После завершения синхронизации перезагрузите контроллер. Для начала работы проекта нажмите RUN Mode . В случае появившейся ошибки, нажмите на Trobleshooting , выделите ошибку, и нажмите Reset для сброса этой ошибки.

В RUN Mode вы можете отслеживать работу вашей программы, значение всех входов и выходов, а также менять значение входов в программе с 0 на 1, не привязанных к реальным входам контроллера или модуля расширения.

- Сброс контроллера

Сохраните свой проект. После завершения рабы, сбросьте все параметры и программы, загруженные в контроллер. Для этого перейдите в режим PROGRAM Mode .

Рис. 21 – Кнопка PROGRAM Mode

Затем, на верхней панели, нажмите Controller – Reset Controller. Согласитесь с предупреждением о полном сбросе контроллера. Подождите пока контроллера не завершит сброс. После сброса, на контроллере и приводе будут высвечены ошибки.

Рис. 22 – Сброс контроллера

- Пример программ

В данном разделе приведены примеры взаимодействия нескольких функциональных блоков друг с другом, а также использование классических счётчиков и таймеров в Sysmac Studio.

Первым примером, приведённым ниже, является программа быстрого перемещения линейки на 10 см, и последующий возврат её в нулевую позицию. Обратите внимание, для того чтобы линейка вернулась в нулевую позицию, эту нулевую позицию нужно задать блоком MC_Home.

Рис. 23 – Перемещение с возвратом в начальное положение

Вторым примером является программа пошагового перемещения линейки по 1 см каждую секунду 5 раз. После установки входа in6 в 1 начинается работа таймера. Через секунду после нажатия, линейка переместится на 1см. Затем, спустя ещё 1 секунду, линейка передвинется ещё на 1 см. Количество шагов регулируется счётчиком, однако значение шагов, которое сделает двигатель, будет на 1 меньше, чем значение, указанное в счётчике, так как работа начинается с паузы в 1 секунду. После выключение и повторного включения входа in6, счётчик сбросится, и цикл повторится.

Рис. 24 – Пошаговое перемещение

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Руководство пользователя для микроконтроллеров NJ / NX-серии «Руководство по запуску для управления движением», 02/17, - 124 c.

- Руководство пользователя для микроконтроллеров NJ -серии «Блок управления движением процессора», 07/11, -432 с.

- Руководство по эксплуатации «Sysmac Studio Version 1», 10/16, -744 c.

Практическая работа №10

Моделирование асинхронного электродвигателя

f1 =50, Un = 380V, p = (f × 60)/n

| Вариант | Тип двигателя | Pн, кВТ | Масса, кг | nн, об/мин | η, % | сos φ | IН, А | rI | mп | mмах | J,кг·м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | RA71A2 | 0,37 | 5 | 2800 | 71 | 0,81 | 1,5 5 |  | 2,3 | 2,4 | 0,0004 |
| 2 | RA71B2 | 0,55 | 6 | 2850 | 74 | 0,84 | 1,8 6,5 |  | 2,3 | 2,4 | 0,0005 |
| 3 | RA71A4 | 0,25 | 5 | 1325 | 62 | 0,78 | 1 3,2 |  | 1,7 | 1,7 | 0,0006 |
| 4 | RA71B4 | 0,37 | 6 | 1375 | 66 | 0,76 | 1 3,7 |  | 2 | 2 | 0,0008 |
| 5 | RA71A6 | 0,18 | 6 | 835 | 48 | 0,69 | 1 2,3 |  | 2,5 | 2 | 0,0006 |
| 6 | RA71B6 | 0,25 | 6 | 860 | 56 | 0,72 | 1 3 2,2 |  |  | 2 | 0,0009 |
| 7 | RA80A2 | 0,75 | 9 | 2820 | 74 | 0,83 | 2 5,3 |  | 2,5 | 2,1 | 0,0008 |
| 8 | RA80B2 | 1,1 | 11 | 2800 | 77 | 0,86 | 2 5,3 |  | 2,6 | 2,8 | 0,0012 |
| 9 | RA80A4 | 0,55 | 8 | 1400 | 71 | 0,80 | 1 5 |  | 2,3 | 2,8 | 0,00 1 8 |
| 10 | RA80B4 | 0,75 | 10 | 1400 | 74 | 0,80 | 2 5 2,5 |  |  | 2,8 | 0,0023 |
| 11 | RA80A6 | 0,37 | 8 | 910 | 62 | 0,72 | 1 3,3 |  | 2 | 2,5 | 0,0027 |
| 12 | RA80B6 | 0,55 | 11 | 915 | 63 | 0,72 | 1 3,3 |  | 2 | 2,5 | 0,0030 |
| 13 | RA90S2 | 1,5 | 13 | 2835 | 79 | 0,87 | 3 6,5 |  | 2,8 | 3 | 0,0010 |
| 14 | RA90L2 | 2,2 | 15 | 2820 | 82 | 0,87 | 4 6,5 |  | 2,9 | 3,4 | 0,0015 |
| 15 | RA90S4 | 1,1 | 13,5 | 1420 | 77 | 0,80 | 3 5,5 |  | 2,3 | 2,6 | 0,0034 |
| 16 | RA90L4 | 1,5 | 15,5 | 1420 | 78,5 | 0,80 | 4 5,5 |  | 2,3 | 2,8 | 0,0042 |
| 17 | RA90S6 | 0,75 | 13 | 935 | 70 | 0,72 | 2 4 2,2 |  |  | 2,5 | 0,0040 |
| 18 | RA90L6 | 1,1 | 15 | 925 | 72 | 0,72 | 2 4 2,2 |  |  | 3 | 0,0052 |
| 19 | RA100L2 | 3,0 | 20 | 2895 | 83 | 0,86 | 6 7 2,4 |  |  | 2,6 | 0,0038 |
| 20 | RA100LA4 | 2,2 | 22 | 1420 | 79 | 0,82 | 5 6 2,2 |  |  | 2,6 | 0,0048 |
| 21 | RA100LB4 | 3 | 24 | 1420 | 81 | 0,81 | 7 6,2 |  | 2,2 | 2,0 | 0,0058 |
| 22 | RA100L6 | 1,5 | 22 | 925 | 76 | 0,76 | 4 4,5 |  | 2 | 2,1 | 0,0063 |
| 23 | RA112M2 | 4 | 41 | 2895 | 84 | 0,87 | 9 6,8 |  | 2,2 | 3,3 | 0,0082 |
| 24 | RA112M4 | 4 | 37 | 1430 | 85,5 | 0,84 | 9 6,5 |  | 2,2 | 2,9 | 0,0103 |
| 25 | RA112M6 | 2,2 | 36 | 960 | 78 | 0,74 | 5 5,5 |  | 1,9 | 2,5 | 0,0185 |
| 26 | RA112M8 | 1,5 | 36 | 700 | 73 | 0,70 | 5 4,5 |  | 1,7 | 2,1 | 0,0225 |

# Контрольные вопросы

1. Дайте определение и поясните принцип действия асинхронных двигателей.

2. Поясните устройство и назначение асинхронных двигателей.

3. Поясните с помощью математических выражений сущность физических явлений, происходящих в асинхронном двигателе при вращающемся роторе.

4. Составьте схему замещения асинхронного двигателя и обоснуйте ее практическую необходимость.

5. Получите математическое выражение для электромагнитного вращающего момента асинхронного двигателя.

6. Постройте векторную диаграмму токов и напряжений для электрической цепи ротора асинхронного двигателя.

7. Постройте механическую характеристику асинхронного двигателя и объясните ее физическую сущность.

8. Запишите математическое условие для начального пускового момента.

9. При каких условиях асинхронный двигатель начинает работать в установившемся режиме.

10. Поясните физическую сущность критического скольжения Sкр.

11. Какие физические процессы происходят в асинхронном двигателе при скольжении S = 0 И S = 1 ?

12. Перечислите требования к пусковым характеристикам асинхронного двигателя.

13. Назовите методы регулирования скорости вращения трехфазных асинхронных двигателей.