МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Донской государственный технический университет»

(ДГТУ)

Кафедра «Гидравлика, гидропневмоавтоматика

и тепловые процессы»

РАСЧЁТ РЕКУПЕРАТИВНОГО КОЖУХОТРУБЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА

ГПА

ДГТУ

Методические указания к контрольной работе по дисциплине

«Тепло и хладотехника» для студентов заочной формы обучения

Ростов на Дону

2023

1. Классификация теплообменных аппаратов

Теплообменными аппаратами (ТОА) называют устройства, предназначенные для передачи тепла от одного теплоносителя к другому с целью осуществления различных тепловых процессов, например, нагревания, охлаждения, кипячения, конденсации или более сложных физико-химических процессов - выпарки, ректификации, абсорбции и т. п.

По способу передачи тепла все ТОА могут быть разделены на две большие группы: поверхностные аппараты и аппараты смешивания (смесительные).

В поверхностных ТОА передача тепла от одного теплоносителя к другому осуществляется с участием твердой стенки. Процесс теплопередачи в смесительных ТОА осуществляется путем непосредственного контакта и смешения жидких и газообразных теплоносителей.

В зависимости от требований производства в качестве теплоносителей могут применяться водяной пар, горячая вода, дымовые газы и др.

Поверхностные теплообменные аппараты в свою очередь подразделяют на рекуперативные и регенеративные.

В рекуперативных ТОА тепло от одного теплоносителя («горячего») к другому («холодному») передается через разделяющую их стенку из теплопроводного материала (теплообмен происходит непрерывно за счёт конвекции в теплоносителях и теплопроводности стенки, а если хоть один из теплоносителей излучает, то и за счет теплового излучения). Примером таких аппаратов являются котельные агрегаты, подогреватели, выпарные аппараты, конденсаторы и др.

В регенеративных ТОА теплоносители попеременно соприкасаются с одной и той же поверхностью нагрева, которая за один период времени нагревается, аккумулируя тепло, полученное от «горячего» теплоносителя, а за другой период охлаждается, отдавая тепло «холодному» теплоносителю.

Регенеративные ТОА в большинстве случаев являются аппаратами периодического действия, а рекуперативные - чаще непрерывного действия.

Рекуперативные ТОА могут быть классифицированы по следующим признакам:

I. по роду теплоносителей в зависимости от их агрегатного состояния (паро-жидкостные, жидкостно-жидкостные, газо-жидкостные, газо-газовые, паро-газовые);

II. по конфигурации поверхности теплообмена (трубчатые аппараты с -прямыми трубками, спиральные, пластинчатые, змеевиковые, ребристые и др.);

III. по компоновке поверхности нагрева (типа «труба в трубе», кожухо-трубчатые аппараты, оросительные аппараты (не имеющие ограничивающего корпуса) и  т. д.

ТОА поверхностного типа, кроме того, могут быть классифицированы:

по назначению (подогреватели, холодильники, испарители, конденсаторы и т. д.);

по взаимному направлению потока рабочих сред (прямоток, противоток, смешанный ток и т. п.);

по материалу поверхности теплообмена;

по числу ходов и т. д..

2. Тепловой расчёт рекуперативных ТОА

2.1 Виды расчетов

Существует два вида тепловых расчетов ТОА: конструкторский (проектный) и поверочный.

Конструкторский расчет производят при проектировании ТОА, когда известны или заданы расходы теплоносителей и их параметры на входе и выходе из ТОА. Целью конструкторского расчета является определение величины поверхности теплообмена ТОА выбранного типа.

Поверочные тепловые расчеты выполняют для выявления возможности использования готовых или стандартных ТОА для тех или иных целей, определяемых технологическими требованиями.

2.2 Основные уравнения тепловых расчетов рекуперативных ТОА непрерывного действия

Конструкторский расчет ТОА непрерывного действия основан на совместном решении уравнения теплового баланса и уравнения теплопередачи.

Уравнение теплового баланса в общем виде можно представить следующим образом:

Q=G1Δh1=G2Δh2+Qп,			 (1)

где  Q – тепловой поток, передаваемый одним теплоносителем другому в единицу времени, Вт;

G1 и G2 – массовые расходы соответственно первичного и вторичного теплоносителей, кг/с;

Δh1 и Δh2 – изменения энтальпий (теплосодержаний) теплоносителей,  Дж/кг;

Qп – тепловые потери, Вт.

Примечание: 1. Индексы «1», «2» относятся к горячему и холодному теплоносителям соответственно;

2. Индексы «/», «//» относятся к состоянию теплоносителей на входе и выходе из ТОА соответственно;

3. Индексы «f», «w» указывают на принадлежность индексируемого параметра подвижному теплоносителю -жидкости (англ. fluid-жидкость) или омываемой стенке (англ. wall – стенка) соответственно;.

В зависимости от конкретных условий протекания процесса, уравнению (1) можно придать различную форму. Например, энтальпия теплоносителя при отсутствии изменения его агрегатного состояния меняется в соответствии с зависимостью:

Δh=сp (T//-T/),				(2)

где  T/ и T// - начальная и конечная температуры рабочей среды соответственно, К;

сp - средняя изобарная (p=const) теплоемкость теплоносителя в интервале температур от T/ до T//, Дж/(кг∙К).

Тогда, с учетом (2) уравнение (1) примет вид

Q=G1cp1(T1−T1//)=G2cp2(T2//−T2)ηп ,		(3)

где ηп – коэффициент, учитывающий тепловые потери, определяемый опытным путём (в данной работе примем ηп≈0,98).

Расходы теплоносителей при теплообмене без изменения их агрегатного состояния определяют на основании уравнения (3) по формулам:

G1=G2cp2(T2//−T2)ηпcp1(T1−T1//) и G2=G1cp1(T1−T1//)cp2(T2//−T2)ηп ,		(4)

где G1cp1=W1 и G2cp2=W2 - полные теплоёмкости массовых расходов теплоносителей, называемые водяными эквивалентами, отношение которых обратно пропорционально изменению температур однофазных рабочих сред, т. е.

W1W2=T2//−T2T1−T1//=δT2δT1				(5)

Уравнение теплопередачи в общем виде можно представить следующим образом:

Q=kFΔTср,				(6)

где   k - коэффициент теплопередачи, Вт/(м2·К);

F - расчетная поверхность теплообмена, м2,

ΔTср- средний температурный напор, К.

Тогда, из уравнения (6) расчетная поверхность теплообмена определяется как

F=QkΔTср,				(7)

где Q находится из уравнения (3).

2.3 Методика определения коэффициента теплопередачи k

Определение коэффициента теплопередачи k, знание которого позволяет затем определить поверхность нагрева в соответствии с основной расчетной формулой (6), является важнейшим элементом теплового расчета любого теплообменного аппарата.

При расчете теплообменных аппаратов могут быть применены:

формула расчета коэффициента теплопередачи для плоской стенки (для ТОА с плоскими разделительными поверхностями)

k=11α1+δλ+1α2+Rзаг;			(8)

формула расчета коэффициента теплопередачи для цилиндрической стенки (для ТОА с трубчатыми разделительными поверхностями)

k=1dср(1α1dвн+12λlndнарdвн+1α2dнар)+Rзаг,	(9)

где α1 и α2 - коэффициенты теплоотдачи с внутренней и внешней сторон стенки (трубки), Вт/(м2·К);

δ - толщина стенки, м;

Rзаг - термические сопротивления, учитывающие загрязнение с обеих сторон стенки (накипь, сажа и т. д.), (м2·К)/Вт;

λ - коэффициент теплопроводности материала стенки, Вт/(м·К);

dвн, dнар, dср – соответственно внутренний, наружный и средний диаметры, м.

Средний диаметр dср принимается исходя из соотношения коэффициентов теплоотдачи по следующим правилам:

если α1>α2, то dср=dнар;

если α1≈α2, то dср=0,5∙(dвн +dнар);

если α1<α2, то dср=dвн.

Значения Rзаг, определяются опытным путем или расчетом, если известны толщины слоев загрязнения на внутренней и наружной поверхностях стенки (δ1 и δ2) и их теплопроводность (λ1 и λ2).

Для цилиндрической стенки:

Rзаг=δ1λ1d2d1+δ2λ2			(10)

Другим способом учета влияния загрязнения является введение коэффициента использования поверхности теплообмена φ. В этом случае термические сопротивление Rзаг принимается равным нулю Rзаг =0-, а действительный коэффициент теплопередачи определяется путем умножения теоретически подсчитанного коэффициента теплопередачи на величину φ:

kдейств=kϕ				(11)

В большинстве случаев φ = 0,7…0,8.

Из уравнений (8) и (9) следует, что для определения коэффициента теплопередачи необходимо знание коэффициентов теплоотдачи с двух сторон теплопередающей стенки.

2.4 Определение среднего температурного напора ΔТср

При расчете теплообменного аппарата весьма важным является точное определение средней разности температур между теплоносителями (температурного напора) ΔТср.

Характер расчетной зависимости для определения температурного напора ΔТср зависит от направлений взаимного движения теплоносителей, которые могут быть следующими: прямоток, противоток, однократно-перекрестный, многократно перекрестный, параллельно-смешанный и последовательно-смешанный ток.

Для ТОА с прямоточным и противоточным направлением движения теплоносителей ΔТср определяется как:

ΔТср=ΔТб−ΔТмlnΔТбΔТм,			(12)

где ΔТб и ΔТм – больший и меньший температурные напоры между греющим и нагреваемым теплоносителями, К.

Для ТОА со смешанным направлением движения теплоносителей средний температурный напор ΔТср может быть определён по формуле:

ΔТср=ψ(Т1−Т2//)−(Т1//−Т2)ln(Т1−Т2//)(Т1//−Т2),			(13)

где Т1/ и Т1// - температуры греющего теплоносителя на входе в аппарат и на выходе из него;

Т2/ и Т2// - то же для нагреваемого теплоносителя;

ψ - поправочный коэффициент, определяемый как функция вспомогательных величин Р и R, причем

P=Т2//−Т2Т1−Т2,		 (14)		R=Т1−Т1//Т2//−Т2.		(15)

Значения поправочного коэффициента ψ для различных схем движения теплоносителей приведены на графиках (рис. 1…10), где они даны в зависимости от характера взаимного направления потоков рабочих сред. При каждом из графиков имеется соответствующая схема движения рабочих сред. Штриховка на этих схемах указывает на разделение потоков рабочих сред на отдельные струи.

3. Определение конструктивных размеров кожухо-трубчатого ТОА

ТОА, в которых поверхность нагрева скомпонована как пучок труб, размещённых с зазором (межтрубным пространством) внутри цилиндрического корпуса (кожуха), получили название кожухо-трубчатых.

Примеры конструктивного исполнения кожухо-трубчатых ТОА приведены на рис. 11

3.1 Поверхность нагрева кожухо-трубчатого ТОА, площадь которой F может быть найдена из уравнения (7), образована цилиндрическими поверхностями отдельных труб трубного пучка так, что

F= π dнар L nz				(16)

где dнар - наружный диаметр трубки, м;

L –общая длина трубки, м;

nz - число трубок в одном ходе ТОА, определяемое из уравнения неразрывности потока:

VG=nzfтрωтр	, 			(17)

где 	VG –объёмный расход теплоносителя в трубках, м3/с;

fтр – площадь живого сечения одной трубки, м2;

ωтр - скорость движения теплоносителя в трубках, м/с (для жидкости принимается обычно в пределах 0,5-1,5 м/с, а для газов 5-12 м/с).

3.2 Разбивка трубок на трубной доске может быть осуществлена либо по сторонам равностороннего треугольника (рис. 12, а), либо по концентрическим окружностям (рис. 12, б)

При компоновке труб в пучке шаг трубок S принимается в пределах

S=(1,3-1,5)dнар.				(18)

1   2  3     4      5        6     7       8  9  10      11

12 13    14

а) одноходовой ТОА;

б) двухходовой ТОА;

ℓ

h

h/

б) четырехходовой ТОА;

Рис. 11 Примеры исполнения кожухо-трубчатых ТОА

1, 8,10,11 – присоединительные штуцера (фланцы); 2 –крышка; 3, 9 – патрубки для удаления конденсата; 4 – трубная решетка; 5 – трубка; 6 – корпус (кожух); 7 – сегментная перегородка; 12, 14 –межходовые перегородки; 13 – сварная камерная крышка.

в) четырёхходовой ТОА;

г) ТОА, сблокированный из четырёх четырёхходовых ТОА.

3.3 Внутренний диаметр корпуса одноходового теплообменника определяется согласно выражению:

D= D/+ dнар +2 kз,			(19)

где D/ - диаметр, на котором размешается крайний ряд трубок (определяется по таблице 1), м;

kз - кольцевой зазор между крайними трубками и корпусом,  по конструктивным соображениям  принимается kз≥ 6∙10-3 м.

Внутренней диаметр многоходового теплообменника определяется с учетом размещения перегородок обычно графическим путем.

3.4 Расстояние между трубными досками (активная длина трубок)

l=Lz=Fπdнарnzz,			(20)

где z - число ходов ТОА.

kз

S

D

D

D/

а)

б)

Рис. 12 Схема размещения трубок в трубной решетке. а) по сторонам равностороннего треугольника; б) по концентрическим окружностям

D/

3.5 Расстояние между сегментными перегородками может быть определено по уравнению

h=Fмж.трD(1−dнарS),				(21)

где Fмж.тр - площадь поперечного сечения межтрубного пространства.

Ширина сегментных перегородок h/ обычно принимается равной (0,6…0,8)D.

3.6 Коэффициент теплоотдачи α может быть найден из уравнения

Nu=αdэλf,				(22)

тогда

α=λfdэNu,				(23)

где     Nu - критерий Нуссельта;

dэ - характерный линейный размер (эквивалентный диаметр) канала, который в большей степени влияет на процесс теплообмена (например, внутренний или внешний диаметры трубопровода), м;

λf - коэффициент теплопроводности теплоносителя, омывающего поверхность теплообмена, (Вт/м К).

Критерий Нуссельта в общем виде описывается эмпирическим выражением

Nu=СReaPrb,				(24)

где   С, a и b – постоянные коэффициенты, получаемые опытным путём, (приведены в таблице 2);

Re 	- критерий Рейнольдса, для труб круглого сечения вычисляется по формуле

Re=ωf⋅dэνf,					(25)

где ωf - скорость движения теплоносителя, м/с;

vf - коэффициент кинематической вязкости теплоносителя при соответствующей температуре, м2/с;

dэ – эквивалентный диаметр трубок теплообменника (характерный линейный размер поверхности, вдоль которой движется теплоноситель, см. пояснения к (23)), м:

-при движении теплоносителя внутри круглой трубки

dэ=dвн;							(26)

-при движении теплоносителя в межтрубном пространстве

dэ=4 Rг,			(27)

Таблица 1

Данные для определения диаметра D/ кожухо-трубчатого ТОА

| D//S | z1 | z2 | D//S | z1 | z2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 7 | 7 | 22 | 439 | 410 |
| 4 | 19 | 19 | 24 | 517 | 485 |
| 6 | 37 | 37 | 26 | 613 | 566 |
| 8 | б1 | б2 | 28 | 21 | б53 |
| 10 | 91 | 93 | 30 | 823 | 747 |
| 12 | 127 | 130 | 32 | 931 | 847 |
| 14 | 187 | 173 | 34 | 1045 | 953 |
| 16 | 241 | 223 | 36 | 1165 | 1066 |
| 18 | 301 | 279 | 38 | 1306 | 1185 |
| 20 | 367 | 341 | 40 | 1459 | 1310 |

Примечание. z1- общее число труб, размещаемых на трубной доске по углам равносторонних треугольников («ромбическое» размещение); z2- общее число труб, размещаемых на трубной доске по концентрическим окружностям.

где Rг – гидравлический радиус, определяемый как

Rг=Fмж.трχ					(28)

где χ – смоченный периметр площади живого сечения межтрубного пространства, м:

χ=π(D+ndнар),				(29)

где n – общее число трубок в данном живом сечении кожуха.

Критерий Прандтля в общем случае определяется по формуле

Pr=μcpλf=νfap			(30)

где 	μ - коэффициент динамической вязкости жидкости (теплоносителя), Па∙с;

ср - изобарная теплоёмкость жидкости (теплоносителя), Дж/(кг∙К);

λf - коэффициент теплопроводности теплоносителя, Вт/(м∙К);

ар - коэффициент изобарной температуропроводности, м2/с.

ар=λfρср,					(31)

где ρ - плотность жидкости (теплоносителя), кг/м3.

Критерии Прандтля, используемые в таблице 2 при подстановке постоянного коэффициента С, определяются при температуре жидкости (Prf) и температуре стенки (Prw).

Таблица 2

Значения коэффициентов эмпирического уравнения

| Условия движения |  | Примечание | С | а | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в трубах* |  | Re<2300 | 0,15 (Gr f Prf)0,1(Prf/ Prw)0,25 εl | 0,33 | 0,33 |
|  |  | Re>2300 | 0,021 (Prf/ Prw)0,25 εl | 0,8 | 0,43 |
| обтекание | пластины | Re<2300 | 0,66 (Prf/ Prw)0,25 | 0,5 | 0,33 |
|  |  | Re>2300 | 0,037 (Prf/ Prw)0,25 | 0,8 | 0.43 |
|  | одиночной трубы под прямым углом | Re=5…1000 | 0,5 (Prf/ Prw)0,25 | 0,5 | 0,38 |
|  |  | Re=1000…200 000 | 0,25 (Prf/ Prw)0,25 | 0,6 | 0,38 |
|  | трубных пучков под прямым углом** | шахматный | 0,41 (Prf/ Prw)0,25 εl | 0,6 | 0,33 |
|  |  | коридорный | 0,26 (Prf/ Prw)0,25 εl | 0,65 | 0,33 |

Примечания:

1. *При превышении отношения длины трубы к диаметру более чем в 50 раз εl=1. При l/d<50 εl   выбирают  из таблицы 3

Таблица 3

Значение поправочного множителя

| l/d | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| εl | 1,9 | 1,7 | 1,44 | 1,28 | 1,18 | 1,13 | 1,05 | 1,02 |

2. **Следует учитывать, что при поперечном обтекании трубных пучков коэффициент теплоотдачи первого ряда α1 составляет 60% от стабилизированной величины (третий ряд и далее), т.е. α1=0,6α3,. Во втором ряду: при коридорном расположении α2=0,9α3, при шахматном расположении α2=0,7α3. Средний для всего пучка коэффициент теплоотдачи можно вычислить по формуле

αср=α1F1+α2F2+...+αnFnF1+F2+...+Fn, 				(32)

где F1, F2, …, Fn – площадь поверхности труб соответствующего ряда.

Критерий Грасгофа находится из зависимости

Gr=gβdэ3νf2ΔТ				(33)

где g – ускорение свободного падения, g=9,81 м/с2;

β – коэффициент температурного расширения теплоносителя, К-1;

ΔТ – разность температур стенки и теплоносителя;

4. Содержание работы и порядок расчёта.

4.1 Работа выполняется по исходным данным, выбранным из таблиц 4 и 5 в соответствии с двумя последними цифрами номера зачетной.

Для выполнения расчетов следует использовать какую либо программную среду класса САПР (Microsoft Excel, Matcad, Matlab и т.п.).

Таблица 4

Теплофизические свойства материала трубок ТОА

| последняя цифра | Материал трубок теплообменника | Коэффициент теплопроводности, λ, Вт/ (м К) | Допустимое напряжение, [σ]р ,МПа | Удельная теплоёмкость, ср, кДж/(кг К) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сталь (нерж. 1Х18Н9Т) | 16 | 1080 | 0,502 |
| 2 | Бронза БрО3Ц12С5 | 25,9 | 206 | 0,344 |
| 3 | Мельхиор | 284 | 390 | 0,227 |
| 4 | Чугун | 51,9 | 270 | 0,419 |
| 5 | Сталь (углерод С=0,5%) | 53,6 | 430 | 0,465 |
| 6 | Сталь 45 | 57 | 598 | 0,560 |
| 7 | Л атунь ЛО70-1 | 117 | 373 | 0,385 |
| 8 | Сплав алюминиевый Амц | 188 | 128 | 0,896 |
| 9 | Сплав алюминиевый Амг3 | 147 | 186 | 0,884 |
| 0 | Медь | 390 | 270 | 0,388 |

Таблица 5

Рабочие параметры ТОА

| пред последняя цифра | Тепло- произво-дитель-ность теплооб-менника | Температура греющей воды на входе | Температура греющей воды на выходе | Температура нагреваемой воды на входе | Температура нагреваемой воды на выходе | Схема движения (рис. 1…10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МВт | 0 С | 0 С | 0 С | 0 С |  |
| 1 | 5,3 | 140 | 95 | 20 | 70 | 1 |
| 2 | 5,7 | 130 | 93 | 20 | 75 | 2 |
| 3 | 6,2 | 130 | 90 | 20 | 80 | 3 |
| 4 | 6,6 | 160 | 87 | 20 | 70 | 4 |
| 5 | 6,9 | 150 | 85 | 20 | 75 | 5 |
| 6 | 7,1 | 180 | 93 | 20 | 80 | 6 |
| 7 | 7,3 | 120 | 80 | 20 | 70 | 7 |
| 8 | 7,5 | 110 | 77 | 20 | 60 | 8 |
| 9 | 7,9 | 120 | 75 | 20 | 65 | 9 |
| 0 | 8,2 | 120 | 73 | 20 | 70 | 10 |

Контрольная работа должна состоять из пояснительной и графической частей. В пояснительной части должны быть освещены основные теоретические положения функционирования ТОА, приведен тепловой расчет и расчет элементов конструкции, представлен список использованной литературы. В графической части работы по данным расчетов необходимо представить схему размещения трубок в трубной решетке (с соблюдением масштаба, формат А4).

Наружный диаметр труб для всех вариантов принять dнар=0,02 м, внутренний диаметр dвн=0,018 м.

4.2 Определяется средний массовый расход греющей воды G1 из формулы (3), массовая теплоёмкость воды ср1 выбирается из Приложения А при средней температуре T1ср,  Дж/кг К;

T1ср=T1+T1//2				(34)

4.3 Определяется средний массовый расход нагреваемой воды G2, Дж/кг К, из формулы (3), выбрав массовую теплоёмкость воды ср2 из Приложения А при средней температуре T2ср,

T2ср=T2+T2//2,			(35)

4.4 Определяются средние объёмные расходы греющей VG1 и нагреваемой VG2 воды

VG1=G1ρ1 	и 	VG2=G2ρ2, 		(36)

где ρ1 и ρ2 – плотности воды при средних температурах T1ср и T2ср, кг/м3.

4.5 Определяется количество трубок в одном ходе секции теплообменника nz из уравнения неразрывности потока жидкости (17).

4.6 Определяется полное расчётное количество трубок в секции теплообменника n/:

n/=z∙nz,				(37)

4.7 Определяется диаметр D/ размещения крайнего ряда трубок на трубной доске (см. п. 3.2), при этом количество трубок принимается равным значению ближайшего числа трубок z1 или z2. Для многоходовых теплообменников целесообразно применить размещение трубок на трубной доске по углам равносторонних треугольников (рис. 11, а)

4.8 Определяется внутренний диаметр корпуса ТОА D (см. (19)). Для многоходовых ТОА при определении внутреннего диаметра корпуса D учесть толщину межходовых перегородок.

4.9 Определяется площадь живого сечения межтрубного пространства Fмж.тр

Fмж.тр=Fкож−i=1nfi, 			(38)

где 	Fкож – внутренняя площадь сечения кожуха ТОА;

fi – площадь наружного сечения одной трубки;

4.10 Пересчитывается действительные скорости воды в межтрубном пространстве ωмж.тр и в трубках ωтр. Из уравнения неразрывности потока следует, что

ωмж.тр=Vмж.тр/Fмж.тр			(39)

и

ωтр=VG/(nzfтр)			(40)

4.11 Определяется средний температурный напор ΔΤср (в соответствии с заданной схемой, см. п. 2.4).

4.12 Определяются коэффициенты теплоотдачи α1 и α2 в соответствии с п. 3.6. Поправочный коэффициент εl (см. таблицу 2) предварительно принимается как εl=1, а температура стенки Тст рассчитывается по формуле

Tст=Т1ср−ΔТср2 			(41)

4.13 Определяется коэффициент теплопередачи (см. п. 2.3)

4.14 Определяется площадь поверхности теплообмена ТОА по уравнению (7).

4.15 Определяется активная длина трубок (расстояние между трубными досками) по уравнению (20).

4.16 Определяется соотношение между длиной и диаметром трубок. Если отношение l/d<50, то поправочный коэффициент εl уточняется в соответствии с таблицей 3 и п.п.4.11-4.16 пересчитываются.

4.17 Производится (в случае необходимости) расчёт сегментных перегородок в соответствии с п. 3.5.

4.18 Производится прочностной расчёт кожуха по уравнению

δ=Кзрd2σр				(42)

где 	δ – минимально допустимая толщина стенки рассчитываемого элемента , м;

Кз – коэффициент запаса прочности, Кз=1,5-2,0;

р – давление соответствующего теплоносителя, Па (принимается несколько выше его давления насыщения);

d – внутренний диаметр рассчитываемого элемента, м;

[σ]р – допустимое напряжение на разрыв материала, из которого изготавливается рассчитываемый элемент, Па.

4.19 Анализируются результаты расчётов, выбирается толщина стенки корпуса (кожуха) ТОА, формулируются выводы и заключение.

Список использованных источников

- БСЭ.(В 30 томах) / Гл. ред. А.М. Прохоров. - Изд. 3-е. -  М.: Советская Энциклопедия 1970-1978, Т. 12.

- Теплотехника: Учеб. для вузов/В.Н. Луканин, М.Г. Шатров, Г.М., Камфер и др.; под ред. В.Н. Луканина.- М.: Высш шк., 1999.-671 с.

- Теплотехника: учеб. для вузов / А.П. Баскаков, Б.В.  Берг,  О.К. Витт и др.; Под ред.  Баскакова А.П.-М.: - 2-е изд., перераб. – М.: Энергоатомиздат, 1991.-224 с.

- Техническая термодинамика: Учеб. для машиностр. спец. вузов./ В.И. Крутов, С.И. Исаев, И.А. Кожинов и др.; под ред. В.И. Крутова. – 3-е изд., перераб и доп. -М.: Высш. шк., 1991. 384 с.

- СТП 01-2001 Стандарт предприятия. Курсовые и дипломные проекты (работы): Правила оформления. Введен впервые. Дата введения 01.04.2001. ДГТУ, Ростов н/Д, 2001,-36 с.

Приложение

Физические свойства воды на линии насыщения