МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Техника и технологии пищевых производств»

Методические указания

по дисциплине

Средства и методы измерений параметров технологических процессов

Ростов-на-Дону

2019

Составитель: доц. каф. ТТПП - Савенков Д.Н.

Методические указания по дисциплине  «Средства и методы измерений параметров технологических процессов»

Предназначено для студентов специальностей 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья

Научный редактор к.т.н., проф. И.А. Хозяев

ДГТУ, 2019

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3

1. НАЗНАЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК.	5

1.1. Санитарно-гигиеническое назначение вентиляционных установок.	5

1.2. Взрывобезопасное назначение вентиляционных установок.	6

1.3. Технологическое назначение вентиляционных установок.	7

1.3.1. Очитка зерна от примесей воздушным потоком.	7

1.3.2. Сепарирование в камнеотборниках, концентраторах, ситовеечных машинах, пневмосортировках.	8

1.3.3. Охлаждение вальцов в вальцовых станках.	8

1.3.4. Активное вентилирование зерна в складах при хранении.	9

1.3.5. Создание и поддержание оптимального технологического климата в рабочих помещениях.	9

2. КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ	10

2.1. Состав вентиляционных установок.	10

3. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОЗДУХА	16

3.1. Давление воздуха. Приборы для измерения давления.	16

3.2. Плотность воздуха.	19

3.3. Влажность (влагосодержание).	19

3.4. Вязкость воздуха.	20

3.5. Скорость воздуха.	20

4. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	23

4.1. Закон сохранения массы или уравнение неразрывности воздушного потока.	23

4.2. Закон сохранения энергии – уравнение Д. Бернулли для воздушного потока.	24

4.3. График распределения давлений в воздуховодах аспирационных сетей.	25

5. РАСЧЕТЫ ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ В ВОЗДУХОВОДАХ	30

5.1. Потери давления в прямолинейных воздуховодах.	30

5.2. Потери давления на местные сопротивления (в фасонных частях).	31

5.2.1. Потери при внезапном расширении.	31

5.2.2. Потери давления на выхлоп.	32

5.2.3. Потери давления на вход.	32

5.2.4. Потери давления в конфузорах.	32

5.2.5. Потери давления в диффузорах.	33

5.2.7. Потери давления в тройниках.	34

6. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЫЛИ И ЕЕ СВОЙСТВА	35

6.1. Особые свойства пыли.	36

6.2. Законы осаждения пыли.	37

6.3. Способ определения запыленности воздуха.	39

6.4. Способы борьбы с повышенной запыленностью воздуха.	41

7. ПЫЛЕОТДЕЛИТЕЛИ	42

7.1. Классификация пылеотделителей.	42

7.2. Центробежные пылеотделители – циклоны.	42

7.3. Матерчатые фильтры.	45

7.3.1. Фильтры типов РЦИ и РЦИЭ.	45

7.3.2. Расчет и подбор фильтров к аспирационной сети.	46

7.4. Оценка эффективности работы пылеотделителей.	46

8. ВЕНТИЛЯТОРЫ	48

8.1. Назначение и классификация.	48

8.2. Устройство радиальных вентиляторов.	49

8.3. Действительное и теоретическое давление вентилятора.	50

8.4. Мощность на привод вентилятора.	51

8.6. Характеристика вентилятора.	52

8.7. Характеристика вентиляционной сети и влияние ее на работу вентилятора.	53

8.8. Расчет вентиляционной сети.	54

9. ПНЕВМОТРАНСПОРТНЫЕ УСТАНОВКИ	57

9.1. Назначение пневмотранспортных установок и устройство.	57

9.2. Расчет пневмотранспортных установок.	60

# ВВЕДЕНИЕ

«Вентиляция» - от латинского ventilatio – проветривание, удаление порченого воздуха и подача свежего.

Под вентиляционными установками имеется в виду совокупность специального оборудования (вентиляторов, воздуховодов, пылеотделителей и др.), объединенного в системы для осуществления воздухообмена или создания целесообразно организованных и направленных воздушных потоков в зданиях, каналах, камерах или защитных кожухах машин и аппаратов.

На мукомольных, крупяных, комбикормовых заводах и элеваторах технологические процессы обычно сопровождаются обильным выделением пыли в окружающую среду – воздух производственных помещений; поэтому вентиляционным установкам придается особенно большое значение.

На этих предприятиях вентиляционные установки отсасывают воздух от технологического и транспортного оборудования, т.е. осуществляют так называемую аспирацию создавая внутри рабочих пространств или защитных кожухов машин разрежение. Оно препятствует выделению пыли наружу и вызывает поступление в эти пространства наружного воздуха, уносящего с собой избыточное тепло и влагу, выделяемые при переработке зерна в муку и крупу.

Главными слагаемыми решения продовольственного вопроса, который всегда был, есть и будет основой существования человечества, на зерноперерабатывающих предприятиях являются:

- совершенствование технологических процессов и режимов производства;

- внедрение нового высокопроизводительного оборудования;

- механизация и автоматизация производства (на базе новой компьютерной техники);

- улучшение условий и охрана труда;

- защита атмосферного воздуха от загрязнений.

Важная роль в решении этих задач принадлежит аспирации, пневмотранспорту, которые затрагивают все стороны производства.

Эффективно работающие пневмотранспорт и аспирация улучшают условия труда, повышают пожаро-взрывобезопасность производства, способствуют эффективному ведению технологического процесса, увеличению выхода и повышению качества выпускаемой продукции, предохраняют атмосферный воздух от загрязнений. Обеспечение чистоты окружаемого воздуха сегодня проблема мирового значения.

В зерноперерабатывающей промышленности она может быть решена путем создания мало и безотходных технологий производственных процессов и использования в системах аспирации высокоэффективных пылеуловителей и воздуходувных машин.

Эффективная работа аспирационных и пневмотранспортных установок достигается путем:

- правильного и на высоком инженерном уровне разработанного проекта;

- качества изготовления и герметичности оборудования;

- тщательного изготовления деталей и качественного монтажа, обеспечивающего герметизацию воздуховодов и пылеуловителей;

- хорошо выполненной наладки и регулировки, обеспечивающей работу производственного оборудования без выделения пыли;

- постоянного квалифицированного обслуживания и ремонта.

Все эти задачи могут выполнить квалифицированные специалисты.

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК.

Задачи, выполняемые вентиляционными установками, носят социально-экономическое значение:

- обеспечивают нормальные санитарно-гигиенические условия;

- обеспечивают пожаро-взрывобезопасность предприятия;

- способствуют эффективному ведению технологического процесса на предприятии.

# 1.1. Санитарно-гигиеническое назначение вентиляционных установок.

В основных производственных помещениях элеваторов, мельниц, крупяных и комбикормовых заводов не происходит выделение ядовитых паров и газов; поэтому наиболее важная гигиеническая задача вентиляции этих предприятий заключается в обеспыливании производственных помещений. Однако даже те вентиляционные установки, которые вполне хорошо обеспечивают помещения, часто все же не полностью решают гигиенические задачи: установки с разомкнутым по отношению к зданию циклом воздуха, обусловливая в холодное время года весьма низкие температуры воздуха внутри помещения, понижают производительность труда и качество обслуживания машин.

Следовательно, санитарно-гигиенические задачи вентиляционных установок заключается:

- в поддержании таких внутренних метеорологических условий (температуры, влажности, скорости движения воздуха) при которых работающий человек имеет наилучшее самочувствие и высокую производительность труда, т.е. создание комфортных условий труда;

- в поддержании чистоты воздуха на высоте требований, предъявляемых гигиеническими нормами.

Нормальной охлаждающей способностью воздуха называют такую его способность, при которой создается тепловое равновесие между человеком и окружающим воздухом, т.е. воздух окружающий поглощает от человека только то, количество тепла, которое он выделяет при данном виде труда: не больше и не меньше.

Потери тепла от человека в окружающую среду происходят излучением (44%), конвекцией (31%) испарением и дыханием (21%), нагревом пищи и воздуха (4%). При различном сочетании трех параметров воздуха (температуры, относительной влажности и скорости воздуха) можно создать нормальную охлаждающую способность, т.е. обеспечить условия комфорта. Охлаждающую способность воздуха можно определить кататермометром (спиртовой термометр, шкала которого наносится, чтобы средняя температура равнялась температуре человеческого тела – 36,5 оС).

Чтобы определить охлаждающую способность надо коэффициент прибора ≈ 2200 Дж/см2 разделить на время охлаждения прибора с верхнего до нижнего деления шкалы. Затем сравнить с нормальной, которая для легкого труда – 25, среднего труда – 50, тяжелого – 75 Вт/см2  с.

Каждый человек в спокойном состоянии в среднем вдыхает 0,5-0,7 м3/ч воздуха, что составляет по массе 15 кг/сут, т.е. потребляется в 5 раз больше массы твердой и жидкой пищи; при этом выделяет тепла 100  700 Вт; водяных паров 45  200 г/ч и СО2 23  45 л/ч.

Поэтому поддержание чистоты воздуха в производственных помещениях имеет большое значение. Воздух считается чистым, если он содержит пыль, газы и др. вредные примеси в пределах, установленных санитарными нормами. Для рабочих зон производственных помещений установлены ПДК: зерновой (с примесью двуокиси кремния 2  10%) – 4 мг/м3 мучной – 6 мг/м3.

Перед выбросом в окружающую среду на территорию предприятий ПДК: 1,2  1,8 мг/м3; в местах постоянного проживания населения, в том числе на границе санитарно-защитной зоны (С33) предприятия – 0,5 мг/м3.

Однако, нетоксичная пыль является опасной для здоровья человека, как осаждающая в глубочайших отделах легких. Здесь особо опасна тонкая пыль, состоящая из частиц от ультра микроскопических размеров до 5 мкм. Кремнесодержащая пыль вызывает силикозы, коньюктевиты глаз, аллергические заболевания кожи.

# 1.2. Взрывобезопасное назначение вентиляционных установок.

Это назначение вентиляционных установок состоит в удалении пыли как горючего и взрывоопасного материала из оборудования и помещения за счет аспирации.

Аспирацию оборудования по условиям взрывобезопасности осуществляют так, чтобы ее концентрация в перемещаемом воздухе была не взрывоопасной.

Существуют ПДК взрывоопасной концентрации пыли в воздухе:

- на элеваторах – 40-90 г/м3 (зерновой);

- на мукомольном, крупозаводах – 10  50 г/м3;

- на комбикормовом заводе – 7  25 г/м3.

Это нижний предел, верхний предел – 2000 г/м3 для всех видов пыли.

Для предотвращения возникновения взрывоопасных концентраций пыли в аспирационных воздухопроводах уменьшают скорость воздуха во входных отверстиях конфузоров технологического оборудования.

Для этого увеличивают площадь входного сечения конфузора. При этом необходимо учесть скорость входа запыленного воздуха в конфузор: на зерне не более 3 м/с; на муке и продуктах помола не более 1 м/с; на продуктах комбикормовых заводов не более 0,6 м/с.

Основные меры по предотвращению взрывоопасных условий в помещении – ликвидация зон взрывоопасной концентрации путем тщательной уборки помещений.

При эффективной работе вентиляционных установок качество сметок и рассеивание пылевидных продуктов в воздухе уменьшается. Поэтому уменьшаются потери ценных пищевых и кормовых продуктов, которые могут эффективно выделены в пылеотделителях.

# 1.3. Технологическое назначение вентиляционных установок.

Вентиляционные установки способствуют совершенствованию технологических процессов при: очистке от примесей в воздушных сепараторах, камнеотборниках, концентраторах; обогащении промежуточных продуктов (в ситовеечных машинах); удалении тепла (в измельчающих машинах) с целью охлаждения рабочих органов и продуктов измельчения;

создания и поддержания оптимального технологического климата в рабочих помещениях, наиболее благоприятного для технологического процесса; активного вентилирования зерна при его хранении.

# 1.3.1. Очитка зерна от примесей воздушным потоком.

1) От примесей, отличающихся аэродинамическими свойствами.

Эту операцию выполняют в воздушных сепараторах, пневмоаспираторах, аспирационных колонках (см. рис. 16 [1]).

Рис. 16. Схемa пневмосепaрирующего кaнaлa для очистки зернa от примесей

Количество воздуха, Q (м3/ч), необходимого для очистки зерна от примесей зависит от скорости воздуха в канале νк (м/с) и площади поперечного сечения пневмосепарирующего канала в месте пересечения зерна воздухом – Sк (м2).

Q = 3600 νк  Sк                                    (1)

Скорость воздуха в канале обычно принимается меньше минимальной скорости витания зерна νвз, но больше скорости витания выделяемых примесей νвn, т.е.

νвз  νк  νвn

Под скоростью витания следует понимать скорость, когда частица находится во взвешенном состоянии.

Сепарирование зерновой смеси в воздушном потоке основано на различии сопротивлений; оказываемых отдельными частицами воздушному потоку. Это обусловлено физико-химическими особенностями частиц, которые в данном случае характеризуют их аэродинамические свойства.

Обычно при очистке зерна (пшеницы, ржи, ячменя и др.) от примесей принимают νк  6 м/с на продуктах шелушения νк = 4  5 м/с.

# 1.3.2. Сепарирование в камнеотборниках, концентраторах, ситовеечных машинах, пневмосортировках.

Происходит разделение частиц по плотности. На эффективность разделения оказывает скорость воздушного потока, пронизываемого продукт снизу рабочей поверхности.

Расход воздуха рассчитывают (Ф1) в зависимости от скорости воздушного потока над пронизываемой поверхностью и слоем продукта (обычно принимают меньше минимальной скорости витания частиц продукта, идущих сходом) и площади рабочей поверхности, продуваемой воздухом.

В концентраторах А1-БЗК скорость воздуха принимают 1,2  1,8 м/с в зависимости от культуры; для ситовеечной машины А1-БСО максимальная Vв = 0,78 (для каждой обогащаемой фракции с учетом крупности и зольности устанавливают свой воздушный режим, отклонение от которого приводит к снижению эффективности).

# 1.3.3. Охлаждение вальцов в вальцовых станках.

В размалывающих машинах механическая энергия, передаваемая от электродвигателя полностью превращается в тепловую, при этом количество тепла, образующееся в машине – Ј = 3600 N (кДж/ч)                 (2)

где N – мощность, необходимая на привод машины, кВт.

Вся тепловая энергия складывается

Ј = Ј1 + Ј2 + Ј3						(3)

где Ј1 – количество тепла, передаваемого в атмосферу, составляет 10%;   Ј2 – количество тепла, уходящего из станка вместе с продуктом, ≈ 59%;       Ј3 – количество тепла, удаляемого аспирацией ≈ 31%.

Расход воздуха Q (м3/ч) при аспирации машин с целью удаления тепла

Q=a⋅Jρi2−i1=0,31⋅Jρi2−i1					(4)

где а – коэффициент, показывающий, какую часть общего количества тепла нужно удалять воздухом;  - плотность воздуха, кг/м3; i1 и i2 – первоначальное и конечное теплосодержание воздуха при входе и выходе из машины (кДж/кг) по i – d диаграмме (по tо и W).

# 1.3.4. Активное вентилирование зерна в складах при хранении.

Это процесс продувания воздухом неподвижного слоя зерна в насыпи при длительном хранении.

Через воздухораспределительные каналы в полу склада, верхняя часть которых перекрывается распределительными щитами, передвижной вентилятор из атмосферы нагнетает воздух в зерновую массу. При этом устраняются очаги самосогревания зерна, происходит охлаждение зерна, улучшается его качество и увеличиваются сроки хранения.

# 1.3.5. Создание и поддержание оптимального технологического климата в рабочих помещениях.

Технологический процесс протекает наиболее благоприятно при вполне определенных оптимальных параметрах воздуха.

Так, при хранении зерна наиболее благоприятны низкая температура (ниже 0 оС), низкая относительная влажность воздуха и скорость воздуха, близкая к нулю.

Эти требования к воздуху резко отличаются от санитарно-гигиенических требования и находятся с ними в противоречии. Их можно устранить, если применять полную автоматизацию и дистанционное управление на элеваторах и создавать теплоизоляцию зернохранилищ по типу холодильников.

При переработке зерна в муку наиболее благоприятными считаются параметры воздуха: температура – 15  20 оС; относительная влажность 65  70%; скорость ≈ 1,0 м/с.

При более низких температурах возникает конденсация водяных паров в технологическом оборудовании, самотеках и воздуховодах. Повышение температуры выше 20 оС ухудшает аспирацию оборудования; а уменьшение относительной влажности приводит к просушиванию оболочек зерна, уменьшается их вязкость, ухудшается качество муки, повышается взрывоопасность.

Технологические требования к параметрам воздуха в рабочих помещениях мельниц совпадают с санитарно-гигиеническими требованиями. При использовании вентиляционных установок с рециркуляцией или с кондиционированием можно обеспечить нормальные условия труда и ведения технологического процесса.

В заключение следует отметить, что все описанные задачи должны решаться в полном соответствии и взаимосвязи друг с другом.

Вопросы для самоконтроля по теме:

1. Что такое охлаждающая способность воздуха?

2. Как сказывается работа вентиляционных установок на здоровьи работающего в помещении элеватора, мельницы, комбизавода человека? На производительность труда?

3. С помощью чего можно определить относительную влажность воздуха? Какая нормальная относительная влажность воздуха для работающего человека и для ведения технологического процесса?

4. В чем заключается взрывобезопасное назначение вентиляционных установок?

5. Какие технологические процессы выполняются с помощью вентиляционных установок при хранении зерна, при его переработке?

Тесты по теме:

1. Назовите в какой машине используется технологическое назначение вентиляционных установок: 1) камнеотборник; 2) шнек интенсивного увлажнения зерна; 3) обоечная машина; 4) триер.

2. Что такое скорость витания в канале? 1) скорость перемещения частиц вниз по каналу? 2) перемещение частиц вверх по каналу; 3) свободного парения частиц в канале; 4) скорость частиц соответствующая скорости воздуха в канале.

3. Какова концентрация пыли в воздухе на мукомольном и крупозаводах достаточная для взрыва в помещении: 1) 8 г/м3; 2) 35 г/м3; 3) 70 г/м3; 4) 100 г/м3; 5) 40 мг/м3.

4. При какой концентрации пыли в воздухе на элеваторе произойдет взрыв: 1) 25 г/м3; 2) 55 г/м3; 3) 125 г/м3; 4) 60 м2/м3; 5) 90 м2/м3.

5. Какая безопасная концентрация пыли в воздухе для здоровья человека на мукомольном заводе: 1) 3 мг/м3; 2) 3 г/м3; 3) 10 мг/м3; 4) 12 г/м3; 5) 100 мг/м3.

# 2. КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

# 2.1. Состав вентиляционных установок.

Аспирационные установки состоят из следующих основных элементов: отсасывающих патрубков, присоединенных к герметизирующим укрытиям производственного оборудования, воздуховодов с фасонными деталями, пылеуловителей и воздуходувной машины (рис. 2.1).

Схема аспирационной системы

Рис. 2.1. Аспирационные установки

1 – самотечный трубопровод; 2 – герметизирующий кожух аспирируемого оборудования; 3 – отсасывающий патрубок; 4 – регулирующее приспособление; 5 – воздуховоды (с отверстиями для подсоединения контрольно-измерительной аппаратуры); 6 – пылеуловители; 7 – вентилятор в комплекте: 7а – амортизаторы; 7б – «мягкие» вставки.

Герметизирующий кожух аспирируемого оборудования (корпус или станина машины) образует замкнутое пространство, отсосом воздуха из которого создается разрежение, препятствующее выходу из него запыленного воздуха в производственное помещение.

Отсасывающий патрубок соединяет оборудование с воздуховодом и регулирует (своим расположением на корпусе и своей конструкцией) количество пыли в систему и его сопротивление.

Отсасывающие патрубки к отверстию аспирации в машине и к воздуховодам соединяют на фланцах с прокладками из микропористой резины толщиной 4-5 мм.

Воздуховоды – трубы круглого сечения из оцинкованной стали (спирально-витые использовать запрещено) длиной по 1 м, предназначены для перемещения запыленного воздуха. Толщина листа 0,55 мм  0,8 мм зависит от диаметра воздуховода. Минимальный диаметр составляет 80 мм. Воздуховоды, фасонные детали изготавливают на фальцевых соединениях, которые должны быть плотными и прочными.

Пылеуловители предназначены для очистки воздуха от пыли, для улавливания продукта, применяемого в комбикормовом производстве; обеспечивают охрану окружающего атмосферного воздуха от загрязнения.

Воздуходувная машина – вентилятор, осуществляет перемещение пыли внутри аспирационной установки в комплекте с амортизаторами («мягкими» вставками) глушителем аэродинамического шума.

Воздуховоды подсоединяют к всасывающему и нагнетательному отверстиям вентилятора. Они образуют всасывающую и нагнетающую линии воздухопроводов.

К вспомогательным элементам вентиляционных установок следует отнести приспособления – дроссель, диафрагму и др., которые регулируют количество воздуха отсасываемого из оборудования и для регулирования (уменьшения) пропускной способности воздуховодов.

Все вентиляционные установки классифицируются по шести признакам.

1. Вид побудителя (естественные, механические). В качестве естественного побудителя используют ветер, или разность температур и давлений, или кинематическую энергию движущихся объектов. В установках с механическим побудителем применяют вентиляторы.

Преимущества первых – не требуют затрат энергии при эксплуатации. Естественная вентиляция чаще всего это результат совместного действия гравитационных сил и ветра.

Для создания и поддержания воздухообмена в помещении необходимо движение воздуха, которое может быть только при наличии разности давлений, причем воздух перемещается из области больших давлений в область меньших. В установках с механическим побудителем, вентилятор позволяет создавать любое давление, необходимое для преодоления сопротивлений в сети.

Разность давлений, создаваемую ветром, используют для отсасывания воздуха из помещений при помощи ветровых насадок – дефлекторов.

Дефлекторы имеют различные формы конструкций [1]. Принцип работы их заключается в следующем:

поверхность любого тела, обтекаемая воздушным потоком будет испытывать избыточное давление на поверхности, обращенной к набегающему потоку; при этом на остальной большей части поверхности будет господствовать разрежение. Наибольшее избыточное давление равно величине скоростного (динамического) давления ветра

Hд=ρνв22 Па;

величина разности давлений будет Hвд = Ра – Рр и пропорциональна скоростному давлению ветра, т.е.

Hвд=К⋅ρνв22≈0,5ρνв22; Qдиф=πd24⋅νв

На наших предприятиях вентиляция при помощи дефлекторов не обеспечивает должного эффекта т.к. расход и давление малы, ее трудно регулировать и поэтому не получила применения.

2. Способ аспирирования объекта вентиляционные установки бывают трех типов: открытые, закрытые и комбинированные.

В установках открытого типа воздух перемещают от оборудования непосредственно через рабочее помещение без воздухопровода.

Закрытого типа – воздух от оборудования перемещают по воздуховодам.

Комбинированного типа – часть оборудования аспирируют закрытым способом, а часть открытым.

Открытого типа используют очень редко из-за повышенных расходов воздуха.

Самые распространенные – закрытого типа, как более экономичные, перемещают меньшие расходы воздуха с повышенными концентрациями пыли.

3. По направлению движения воздуха в вентиляционных объектах различают вытяжные, приточные и приточно-вытяжные установки.

В вытяжных установках воздух отсасывается от объекта и он находится под разрежением – аспирационные установки.

В приточных установках воздух нагнетают к объекту и он находится под повышенным давлением.

В приточно-вытяжных применяют одновременно вытяжку и приток воздуха.

Преимущество вытяжных аспирационных установок в том, что они позволяют поддерживать вакуум внутри оборудования, тем самым предотвращается выделение пыли и газов в рабочее помещение. Поэтому такие установки нашли самое широкое применение.

Приточные системы используются только для перемещения чистого воздуха с целью охлаждения объектов или же при вентилировании зерна и помещений.

4. По взаимному расположению побудителя и пылеотделителя установки подразделяются на всасывающие, нагнетающие и комбинированные.

Во всасывающих установках вентилятор монтируют после пылеотделителя и через него проходит очищенный воздух. В нагнетательных установках вентилятор расположен перед пылеотделителем и воздух через него проходит запыленный. Такие установки применяют на элеваторах, вентилятор специального назначения – пылевой.

В комбинированных установках применяют двойную очистку воздуха: предварительную до вентилятора и окончательную – после него.

Преимущества установок всасывающего типа: меньшая запыленность воздуха в рабочих помещениях, меньшая взрывоопасность, меньший износ вентилятора.

В установках всасывающего типа пылеотделитель располагается в рабочем помещении; в нагнетательного типа возможна установка пылеотделителя вне здания рабочего помещения – на чердаках, крышах, специальных площадях.

Для уменьшения взрывоопасности нагнетательных установок концентрацию пыли в воздухе до вентилятора принимают меньше минимального предела взрывоопасной концентрации. Для уменьшения запыленности воздуха в помещениях повышают герметичность воздуховодов после вентилятора.

5. Наличие собственного вентилятора в оборудовании установки различают на местные и центральные.

В местных установках каждая аспирируемая машина имеет свой собственный вентилятор (сепаратор в элеваторе).

В центральных аспирируемая машина не имеет своего вентилятора и обслуживается одним общим.

Местные установки экономически невыгодны, т.к. в них необходимо применять большое количество вентиляторов, электродвигателей, пылеотделителей, хотя они просты и надежны в эксплуатации.

6. В зависимости от использования воздуха установки бывают:

- без использования отсасываемого воздуха с выбросом его в атмосферу;

- с рециркуляцией;

- с кондиционированием;

- с организованным подводом воздуха;

В первом типе применяют одноступенчатую очистку воздуха в фильтрах или циклонах. Недостаток – в рабочем помещении может возникнуть вакуум, что недопустимо.

Расчет воздухообмена в помещении.

i=QобщVn, об/ч

где Qобщ – общий расход воздуха описываемый из всех машин, м3/ч; Vn – объем здания, м3.

Так, величина воздухообмена для элеваторов составляет 1,0  3,0 об/час, для мельниц, крупозаводов, комбикормовых заводов 1,0  1,5 об/ч.

Это необходимо учитывать при проектировании и выборе типа сетей.

В установках в рециркуляцией отсасываемый воздух очищают в фильтрах, а затем в промывной камере или рециркуляционном аппарате, а затем возвращают в помещение. При этом запыленность очищенного воздуха должна быть не более 30% от предельно допустимой по СН.

К пылеотделителям предъявляют высокие требования. Недостаток – не возможность регулировать влажность и tо возвращаемого воздуха, кроме того применение промывных камер требует много места и повышенного расхода воды.

Более совершенные установки с кондиционированием воздуха с применением воздушно-водяных кондиционеров (в размольном отделении мельниц и шелушильном отделении крупозаводов).

В установках с организованным подводом воздуха (для элеваторов), воздух в аспирируемое оборудование подается через специальные воздуховоды снаружи здания. Отсутствуют воздухообмены повышенные и вакуум, более просты и экономичные по сравнению с предыдущими. Но принять их можно только, когда параметры воздуха (tо и влажность) наружного мало отличаются от параметров воздуха в помещениях (на элеваторах).

С замкнутым циклом – воздух циркулирует по замкнутой схеме: оборудование → пылеотделитель → вентилятор → оборудование.

Недостаток – необходимость полной герметизации аспирируемого оборудования и пылеотделителя со шлюзовым затвором.

Вопросы для самоконтроля по теме:

1. Назовите существующие системы вентиляции.

2. В каких случаях применяется приточная, вытяжная и приточно-вытяжная вентиляция?

3. Что такое аспирация? В чем различие между аспирацией и вентиляцией?

4. Что такое общеобменная и местная вентиляция? Где и почему применяются названные системы?

5. Опишите общее устройство производственных вентиляционных установок.

6. Каково назначение герметизирующих устройств, воздухопроводов, пылеотделителей и вентиляторов?

7. Как определяется интенсивность воздухообмена в помещении? При какой кратности обмена требуется организованный приток воздуха?

8. В чем значение рециркуляции воздуха?

Тесты по теме:

1. Воздуховоды какого сечения применяют в аспирационных установках при хранении и переработке зерна? и почему? 1) квадратного;               2) прямоугольного; 3) круглого; 4) треугольного.

2. В аспирационной сети вентилятор стоит после пылеотделителя. Какой тип сети? 1) нагнетающий; 2) всасывающий; 3) местный; 4) центральный.

3. Для нагнетающих аспирационных сетей какой тип вентилятора применяют и почему? 1) осевой; 2) центробежный общего назначения;       3) центробежный пылевой.

4. Все вентиляционные установки можно подразделить по каким основным параметрам: 1) два признака классификации; 2) шесть признаков классификации; 3) три признака классификации; 4) десять признаков классификации.

5. Нагнетающие установки применяют в каком производстве и почему?  1) только на элеваторах; 2) только на мельницах; 3) только на мельницах в размольном отделении; 4) только на крупозаводе в подготовительном и шелушильном процессах; 5) везде, на всех производствах.

6. Расчетный воздухообмен на предприятии хранения зерна составил 2,5 об/ч. Какие сети следует проектировать для него? 1) без использования, с выбором воздуха в атмосферу; 2) с рециркуляцией; 3) с замкнутым циклом воздуха.

7. Расчетный воздухообмен на предприятии по переработке зерна составил 4,5 об/ч. Какие сети следует применять при этом? и почему? 1) с выбросом воздуха в атмосферу; 2) с рециркуляцией; 3) с замкнутым циклом воздуха.

# 3. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОЗДУХА

Атмосферный воздух представляет собой механическую смесь газов (кислорода) по массе 23,1%, азота – 75,6%, углекислого газа – 0,05%, водорода – 0,01%, инертных газов – 1,3%) водяных паров, вредных примесей (пыль, газы вредные и т.д).

В вентиляционных установках воздух является рабочим органом. Поэтому от его состава и параметров зависит эффективность и долговечность работы всех аспирационных сетей.

К важным физическим свойствам воздуха относят давление, плотность, вязкость, влажность и скорость.

# 3.1. Давление воздуха. Приборы для измерения давления.

В гидроаэромеханике действующие в жидкости силы разделяют на объемные и поверхностные. Объемные силы действуют на материальную частицу и пропорциональны массе этой частицы.

Поверхностные силы действуют на поверхности рассматриваемого объема и пропорциональны площади поверхности. Эти силы отнесенные к единице площади, на которую они действуют называют напряжением.

Из-за разделения поверхностных сил на нормальные и касательные различают нормальные и касательные напряжения.

Напряжения в данной точке определяют как предел отношения нормальной силы Рн к площади поверхности S, т.е.

р=limS→0PнS                                  (5)

Такое нормальное напряжение в гидроаэромеханике называют давлением.

В системе Си за 1 ед. давления принимают Паскаль – Па = Н/м2.

В вентиляционной технике давление выражают через р - абсолютное,    ра – атмосферное и Н – избыточное.

При этом       р – ра =  Н, т.е.                                (6)

избыточное давление может быть положительным (собственным избыточным) и отрицательным (разрежением), когда р  ра.

В воздуховодах действует:

1) рс – статическое давление, выражающее внутреннюю энергию 1 м3 воздуха без учета его движения; одинаково действует по всем направлениям (рис. 20 [1]);

Рисунок 20. Схема давлений в воздухопроводе

2) рд – динамическое давление (Па), выражающее кинематическую энергию 1 м3 воздуха и действующее в направлении скорости; его иногда называют «скоростным» и можно определить:

рд=ρν22                                      (7)

где  - плотность воздуха, кг/м3; ν – скорость воздуха, м/с.

3) ро – общее давление, выражающее полную энергию 1 м3 воздуха

р0=рс+рд                                   (8)

В воздуховодах действуют три вида избыточных давлений:

статическое избыточное давление  Нс = рс - ра                    (9)

динамическое избыточное давление Нд = рд                      (10)

общее избыточное давление  Но = ро - ра                        (11)

Получаем зависимость между давлениями:

Но = Нс + Нд                                   (12)

Для измерений атмосферного давления применяют барометр или ртутные барографы. Для измерения избыточных давлений в технике применяют манометры, а для измерения отрицательных давлений (разрежений) – вакууметры.

В вентиляционной технике для измерения давления используют микроманометры жидкостные и мембранные (реже т.к. менее надежны при шуме и вибрации).

Принцип действия любого жидкостного микроманометра основан на вытеснении жидкости в сообщающихся сосудах под влиянием разности давлений, уравновешиваемых гидростатистическим давлением столба жидкости.

 Но = h  ж  g                                 (13)

где h – высота столба жидкости, мм или м; ж – плотность жидкости, кг/м3.

Микроманометры жидкостные разделяются на U – образные и чашечные. U – образные имеют ряд недостатков и из-за своей низкой точности и большой погрешности широкого применения не нашел. Чашечные микроманометры с наклонной шкалой более точные и удобны для замеров в производственных условиях (см. рис. 24 [1]). В последнее время получил распространение дифференциальный манометр цифровой Дм Ц-01 Московского научно- производственного отделения. Прибор работает в режиме выдачи готовых значений H, υ и Q.

При измерении давлений в воздуховодах применяют штуцера и пневмометрические трубки. Штуцера используют для измерений статических давлений, которые действуют на внутренние стенки трубы, а пневмометрические трубки – для измерения статического, динамического и полного давлений в любой точке внутри воздуховода.

Штуцер должен быть строго перпендикулярен к внутренней стенке воздуховода, иметь ровные кромки отверстия, идеально гладкую без заусенцев и выступов поверхность.

В пневмометрической трубке полное давление воспринимает центральное отверстии полусферической головки изогнутого конца трубки, а статическое давление – боковые отверстия изогнутого конца трубки. Трубка устанавливается строго перпендикулярно стенке воздуховода, осью отверстия параллельно воздушному потоку (навстречу движению воздуха).

# 3.2. Плотность воздуха.

Из основного характеристического уравнения в вентиляционной технике плотность  (кг/м3)

ρ=РR⋅T                                (14)

где Р - давление воздуха, Па; Т – температура (оК) = 273 + t oC;           R – универсальная газовая постоянная.

Воздух можно рассматривать как сплошную среду, и если выделить из него некоторый объем V, масса которого m, то отношение ΔmΔV=ρ - средняя плотность.

Плотность сплошной воздушной среды в данной точке

ρ=limΔV→0ΔmΔV                              (15)

Как видно из формулы 14, плотность зависит от давления и температуры. Для жидкости (воды)  незначительно изменяется с изменением давления и температуры. Поэтому для капельной жидкости  = const, т.е. жидкость называют несжимаемой. Газы и воздух относятся к сжимаемым жидкостям. Однако необходимо рассматривать конкретные условия. Так в вентиляционных установках движение воздуха происходит при незначительных изменениях давлений и температуры и воздух можно отнести к несжимаемой жидкости с   = const = плотности стандартного воздуха 1,2 кг/м3.

# 3.3. Влажность (влагосодержание).

Атмосферный воздух никогда не бывает сухим, а содержит водяные пары. Показателями степени влажности воздуха могут быть абсолютная влажность, степень насыщения и влагосодержание.

Абсолютная влажность – d (кг/м3) это масса водяных паров (кг) содержащаяся в 1 м3 воздуха, т.е. плотность пара.

Различают относительную влажность -  % или степень насыщения, иными словами отношение массы пара действительно содержащегося в 1 м3 влажного воздуха к максимально возможному содержанию пара в 1 м3 при данной температуре dн:

ϕ=ddн⋅100%                               (16)

Влагосодержание воздуха – это содержание пара в 1 кг сухого воздуха, выраженное в г или кг. Количество сухого воздуха в каком-либо объеме зависит от давления, а количество пара, насыщающего объем, от давления не зависит, а зависит только от температуры.

Поэтому влагосодержание снижается при увеличении общего давления смеси и увеличивается при его уменьшении. Зависит оно от температуры и степени насыщения.

# 3.4. Вязкость воздуха.

Для реальных жидкостей это свойство сопротивляться сдвигающим усилиям. Объясняется это молекулярным строением и молекулярными силами притяжения.

Вязкость воздуха - это отношение напряжения сдвига к градиенту скорости, т.е. сила Т (1Н) действуя на соприкасающиеся поверхности в 1 м2, расстояние между которыми (n = 1 м) вызывает изменение скорости ν на 1 м/с.

μ=TSdνdn (Па  с)                           (17)

где  - абсолютная вязкость, которая зависит от температуры, и не зависит от давления.

Кинематическая вязкость

υ=μρ (м2/с)                               (18)

Зависит от давления и температуры.

Запыление воздуха и его транспортирующая способность вызваны вязкостью. Это одно из важнейших свойств воздуха, лежащих в основе объяснений явлений, связанных с его движением в вентиляционных установках.

Обычно все расчеты в вентиляционной технике ведутся по параметрам стандартного воздуха:

Рс = 1,013  105 Па (760 мм рт. ст.)

ст = 1,2 кг/м3

toст = + 20 оС

с = 50%

с ≈ 18  10-6 Па  с; с = 15  10-6 м2/с.

# 3.5. Скорость воздуха.

Скорость воздуха – ν м/с влияет на эффективность, энергоемкость и долговечность вентиляционной установки.

В вентиляционной технике все расчеты ведутся по средней скорости воздуха – это фиктивная, но постоянная во всех точках поперечного сечения потока скорость, расход при которой равен фактическому при действительном распределении местных скоростей.

Местная скорость – осредненная во времени продольная составляющая скорости в данной точке поперечного сечения потока. Местные скорости в различных точках поперечного сечения различны и образуют неравномерное по сечению потока поле скоростей.

Средняя скорость воздуха зависит от режима воздушного потока (ламинарный или турбулентный), т.е. от числа Rе – критерия Рейнольдса.

Rе=ν⋅Dυ                                  (19)

где ν – средняя скорость потока м/с; D – диаметр трубы, м.

Для стандартного воздуха

Rе = 66 666 ν  D                                   (20)

Re показывает соотношение сил инерции и вязкости в потоке, т.е. внутреннего трения.

При движении вязкого воздуха по трубам граничащие со стенками частицы прилипают к ним, образуя тончайшую, неподвижную ламинарную пленку. Остальной поток как бы скользит по ней. При небольших скоростях наблюдается слоистая (спокойная) форма движения с неравномерным, вытянутым вдоль оси полем скоростей. Это ламинарный режим течения воздуха, т.е. упорядоченное течение (жидкости, воздуха), при котором траектории соседних частиц мало отличаются друг от друга, так что жидкость (воздух) можно рассматривать как совокупность отдельный слоев, движущимися с разными скоростями не перемешиваясь друг с другом.

Местная скорость в любой точке:

νr=2νср1−r2R2 м/с                          (21)

где r – расстояние от точки до центра воздуховода, мм; R – радиус воздуховода, мм.

В центре потока (r = 0) скорость максимальная, т.е. νmax = 2νср.

С увеличением скорости, т.е. с увеличением инерционных сил потока растут касательные напряжения. В этом случае поток переходит в новую форму движения – турбулентный режим, т.е. течение (жидкости, воздуха) при котором частицы совершают неустановившееся, неупорядоченные движения по сложным траекториям, в результате чего происходит интенсивное перемешивание различных слоев воздуха.

νr=νmax1−rRn                              (22)

где 1/6  n  1/10, т.е. степенной закон

νcр ≈ а νmax

a – коэффициент поля скоростей ≈ 0,82 + 0,88.

Reкр = 2320 – нижнее критическое число при котором происходит переход одного режима в другой.

Re определяет гидравлическое сопротивление, является важным критерием гидродинамического потоков при их моделировании.

Скорость воздуха в любой точке поперечного сечения воздуховода рассчитывается по динамическому давлению:

νn=2Hдnρ=1,29Hдn                         (23)

где Hдn – динамическое давление в данной точке поперечного сечения воздуховода (Па).

Средняя скорость воздуха в данном поперечном сечении воздуховода:

νср=ν1+ν2+...+νnn м/с                     (24)

где n – количество точек поперечного сечения воздуховода.

Вопросы для самоконтроля по теме:

1. Что такое давление воздуха как техническое понятие?

2. Что такое разрежение и избыточное давление?

3. Какие способы измерения давления Вам известны?

4. Какие параметры необходимо знать для определения плотности воздуха?

5. Что такое абсолютная и относительная влажность воздуха?

6. Что такое влагосодержание воздуха?

7. Какие режимы воздушного потока Вы знаете?

Тесты по теме:

1. Что такое собственное избыточное давление в воздуховоде? 1) р – ра = + Н; 2) р – ра = – Н; 3) р – ра =  Н; 4) ра – р = – Н; 5) ра – р = + Н.

2. Что такое разрежение в воздуховоде? 1) р – ра = + Н; 2) р – ра = – Н;    3) р – ра =  Н; 4) ра – р = + Н; 5) ра – р = – Н.

3. Какое давление действует на внутренние стенки воздуховода?        1) динамическое; 2) статическое; 4) полное.

4. Какое давление действует в воздуховоде только по направлению движения потока воздуха? 1) динамическое; 2) статическое; 3) полное.

5. Как изменяется плотность воздуха в вентиляционных установках?     1) возрастает по мере продвижения воздуха; 2) падает с увеличением давления в воздуховоде; 3) остается постоянной при изменении давления; 4) постоянно меняется с изменением температуры окружающей среды.

6. Что такое скорость потока в поперечном сечении воздуховода при любом воздушном режиме? 1) скорость в центре трубы; 2) скорость в любой точке поперечного сечения воздуховода; 3) средняя скорость потока; 4) сумма всех местных скоростей в поперечном сечении; 5) скорость возле стенок воздуховода.

7. Что является определяющим в характере режима воздушного потока (критерием)? 1) плотность воздуха; 2) скорость воздуха; 3) диаметр воздуховода; 4) вязкость воздуха; 5) скорость и диаметр; 6) температура и давление воздуха.

# 4. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

Промышленной аэродинамикой принято считать отрасль гидроаэромеханики, изучающую движение воздуха и газов, аэро- и газосмесей с промышленных зданиях, трубопроводах, каналах машин, а также вопросы взаимодействия твердых тел и частиц с воздухом.

Промышленная аэродинамика рассматривает установившееся движение, когда все характеристики потока (скорость, ускорение, плотность и давление) не изменяются во времени, а зависят только от положения рассматриваемой точки в потоке. Линия тока совпадает с траекторией, по которой частица воздуха перемещается в потоке.

Живое сечение потока – это поверхность во всех своих точках нормальная к линиям тока. Живые сечения рассматриваются просто как плоские поперечные сечения, нормальные к линии тока.

Расход воздуха равен количеству воздуха, проходящему в единицу времени через поперечное сечение потока:

Q = ν  S   (м3/с)                            (24)

где ν – средняя скорость потока, м/с; S – площадь поперечного сечения потока, м.

Массовый расход воздуха:

m =   Q =   ν  S (кг/с)                      (25)

# 4.1. Закон сохранения массы или уравнение неразрывности воздушного потока.

Открытый Ломоносовым М. закон сохранения масса для движущейся жидкости был сформирован Эйлером Л. как уравнение неравности.

При перемещении воздушного потока (рис. 38 [1]) и при отсутствии утечек воздуха и подсосов между сечениями 1-1 и 2-2.

Масса воздуха m1 (кг), прошедшая через поперечное сечение 1-1 в секунду должна быть равна массе m2, прошедшей через сечение 2-2 и любое последующее сечение за это же время. Т.е. m1 = m2 … m = const или из формулы (25) имеем:

1  Q1 = 2  Q2 =   Q = const

или 1  ν1  S1 = 2  ν2  S2 =   ν  S = m = const       (26)

где 1, 2,  – плотность воздуха; ν1, ν2, ν– средние скорости в сечениях;   S1 S2, S – площади поперечных сечений.

В виду того, что в вентиляционных установках рассматриваемые сечения находятся близко друг к другу и плотность воздуха не меняется, поэтому для практических расчетов в вентиляционной технике уравнение неразрывности принимает вид:

ν1  S1 = ν2  S2 = ν  S = Q = const                 (27)

С увеличением площади поперечного сечения скорость воздуха уменьшается и наоборот.

Данное уравнение (27) широко используется при расчетах и испытаниях аспирационных сетей.

Из уравнения следует: ν1 /ν2 = S2 /S1.                            (28)

# 4.2. Закон сохранения энергии – уравнение Д. Бернулли для воздушного потока.

При движении воздуха поток (рис. 38 [1]) в сечении 1-1 обладает следующими видами энергии:

- потенциальная энергия 1 м3 воздуха, выражена статическим давлением, Па, - Рс1;

- кинематическая энергия 1 м3 воздуха, выражена динамическим давлением (Па) рд1=ρ1ν122;

- тепловая энергия 1 м3 воздуха, выражена теплосодержанием или тепловым давлением Па – W1 = i11

- потенциальная энергия положения 1 м3 воздуха Z1 (Н⋅Мм3=Па)

1  Z1  g.

Звуковой и электрической энергиями можно пренебречь в виду их малой величины.

В сечении 2-2 воздух обладает теми же видами энергии, только величина их изменится. При движении воздуха на отрезке 1-2 энергия теряется, т.е. происходят потери давления, вызываемые сопротивлением движению. Характер и величина этих сопротивлений будут рассмотрены далее.

Обозначим эти потери – Нпт 1-2.

Запишем закон сохранения энергий воздушного потока, для рассматриваемых сечений:

рс1 + рд1 + W1 + 1  z1  g = рс2 + рд2 + W2 + z2  g + Нпт 1-2       (29)

Сократим обе части уравнения на тепловые и потенциальные энергии положения

рс1 + рд1 = рс2 + рд2 + Нпт 1-2				(30)

т.к. в воздуховодах рассматриваются не абсолютные давления, а отличные от атмосферных, уравнение запишем

рс1 – ра + рд1 = рс2 – ра + рд2 + Нпт 1-2                 (31)

Руководствуясь формулами (9), (10), (11) получим уравнение Д. Бернулли в общих избыточных давлениях

 Нс1 +Нд1 =  Нс2 + Нд2 + Нпт 1-2                    (32)

 Ho1 =  Ho2 + Нпт 1-2                           (33)

Потери давления между двумя сечениями воздуховода:

Нпт 1-2 = ( Ho1) – ( Ho2)                         (34)

или сопротивление участка можно определить только по разности полных давлений в начале и конце воздуховода, считая по движению воздуха. Широко используют уравнение Бернулли при испытаниях вентиляционных установок для определения потерь давлений в машинах, пылеотделителях, вентиляторах и для построения графика распространения давлений в воздуховодах.

# 4.3. График распределения давлений в воздуховодах аспирационных сетей.

Рассмотрим воздуховоды постоянного сечения герметичные, без каких-либо фасонных деталей, расположенные до входного отверстия вентилятора – всасывающие, после выпускного отверстия вентилятора – нагнетающие (см. рис. 39 [1]).

Всасывающий воздуховод условно повернут на 90о относительно оси входного отверстия и рассмотрен в плоскости рисунка.

График строим относительно линии атмосферных давлений (как ось Х). Положительные избыточные давления «+ Н» откладываем вверх от линии атмосферных давлений; отрицательные давления «– Н» - вниз.

Наиболее характерные сечения в воздуховодах будут рассмотрены в атмосфере: 1-1 до входа в воздуховод и 8-8 на выходе из воздуховода; 2-2 – на входе в воздуховод; 4-4 – во входном отверстии вентилятора; 5-5 в выходном отверстии вентилятора; 7-7 на выходе из воздуховода.

Рассмотрим два последовательных сечения 1-1 и 2-2 и запишем для них уравнение Д. Бернулли:

 Нс1 +Нд1 =  Нс2 + Нд2 + Нпт 1-2

т.к.      рс1 = ра; Нс1 = 0; Нд1 = ν12 / 2 = 0

т.к.    ν1=Q1S1=Q1∞=0

Уравнение имеет вид:

 Hс2 +Hд2 + Нпт 1-2 = 0

 Hс2 +Hд2 = – Нпт 1-2 ; или

Ho2 = – Нпт 1-2    – Ho2 = Нпт 1-2

т.е. потери всегда величина положительная, поэтому отрицательное может быть общее избыточное давление во входном отверстии всасывающего воздуховода и равно Нпт 1-2 = Нпт входа – потерям давления на вход в воздуховод:

Hпт1−2=Hвх=ζвхρνвх22

где вх – коэффициент сопротивления входа

νвх = ν2

Откладывая на графике вниз от линии атмосферных давлений величину Ho2, находим точку общего давления в сечении 2-2.

Динамическое давление в сечении 2-2:

Hд2=ρνвх22 - положительное, откладываем вверх от линии атмосферных давлений.

Т.к. диаметр воздуховода постоянный, то динамические давления во всех сечениях всасывающего воздуховода будут одинаковыми.

Поэтому линия динамических давлений будет параллельна линии атмосферных давлений.

Статическое избыточное давление в сечении 2-2:

Hc2 =  Ho2 – Нд2 = – (Ho2 + Нд2)  0

Т.е. статическое давление отрицательно и по абсолютной величине больше общего избыточного давления. Точка статического давления лежит ниже линии атмосферных давлений.

Далее рассмотрим уравнение Д. Бернулли для сечения 1-1 и 3-3:

 Hс1 + Нд1 =  Hс3 + Нд3 + Нпт 1-3

 Hс3 + Нд3 + Нпт 1-3 = 0 или Hо3 = – Нпт 1-3  0

Общее избыточное давление в сечении 3-3 отрицательно и равно потерям на участке 1-3.

Нпт 1-3 = Нпт 1-2 + Hпт2-3 = Нптвх + R ℓ2-3

где Hпт2-3 – потери давления между сечениями 2-2 и 3-3 на прямой части воздуховода длиной ℓ2-3; R – потери давления на 1 м длины прямого воздуховода (Па/м).

Т.к. потери давления между сечениями в прямых воздуховодах подчиняются уравнению прямой линии у = ах, то соединяя точки общих давлений в сечениях 2-2 и 3-3 прямой и продолжая ее до сечения 4-4 получим линию общих давлений во всасывающем воздуховоде.

Hс3 =  Hо3 – Нд3 = – (Hо3 + Нд3)  0

Соединяя прямой точки статических давлений в сечениях 2-2 и 3-3 и продолжив прямую до сечения 4-4, получаем линию статических давлений во всасывающем воздуховоде.

Линия статических давлений параллельна линии общих давлений и расположена ниже на величину динамического давления.

На нагнетательном воздуховоде график строят аналогично. Например, уравнение Д. Бернулли для сечения 5-5 и 8-8:

 Hс5 + Нд5 =  Hс8 + Нд8 + Нпт 5-8

Hс8 = 0 и Нд8 = 0

Hо5 = Нпт 5-8  0

Нпт 5-8 = Нпт 5-7 + Hпт7-8 = R ℓ5-7 + Нвых

где Нпт 5-7 – потери давления в прямых воздуховодах; Нвых – потери на выхлоп =ρνвх22; νвых – скорость воздуха на выхлопе νвых = ν7.

Точка общих давлений в сечении 5-5 расположена выше линии атмосферных давлений на расстоянии Нпт 5-8.

Согласно уравнению непрерывности воздушного потока расходы воздуха в сечениях будут одинаковы. Линия динамических давлений будет параллельна линии атмосферных давлений.

Hс5 = Hо5 – Нд5  0

Статическое избыточное давление положительно, а по величине меньше общего избыточного давления на величину динамического давления.

Соединяя найденные точки Hо и Нс для сечений 6-6 и 7-7 на графике прямыми, находим линии полных и статических давлений в нагнетающем воздуховоде.

Основные выводы, применяемые при проектировании сетей и их расчетах:

1. Во всасывающих воздуховодах общее и статическое избыточные давления отрицательны, а нагнетательных – положительны. Поэтому через неплотности всасывающих воздуховодах возможны подсосы воздуха, а в нагнетающих – утечки. Динамическое давление всех воздуховодов положительно.

2. Во всасывающих воздуховодах статическое избыточное давление больше, а нагнетающих меньше общего избыточного давления на величину динамического давления.

3. Во входном отверстии вентилятора (сечение 4-4, точка А рис. 39 [1]) общее избыточное давление Hо будет максимальным, а общее абсолютное давление ро минимальным.

4. В выходном отверстии вентилятора (сечение 5-5, точка Б) общие давления Hо и ро минимальны.

5. Из графика видно, что воздух может перемещаться из области низкого давления (А) в область высокого давления (Б) только при условии, если вентилятор будет сообщать воздуху давление, равное разности абсолютных общих давлений в выходном и входном отверстиях вентилятора. Поэтому давление развиваемой вентилятором АБ:

Нв = рон – ров = Нов + Нон                      (35)

6. На основании 4, 5 и формулы (35) давление, которое должен развивать вентилятор в сети равно сумме всех потерь давления во всасывающих воздуховодах Нnтвс и сумме всех потерь давления в нагнетающих воздуховодах  Нnт.наг.:

Нв =  Нnтвс + Нnт.наг = Нсети = ΣНnт.маг.нап.            (36)

т.е. сопротивление сети, равное сумме всех потерь давления по магистральному направлению.

7. В целях экономии энергии целесообразно устанавливать конфузоры на входе в воздуховод и диффузоры на выхлопе.

Вопросы для самоконтроля по теме:

1. Напишите уравнение непрерывности воздушного потока и поясните входящие в него величины.

2. Напишите уравнение Д. Бернулли. В чем смысл уравнения? Как применить это уравнение в расчетах и на практике?

3. Как определить диаметр воздуховода?

Тесты по теме:

1. Что такое массовый расход воздуховода? 1) расход воздуха с учетом скорости воздуха; 2) расход воздуха с учетом вязкости воздуха и температуры; 3) расход воздуха с учетом плотности воздуха.

2. При неизмененном расходе воздуха, при изменении площади сечения с меньшей на большую как изменяется скорость воздуха? 1) возрастает;       2) падает; 3) остается неизменной.

3. Во всасывающих воздуховодах какова величина давлений? 1) Но  0;   Нс  0; Нд  0; 2) Но   0; Нс  0; Нд  0; 3) Но  0; Нс  0; Нд  0; 4) Но  0;   Нс  0; Нд  0; 5) Но  0; Нс  0; Нд   0.

4. В нагнетающих воздуховодах какова величина давлений? 1) Но 0;    Нс  0; Нд  0; 2) Но  0; Нс  0; Нд  0; 3) Но  0; Нс  0; Нд  0; 4) Но  0;    Нс  0; Нд  0; 5) Но  0; Нс  0; Нд  0.

5. По графику распределения давлений в воздуховодах постоянного сечения а) во всасывающих воздуховодах как меняются абсолютные значения Нс и Но от входа в воздуховод до входа в вентилятор: 1) постоянны;          2) возрастают; 3) убывают;

б) в нагнетающих воздуховодах как меняются абсолютные значения Нс и Но от выхода из вентилятора до выброса в атмосферу: 1) постоянные;        2) возрастают; 3) убывают.

# 5. РАСЧЕТЫ ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ В ВОЗДУХОВОДАХ

Величина потерь давления в воздуховодах зависит не только от вязкости воздуха и вида его движения, но и от формы и размеров воздуховодов и аспирационных сетей. Эти зависимости служат основой расчета аспирационных сетей.

# 5.1. Потери давления в прямолинейных воздуховодах.

Потери давления по длине прямолинейного произвольного поперечного сечения воздуховода обусловлены гидравлическим трением и вихрообразованием в процессе движения и могут быть определены:

Нпр = R  ℓ, Па                              (37)

где R – потери на единицу длины воздуховода, Па/м; ℓ - длина воздуховода, м.

Для любой формы воздуховодов:

Нпр=β⋅РS⋅ρν22⋅ℓ , Па                         (38)

где  – коэффициент сопротивления (зависит от числа Re и шероховатости стенок воздуховода); Р – периметр воздуховода, м; S – площадь поперечного сечения воздуховода, м2.

Для круглых воздуховодов:

Нпр=β⋅πD2πD24⋅ρν22⋅ℓ=4βD⋅ρν22⋅ℓ, Па                    (39)

где 4 =  - коэффициент сопротивления круглых воздуховодов (зависит от числа Re и шероховатости стенок воздуховода).

Если обозначить л – толщину ламинарного потока; K – абсолютная шероховатость стенок воздуховода

δл=23DRe

Если соблюдать условие л  K, воздуховод называется абсолютно гладким, тогда δл=64Re.

Если л  K, что вполне характерно для запыленного воздуховода, тогда

λ=0,11KD+68Re0,25                                   (40)

Данная формула получила название формулы А. Альштуля.

Нпр=λD⋅ρν22⋅ℓ                                    (41)

отсюда    λD⋅ρν22=R                                        (42)

Формула 42 применяется при расчетах по методу полных и динамических давлений. Потери давления в воздуховоде определяются:

НПТ = НПР + НМС = НПР +  мс.Нд                     (43)

где  мс – сумма коэффициентов местных сопротивлений.

По методу потерь давлений на единицу длины воздуховода:

НПТ=R⋅ℓ+ζм.с.ρν22                           (44)

По методу полных и динамических давлений:

НПТ+λD⋅ℓ+ζм.с.ρν22                       (45)

# 5.2. Потери давления на местные сопротивления (в фасонных частях).

# 5.2.1. Потери при внезапном расширении.

Из теоретической механики известно, что потери на неупругий удар равны потерям кинематический энергии воздушным потоком (формула Карно), т.е.:

НРасш=Нуд=mν1−ν222Q;                         (46)

где mQ=ρ; mν1−ν222 - кинематическая энергия потерянной скорости 1 м3 воздуха.

НРасш=ρν1−ν222=ρν1221−ν2ν12;                     (47)

производя замену ν2ν1=S1S2 получим:

НРасш=1−S1S22⋅ρν122=ζрρν122;                     (48)

где ζр=1−S1S22 - коэффициент внезапного сужения (расширения).

При внезапном сужении коэффициент внезапного сужения:

ζр=0,5⋅1−1n, где n=S1S2⊳1;

# 5.2.2. Потери давления на выхлоп.

Выхлоп можно представить как частный случай внезапного расширения, в котором площадь широкого сечения S2 увеличивается до бесконечности, т.е. S2  . Потери давления на выхлоп:

Нвых=ζвых⋅ρνвых22=ρνвых22;                         (49)

νвых=ν1 ; ζвых=1

Чтобы уменьшить Нвых, необходимо уменьшить скорость на выхлопе, т.е. рекомендуется на выхлопе устанавливать диффузор.

# 5.2.3. Потери давления на вход.

Определяются по формуле:

Нвх=ζвых⋅ρνвх22;                                 (50)

где ζвх - коэффициент сопротивления входа, зависит от толщины стенки воздуховода на входе и от наличия заделки кромок на входе.

В случае а) вх (max) = 1;   0; то вх  1.

Коэффициент сопротивления будет зависеть от толщины трубы,

ζвых=1−δD.

В случае б) вх = 0,5 – случай внезапного сужения.

В случае в) вх = 0,1  0,5; чем меньше величина r, тем больше вх.

Чтобы снизить потери давления на входе, необходимо уменьшить скорость воздуха на входе, т.е. установить конфузор.

# 5.2.4. Потери давления в конфузорах.

Конфузор – это фасонная часть воздуховода, предназначенная для плавного увеличения скорости воздушного потока.

При проектировании конфузор устанавливают в местах подсоединения воздуховода к аспирируемой машине. В зависимости от формы аспирационного отверстия машины конфузор имеет форму усеченного конуса или перехода с прямоугольника на круг. Конфузор может применяться для увеличения скорости воздуха на выровненных потоках.

Сопротивление конфузора:

Нконф=ζконф⋅ρν22;                                 (51)

где конф – коэффициент сопротивления конфузора, зависящий от степени сужения (n=S1S2), угла сужения (рекомендуются  = 45о – 60о). конф находим по таблицам в справочниках; ν – скорость воздуха (м/с) берется в узкой части конфузора.

Длина конфузора расчетная:

ℓк=в−D2tgα2, мм                                   (52)

где в – наибольший размер входного отверстия конфузора; если это прямоугольник – наибольшая сторона его, если окружность – ее диаметр.

# 5.2.5. Потери давления в диффузорах.

Диффузор – это фасонная часть воздухопровода, позволяющая плавно увеличить площадь сечения и уменьшить скорость воздуха. Имеет форму усеченного конуса.

Потери давления определяем:

Ндиф=ζдиф⋅ρν122;                                (53)

где ν1 – скорость воздуха в узком сечении диффузора, м/с; диф – коэффициент сопротивления диффузора, зависящий от угла раскрытия  (рекомендуется 30о–45о) и степени расширения n=S2S1⊳1 определяем по таблицам:

Воздушный поток в широкой части диффузора неравномерен у стенок, меняет свое направление (диффузор эффект).

5.2.6. Потери давления в отводах и коленах.

Колено – это фасонная часть воздуховода для внезапного изменения направления потока. Отвод – плавное колено, радиус которого больше 0, служащее для плавного изменения направления потока и создания меньших сопротивлений, чем в колене.

На зерноперерабатывающих предприятиях применяют только отводы, т.к. там применяют больше скорости.

Сопротивление отвода находят по формуле:

Нотв=ζотв⋅ρν22;                                (54)

Коэффициент сопротивления отвода - отв – является функцией от угла  и отношения радиуса отвода к диаметру воздуховода n=R0D (рекомендуется n от 1,1 до 3,0).

Местные сопротивления в отводах возникают в результате центробежных сил Рц, которые прижимают поток к внешней стенке отвода. Величина центробежных сил зависит от скорости, в центре эти силы значительно больше прижимают поток, чем возле стенок. Это вызывает разность давлений у внешней и внутренней стенок, в результате чего возникает парный вихрь и добавочные сопротивления. отв определяют по таблицам в справочных пособиях.

# 5.2.7. Потери давления в тройниках.

Тройник – это фасонная часть воздуховода, служащая для объединения или разъединения двух воздушных потоков. Если объединяются или разъединяются три потока, то такую фасонную часть называют крестовиной.

Нормальным тройником считают тройник, у которого проходной поток с большим расходом воздуха не изменяет направления, а боковой поток с меньшим расходом подсоединяют под углом .

Нпрох.уч.=ζпрох.⋅ρνпрох.22;  Нб.у.=ζб.у.⋅ρνб.у.22                (55)

бок и прох зависят от угла , отношений Sn/S; νб/νn; Sб/S; Qб/Q.

Коэффициенты сопротивлений в зависимости от выше перечисленных величин находят из справочных таблиц. Основное условие нормальной работы тройника – при встрече потоков абсолютное давление проходного потока Роп и абсолютное давление бокового должны быть равны, т.е. Р0 = Роп = Роб; Ноп = Ноб; Нпт = Нпт.п = Нпт.б

В тройнике с невыравненными давлениями происходит перемещение воздуха из области большего давления в область меньшего. Это нарушает работу аспирационной сети, т.к. расход воздуха на участке с меньшим сопротивлением увеличивается за счет уменьшения расхода воздуха с большим сопротивлением. Поэтому, чтобы этого избежать, в точке слияния потоков необходимо выровнять потери давления. Для этого на участке с меньшим сопротивлением уменьшают диаметр воздуховода и увеличивают скорость, либо устанавливают диафрагму (шайбу, плоские решетки сетки).

 Н = Нпрох. – Нб                                            (56)

а = D – x; ζдиаф=ΔHHд;                                     (57)

Вопросы для самоконтроля по теме:

1. Для чего служит отвод и от каких конструктивных параметров зависят потери давления в отводах?

2. Что такое конфузор и диффузор и от каких конструктивных параметров зависят потери давления в них?

3. От каких конструктивных параметров зависит сопротивление тройников?

4. Как определить потери давления на любом участке аспирационной сети?

Тесты по теме:

1. Потери давления в прямых воздуховодах круглого сечения зависят от каких величин? 1) режима течения воздуха, толщины стенки воздуховода, состояния поверхности воздуховода; 2) диаметра воздуховода и динамического давления; 3) потери давления на 1 м длины воздуховода и самой длины;      4) плотности воздуха, длины воздуховода и режима течения воздуха.

2. Коэффициент сопротивления отводов зависит от каких параметров?    1) скорости воздуха и радиуса отвода; 2) радиуса отвода, диаметра воздуховода и угла поворота отвода; 3) угла поворота отвода, скорости воздуха и длины отвода; 4) центробежной силы в отводе и режима течения воздуха.

3. По какой формуле определить потери давления на любом участке воздуховода аспирационной сети? 1) Нпт.уч = Нпр + Нм.с.; 2) Нпт.уч = Нпр.пр + ℓуч + Нд; 3) Нпт.уч = R ∙ ℓ + Нд; 4) Нпт.уч = R + ℓ + Нд + Нм.с.

4. Какой фасонный элемент позволяет плавно увеличить скорость воздуха? 1) тройник; 2) отвод; 3) конфузор; 4) диффузор; 5) колено.

5. Какое условие необходимо для нормальной работы тройника? 1) Нпт. тр. = Нпт. прох. уч. + Нпт. бок. уч.; 2) Нпт. прох.  Нпт. бок. уч.; 3) Нпт. прох.  Нпт. бок. уч.; 4) Нпт. прох. = Нпт.бок.; 5) Нпт. тр. = mp.  Нд. np.уч.

# 6. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЫЛИ И ЕЕ СВОЙСТВА

Пыль представляет собой тонкоизмельченные частицы твердого вещества, способные перемещаться с небольшой скоростью в воздушном потоке и длительное время находятся во взвешенном состоянии в неподвижном воздухе.

Пыль образуется при транспортировании, обработке и переработке зерна. Особенно большое количество пыли образуется в машинах ударного действия, при измельчении и дроблении, шелушении зерна.

В воздухе пыль может находиться в двух состояниях: во взвешенном – аэрозольном; и в осевшем – аэрогельном. Причем она свободно может переходить из одного состояния в другое.

По своему происхождению пыль может быть зерновой (минеральной и органической), мучной (органической), комбикормовой.

По своей ценности она разделяется на:

- черную, с зольностью более 6,5%, всегда подлежит уничтожению;

- серую, с зольностью от 2,0 до 6,5% (кормовая используется в комбикормовой промышленности);

- белую, с дольностью до 2,0%, используется при подсортировке к муке второго сорта.

В зависимости от размеров частиц условно пыль можно подразделить на мелкую (с частицами до 10 мкм), среднюю (10  50 мкм), крупную (50  250 мкм). Крупная пыль преобладает на элеваторах при хранении и транспортировании зерна; средняя пыль – на мельницах и зерноочистительных отделениях и крупозаводах; мелкая пыль в размольных и выбойных отделениях мельниц, в шелушильном отделении крупозавода и на комбикормовых заводах.

# 6.1. Особые свойства пыли.

Вредность пыли зависит от ее размеров и химического состава, который оценивают по содержанию двуокиси кремния. Особую опасность для человека представляет мелкая пыль, т.к. она плохо задерживается слизистой носа и может попадать в легкие.

Тонкоизмельченные пылевидные частицы вещества приобретают новые свойства, которыми не обладало само твердое тело до измельчения.

Вредные свойства, делающие пыль реакционноспособной проявляются из-за повышенной удельной поверхности мелких частиц пыли Sуд равной отношению площади поверхности частицы к ее объему. Пыль обладает следующими свойствами:

1. Имеет повышенную химическую активность при горении, способную вызвать в определенных условиях взрывы.

Пылевой взрыв представляет собой мгновенное горение. В это время кислород воздуха почти одновременно соединяется с большой поверхностью горючей пыли, что приводит к образованию газообразных продуктов горения и повышением давления до 5  7 ат (500000  700000 Па). Скорость взрывной волны составляет до 500 м/с.

Пылевой взрыв возможен, когда совпадают три условия:

1) наличие взрывоопасной концентрации, превышающей допустимые нормы;

2) наличие источника тепла с температурой достаточной для загорания пыли и мощности источника тепла;

3) достаточное количество кислорода в воздухе.

Горючая пыль характеризуется определенной температурой самовоспламенения, при которой происходит резкое увеличение скорости экзотермической реакции, заканчивающейся самопроизвольными горениями.

При температуре 300–400 оС в пылевоздушной смеси происходит искрообразование. При дальнейшем повышении температуры до 500–600 оС этот процесс переходит в вспышку, которая повышая температуру смеси до самовоспламенения приводит к взрыву.

Температура самовоспламенения пыли в аэрогельном состоянии 300–400 оС, в аэрозольном – 700–900 оС.

При определении минимального предела взрывоопасной концентрации учитывается химический, дисперсный состав пыли, ее зольность, влажность воздуха, содержание в нем кислорода и степень его ионизации.

2. Пыль обладает повышенной адсорбционной способностью, приводящей к образованию центров конденсации водяных паров.

При движении запыленного воздуха с повышенной влажностью в воздуховодах может возникнуть эффект «холодной стенки» - образование корки теста.

3. Способность приобретать, накапливать и переносить статическое электричество частицами пыли может вызвать электрический пробой, воспламенения и даже взрыв.

4. Пыль обладает низкой теплопроводностью и температуропроводностью, что создает условия для самосогревания зерна при его хранении в складах, т.к. тепло, выделяемой в результате жизнедеятельности находящихся в пыли микроорганизмов и насекомых не рассеивается в окружающую среду, а накапливается.

5. Пыль способна проявлять повышенные силы притяжения (адгезионные силы) при соприкосновении с другими телами.

Между частицами пыли в гравитационном поле действуют значительные силы сцепления и прилипания.

Высокодиспергирование частицы приобретают способность прочно прилипать к твердым поверхностям и образовывать на них пылевые пленки.

Одной из основных задач при проектировании вентиляционных установок является обеспечение чистоты воздуха рабочих помещений по запыленности, не превышающей санитарные нормы.

# 6.2. Законы осаждения пыли.

Пыль из воздуха осаждается по разным законам в зависимости от размеров частиц.

Крупная пыль осаждается по закону Ньютона: в начале с ускорением, что вызывает аэродинамическое сопротивление, а затем с постоянной скоростью.

Уравнение движения частицы в неподвижном воздухе (см. рис. 52 [1]):

m=dvdt=mg−Pв;                               (58)

где m – масса частицы, кг; Pв – сила аэродинамического сопротивления воздуха

Pв=ζn⋅S⋅ρν22,

где n – аэродинамический коэффициент сопротивления частицы; зависит от формы, состояния поверхности и от числа Re, S – площадь миделева сечения, т.е. площадь проекции частицы на плоскость, перпендикулярную движению, м2; ν – скорость осаждения частицы, м/с.

В начальный момент движения ν = gt = 0 при этом ускорение максимально

dvdt=g.

При увеличении времени осаждения скорость осаждения увеличивается, а ускорение уменьшается. При достижении скорости осаждения максимальной постоянной величины ν = νmax = νn = const ускорение становится равным 0, т.е.

dvdt=g−ζn⋅Sm⋅ρν22=0                            (59)

Тогда максимальная скорость осаждения крупной пыли будет

νn=2gmρ⋅ζn⋅S=4gdnρn3ζn⋅ρ                         (60)

для шарообразной частицы с диаметром dn.

Средняя и мелкая пыль осаждаются по закону Стокса: без ускорения с постоянной скоростью, вызывая вязкостное сопротивление.

Для мелкой пыли, когда Re  1; n = 24/Re.

В уравнении (35) принимаем ν = νn = const

dvdt=mg−Pв=0     Рв=3π⋅μ⋅νn⋅dn

где  - абсолютная вязкость воздуха, Па ∙ с.

Проведя преобразования, получим скорость осаждения мелкой пыли для стандартного воздуха.

νn=30350ρndn2                                 (61)

Скорость осаждения частиц пыли в движущемся воздухе

νn'=νn±νв

Знак «–» принимают при движении воздуха против скорости осаждения.

# 6.3. Способ определения запыленности воздуха.

Способы определения запыленности воздуха подразделяются на весовой, количественный, фотометрический, электростатический, акустический.

Весовой способ основан на пропуске запыленного воздуха через фильтр с высоким коэффициентом пылезадержания ( 100%). Фильтр взвешивают на аналитических весах до и после пропуска запыленного воздуха. Этот способ надежный и простой. При этом необходимо пользоваться установкой (рис. 54 [1]). В качестве фильтра используется материал ФПП-1,5-15 (синтетический фильтрованный перхлорвиниловый материал с размером волокон 1,5 мкм и стандартным сопротивлением 15 Па).

Вместо патрона можно использовать аллонжстеклянная пылезаборная трубка  20 мм длиной 100 мм, заполненный ватой 40 мм.

Запыленность воздуха а (мг/м3) определяют:

а=1000А2−А1q⋅t                              (62)

где А1 и А2 – масса фильтра или аллонжа до и после замеров, мг; q – расход воздуха (л/мин); принимают по показаниям шкалы реометра с учетом графика (рис. 57 [1]); t – время отбора пробы, мин.

Рисунок 57. График зависимости расхода и скорости воздуха от диаметра насадки.

При определении запыленности в воздуховоде должно соблюдаться условие изокинетичности потоков, т.е. когда скорость воздуха во входном отверстии пылезаборной трубки должна быть равна скорости движения воздуха в воздухопроводе, где отбирают пробы. Для этого пользуются сменными насадками к пылезаборной трубке.

Количественный способ применяют как дополнительный при гигиенических исследованиях уже очищенного воздуха. Под микроскопом определяют количество пылинок осевших на липкое предметное стекло.

Фотометрический способ основан на измерении величины ослабления светового потока, проходящего через запыленный воздух. Используют прибор-фотопылемер. Метод применяют при повышенных концентрациях пыли (более 100 мг/м3).

Электростатический способ основан на способности пылинок приобретать электростатические заряды при трении о различные материалы. Электростатический потенциал от трения тем выше, чем больше запыленность воздуха.

# 6.4. Способы борьбы с повышенной запыленностью воздуха.

Необходимо:

- обеспечить герметизацию всего оборудования, максимально уплотняя прокладками разъемные соединения, особенно смотровые люки и дверки;

- аспирировать все герметизированное оборудование, создавая внутри него разрежение не менее 50 Па;

- устранять вакуум внутри помещений;

- применять высокоэффективные пылеотделители и правильно подбирать вентиляторы;

- предусматривать хорошую работу оборудования, не создавая искры;

- проводить влажную уборку помещений с очисткой всех строительных конструкций.

Вопросы для самоконтроля по теме:

1. Каков химический состав и дисперсность пыли, отсасываемой от оборудования на предприятиях системы хлебопродуктов?

2. Какие физико-химические свойства характеризуют пыль?

3. Назовите величины предельно допустимого содержания нетоксичной пыли в воздухе.

4. При каких условиях возможно возникновение взрыва пылевоздушной смеси?

5. Какие приборы применяют для определения концентрации пыли?

6. В чем заключается весовой метод определения концентрации пыли в воздухе?

Тесты по теме:

1. Наибольшую вредность представляет какая пыль и почему? 1) черная крупная; 2) черная средняя и мелкая; 3) серая мелкая; 4) белая средняя и мелкая.

2. Какая температура достаточна для взрыва? 1) 300  400 оС; 2) 500  600 оС; 3) 700  900 оС.

3. По закону Ньютона осаждается пыль с частицами: 1) до 10 мкм; 2) до 50 мкм; 3) до 250 мкм; 4) до 0,1 мкм.

4. С помощью какого прибора можно определить запыленность воздуха: 1) кататермометром; 2) вязкозиметром; 3) микроманометром; 4) через фильтр весовым анализом; 5) микроскопом.

5. Какие параметры влияют на скорость осаждения средней и мелкой пыли? 1) плотность пыли и размер частиц; 2) вязкость воздуха и скорость воздуха; 3) масса частиц и давление воздуха; 4) температура воздуха и плотность воздуха.

# 7. ПЫЛЕОТДЕЛИТЕЛИ

# 7.1. Классификация пылеотделителей.

Пылеотедителями называют устройства для очистки воздуха от пыли. Они предназначены для эффективной очистки воздуха от пыли с целью предупреждения загрязнений окружающего воздуха, извлечения из воздуха ценных пищевых и кормовых продуктов и предотвращения пылевых взрывов.

Их классифицируют по принципу доминирующих видов сил, под действием которых очищается воздух. В вентиляционной технике различных отраслей применяют механические, химические, электрические и комбинированные способы очистки воздуха от пыли.

На предприятиях зерноперерабатывающей промышленности наибольшее распространение получили механические сухие способы, которые менее энергоемки и позволяют сохранить свойства уловленной пыли и использовать ее как пищевой и кормовой продукт.

К механическим способам относятся:

- гравитационные, основанные на применении сил тяжести (осадочные камеры, пылесборники);

- инерционные, основанные на применении сил инерции при изменении направления воздушного потока;

- центробежные, на применении центробежных сил (циклоны);

- фильтрованные сухие способы, основанные на использовании пористых материалов, как ткань (фильтры).

Какой тип пылеотделителя необходимо применить зависит от: эффективности очистки воздуха, эксплуатационной надежности, энергоемкости, габаритов и стоимости пылеотделителя, ценности пыли и ее концентрации при входе и выходе из пылеотделителя.

# 7.2. Центробежные пылеотделители – циклоны.

Они просты в конструкциях, экономичны, надежны при эксплуатации. Эффективность очистки воздуха  97-98% и в модернизированных до 99%.

Принцип работы циклона основан на сообщении воздушному потоку вращательного движения между наружным и внутренним цилиндрами и на использовании центробежных сил для выделения пыли из потока (см. рис. 62 [1]).

Скорость νц зависит от входной скорости: νвх=QSвх, м/с

где Sвх – площадь входного отверстия циклона, м2;

νц  0,8 νвх

Частицы пыли перемещаются по радиусу с относительной скоростью νr, которая зависит от центробежной силы Рц и силы вязкостного сопротивления воздуха Рв: Ру = Рв = 3 ∙νr ∙ dn.

Проведя ряд преобразований и проинтегрировав νr = dr / dt, получим время пребывания пыли в циклоне

tn=hцν0                                        (63)

где hц – высота цилиндрической части циклона, м; ν0 – осевая скорость в цилиндре, м/с которая из уравнения неразрывности потока

ν0=Qπrн2−rв2                           (64)

где rн и rв – радиусы наружного и внутреннего цилиндров.

Для осаждения пыли в цилиндре циклона необходимо, чтобы время пребывания tn было бы равно или больше времени осаждения, т.е. tn  t, или конструктивные параметры циклона Dв; Dн и hу влияют на процесс осаждения частиц. Так же влияют размер и плотность самих частиц и входная скорость.

По форме циклоны разделяют на цилиндрические (hц  hк) и конусные (hц  hк).

Циклоны изготавливают одиночными и батарейными (типа УЦ, 4БЩш; У21-ББЦ).

Входная улитка может быть тангенциально-винтовой (ЦОЛ, БЦ) и спирально-плоской (УЦ).

Сопротивление циклона: Hц=ζцρνвх22, Па                      (65)

где ц – коэффициент сопротивления циклона зависит от типа циклона (см. табл. 20 [1]).

На мельницах с комплектным оборудованием нашли применение горизонтальные циклоны типа А1-БЛЦ с эффектом очистки и осаждения примесей из зерна пшеницы  99,5  99,7%. Этот высокий показатель объясняется высоким содержанием крупной пыли в воздухе, направляемом на очистку.

Применение этого циклона позволяет предохранить материал фильтра, куда идет воздух после этого циклона, от перегрузки крупными частицами. Устройство горизонтального циклона.

Как правило, для вывода пыли из циклона используют шлюзовые затворы, которые могут создавать подсос воздуха. Это необходимо учитывать при расчете аспирационных сетей.

# 7.3. Матерчатые фильтры.

Их применяют для высокоэффективной (до 99,9%) очистки воздуха от пыли сухим способом. Запыленность воздуха на выходе для фильтров РЦИ и РЦИЭ составляет не более 2 мг/м3 независимо от первоначальной концентрации. На предприятиях применяют только всасывающие фильтры, т.к. нагнетающие имеют повышенную взрывоопасность.

Основными рабочими элементами в матерчатых фильтрах являются рукава. По способу очистки фильтрованных рукавов (регенерации ткани) фильтры бывают: с двойной очисткой, с механическим встряхиванием и с обратной продувкой атмосферным воздухом (ф. ФВ, БФМ) и обратной импульсной продувкой сжатым воздухом от компрессора (типа РЦИ, РЦИЭ).

Основным показателем для фильтров является удельная нагрузка на 1 м2 фильтровальной ткани:

qуд = 120  140 м3/ч  м2 – для ФВ и БФМ;

qуд = 240  300 м3/ч  м2 – для РЦИ и РЦИЭ в аспирационных установках элеваторов, комбикормовых заводов, зерноочистительного отделения мельниц;

qуд = 300  360 м3/ч  м2 – для размольного отделения мельниц.

# 7.3.1. Фильтры типов РЦИ и РЦИЭ.

Конструкции фильтров аналогичны. Корпус имеет форму циклона. В камере запыленного воздуха на каркасы из проволоки натянуты рукава из материала ИФПЗ-1 (иглопробивное полотно).

Ткань ворсистая; ворс расположен со стороны входа запыленного воздуха. Снизу рукав закрыт донышком из фильтрованного материала.

Вверху рукав открыт и крепится на патрубке перегородки между камерами запыленного и чистого воздуха. Фильтр РЦИ имеет пневматические клапанные устройства импульсной продувки, фильтр РЦИЭ – электронные клапанные устройства.

Принцип работы фильтров заключается в следующем (см. рис. 242, б [2]). Через входной патрубок запыленный воздух поступает в камеру и проникает внутрь рукавов, пыль задерживается на ткани, а воздух через трубы Вентури поступает в камеру чистого воздуха и выводится через выпускной патрубок.

Продувка рукавов осуществляется сжатым воздухом периодически импульсами с давлением 50 кПа. Сжатый воздух подается внутрь рукава сверху из камеры сжатого воздуха через сопло посредством клапанного устройства продувки. Пыль стряхивается с поверхности рукава, выводится через шлюзовой затвор.

В результате эжекции из камеры очищенного воздуха через трубу Вентури сжатым воздухом увлекается часть чистого воздуха, усиливая тем самым эффект продувки.

Поочередно продуваются все рукава фильтра. В фильтрах РЦИЭ команды на продувку передают электромагнитные пневмораспределители марки П-РЭ-2 от электронного прибора управления. Длительность продувки – 0,02  0,08 с.

Интервал между импульсами 10 с.

Расход сжатого воздуха на продувку м2 фильтровального материала составляет 1,3  1,5 м3/ч в пересчете на стандартную плотность воздуха.

Фильтры могут работать как при отрицательных, так и при положительных температурах воздуха.

# 7.3.2. Расчет и подбор фильтров к аспирационной сети.

По расходу воздуха и допустимой удельной нагрузке на материал определяют расчетную фильтрующую поверхность:

Sрасч.=Qcpqуд, м2                           (66)

где Qср – расход воздуха, поступающего через фильтр м3/ч с учетом 5% подсоса в воздуховодах; qуд – удельная нагрузка на фильтрованный материал м3/ч  м2.

По найденной поверхности выбирают ближайший типоразмер фильтра, выпускаемой промышленностью (табл. 63 [2]). – Sфакт.

Затем определяют действительную удельную нагрузку

qуд.факт.=QфSфакт, м3/ч  м2

По найденной удельной нагрузке определяют сопротивление фильтра:

Hф=0,1⋅qуд.факт1,3, кПа                    (67)

где qуд. факт. – м3/мин  м2

# 7.4. Оценка эффективности работы пылеотделителей.

1. Эффективность очистки воздуха от пыли определяют коэффициентом очистки:

Eoч=a1−a2a1⋅100%                       (68)

где а1 – концентрация пыли в воздухе до пылеотделителя, г/м3; а – концентрация пыли в воздухе после пылеотделителя, г/м3.

2. Пропускной способностью Qn (м3/ч) отнесенной к характерной величине, например к площади Sтк (м2) фильтрующей ткани, т.е. для фильтра это удельная нагрузка.

qуд.=QnSтк, м3/ч  м2

3. Пылеемкостью – характеризующей способность пылеотделителя накапливать в себя в течении определенного времени пыли без повышения аэродинамического сопротивления до величины, вызывающей необходимость его очистки.

4. Аэродинамическим сопротивлением, определяемым как разность давлений на входе в пылеотделитель и выходе из него.

5. Первоначальными и эксплуатационными затратами, отнесенными к 103 м3/ч обрабатываемого воздуха.

Вопросы для самоконтроля по теме:

1. Каковы общие требования, предъявляемые к очистке воздуха от пыли санитарными нормами?

2. Назовите основные виды отделителей, применяемые на предприятиях системы хлебопродуктов.

3. Как оценивается эффективность работы пылеотделителей?

4. По каким принципам проводится выбор того или иного пылеотделителя?

5. Каков принцип действия циклонов? От каких факторов зависит эффект очистки воздуха в циклоне?

6. Назовите достоинства и недостатки циклонов.

7. Как определить диаметр циклона? В каких случаях целесообразнее применять батарейную установку циклонов?

8. Как можно сопоставить эффективность работы батарейной установки циклонов и одиночного циклона?

9. Какие факторы оказывают существенное влияние на эффективную работу циклонов?

10. Как осуществляется вывод пыли из циклона и какие условия должны при этом соблюдаться?

11. Каков принцип работы тканевых всасывающих фильтров?

12. Какие достоинства и недостатки тканевых фильтров?

13. Каким образом производится очистка / регенерация / фильтрующих элементов?

14. Каковы принципы, положенные в основу работы фильтров-циклонов типа РЦИ?

15. Какие факторы лежат в основе расчета и подбора тканевых всасывающих фильтров различных типов?

Тесты по теме:

1. Какой тип пылеотделителя относится к центробежному и почему?     1) осадочная камера; 2) тканевый фильтр; 3) циклон.

2. Какие параметры влияют на сопротивление циклонов? 1) диаметр циклона; 2) соотношение между цилиндрической и конической частью циклона; 3) входная скорость воздуха; 4) расход воздуха в циклоне; 5) подсос через шлюзовой затвор.

3. Какие параметры влияют на удельную нагрузку для фильтров? 1) расход воздуха и размеры входного патрубка; 2) расход воздуха и площадь фильтрующей поверхности; 3) скорость воздуха на входе и диаметр фильтра;  4) количество рукавов и плотность воздуха; 5) плотность воздуха и скорость воздуха в фильтре.

4. Каким из способов осуществляется очистка рукавов в фильтрах типа РЦИ, РЩИЭ? 1) механическим, с помощью встряхивающего механизма;     2) атмосферным воздухом с подводкой снизу; 3) сжатым воздухом обратной продувкой; 4) атмосферным воздухом обратной продувкой.

5. Что характеризует типоразмер фильтров РЦИ, например РЦИ-15,6-24? 1) скорость воздуха на входе и фильтрующая поверхность; 2) сопротивление фильтра и расход воздуха; 3) количество рукавов и фильтрующая поверхность; 4) диаметр и высота фильтра; 5) фильтрующая поверхность и количество рукавов.

6. От чего зависит время пребывания частицы пыли в циклоне? 1) входной скорости νвх и плотности воздуха; 2) осевой скорости ν0 и высоты цилиндра;  3) диаметра циклона и высоты цилиндра Нц; 4) соотношения Нц / Нк и Dн /Dв.

# 8. ВЕНТИЛЯТОРЫ

# 8.1. Назначение и классификация.

Вентиляторы представляют лопастные воздуходувные машины, развивающие давление до 15000Па.

Воздуходувные машины, развивающие давление более 15000 Па имеют названия: воздуходувки, турбонасосы, вакуумнасосы и компрессоры.

Вентиляторы служат для перемещения воздушных потоков в аспирационных, пневмотранспортных установках, некоторых сепарирующих машинах, для активного вентилирования и сушки зерна, кондиционирования, воздушного отопления зданий и т.д.

В соответствии с направлением движения воздуха в нем вентиляторы бывают радиальные и центробежные, осевые и диаметральные.

В центробежном вентиляторе поток воздуха за счет центробежных сил движется от оси рабочего колеса к его периферии.

В осевом вентиляторе поток за счет осевой силы давления вращающихся лопастей рабочего колеса, которые закреплены под угол плоскости вращения колеса, движется по направлению оси рабочего колеса.

В диаметральном вентиляторе поток воздуха дважды пересекает вращающиеся лопасти рабочего колеса в диаметральном направлении.

Осевые вентиляторы нашли применение при активном вентилировании и иногда в аспирационных сетях на чистом воздухе.

Они могут перемещать большие расходы воздуха (до 6500 м3/ч) и развивают небольшие (до 2000 Па) давления.

Диаметральные вентиляторы используют в зерноочистительных машинах с замкнутым и комбинированным циклами воздуха, для разделения продуктов шелушения крупяных культур. Они развивают давление до 500 Па и перемещают до 10000 м3/ч воздуха.

Самое широкое распространение на предприятиях отрасли нашли радиальные вентиляторы общего назначения для работы на чистом и малозапыленном воздухе и специального назначения – пылевые при запыленном воздухе.

По величине развиваемого давления центробежные вентиляторы разделяются: низкого давления – до 1000 Па; среднего давления – 1000  4000 Па; высокого давления 4000  12000 Па.

Корпус вентилятора может поворачиваться на угол кратный 45о. По конструкции привода рабочего колеса вентиляторы выпускают семи исполнений.

Первые 3 исполнения имеют рабочее колесо, расположенное на валу электродвигателя. В остальных семи вращение от электродвигателя передается на вал вентилятора через клиноременную передачу.

В настоящее время выпускают вентиляторы во взрывозащищенном корпусе В-Ц 5-35, В-Ц 5-45, В-Ц 5-50.

Вентиляторы одного типа (серии) характеризуются удельной быстроходностью nу, т.е. такой частотой вращения рабочего колеса, при которой перемещается 1 м3/с стандартного воздуха и развивается давление до 10 Па при максимальном КПД.

# 8.2. Устройство радиальных вентиляторов.

Радиальные вентиляторы имеют рабочее колесо, вал с подшипниками, спиральный корпус (кожух), станину и узел привода.

Рабочее колесо, состоящее из лопаток, диска и втулки, изготавливают клепанным, сварным или штампованным. Рабочие колеса вентиляторов общего назначения имеют число лопаток z  12, а пылевые z  12 (обычно z = 6). В вентиляторах общего назначения длина лопаток по радиусу меньше ширины рабочего колеса, в пылевых длина лопатки больше ширины рабочего колеса и она начинается от самой втулки.

Ширина колеса зависит от развиваемого давления: чем меньше ширина, тем большее давление развивает вентилятор.

Входной патрубок круглый, расположен по оси рабочего колеса. Назначение патрубка – уменьшить подсос воздуха в рабочем колесе при работе вентилятора. Выходное отверстие – квадратное или прямоугольное.

Лопатки рабочего колеса бывают трех типов: радиальные, загнутые вперед, загнутые назад. Радиальные лопатки создают меньшие давления; загнутые вперед – развивают наибольшие давления. Загнутые назад применяют в вентиляторах низкого давления, где уменьшение давления компенсируется увеличением кпд вентилятора в результате уменьшения лобового сопротивления лопаток при их вращении изогнутой поверхностью вперед.

# 8.3. Действительное и теоретическое давление вентилятора.

Рассмотрим схему скоростей воздуха при входе на лопатку и выходе с нее (рис. 87 [1]).

Воздушный поток приобретает энергию лишь проходя через лопасти рабочего колеса. Рассмотрим: - U – окружную скорость, направленную по касательной к окружности в данной точке; - W – относительную скорость, направленную по касательной к лопатке в данной точке; - С – абсолютная скорость, равную геометрической сумме U и W.

Примеси движения воздуха между лопаток установившееся, и зная, что изменения момента количества движения воздуха в единицу времени равно моменту приложенных внешних сил, т.е. моменту на валу вентилятора:

М = Q (U2C2cos2 – U1C1cos1)             (69)

Произведение М равно теоретической мощности N = Q  Hвт. Поэтому теоретическое давление вентилятора находят как:

Hвт =  (U2C2cos2 – U1C1cos1)               (70)

Это уравнение называют уравнением Эйлера, из него вытекает, что для получения максимального давления вентилятора необходимо, когда cos1 = 0, т.е 1 = 90о. Поэтому лопатки на входе изгибают против вращения на угол      1  90о.

Hвт = U2C2cos2 = U22                      (71)

где  – коэффициент закручивания лопаток, который зависит от формы лопаток: для радиальных  = 1(2 = 90о), загнутых вперед (2  90о)   1; загнутых назад (2  90о)   1.

Hвт = mах    при   1,1  1,3

Действительное давление вентилятора Hвд всегда меньше теоретического на величину потерь давления в вентиляторе, которое учитывает КПД вентилятора.

Hвд = Hвт  в;  ηв=НвдНвт                      (72)

где в – кпд вентилятора, учитывает все потери давления в рабочем колесе, кожухе, но не учитывает потери в подшипниках.

К.п.д. вентилятора зависит от двух к.п.д.

в = г  тр                             (73)

где г – гидравлический кпд, учитывает потери в межлопастных каналах рабочего колеса; тр – кпд, учитывающий все потери на трение о кромки лопаток и в кожухе, на завихрение в кожухе. КПД вентилятора = 0,65  0,83.

# 8.4. Мощность на привод вентилятора.

Мощность на валу вентилятора:

Nв=Qв⋅Нв3,6⋅106⋅ηв (кВт)                       (74)

где Qв – расход воздуха, м3/ч; Нв – действительное давление вентилятора, Па; в – кпд вентилятора.

Мощность электродвигателя для привода вентилятора:

Nэл.дв.=К⋅Nвη1⋅η2 (кВт)                          (75)

где к – коэффициент запаса, который принимают при

Nв до 0,5 кВт     к = 1,5

Nв 0,5  1,0 кВт   к = 1,3

Nв 1,0  2,0 кВт   к = 1,2

Nв 2,0  5 кВт     к = 1,15

Nв  5 кВт        к = 1,1

Для осевых вентиляторов к = 1,1 независимо от мощности.

8.5. Законы пропорциональности.

Первый закон: расход воздуха, перемещаемый вентилятором прямопропорционален частоте вращения рабочего колеса:

Qв1Qв2=n1n2                                   (76)

Второй закон: давление развиваемое вентилятором прямопропорционально квадрату частоты вращения рабочего колеса:

Нв1Нв2=n1n22                               (77)

Третий закон: мощность для привода вентилятора прямопропорциональна частоте вращения колеса в кубе:

N1N2=n1n23.

# 8.6. Характеристика вентилятора.

Характеристикой вентилятора называют зависимость между основными его параметрами: расходом Qв, давлением Нв, частотой вращения n и кпд в. Такую характеристику называют рабочей. Характеристики предназначены для подбора вентилятора к аспирационной сети.

По форме они бывают графические (рис. 90 [1]) самые распространенные и табличные.

На характеристике на пересечении Qв и Нв находят рабочую точку вентилятора А. Из различных вентиляторов выбирают тот, который обеспечивает максимальное значение КПД.

Бывают случаи, когда радиальные вентиляторы при обслуживании аспирационной сети включают и параметры или последовательную работу.

Когда один вентилятор не обеспечивает заданный расход воздуха, в одной сети, применяют параллельное соединение двух вентиляторов. В этом случае Нв1 = Нв2 = Нсети, Qв1 + Qв2 = Qсети.

Когда один вентилятор не может обеспечить заданное давление в одной сети, применяют последовательное соединение двух вентиляторов. При этом

Нв1 + Нв2 = Нсети, Qв1 = Qв2 = Qсети

# 8.7. Характеристика вентиляционной сети и влияние ее на работу вентилятора.

Характеристикой вентиляционной сети называют зависимость Нсети от расхода воздуха Qсети.

При отсутствии вакуума в помещении уравнение характеристики сети выражают параболой вида

Нсети =Кс Q2сети                               (78)

где Кс – коэффициент сопротивления сети, зависящий от всех сопротивлений, за исключением вакуума (Нвак = 0).

Кривая проходит через начало координат (рис. 91 [1]).

Чтобы определить расход вентилятора в данной сети необходимо в одном и том же масштабе построить характеристику сети и характеристику вентилятора. Совмещая их, получаем точку пересечения, называемую рабочей точкой, абсцисса которой укажет расход воздуха, перемещаемого вентилятором в данной сети.

Изменение характеристики сети влияет на работу вентилятора, который имеет постоянную частоту вращения. При этом вентилятор уменьшает расход воздуха, увеличивает давление, уменьшает КПД (см. рис. 91 [1],. Это приводит к увеличению расхода энергии, уменьшению скорости воздуха в воздуховодах, осаждению в них пыли, повышению сопротивления сети, ухудшению эффективности работы вентиляционной установки. Из рисунков видно, что чем больше крутизна характеристик сети, тем меньше расход воздуха, перемещаемого вентилятором. Из уравнения характеристики сети видно, что чем больше шибер в сети, тем круче ее характеристика.

Дросселированием можно воспользоваться для изменения расхода воздуха в сети. Однако такой способ не экономичен. При проектировании, монтаже и эксплуатации вентиляционных установок необходимо устранять причины и не допускать изменения характеристики вентиляционных сетей, а пуск двигателя вентилятора проводить при полностью закрытой задвижке.

Способ регулирования производительности изменением угловой скорости рабочего колеса вентилятора более экономичен, чем способ дросселирования, т.к. в этом случае отсутствуют дополнительные затраты энергии на преодоление сопротивления дросселя. Однако такой способ требует привода с переменной угловой скоростью – использование вариатора скоростей.

# 8.8. Расчет вентиляционной сети.

Расчет вентиляционной сети состоит из расчетной схемы, расчетной таблицы и пояснений к расчету. В расчет сети также входит окончательный подбор вентилятора, расчет мощности для привода вентилятора и подбор электродвигателя.

Для расчета сети необходимо знать место установки аспирируемого оборудования, вентилятора, пылеотделителей и расположение трассы воздухопроводов. Поэтому составлению схемы предшествует проектирование (планы, разрезы) с магистральным направлением. Чертежи проекта выполняются в масштабе 1 : 50.

Исходные данные для расчета вентиляционной сети:

1. Схема аспирационной установки (плоскостная или аксонометрическая с указанием названий и марок аспирируемого оборудования, расходов воздуха и потерь давления в аспирируемых машинах (принимают по нормативным данным из справочной литературы) типа пылеотделителя и типа вентилятора.

Расчетную схему сети составляют с чертежей проекта на отдельном листе пояснительной записки без соблюдения масштаба в виде развертки на плоскости или в аксонометрии.

Составлять расчетную схему начинают с изображения пылеотделителя (фильтра или циклона) в нормальном положении. Далее показывают диффузор или конфузор на входе в пылеотделитель в виде треугольника. Прямые воздухопроводы изображают линиями произвольной длины из условия заполнения листа. Отводы изображают дугами с соблюдением углов поворота. Направление поворота отводов может быть любое: вверх, вниз, вправо, влево, чтобы не допускать пересечения воздухопроводов. Аспирируемые машины обозначают прямоугольниками.

На плоскостную схему наносят все данные, необходимые для расчетов: длины всех горизонтальных и вертикальных участков магистрали (замеряют на чертежах и умножают на масштаб); углы поворота отводов и радиусы отводов; углы слияния потоков в тройниках, углы сужения для конфузоров и расширения диффузоров; обозначают все участки вентиляционной сети.

2. Задачи расчета, т.е. что необходимо определить при расчете:

1. Диаметры воздухопроводов на всех участках сети из условий экономичности и эксплуатационной надежности работы установки:

D=19⋅Qν, мм					(79)

где Q – расход воздуха, м3/ч; ν – скорость воздуха в воздухопроводе м/с (принимают на запыленном воздухе для элеваторов 13-14; зерноочистительных отделений мельниц и крупозаводов 12-14; для размольных отделений мельниц, шелушильных отделений крупозаводов, комбикормовых заводов и других воздуховодов, несущих органическую пыль – 10-12).

Диаметр, полученный расчетом, округляют в минус до нормированного диаметра.

Диаметр воздухопровода можно определить также по номограмме, соединяя линейкой расход воздуха со скоростью воздуха, которую принимают в начале. При этом на шкале находят нормированный диаметр, выделенный длинными рисками. Приняв ближайший меньший нормированный диаметр, соединяют его с расходом воздуха Q и уточняют скорость воздуха ν, которая будет немного больше принятой в начале.

2. Расчет потерь давления на каждом участке по формуле:

Нпт.=Rℓ+ζρν22

3. Выравнивают потери давления в тройниках на параллельных участках сети уменьшением диаметра и повышением скорости бокового участка или применением диафрагмы.

Нпт.прох.=Нпт.бок

4. Определение типоразмера пылеотделителя.

Расход воздуха до пылеотделителя с учетом 5% подсоса воздуха через неплотности воздуховода:

Qпыл=1,05⋅Qпол.сети

где Qпол.сети=Qгл.маг

5. Расчет сопротивления сети, равное общим потерям давления по главной магистрали: Нвент=Нгл.маг.

6. Расчет сопротивления вентилятора по формуле:

Нвент=1,1⋅Нсети                         (80)

где 1,1 – коэффициент запаса, учитывающий дополнительные сопротивления резиновых прокладок во фланцах на входе в вентилятор.

7. Окончательный подбор вентилятора по характеристике с определением кпд вентилятора – в. Расчет мощности на валу вентилятора.

8. Определение потребной мощности электродвигателя (формула 75).

Пояснения к расчету.

1. Разбивают сеть на участки, определяют главную магистраль и боковые параллельные участки сети. Участок – часть сети с одинаковым расходом воздуха и с одинаковым характером сопротивления.

Главная магистраль – сумма последовательных участков по направлению движения воздуха, создающих максимальные потери давления. Все остальные участки сети называют боковыми или ответвленными, т.к. они параллельны и не влияют на потери давления в сети.

За первый участок главной магистрали принимают участок, в котором наибольшие потери давления, т.е. принимают аспирируемую машину, наиболее удаленную от вентилятора или имеющую наибольшее сопротивление.

Начало и конец участка обозначают буквами русского алфавита: по главной магистрали – прописными, по боковым участкам – строчными или каждый участок обозначают номером.

Вопросы для самоконтроля по теме:

1. Как устроены центробежные и осевые вентиляторы?

2. Какие центробежные вентиляторы относятся к вентиляторам низкого, среднего и высокого давления?

3. Какие параметры определяют величину развиваемого вентилятором давления?

4. Каково назначение аэродинамических характеристик?

5. Как подобрать вентилятор к сети?

6. В каких случаях используют параллельно и последовательно работающие вентиляторы?

7. Область применения пылевых вентиляторов. Их конструктивные особенности.

8. В чем преимущества и какова область применения осевых вентиляторов?

Тесты по теме:

1. Из каких элементов состоит центробежный вентилятор:

1. приводной шкив;

2. шнек;

3. выхлопная труба;

4. корпус;

5. рукава;

6. рабочее колесо;

7. лопатки.

1) 1 + 3 + 4 + 5; 2) 1 + 4 + 6 + 7; 3) 1 + 2 + 4 + 7; 4) 1 + 4 + 5 + 6; 5) 3 + 4 + 7 + 2.

2. При перемещении воздуха вентилятор преодолевает сопротивление каких частей сети: 1) всасывающих участков; 2) всасывающих и нагнетательных участков; 3) на прямых участках и в местных сопротивлениях; 4) нагнетательных участков; 5) пылеотделителя.

3. Как определить коэффициент полезного действия вентилятора по:     1) формуле; 2) производительности; 3) мощности; 4) аэродинамической характеристике.

4. Характеристика вентилятора графически выражает связь между какими параметрами (указать сумму признаков):

1. производительность;

2. к.п.д. привода;

3. скорость воздуха в выходном отверстии;

4. давление;

5. к.п.д. вентилятора;

6. потребная мощность;

7. частота вращения колеса.

Ответ: 1) 1 + 3 + 5 + 7; 2) 1 + 4 + 5 + 7; 3) 1 + 2 + 4 + 6; 4) 2 + 4 + 5 + 7;    5) 1 + 2 + 5.

5. Мощность вентилятора (кВт) можно определить:

1) Nв=Нвηв+ηпер+ηпод; 2) Nв=Qв⋅Нв⋅ηв; 3) Nв=Qв⋅Нвηв⋅ηпод;

4) Nв=Qв⋅Нв3,6⋅106⋅+ηе; 5) Nв=QвНв+Нсηв

# 9. ПНЕВМОТРАНСПОРТНЫЕ УСТАНОВКИ

# 9.1. Назначение пневмотранспортных установок и устройство.

На зерноперерабатывающих предприятиях пневмотранспорт применяют для внутрицехового и межцехового перемещения зерна и продуктов его переработки.

Различают установки всасывающего и нагнетающего типов. Всасывающие установки являются разветвленными (многотрубными), а нагнетающие – однотрубными. Всасывающие установки кроме основного назначения, удаляют тепло и влагу из машин, создают в них разрежение, обеспечивая аспирацию оборудования. В зерноочистительных отделениях пневмотранспорт нагнетающего типа; каждая установка имеет собственную воздуходувную машину, объемный разгрузитель У2-БРО или пневмосепаратор Р3-БСД, которые подключены к центральным аспирационным установкам.

Любая пневмотранспортная установка имеет воздуходувную машину (вентилятор высокого давления – всасывающего типа, или нагнетающего типа), загрузочные устройства (пневмоприемники, питатели), материалопровод, разгрузители со шлюзовыми затворами, устройства для очистки воздуха от пыли, коллектор, а также вспомогательные устройства для управления потоками продукта, воздуха и режимами работы установок.

Для всасывающих установок применяют пневмоприемники – отводы типа У2-БПО, тройники У2-БПЭ и вибропитатели. Для нагнетающих установок – тройники типа У2-БПА, БП; БПГ и шлюзовые питатели.

В качестве материалопровода для внутрицеховых пневмотранспортных установок применяют стальные трубы со стенкой толщиной не менее 4 мм для зерна и 2 мм для продуктов размола. Их изготавливают сварными из листовой стали; для рисовой лузги – стальные электросварные со стенкой толщиной 6 мм. Отводы изготавливают из стальных бесшовных труб со стенкой толщиной 7–8 мм.

Радиус закругления отводов, принимают 1,5 м (не менее 8 D). Трубы материалопроводов соединяют с помощью фланцев или приваренных муфт, которое обеспечивает жесткое неразборное сочленение труб. Для контроля работы установок в материалопроводах имеются смотровые патрубки из органического стекла, соединенного с материалопроводом резиновой ступенчатой муфтой и металлическими хомутами.

| СХЕМА ПНЕВМОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ | Рис. 9.1. I – самотечный трубопроводов; II – герметизирующий кожух оборудования; III – питатель; IV – пневмотранспорте, состоящий из: 1 – пневмоприемники, 2 – материало- (продукто-) провода, 3 – разгрузитель, 4 – шлюзового затвора, 5 – дроссель разгрузителя; V – коллектор; VI – воздуховод; VII – пылеуловитель; VIII – воздуховодная машина в комплекте: VIIIа – амортизатор, VIIIб – «мягкие» вставки, VIIIв – глушитель аэродинамического шума. |
| --- | --- |

Для аэродинамических измерений (статического и динамического давлений воздушного потока) материалопроводы снабжены ниппелями и отверстиями с заглушкой.

Для снижения шума, создаваемого воздуходувной машиной и воздушным потоком, применяют глушители аэродинамического шума – трубчатые и пластинчатые, которые устанавливают в начале воздуховодов, отводящих воздух из воздуходувных машин.

Для предотвращения передачи вибраций вентилятора на воздуховоды и снижения механического шума применяют гибкие вставки из прорезиненного материала при соединении воздуховодов с всасывающим и нагнетательным патрубками вентилятора.

# 9.2. Расчет пневмотранспортных установок.

Проектируют пневмотранспортную установку согласно расположения технологического оборудования, внутрицеховой коммуникации и количественного баланса помола. Внутрицеховая коммуникация устанавливает фактическое число пневмотранспортеров по каждому цеху. Количественный баланс определяет фактические нагрузки на каждый продуктопровод. При расчете необходимо иметь плоскостную схему с указанием геометрических размеров материалопроводов, длины горизонтальных и вертикальных участков без длины отвода, радиусы и углы отводов.

В результате расчета пневмотранспортной установки необходимо определить:

1. диаметры пневмотранспортеров и воздухопроводов;

2. тип и техническую характеристику разгрузителей для разделения аэросмесей;

3. тип и техническую характеристику пылеотделителя;

4. потери полного давления по магистральному направлению;

5. тип воздуходувной машины;

6. тип и мощность электродвигателя для привода воздуходувной машины.

Вопросы для самоконтроля по теме:

1. В чем заключаются особенности устройства пневмоустановок нагнетательного и всасывающего типов.

2. Каковы назначение и принцип действия пневмоприемников У2-БПО и БПЭ.

3. Каковы назначения и принцип действия разгрузителей БРО и БСД, БЦР и вентиляторов высокого давления ВПЗ?

Тесты по теме:

1. Где находится воздуходувная машина в пневмотранспортных установках нагнетательного типа? 1) в конце сети; 2) в середине сети; 3) в начале сети.

2. Воздуходувные машины ЗАФ применяют в установках: 1) всасывающего типа; 2) нагнетающего типа.

3. Вентилятор высокого давления ВПЗ применяют в установках:         1) всасывающего типа; 1) нагнетательного типа.

4. Какого типа питатели используют в пневмоустановках: 1) циклический; 2) барабанный; 3) тройник; 4) дисковый.

5. В результате расчета пневмосети что необходимо получить: 1) Нпт.сети.; 2) νвоздуха; 3) Hпт.магн.напр.; 4) Hвент. ; 5) в.

Тесты по дисциплине:

1. Расход воздуха в воздуховоде Q (м3/с) определяют: 1) К  Нсети; 2) ν  D; 3) S  ν; 4) m  ν.

2. Полное давление в воздуховоде это: 1) Но = Нс – Нд; 2) Но = ± Нс + Нд;  3) Но = ± Нд + Нc; 4) Но = р – ра.

3. Потенциальная энергия 1 м3 воздуха в воздуховоде это: 1) полное давление; 2) статическое давление; 3) динамическое давление; 4) атмосферное давление.

4. Кинетическая энергия 1 м3 воздуха в воздуховоде это: 1) полное давление; 2) статическое давление; 3) динамическое давление; 4) атмосферное давление.

5. Скорость воздушного потока в любом живом сечении воздуховода определяется: 1) νср. = 1,29 Ндср; 2) νср. = ν1 + ν2 +… νn; 3) νср. = Re  D;       4) νср.=πD4⋅t.

6. В любом воздуховоде всасывающего участка аспирационной сети:

1) Нo  0; Нс  0; Нд  0;          3) Нo  0; Нс  0; Нд  0 ;

2) Нo  0; Нс  0; Нд  0;          4) Нo  0; Нс  0; Нд  0.

7. В любом воздуховоде нагнетательного участка аспирационной сети:

1) Нo  0; Нс  0; Нд  0;          3) Нo  0; Нс  0; Нд  0;

2) Нo  0; Нс  0; Нд  0;          4) Нo  0; Нс  0; Нд  0.

8. Что выражает закон сохранения энергии в вентиляционной технике:

1) ± Но = ± Нс + Нд;             3) ± Но1 = ± Но2 + Нпт1-2

2) ± Нo1 = ± Нo2 + Нo3 + Нnт1-2;    4) ν1  S1 = ν2  S2 = ν3  S3.

9. Что происходит с полным давлением во вращающем воздуховоде сети до входного отверстия в вентилятор? 1) падает; 2) растет; 3) всегда постоянно.

10. Что происходит с полным давлением в нагнетательном воздуховоде сети до выхода в атмосферу? 1) падает; 2) растет; 3) всегда постоянно.

11. От чего зависит коэффициент сопротивления трению: 1) от плотности воздуха; 2) от скорости воздуха и диаметра трубы; 3) от количества воздуха и диаметра трубы; 4) от длины трубы и ее диаметра.

12. Наиболее часто в воздуховодах встречаются фасонные детали:

1) конфузор; 2) отвод; 3) диффузор; 4) тройник.

Какую фасонную деталь применяют для увеличения скорости воздуха?

13. Потери давления в местных сопротивлениях определяют по формуле:

1) Нм.с. = Н  ℓ + Нмаш;

2) Нм.с. = м.с.  ρν22;

3) Нм.с. = к  q2;

4) Нм.с. = м.с.  qρν22.

14. Как определить Нnт участка аспирационной сети:

1) Нnт.уч. = R  Ксети + Нмаш;

2) Нnт.уч. = R  ℓ + λD⋅ρ;

3) Нnт.уч. = R  ℓ + м.с ρν22;

4) Нnт.уч = ± Нo +   Нд.

15. Чему равны потери давления в аспирационной сети:

1) Нnт.сети. = Нмаш + Нnт.пылеот. + Нnт.вент.;

2) Нnт.сети. =  Нnт.всас.уч. +  Нnт.нач. уч.;

3) Нnт.сети. = Нмаш. + R  ℓ + м.с  Hд;

4) Нnт.сети. = Нnт.прох.уч. + Нnт.бок.уч.

16. Потери давления в циклоне определяют по формуле:

1) Нц = Нм + Нmp;

2) Ну = ρνц22;

3) Ну = ц.  ρνц22;

4) Ну = 100  q1,3.

17. По какому параметру подобрать марку циклона: 1) по входной скорости; 2) по расходу воздуха; 3) по сопротивлению воздуха; 4) по фильтрующей поверхности.

18. Что такое к.п.д. центробежного вентилятора?

1) Нтеор. – Ндейств.; 2) Ндейств.Нтеор.; 3) QвНв;  4) К  Qв2.

19. Как подобрать фильтр к аспирационной сети? 1) по сопротивлению фильтра; 2) по удельной нагрузке; 3) по фильтрующей поверхности; 4) по расходу воздуха в сети.

20. Что такое удельная нагрузка для фильтра qуд. (м3/ч  м2)?

1) QполSср.; 2) QсрНср.; 3) Кс  Нс2; 4) νвх.2 ρ2.

Перечень лабораторных работ

Лабораторная работа № 1. Изменение давлений в воздуховодах аспирационных сетей.

Лабораторная работа № 2. Изменение скоростей и расходов воздуха в воздухопроводах аспирационных сетей.

Лабораторная работа № 3. Изменение потерь давлений в воздуховодах. (Продолжительность 2 часа).

Лабораторная работа № 4. Испытание вентилятора. Определение зависимости расхода воздуха, давления, потребной мощности вентилятора от частоты его вращения.

Список литературы

1. С.А. Веселов. Проектирование вентиляционных установок предприятий по хранению и переработке зерна. – М.: Колос, 1974.

13. А.Б. Демский и др. Оборудование для производства муки и крупы. Справочник. СПб. «Профессия», 2000 г.

14. В.В. Алешковская. Практическое руководство по эксплуатации аспирационных и пневмотранспортных систем на предприятиях перерабатывающей промышленности. – М.: ДеЛи, 2000 г.

Ответы на тесты по теме дисциплины:

Тема 1. 1) 1; 2) 3; 3) 2; 4) 2; 5) 1.

Тема 2. 1) 3; 2) 2; 3) 3; 4) 2; 5) 1; 6) 1; 7) 2.

Тема 3. 1) 1; 2) 2; 3) 2; 4) 1; 5) 3; 6) 3; 7) 5.

Тема 4. 1) 3; 2) 2; 3) 2; 4) 3; 5) а) 3, б) 3.

Тема 5. 1) 3; 2) 2; 3) 1; 4) 3; 5) 4.

Тема 6. 1) 2; 2) 3; 3) 3; 4) 4; 5) 1.

Тема 7. 1) 3; 2) 1; 3) 2; 4) 3; 5) 3; 6) 2.

Тема 8. 1) 2; 2) 2; 3) 4; 4) 2; 5) 4.

Тема 9. 1) 3; 2) 2; 3) 1; 4) 3; 5) 3.