Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

ФГБОУ ВО ДГТУ Донской государственный технический университет

Кафедра «Техника и технологии пищевых производств»

Методические указания

к лабораторным работам по дисциплине

«Вентиляция, аспирация и кондиционирование предприятий пищевой промышленности» для студентов всех форм обучения специальности

Ростов-на-Дону

2022 г.

Содержание

Оглавление

Лабораторная работа № 1. Определение параметров влажного воздуха	3

Лабораторная работа №2. Проектирование системы кондиционирования воздуха	12

Лабораторная работа № 3. Определение малых скоростей движения воздуха	25

Список литературы	30

# Лабораторная работа № 1. Определение параметров влажного воздуха

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Тема: Определение параметров влажного воздуха.

Цель работы: Научиться определять параметры влажного воздуха:с помощью психрометров Августа и Ассмана; с помощью i - d диаграммы влажного воздуха; расчётными методами.

Учебное  оборудование  и  наглядные  пособия: Психрометр Августа, термометры, анеройд (барометр), демонстрационные плакаты, i - d диаграмма влажного воздуха, таблицы насыщенных водяных паров, микрокалькуляторы для инженерных расчётов.

1. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Ознакомиться с методами определения параметров влажного воздуха.

2. Провести замеры температур воздуха с помощью психрометров Августа в указанных местах лаборатории.

3. Определить барометрическое давление Pб.

4. По показаниям психрометра Августа определить с помощью психрометрической таблицы относительную влажность воздуха φ.

5. По показаниям психрометра Августа (температуры сухого tc и мокрого tвл термометров) найти положение точки на i - d диаграмме и определить параметры этой точки (энтальпию i, относительную влажность φ, влагосодержание d, парциальное давление водяных паров в воздухе).

6. Провести расчёты параметров влажного воздуха.

7. Измерения, определённые по таблицам и i - d диаграмме, расчётные параметры влажного воздуха свести в таблицы.

8. Провести сравнительный анализ точности определения параметров влажного воздуха.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

3.1.	Снимите показания по «сухому» и «увлажненному» термометрам. При снятии показаний глаз работающего должен находиться на уровне мениска жидкости так, чтобы отметка шкалы в точке отсчета была видима прямолинейной.

3.2. Работающий с гигрометром должен находиться от него на расстоянии нормальной видимости отметок шкалы и остерегаться во время отсчетов дышать на термометры. При отсчете показаний термометров вначале быстро отсчитываются десятые доли градуса, затем целые градусы.

3.3. Определите температуру по термометрам с точностью до 0,1°С, введя к отсчитанным показаниям поправки к термометрам, приведенные в паспорте на гигрометр. Вычислите разность температур по «сухому» и «увлажненному» термометрам. Поправки вводятся путем алгебраического сложения.

3.4.	При отсутствии в паспорте поправок для произведенных отсчетов по «сухому» и «увлажненному» термометрам вычислите поправки линейным интерполированием по двум поправкам, относящимся к температурам, между которыми лежит отсчет по термометрам.

Интерполя́ция, интерполи́рование - в вычислительной математике способ нахождения промежуточных значений величины по имеющемуся дискретному набору известных значений.

3.5. Определите относительную влажность воздуха по психрометрической таблице. Искомая относительная влажность будет на пересечении строк температуры по «сухому» термометру и разности температур по «сухому» и «увлажненному» термометрам.

3.6. При отсутствии в таблице полученной разности температур по «сухому» и «увлажненному» термометрам для определения влажности примените интерполирование.

При отсутствии в таблице температуры по «сухому» термометру для определения влажности применяйте интерполирование только для тех областей психрометрической таблицы, в которых изменение температуры по «сухому» термометру на 1 °С дает изменение относительной влажности более чем на 1%.

Для остальных областей таблицы значения температуры по «сухому» термометру округляйте до ближайшего табличного значения по правилу арифметического округления.

3.7.	Пример определения относительной влажности интерполированием.

3.8. Определяем температуры по «сухому» и «увлажненному» термометрам и разность между этими температурами.

| Термометры | Измеренные температуры, °С | Поправки к термометрам | Температуры после введения поправок, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| «Сухой» | Тс = 22,5 | - 0,15 | 22,35 |
| «Увлажненный» | Тв = 16,1 | + 0,20 | 16.3 |

Принимаем Тс = 22,4°С. разность температуры (Тс - Тв) равна: 22,4- 16,3 = 6,1°С.

3.9. Определяем относительную влажность для Тс = 22,4°С и Тс - Тв = 6,0°С, для чего интерполируем значения относительной влажности по таблице для Тс от 22 до 23°С и Тс - Тв = 6,0°С

| Тс по таблице, °С | Разность Тс - Тв по таблице. °С | Относительная влажность, % |
| --- | --- | --- |
| 22 23 | 6,0 6,0 | 48 50 |

При увеличении Тс на 1 °С относительная влажность увеличивается на 2%, поэтому, увеличение Тс на 0,4°С увеличит относительную

влажность на 0,4∗21=0,8%. Для Тс = 22,4°С и Тс - Тв = 6,0°С

относительная влажность равна: 48 + 0,8 = 48,8%. Принимаем относительную влажность = 49%.

3.10. Определяем относительную влажность для Тс = 22,4°С и Тс - Тв = 6,5°С, для чего интерполируем значения относительной влажности по таблице для Тс от 22 до 23 и Тс - Тв = 6,5°С.

| Тс по таблице, °С | Разность Тс - Тв по таблице, °С | Относительная влажность, % |
| --- | --- | --- |
| 22 23 | 6,5 6,5 | 44 46 |

Для Тс = 22,4° т Тс - Тв = 6,5°С относительная влажность по расчету, аналогичному для п. 5.7.2, равна 44,8%. Принимаем относительную влажность = 45%.

3.11. Определяем относительную влажность для Тс = 22,4°С и Тс - Тв = 6,1°С, для чего интерполируем найденные значения относительной влажности для Тс - Тв от 0,6 до 6,5°С при Тс =22,4°С.

| Тс, °С | Разность Тс - Тв, °С | Относительная влажность. % |
| --- | --- | --- |
| 22,4 22.4 | 6.0 6,5 | 49 45 |

При увеличении Тс - Тв на 0,5°С, относительная влажность уменьшается на 4,0%, поэтому, увеличение Тс - Тв на 0,1 °С уменьшит относительную влажность на 0,1∗40,5=0,8%.

49,0 - 0,8 = 48,2%. Принимаем относительную влажность = 48%.

3. Определение параметров влажного воздуха

4. Определение параметров с помощью i - d диаграммы

Наиболее прост и надёжен психрометрический способ определения относительной влажности воздуха. Он основан на адиабатическом насыщении воздуха. Рассмотрим, как будут меняться параметры воздуха, если в некоторый объём насыщенного воздуха, изолированного теплонепроницаемыми стенками, внести открытый сосуд с водой. Через некоторое время, температура воды, независимо от её начальной величины понизится и установится на определённом уровне tм (температура мокрого термометра). Она всегда будет ниже температуры воздуха (температура сухого термометра) и тем ниже, чем меньше его относительная влажность φ. Разность температур tc- tм называется психрометрической и обусловлена следующими обстоятельствами. Вследствие разности парциальных давлений пара над поверхностью воды и пара, содержащегося в воздухе, происходит испарение воды, на которое требуется затратить тепло. Температура воды устанавливается, когда тепло, передаваемое воде, уравновешивается теплом, затрачиваемым на испарение воды. Постоянно будет понижаться температура воздуха, а его относительная влажность увеличивается при неизменной температуре воды. Процесс изменения параметров воздуха завершится, когда его температура станет tм, а его относительная влажность φ= 100%, т.е. воздух станет насыщенным.

В области температур (от 0° до 100°С) без большой погрешности можно считать, что линия процесса адиабатического насыщения воздуха совпадает с линией постоянной энтальпии (i= const). Это обстоятельство позволяет легко определить температуру мокрого термометра tм по i - d диаграмме.

Температурой мокрого термометра tм называется предельная температура, которую примет воздух в процессе адиабатического насыщения до φ= 100%

Процесс взаимодействия воздуха с водой, протекающий без теплообмена с окружающей средой, называется процессом адиабатического расширения.

Основными элементами психрометра Августа являются два термометра: «сухой» и «влажный». Ртутный резервуар «влажного» термометра заключён в оболочку из батиста, смачиваемую дистиллированной водой. Воздух, омывающий «влажный» термометр, насыщается, а температура воды в ткани устанавливается на некотором уровне tвл.

Δt=tc−tвлВследствие теплопритоков из окружающей среды температура несколько выше температуры мокрого термометра. Используя психрометрическую таблицу (см. таблицу 1) по разности

и температуре «влажного» термометра tвл, определяют относительную влажность воздуха φ.

Зная tс и φ , определяют положение точки А на i - d диаграмме и все остальные параметры (см. рисунок 1).

Таблица 1 - Психрометрическая таблица для температур от +16°С до +30°С по «влажному» термометру

| Показания «Сухого» термометра, °С | Разность показаний «сухого» и «влажного» термометров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| 16 | 100 | 95 | 90 | 84 | 80 | 75 | 72 | 69 | 64 | 60 | 57 | 52 | 50 | 48 | 44 | 42 | 39 |
| 17 | 100 | 95 | 90 | 84 | 81 | 76 | 73 | 69 | 65 | 61 | 58 | 54 | 52 | 49 | 46 | 44 | 40 |
| 18 | 100 | 95 | 90 | 85 | 81 | 76 | 74 | 69 | 66 | 62 | 59 | 56 | 53 | 50 | 47 | 45 | 42 |
| 19 | 100 | 95 | 91 | 85 | 82 | 77 | 74 | 70 | 66 | 63 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 46 | 43 |
| 20 | 100 | 95 | 91 | 86 | 82 | 78 | 75 | 71 | 67 | 64 | 61 | 58 | 55 | 53 | 49 | 47 | 44 |
| 21 | 100 | 95 | 91 | 86 | 83 | 79 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 54 | 51 | 49 | 46 |
| 22 | 100 | 95 | 91 | 87 | 83 | 79 | 76 | 72 | 69 | 65 | 63 | 60 | 57 | 55 | 51 | 50 | 47 |
| 23 | 100 | 96 | 91 | 87 | 83 | 80 | 76 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 56 | 52 | 51 | 48 |
| 24 | 100 | 96 | 92 | 88 | 84 | 80 | 77 | 73 | 70 | 67 | 64 | 62 | 59 | 56 | 53 | 52 | 49 |
| 25 | 100 | 96 | 92 | 88 | 84 | 81 | 77 | 74 | 70 | 68 | 65 | 63 | 59 | 58 | 54 | 52 | 50 |
| 26 | 100 | 96 | 92 | 88 | 85 | 81 | 78 | 74 | 71 | 68 | 65 | 63 | 60 | 58 | 55 | 53 | 51 |
| 27 | 100 | 96 | 92 | 89 | 85 | 81 | 78 | 75 | 72 | 69 | 66 | 64 | 61 | 59 | 56 | 54 | 51 |
| 28 | 100 | 96 | 92 | 89 | 85 | 82 | 79 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 62 | 60 | 57 | 54 | 52 |
| 29 | 100 | 96 | 92 | 89 | 85 | 82 | 79 | 75 | 73 | 71 | 67 | 65 | 62 | 60 | 57 | 55 | 53 |
| 30 | 100 | 96 | 93 | 89 | 86 | 82 | 79 | 77 | 73 | 71 | 68 | 66 | 63 | 61 | 58 | 56 | 55 |

Рисунок 1 - Определение положения точки А и недостающих

параметров по tс и φА с помощью i - d диаграммы

Для определения влажности воздуха используют также метод точки росы.

Точкой росы называется температура tр, при которой воздух исходного влагосодержания становится насыщенным.

Для измерения точки росы понижают температуру поверхности и в момент выпадения на ней влаги регистрируют температуру поверхности. Эта температура приблизительно соответствует точке росы.

Парциальным давлением компонента Pi в газовой смеси называется давление, которое производил бы этот компонент в отсутствии других, находясь в том же объёме, в том же количестве и при той же температуре, что и в смеси.

Рисунок 2 - Определение парциальных давлений водяных паров

на i - d диаграмме;

Pнас иыщ.- парциальное давление водяного пара в насыщенном воздухе;

Pп- парциальное давление водяного пара, содержащегося в воздухе.

Расчёт параметров влажного воздуха

Используя значения парциальных давлений, определённых по диаграмме, рассчитываем относительную влажность воздуха:

ϕ=РПРS⋅100% ,

Влагосодержание определяется по формуле

d=622⋅РПРб−РП г/кг,

где	Pб - барометрическое давление, измеренное с помощью анеройда, кПа.

Удельная теплоёмкость воздуха

Cрв=Срсв+Срп⋅d⋅10−3 кДж/(кг К),

где	Срсв= 1,01- удельная теплоёмкость сухого воздуха, кДж/(кг К);

Срп= 1,89- удельная теплоёмкость водяного пара, кДж/(кг К).

Энтальпия рассчитывается для водяного пара

iП=r+Cрп⋅tc=2495+1,926⋅tc	кДж/кг,

сухого воздуха

iсв=Cрв⋅tc=1,005⋅tc кДж/кг,

влажного воздуха

iвв=iсв+iП⋅d⋅10−3 кДж/кг,

где	r- теплота парообразования, кДж/кг (r=2500).

Плотность сухого воздуха

ρсв=PсвRсв⋅Тс⋅103 кгм3,

где	Rсв =287 - удельная газовая постоянная сухого воздуха, Дж/(кг*К);

Pсв  -  давление сухой части воздуха, кПа.

Давление сухой части воздуха определяется по формуле

Pсв=Рб−ϕ⋅PS=Pб−РП кПа.

Плотность водяного пара

ρП=2160РПТс кгм3.

Плотность влажного воздуха

ρвв=ρсв−0,013РПТс кгм3 .

Оформление результатов

Результаты замеров и вычислений сводятся в таблицы.

Таблица 1 - Параметры воздуха, определённые с помощью психрометра Августа и i - d диаграммы

| Параметр/Точки | tc, °C | tвл, °C | φ, % | d, г/кг | i, кДж/кг | Pп, кПа | Ps, кПа | Pб, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А Б |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 - Расчётные параметры воздуха

| Параметр/Точки | φ, % | d, г/кг | iг, кДж/кг | iсв, кДж/кг | iвв, кДж/кг | ρсв, кг/м3 | ρп, кг/м3 | ρвв, кг/м3 | Срв, кДж/кг°К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

1. Показать, как с помощью i - d диаграммы по известным двум параметрам определить недостающие параметры влажного воздуха.

2. Как осуществить процесс обработки воздуха, чтобы температура его tс получила значение температуры мокрого термометра tм?

3. Как осуществить процесс обработки воздуха, чтобы температура его tс получила значение температуры точки росы tр?

4. Пояснить понятие относительной влажности и влагосодержания воздуха.

5. Какой воздух плотнее влажный или сухой?

6. Объяснить понятия - абсолютная влажность, относительная влажность воздуха, динамическая вязкость воздуха, энтальпия, влагосодержание, парциальное давление, удельная теплоёмкость воздуха.

# Лабораторная работа №2. Проектирование системы кондиционирования воздуха

1. Требования к выполнению лабораторной работы

При изучении дисциплины “Основы теории кондиционирования” каждый студент должен выполнить одну лабораторную работу по данным, приведённым в разделе 2.

Расчётная работа должна быть выполнена в сброшюрованных листах формата А4 с полями для подшивки и для пометок рецензента.

Работа должна иметь титульный лист установленной формы, а на первой странице исходные данные работы.

Все расчёты должны быть выполнены разборчивым почерком с необходимыми пояснениями, схемами и графиками.

Используемые в расчётах формулы записываются в буквенном выражении с пояснением всех символов, их размерностей и численных величин со ссылкой на литературный источник.

Числовые значения величин должны иметь размерность в международной системе единиц СИ. В работе должна быть копия I-d – диаграммы с изображением процессов при обработке воздуха в зимний и летний периоды.

2. Исходные данные к работе

Рассчитать установку кондиционирования воздуха и подобрать оборудование для технологического помещения при работе её в летнем и зимнем режимах. Принципиальная схема установки кондиционирования воздуха представлена на рисунке 1.

Параметры наружного воздуха определяются по таблице 1 по последней цифре шифра.

Параметры воздуха в технологическом помещении определяются из таблицы 2 по предпоследней цифре шифра.

Таблица 1 – Параметры наружного воздуха

| Последняя цифра шифра | Город | Температура, t, °С |  |  | Относительная влажность, ,  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднегодовая | Летняя tнт | Зимняя tнх | Летняя нт | Зимняя нх |
| 0 | Алма – Ата | 8,7 | 34 | -22 | 35 | 68 |
| 1 | Ашхабад | 16,3 | 40 | -12 | 21 | 73 |
| 2 | Владивосток | 4,0 | 30 | -12 | 79 | 62 |
| 3 | Грозный | 10,1 | 34 | -16 | 47 | 80 |
| 4 | Иркутск | -1,1 | 29 | -36 | 58 | 77 |
| 5 | Красноярск | 0,5 | 30 | -40 | 52 | 72 |
| 6 | Сочи | 13,4 | 32 | -1 | 67 | 70 |
| 7 | Ярославль | 2,7 | 28 | -28 | 58 | 85 |
| 8 | Тбилиси | 12,7 | 34 | -8 | 39 | 57 |
| 9 | Ташкент | 13,3 | 37 | -13 | 24 | 59 |

Рисунок 1 – Принципиальная схема кондиционера

1-технологическое помещение;. 2-клапаны регулирующие; 3-воздухо-подогреватель; 4-воздухоохладитель; 5-фильтр; 6-оросительная (промывная) камера; 7-вентиляторная установка; 8-холодильный компрессор;  9-конденсатор; 10-регулирующий вентиль; 11-испаритель; 12-рассольный насос.

Таблица 2 – Параметры воздуха в помещении

| Параметры | Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| tп , °С | 10 | 15 | 12 | 17 | 25 | 25 | 30 | 17 | 25 | 20 |
| jп , % | 50 | 50 | 45 | 35 | 50 | 70 | 35 | 30 | 60 | 30 |

Таблица 3 – Тепловлажностные коэффициенты

| Коэффициент | Первая цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ет | 5600 | 5200 | 5700 | 5500 | 5000 | 6100 | 4900 | 5700 | 5000 | 6500 |
| Ех | 3500 | 3450 | 3350 | 3250 | 4150 | 5050 | 2350 | 2550 | 2800 | 2750 |

Рисунок 2 – Циклы летней и зимней обработки воздуха в СКВ

Так как в практической работе не определяется тепловой и влажностный балансы кондиционируемого воздуха, поэтому в исходных данных задаются тепловлажностные коэффициенты, характеризующие изменения состояния воздуха в кондиционируемом помещении в тёплый (летний) Ет и холодный (зимний) Ех периоды (таблица 3)

Ет  = (Qт/Wт)´10–3;

Ех = ( Qх/ Wх )´10–3,

где	Qт, Qх - общее количество тепла, поступающего в помещение в тёплый и холодный периоды, Вт;

Wт, Wх - общее количество влаги, поступающей в помещение в тёплый и холодный периоды, кг/с.

Последовательность выполнения лабораторной работы

3.1 Перепад   температур    Dt, °С,   между   наружным    воздухом и воздухом в помещении

летний период:		 Dtт = tнт – tп,

зимний период:		Dtх = tнх – tп.

3.2 Количество тепла Q,  Вт, поступающего или теряемого из помещения

летний период:		Qт = A´Dtт,

зимний период:		Qх = A´Dtх,

где А=2000 – удельный тепловой поток в помещении, Вт/град.

3.3 Количество влаги W, г/с, поступающее или теряемое из помещения

летний период:		Wт = Qт/ Eт;

зимний период:		Wх = Qх/ Eх.

3.4 Температура приточного летнего воздуха в помещении tв, °С,

tв = tп – Dt,

где Dt = 5 – подогрев воздуха в помещении, °С.

3.5 Параметры приточного воздуха для летнего периода

На I–d диаграмме (рисунок 2) находим точку П, характеризующую параметры воздуха в помещении. Из точки П проводим луч коэффициента тепловлажностной ассимиляции воздуха в помещении Ет. На пересечении Ет с изотермой tв находим точку В, характеризующую параметры приточного воздуха для летнего периода.

3.6 Количество воздуха L, кг/с, подаваемого в помещение для компенсации избыточного или недостающего количества тепла и влаги

а). По избыткам тепла

L = Qт/(сp´(tп – tв ))´10-3 ,

где ср = 1,005 – удельная теплоёмкость воздуха, кДж/(кг´К);

б). По избыткам влаги

L= Wт/ (dп – dв),

где dп, dв–влагосодержание воздуха в помещении и приточного, г/кг;

в). По избыткам тепла и влаги

L = Qт /(hп – hв)´10-3 ,

где hп, hв – энтальпия воздуха в помещении и приточного, кДж/кг.

Количество воздуха, подаваемого в помещение, принимают равным большей из величин, вычисленных по вышеприведенным формулам.

Для холодного периода производительность системы по воздуху принимают равной производительности, рассчитанной для тёплого периода.

3.7 Параметры приточного воздуха в помещении для зимнего периода

Определим влагосодержание приточного воздуха в помещении для зимнего периода по формуле

dвх = dп – Wх/ L

Из точки П проводим луч коэффициента eх. Пересечение вертикали dвх и Ех даёт точку Вх, характеризующую параметры приточного воздуха в помещении (рисунок 2).

3.8 Параметры воздуха после смешения

Состояние, характеризующееся точкой Сл (Сз), смеси наружного и рециркуляционного воздуха перед кондиционером:

- энтальпия Iс, кДж/кг

Iс = (Iн´0,1´L + Iп´0,9´L )/ L,

-влагосодержание dс, г/кг

dс = (dн´0,1´L + dп´0,9´L)/ L,

где 0,1 – доля наружного воздуха;  0,9 – доля рециркуляционного воздуха.

На пересечении линий iс и dс  по диаграмме I–d находим точку С, которая характеризует параметры смеси (рисунок 2).

3.9 Подбор кондиционера

Кондиционеры собираются из унифицированного оборудования, предназначенного для нагрева, охлаждения, увлажнения, осушения, смешения, очистки воздуха в соответствии с заданной технологической схемой.

Промышленностью выпускаются центральные кондиционеры номинальной  производительностью    по    воздуху   30, 40, 60, 80, 120 и 250 тыс. м3/ч и  соответственно марки КТ – 30; КТ – 40; КТ – 60 и т. д.

Кондиционер подбирается по объёмной производительности V, м3/ч, которая определяется по формуле

V = L´3600/ r,

где r = 1,29 – плотность воздуха, кг/м3.

Технические характеристики кондиционеров приведены в таблице 4.

3.10 Проверочный расчёт и подбор воздухоохладителей и воздухонагревателей

В качестве воздухоохладителей и воздухонагревателей используют базовые секции теплообменников: однометровые и полутораметровые.

Подбор этих секций ведётся в зависимости от необходимой теплопередающей поверхности F, м2, которая рассчитывается по следующим формулам:

F = Qвн/ (k´Ѳ),

F = Qво/ (k´Ѳ),

где	Qвн, Qво – соответственно расход тепла на нагрев воздуха в воздухонагревателе и расход холода на охлаждение воздуха в воздухоохладителе, Вт, которые рассчитываются по следующим формулам:

Qвн = L´(Iк – Iк1);

Qво = L´(Iс – Iс1);

k –коэффициент теплопередачи теплообменного аппарата, Вт/(м2´К);

Ѳ – среднелогарифмическая разность температур в аппарате, град.

В калорифере 1-го подогрева в качестве теплоносителя используют горячую   воду   с   t = (130¸70)°С, а   в  калорифере  2- го подогрева воду с t = (70¸40)°С.

В случае с хладоносителем температуры охлаждающей среды принимаются следующим образом:

- температура рассола, подаваемого на воздухоохладитель tр1во, °С, равна температуре рассола tр2пк, выходящего от промывной камеры

tр1во = tр2пк,

- температура tр2пк, °С, в свою очередь, определяется как

tр2пк = tк1 - Dtпк,

где 	tк1 – температура воздуха на выходе из промывной камеры, определяется из построения по диаграмме  I–d), °С;

Dtпк – перепад температуры между воздухом и рассолом на выходе из промывной камеры принимается (0,5 … 1,0 )°С;

- температура рассола tр2во, °С , отходящего из воздухоохладителя,

tр2во = tр1во + (2 …6),

- температура воздуха на выходе из воздухоохладителя tвоз2, °С, (температура в точке С1)

tвоз2  = tс1 = tр2во + (7 … 10),

где tвоз1(tс), tвоз2(tс1) – температуры воздуха на входе и на выходе из теплообменника, °С.

Для определения k необходимо определить массовую скорость воздуха в теплообменнике nr, кг/(м2´с)

nr = L /fж ,

где fж – живое сечение теплообменника для прохода воздуха, м2 (таблица 4).

Таблица 4 – Технические данные кондиционеров

| Базовый теплообменник | Количество рядов | Индекс | Кондицииионеры | Количество базовых теплообменников |  | Площадь теплопередающей поверхности, м2 | Живое сечение для прохода воздуха, м2 | Сопроти-вление по воздуху, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Одно-метро-вых | Полу-тора-мет-ровых |  |  |  |
| Без обводного канала | 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 | 03.1010.0 03.1020.0 03.1030.0 04.1010.0 04.1020.0 04.1030.0 06.1010.0 06.1020.0 06.1030.0 08.1010.0 08.1020.0 08.1030.0 | КТ – 30 КТ – 40 КТ – 60 КТ – 80 | 2 1 4 2 | - 1 - 2 | 55,8 111,6 167,4 68,9 137,8 206,7 111,6 223,2 334,8 137,8 275,6 413,4 | 1,44 1,83 2,88 3,66 | 31 50 60 60 57 67 31 50 60 36 57 67 |
| С обводным каналом или клапаном | 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 | 03.1110.0 03.1120.0 03.1130.0 04.1110.0 04.1120.0 04.1130.0 06.1110.0 06.1120.0 06.1130.0 08.1110.0 08.1120.0 08.1130.0 | КТ – 30 КТ – 40 КТ – 60 КТ – 80 | - 2 - 4 | 1 - 2 - | 41,6 83,2 124,8 55,8 111,6 167,4 83,2 166,4 249,6 111,6 223,2 334,8 | 1,09 1,44 2,18 2,83 | 50 83 100 52 83 100 52 83 100 52 80 100 |

Скорость движения теплоносителя (хладоносителя) в трубах ωвд, м/с,

ωвд=Qρвд×fm×cвд×(tвд1−tвд2),

где fm – живое сечение одного хода для воды базового теплообменника для выбранного кондиционера (таблица 5);

свд = 4,19 кДж/кг – удельная теплоемкость воды;

ρвд =958…1000 кг/м3 – плотность воды.

По полученным данным определяется величина коэффициента теплопередачи k (таблица 6).

В случае использования базовых теплообменников в качестве воздухоохладителя значения коэффициента k принимают 0,9´k табличного (без конденсации влаги) и (1,1-1,3)´k с вымораживанием влаги.

После определения параметров воздуха и воды (рассола) и коэффициентов теплопередач определяются теплопередающие поверхности калориферов 1-го и 2-го подогревов и воздухоохладителя. Зная теплопередающие поверхности, по таблице 5 подбирают базовый теплообменник и выписывают технические характеристики. После определения теплопередающей поверхности базового теплообменника уточняют индекс кондиционера по таблице 4.

3.11 Определение параметров точек  процесса

На основании приведенных расчетов и построения в I-d диаграмме процессов тепловлажностной обработки воздуха в камерах для летнего и зимнего периодов определяются параметры точек процессов и сводятся в таблицу 7.

Таблица 5 - Технические данные базовых теплообменников

| Базо-вый тепло-обмен-ник | Число рядов | Площадь теплопе-редающей поверхно-сти, м2 | Число ходов | Число трубок в ходе | Живое сечение хода для воды, м2 | Общее число трубок | Гидравлическое сопротивление (в Па) при скоростях, м/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,7 | 1,5 |
| Одно-метро-вый | 1 2 3 | 27,3 56,4 81,9 | 4 4 4 | 5 6 10 12 15 18 | 0,00127 0,00152 0,00254 0,00305 0,00381 0,00457 | 23 46 69 | 10 14 15,5 | 90 190 250 | 400 900 120 |
| Полуто-рамет-ровый | 1 2 3 | 41,6 89,2 124,4 | 6 6 6 | 5 6 10 12 15 18 | 0,00127 0,00152 0,00254 0,00305 0,00381 0,00457 | 5 70 105 | 21 15 17 | 110 200 260 | 500 960 1300 |

Таблица 6-Значения коэффициента теплопередачи  воздухоохладителей в зависимости от скорости воды и воздуха

| Скорость движения теплоносителя в трубках, м/с | Коэффициент теплопередачи k, Вт/(м2К), при массовой скорости в живом сечении vρ, кг/(м2с) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 | 16,5 19,5 21,8 22,4 23,0 | 18,4 22,4 25,0 25,7 26,5 | 20,0 25,0 27,8 28,6 29,6 | 21,4 27,2 30,2 31,4 32,6 | 22,6 29,2 32,6 33,8 35,0 | 23,8 31,4 35,0 36,0 37,4 | 25,0 33,0 37,2 38,4 39,7 | 26,0 34,8 39,0 30,5 42,0 | 27,2 36,4 41,5 42,5 44,0 | 28,0 38,0 43,0 44,5 46,0 |

Таблица 7 - Сводная таблица параметров точек процессов

| Точки | Температура t, °С | Влажность ,% | Влагосодержание d, г/кг | Энтальпия h, кДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П Н С С1 К1 К В |  |  |  |  |

3.12 Подбор воздушных фильтров

Применять масляные самоочищающиеся фильтры. Подбор ведут по необходимой площади фасадного сечения Fф, м2, фильтра  для прохода воздуха

Fф=Vw,

где V – объемный расход воздуха, м3/ч;

w – удельная нагрузка фильтрующей поверхности фильтра, м3/(м2ч).

Максимальное сопротивление фильтра по воздуху принять 100 Н/м2.

Таблица 8 - Технические данные воздушных фильтров

| Индекс фильтра | Кондиционер | Площадь рабочего сечения, м2 | Количество заливаемого масла, л | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.200.0 04.200.0 06.200.0 08.200.0 | КГ-30 КГ-40 КГ-60 КГ-80 | 3,16 3,94 6,31 7,86 | 290 290 585 585 | 610 650 925 1000 |

3.13 Расчет промывной камеры

Промывные камеры служат для охлаждения и осушения в летнее время (процесс С1-К1, рисунок 2) или для адиабатического увлажнения в зимний период (процесс С1-К1, рисунок 2).

Зная производительность и параметры воздуха на входе и выходе из промывной камеры, определяем число форсунок, нужное количество воды, её начальную температуру и нагрузки на холодильные установки для охлаждения и осушки воздуха.

Масса разбрызгиваемой воды, приходящаяся на 1 кг обрабатываемого воздуха, называется коэффициентом орошения В. Для адиабатического    увлажнения  В = (0,5-1,0). Для  охлаждения  и  осушки В = (1,5-2,0) кг/кг.

Задаемся коэффициентом орошения В.

Для принятого В определяется коэффициент эффективности оросительной камеры η по таблице 9.

Таблица 9 – Значения коэффициента эффективности оросительной камеры

| Процесс обработки воздуха | Коэффициент эффективности оросительной камеры, η, при значениях В |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| Охлаждение и осушение | 0,6 | 0,87 | 0,94 | 0,96 | 0,97 |
| Адиабатическое увлажнение | 0,82 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 |

Таблица 10 - Технические данные оросительной камеры

| Индекс оросительной камеры | Плотность форсунок, шт/м2 | Марка кондиционера | Услов-ный проход, мм |  | Оросительная часть |  |  |  |  |  | Сопротивление по воздуху Н/ м2 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dу1 | Dу2 | Коли-чество стояков |  | Количество форсунок при плотности |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в одном ряду | Всего | 18 шт/м2 |  | 24 шт/м2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Один стояк | Всего | Один стояк | Всего |  |  |
| 03.0010 03.0020 04.0010 04.0020 06.0010 06.0020 08.0010 08.0020 | 18 24 18 24 18 24 18 24 | КТ-30 КТ-40 КТ-60 КТ-80 | 100 100 125 125 | 125 125 200 200 | 6 6 13 13 | 12 12 26 26 | 9 12 9 12 | 108 144 234 312 | 12 16 12 16 | 144 192 312 416 | 133 165 133 165 | 1534 1703 2643 3041 |

Температура рассола на выходе из камеры орошения tр1, оС,

tp1=tвоз2пк−tр2пк×η1−η=tвоз2−(1−η)×tвз1η ,

Массовый расход охлаждающей среды G, кг/с,

G = B´L

Зная марку кондиционера,  по таблице 10 выбираем оросительную камеру. По техническим данным определяем количество форсунок n.

Определяем нагрузку на одну форсунку g, кг/с,

g = G/n ,

Сопоставляем полученную величину с допустимыми табличными параметрами (таблица 11).

В соответствии с полученной нагрузкой выбираем диаметр форсунок и давление воды перед  форсунками(таблица 11).

Таблица 11 - Количество воды (в кг/с), разбрызгиваемое одной форсункой

| Давление воды МПа | Кол-во воды (102кг/с), разбрызгиваемое одной форсункой при диаметре выходного отверстия, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
| 0,10 0,15 0,20 0,25 | 5,0 6,1 7,2 8,0 | 6,1 ,6 8,9 10,0 | 7,4 9,0 10,5 11,8 | 8,6 10,7 12,4 14,0 | 10,0 112,0 13,9 15,5 | 11,0 13,8 16,0 17,8 |

3.14 Подбор вентиляторной установки

Установка состоит из вентилятора и электродвигателя. При подборе кондиционера выбирают вентиляторную установку исходя из производительности кондиционера и суммарного аэродинамического сопротивления НE, Н/м2 , всех секций кондиционера

НE = Нвн1 + Нво + Нф + Нпк + Нвн2 ,

где	Нвн1, Нвн2 – сопротивление воздухонагревателей, Н/м2,

(таблица 12);

Нф – сопротивление фильтра, Н/м2;

Нво – сопротивление воздухоохладителя, Н/м2;

Нпк – сопротивление промывной камеры, Н/м2.

По объемной производительности и полученному суммарному сопротивлению выбирается вентиляторная установка.

Таблица 12 –Сопротивление воздухонагревателей

| Секции | Сопротивление проходу воздуха Н (в Па) при массовой скорости воздуха в живом сечении, кг/(м2´с) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Одно-рядные Двух-рядные Трех-рядные | 11,6 16,9 24,2 | 19,5 29,0 41,2 | 29,0 43,9 62,3 | 40,2 62,0 877,8 | 53,2 81,8 116,0 | 67,5 104,1 148,0 | 83,5 130,0 148,5 | 101,0 159,5 126,0 | 120,0 192,0 272,0 | 140,4 222,0 314,0 |

Таблица 13 – Характеристика вентиляторных установок

| Кондиционер | Вентиляторная установка (вентагрегат) |  |  |  |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип, № | Индекс для правого исполнения | Напор, ´10-2 Па | Произво-дитель-ность, тыс. м3/ч | Частота враще-ния, об/мин | Тип | Мощ-ность, кВт | Частота враще-ния, об/мин |
| КТ-30 КТ-40 | Ц4-76 №12 | 03.4420.0 03.4430.0 03.4440.0 | 6 8 12 | 30 | 550 630 740 | А02-61-5 А02-62-6 А02-71-6 | 10 13 17 | 975 970 980 |
| КТ-60 КТ-80 | Ц4-76 №16 | 04.4420.0 04.4430.0 04.4440.0 06.4420.0 06.4430.0 06.4440.0 08.4420.0 08.4430.0 08.4440.0 | 6 8 12 6 8 12 6 8 12 | 40 60 80 | 610 660 765 420 475 555 460 510 580 | А02-62-6 А02-71-6 А02-72-6 А02-71-6 А02-72-6 А02-81-6 А02-72-6 А02-81-6 А02-82-6 | 13 17 22 17 22 30 32 30 40 | 970 970 980 980 980 980 980 980 980 |

3.15 Подбор холодильной машины

Холодильная машина подбирается по тепловой нагрузке на воздухоохладитель Qoво и промывную камеру Qопк в летний период.

Холодопроизводительность Qон, кВт холодильной машины определяется как

Qон = Qово + Qопк ,

Qво = L´(Ic – Ic1),

Qопк = L´(Iс1 – Iк1).

Определив холодопроизводительность, подбирают холодильную машину, указав ее марку и холодопроизводительность в рабочем режиме.

# Лабораторная работа № 3. Определение малых скоростей движения воздуха

Скорость движения воздуха на рабочем месте является одним из существенных параметров метеорологических условий.

Известно, что для ее измерения применяют анемометры – чашечные и крыльчатые. Чашечные применяют при измерениях больших скоростей (до 35 м/сек)  и в условиях часто меняющихся направлений или турбулентности воздушных потоков. При измерениях скоростей в пределах 0,5-10 м/сек пользуются крыльчатыми анемометрами.

Для измерения малых скоростей (<0,5 м/сек)  применяют микроанемометры, электроанемометры и кататермометры.

Цель работы

Ознакомление студентов с устройством и методикой измерения малых скоростей движения воздуха с помощью кататермометров.

Кататермометр представляет собой спиртовой термометр с цилиндрическим или шаровым резервуаром внизу, который переходит в капилляр с расширением в его верхней  части.

Шкала  кататермометра проградуирована от 35 до 38 0С в цилиндрическом приборе и от 33 до 40 0С в шаровом, так что средняя точка шкалы равна 36,5 0С.

Действие кататермометра основано на охлаждении его резервуара в зависимости от метеорологических условий среды, в частности от скорости движения воздуха.

Порядок выполнения работы

Перед наблюдениями кататермометр погружают в воду, температура которой 65-75 0С и выдерживают его до тех пор, пока спирт не заполнит примерно половину или немного более верхнего расширения капилляра.

При этом следят за тем, чтобы в капиллярной трубке не оставалось пузырьков воздуха. Затем кататермометр тщательно вытирают досуха и подвешивают вертикально в исследуемом месте так, чтобы он не качался.

Установив кататермометр, следят за его охлаждением и по секундомеру отмечают время t, в течении которого кататермометр охладится от температуры Т1 до Т2. Температуры Т1 и Т2 обязательно надо выбирать так, чтобы

т.е. можно наблюдать охлаждение кататермометра от 40 до 33 0С, от 39 до 34 0С, от 38 до 35 0С.

При каждом понижении температуры с 38 до 35 0С кататермометр  теряет постоянное количество тепла.

Для каждого прибора предварительным тарированием находят фактор F,  определяющий теплоотдачу  в милликалориях с 1 см2 поверхности нижнего резервуара при указанном охлаждении кататермометра. Величина  F обозначена на приборе.

Константа кататермометра Ф, определяющая величину теплоотдачи при охлаждении на 1 0С, равна

В зависимости от внешних условий (температура воздуха и его подвижности) скорость  охлаждения сухого кататермометра различна.  Зная время  t, в течении которого произошло охлаждение, можно путем деления фактора Ф на время t определить  охлаждающую силу воздуха Н, т.е. количество тепла, теряемого кататермометром при данных условиях воздушной среды в единицу времени.

В том случае, когда наблюдают охлаждение кататермометра от Т1=38 0С до Т2 =35 0С, величина охлаждающей силы Н вычисляется  по формуле:

Когда наблюдают охлаждение кататермометра  от Т1 = 40 до Т2 = 33 (или от Т1 =39  до Т2 =34 0С),  Н вычисляют по формуле:

Во всех случаях необходимо производить 3-5 измерений и вычислять среднее значение.

Для определения скорости движения воздуха необходимо знать разность Q между средней температурой прибора во время опыта (36,5) и средней температурой воздуха

где Q1 – температура воздуха, измеряемая в начале опыта, 0С

Q2 - температура воздуха, измеряемая в конце опыта, 0С

Затем определяют отношение H/Q и по таблице 1 находят соответствующее значение скорости движения воздуха V.

При работе с цилиндрическим кататермометром для определения скорости движения воздуха можно пользоваться следующими формулами:

Пример №1

Предположим, что наблюдают падение высоты спиртового столбика от деления 40 до деления 33. Время спадения равно 4 мин 16 сек (256). Средняя температура воздуха во время опыта равна

Значит Q = 36,5-22=14,5 0С

Пусть фактор кататермометр  F = 621, тогда константа кататермометра Ф=621/3=207.  Вычисляем величину охлаждающей силы воздуха

Определяем отношение

Из таблицы 1 находим  V = 0,14 м/сек

Примечание: обе разновидности кататермометров могут применяться только когда температура воздуха и окружающих поверхностей не выше  29 0С.

Пример №2

Допустим, что наблюдается спадание спиртового столбика от деления 38 до деления 35. Время спадения 1 мин 48 сек (108 сек).  Средняя температура воздуха во время опыта равна

Следовательно, Q = 36,5-22=14,5 0С

Пусть фактор кататермометра F = 621

Вычислим величину охлаждающей силы воздуха

Определяем отношение

Из таблицы 1 находим V = 0,16 м/сек

Таблица 1

| H/Q | V | H/Q | V | H/Q | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,33 | 0,048 | 0,5 | 0,44 | 0,67 | 1,27 |
| 0,34 | 0,062 | 0,51 | 0,48 | 0,68 | 1,31 |
| 0,35 | 0,077 | 0,52 | 0,52 | 0,69 | 1,35 |
| 0,36 | 0,09 | 0,53 | 0,57 | 0,7 | 1,39 |
| 0,37 | 0,11 | 0,54 | 0,62 | 0,71 | 1,43 |
| 0,38 | 0,12 | 0,55 | 0,68 | 0,72 | 1,48 |
| 0,39 | 0,14 | 0,56 | 0,73 | 0,73 | 1,52 |
| 0,4 | 0,16 | 0,57 | 0,8 | 0,74 | 1,57 |
| 0,41 | 0,18 | 0,58 | 0,88 | 0,75 | 1,60 |
| 0,42 | 0,2 | 0,59 | 0,97 | 0,76 | 1,70 |
| 0,43 | 0,22 | 0,6 | 1,0 | 0,77 | 1,70 |
| 0,44 | 0,25 | 0,61 | 1,03 | 0,78 | 1,75 |
| 0,45 | 0,27 | 0,62 | 1,07 | 0,79 | 1,79 |
| 0,46 | 0,3 | 0,63 | 1,11 | 0,8 | 1,84 |
| 0,47 | 0,33 | 0,64 | 1,15 | 0,81 | 1,89 |
| 0,48 | 0,36 | 0,65 | 1,19 | 0,82 | 1,94 |
| 0,49 | 0,4 | 0,66 | 1,22 | 0,3 | 1,98 |

Примечание: скорость движения воздуха определялась по формуле

где при V ≤ 1 м/сек  А = 0,29;  В = 0,903, К = 1,994, а при   V > 1 м/сек  А = 0,29;  В = 0,366, К = 0,174

Результаты опытов занести в таблицу 2

Таблица  2

| № опытов | Место измерения | Выбранный диапазон температур Т1-Т2, 0С | Время охлаждения от Т1 до Т2 (сек) | Средняя температура воздуха 0С | Разность Q 0С | Охлаждающая сила воздуха Н, мкал/см2сек | Н/Q | Скорость воздуха м/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Список литературы

1. Бражников А.М. Кондиционирование воздуха на предприятиях мясной и молочной промышленности/ А.М. Бражников, Н.Д.Малова. - М.: Пищевая промышленность: 1998. - 265 с.

2. Богословский В.Н. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение: Учебник для вузов/ В.Н. Богословский, О.Я. Кокорин, Л.В. Петрова. - М.: Стройиздат, 1995. - 367 с.

3. Кондиционирование воздуха. Оборудование и системы кондиционирования. Справочник/ Под ред.  Н.П. Васильева. - М.: Агропромиздат, 2000. - 339 с.