## Slide 1: Вентиляция и пневмотранспорт перерабатывающих предприятий

## Slide 2: Вентиляция
«Вентиляция» - от латинского ventilatio – проветривание, удаление порченого воздуха и подача свежего.
Под вентиляционными установками имеется в виду совокупность специального оборудования (вентиляторов, воздуховодов, пылеотделителей и др.), объединенного в системы для осуществления воздухообмена или создания целесообразно организованных и направленных воздушных потоков в зданиях, каналах, камерах или защитных кожухах машин и аппаратов.

## Slide 3: Назначение вентиляционных установок
- обеспечивают нормальные санитарно-гигиенические условия;
- обеспечивают пожаро-взрывобезопасность предприятия;
- способствуют эффективному ведению технологического процесса на предприятии

## Slide 4: Санитарно-гигиенические условия
санитарно-гигиенические задачи вентиляционных установок заключаются:
- в поддержании таких внутренних метеорологических условий (температуры, влажности, скорости движения воздуха), при которых работающий человек имеет наилучшее самочувствие и высокую производительность труда, т.е. создание комфортных условий труда;
- в поддержании чистоты воздуха на высоте требований, предъявляемых гигиеническими нормами.
Вернуться к 3 слайду

## Slide 5: Пожаро-взрывобезопасность предприятия
Это назначение вентиляционных установок состоит в удалении пыли как горючего и взрывоопасного материала из оборудования и помещения за счет аспирации.
Аспирацию оборудования по условиям взрывобезопасности осуществляют так, чтобы ее концентрация в перемещаемом воздухе была не взрывоопасной.
Существуют ПДК взрывоопасной концентрации пыли в воздухе:
на элеваторах – 40-90 г/м3 (зерновой);
- на мукомольном, крупозаводах – 10 50 г/м3 ;
- на комбикормовом заводе – 7 25 г/м3 .
Это нижний предел, верхний предел – 2000 г/м3 для всех видов пыли
Вернуться к 3 слайду

## Slide 6: Способствуют эффективному ведению технологического процесса на предприятии
Вентиляционные установки способствуют совершенствованию технологических процессов при: очистке от примесей в воздушных сепараторах, камнеотборниках, концентраторах; обогащении промежуточных продуктов (в ситовеечных машинах); удалении тепла (в измельчающих машинах) с целью охлаждения рабочих органов и продуктов измельчения, а также создании и поддержании оптимального технологического климата в рабочих помещениях, наиболее благоприятного для технологического процесса; активного вентилирования зерна при его хранении
Вернуться к 3 слайду

## Slide 7: Основные параметры воздуха
Атмосферный воздух представляет собой механическую смесь газов (кислорода по массе 23,1%, азота – 75,6%, углекислого газа – 0,05%, водорода – 0,01%, инертных газов – 1,3%), водяных паров, вредных примесей (пыль, газы вредные и т.д).
В вентиляционных установках воздух является рабочим органом. Поэтому от его состава и параметров зависит эффективность и долговечность работы всех аспирационных сетей.
К важным физическим свойствам воздуха относят давление, плотность, вязкость, влажность и скорость

## Slide 8: Давление воздуха. Приборы для измерения давления.
В системе Си за 1 ед. давления принимают Паскаль – Па = Н/м2 .
В вентиляционной технике давление выражают через р - абсолютное, ра – атмосферное и Н – избыточное.
При этом р – ра = ± Н, т.е.

## Slide 9: В воздуховодах действует
1) рс – статическое давление, выражающее внутреннюю энергию 1 м3 воздуха без учета его движения; одинаково действует по всем направлениям (рис. 2).
2) рд – динамическое давление (Па), выражающее кинематическую энергию 1 м3 воздуха и действующее в направлении скорости; его иногда называют «скоростным» и можно определить:
где - плотность воздуха, кг/м3 ; ν – скорость воздуха, м/с
3) ро – общее давление, выражающее полную энергию 1 м3 воздуха

## Slide 10: Микроманометры
Микроманометры жидкостные разделяются на U – образные и чашечные. U – образные имеют ряд недостатков и из-за своей низкой точности и большой погрешности широкого применения не нашли. Чашечные микроманометры с наклонной шкалой более точные и удобны для замеров в производственных условиях (см. рис. 3). В последнее время получил распространение дифференциальный манометр цифровой Дм Ц-01 Московского научно- производственного отделения. Прибор работает в режиме выдачи готовых значений H, υ и Q.

## Slide 11
Уравнение равновесия в чашечном микроманометре с наклонной шкалой при Рв < Ра имеет следующий вид:
где Рж - давление первой составляющей G1 силы тяжести столба жидкости в трубке, которое уравновешивает разность измеряемых давлений. Давление первой составляющей столба жидкости можно выразить через площадь поперечного сечения трубки, объем и плотность жидкости.

## Slide 12: Плотность воздуха
Из основного характеристического уравнения в вентиляционной технике плотность р (кг/м3 ) где Р - давление воздуха, Па; Т – температура (°К) = 273 + t °C; R – универсальная газовая постоянная.

## Slide 13: Влажность (влагосодержание).
Атмосферный воздух никогда не бывает сухим, а содержит водяные пары. Показателями степени влажности воздуха могут быть абсолютная влажность, степень насыщения и влагосодержание. Абсолютная влажность – d (кг/м3 ) - это масса водяных паров (кг) содержащаяся в 1 м3 воздуха, т.е. плотность пара. Различают относительную влажность - (%) или степень насыщения, иными словами отношение массы пара, действительно содержащегося в 1 м3 влажного воздуха, к максимально возможному содержанию пара в 1 м3 при данной температуре dн:

## Slide 14: Вязкость воздуха
Для реальных жидкостей это свойство сопротивляться сдвигающим усилиям. Объясняется это молекулярным строением и молекулярными силами притяжения. Вязкость воздуха - это отношение напряжения сдвига к градиенту скорости, т.е. сила Т (1Н), которая действуя на соприкасающиеся поверхности в 1 м2 , расстояние между которыми (n = 1 м) вызывает изменение скорости ν на 1 м/с.
(Па*с)

## Slide 15: Кинематическая вязкость
Зависит от давления и температуры. Запыление воздуха и его транспортирующая способность вызваны вязкостью. Это одно из важнейших свойств воздуха, лежащих в основе объяснений явлений, связанных с его движением в вентиляционных установках. Обычно все расчеты в вентиляционной технике ведутся по параметрам стандартного воздуха:
Рс = 1,013*105 Па (760 мм рт. ст.)
pст = 1,2 кг/м3
t° ст = + 20 оС
φс = 50%
µс ≈ 18 10-6 Па с; с = 15 10-6 м 2 /с.

## Slide 16: Скорость воздуха
Скорость воздуха – ν (м/с) влияет на эффективность, энергоемкость и долговечность вентиляционной установки. В вентиляционной технике все расчеты ведутся по средней скорости воздуха – это фиктивная, но постоянная во всех точках поперечного сечения потока скорость, расход при которой равен фактическому при действительном распределении местных скоростей. Местная скорость – осредненная во времени продольная составляющая скорости в данной точке поперечного сечения потока. Местные скорости в различных точках поперечного сечения различны и образуют неравномерное по сечению потока поле скоростей (см. рис. 5)

## Slide 17
Средняя скорость воздуха зависит от режима воздушного потока (ламинарный или турбулентный), т.е. от числа Rе – критерия Рейнольдса.
где ν – средняя скорость потока, м/с; D – диаметр трубы, м. Для стандартного воздуха Rе = 66 666 ν*D Re показывает соотношение сил инерции и вязкости в потоке, т.е. внутреннее трение.

## Slide 18: Турбулентный и ламинарный режимы
турбулентный режим, т.е. течение (жидкости, воздуха) при котором частицы совершают неустановившиеся, неупорядоченные движения по сложным траекториям, в результате чего происходит интенсивное перемешивание различных слоев воздуха
ламинарный режим течения воздуха, т.е. упорядоченное течение (жидкости, воздуха), при котором траектории соседних частиц мало отличаются друг от друга, так что жидкость (воздух) можно рассматривать как совокупность отдельный слоев, движущихся с разными скоростями, не перемешиваясь друг с другом.