## Slide 1: Вентиляция аспирация и кондиционирование предприятий ПП
<number>

## Slide 2: ПЛАН ЛЕКЦИИ
ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ МАССЫ И ЭНЕРГИИ ПОТОКОВ
2. ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЙ В ВОЗДУХОПРОВОДАХ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ МИКРОМАНОМЕТРА
3. ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЙ В ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВОЗДУХОПРОВОДАХ
<number>

## Slide 3: 1. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ МАССЫ И ЭНЕРГИИ ПОТОКОВ В вентиляционных системах плотность воздуха в большинстве случаев остается постоянной, а скорость движения воздуха в каждой точке с течением времени не изменяется ни по величине, ни по направлению. В этом случае для двух сечений одного и того же по­тока можно записать уравнение расхода
где ν1, ν2 - соответственно скорость воздуха в сечениях 1-1 и 2-2; F1, F2 - соответственно площади сечений 1-1 и 2-2.
Производительность при расчете воздухопроводов и вентиляторов принято измерять в м3 /ч:
Lp = 3600L, м3 /ч.
<number>

## Slide 4: Рис.1. Закон сохранения массы потока для воздухопровода переменного сечения
<number>

## Slide 5: где Z - высота расположения центров тяжести сечений 1 и 2; P - давление воздуха в центре сечений 1 и 2; V - средние скорости потока воздуха в сечениях 1 и 2; hn потери полного давления между сечениями 1 и 2, в общем случае складывающиеся из потерь на трение и на местные сопротивления.
Закон сохранения энергии для установившегося потока постоянной плотности в поле сил земного притяжения выражается уравнением Бернулли
<number>

## Slide 6: Напор воздуха представляют собой соответственно: - удельную потенциальную энергию положения; - удельную потенциальную энергию давления; - удельную кинетическую энергию потока в данном сечении
<number>

## Slide 7: В вентиляционных системах при движении воздуха различают: - потери напора в воздухопроводе, где течение равномерное, эпюра скоростей и средняя скорость не изменяются по длине участка (потери напора на трение по длине воздухопроводов hnт), рассчитываемые по уравнению:
<number>
λ - безразмерный коэффициент трения;
l, D, V - соответственно длина воздухопровода, диаметр, средняя скорость потока

## Slide 8: - потери напора на участках, где течение неравномерное, эпюра скоростей и средняя скорость изменяются (местные потери напора), рассчитываемые по уравнению:
<number>
ξ - безразмерный коэффициент местного сопротивления;
g - ускорение силы тяжести

## Slide 9: 2. Измерение давлений в воздухопроводах и схема подключений микроманометра
В вентиляционной технике давление обозначают:
Р - абсолютное давление;
±Н - избыточное давление, т.е. разность между абсолютным давлением Р в измеряемой точке и атмосферным давлением Ра в помещении:
(1)
при Р > Ра избыточное давление Н положительно («плюс»),
при Р < Ра - отрицательно («минус»).
<number>

## Slide 10: Внутри вентиляционных воздухопроводов при движении воздуха различают три вида давлений: статическое Рст, динамическое Рд и общее Po
Динамическое давление в атмосфере помещения Рд =0
Зависимость между избыточными давлениями
<number>

## Slide 11: Микроманометры В вентиляционной технике приходится измерять очень малые избыточные давления и разрежения от 5 до 3000 Па. Микроманометры бывают жидкостные(водяные и спиртовые) и мембранные. Принцип действия жидкостных микроманометров основан на вытеснении и перемещении жидкости в сообщающихся сосудах под действием разности давлений, уравновешиваемых гидростатическим давлением столба жидкости.
<number>

## Slide 12: Двухтрубный U-образный манометр состоит из стеклянной трубки, изогнутой в виде буквы U. Трубка укреплена на доске со шкалой, расположенной между ветвями трубки. Трубка манометра заполнена жидкостью (ртутью, водой, спиртом). Система находится в равновесии, если гидростатическое давление столба жидкости в открытом колене манометра уравновешивается давлением в другом колене
Рис.2. Схема измерения статического давления в воздухопроводе
простейшим U-образным микроманометром при Рв > Ра:
1 - U-образный микроманометр; 2 - воздухопровод; 3 - штуцер;
4 - резиновая трубка

## Slide 13: Столб жидкости высотой h от опустившегося уровня в правом колене до поднявшегося уровня в левом колене трубки микроманометра уравновешивает давление в воздухопроводе Рв, и атмосферное давление Ра определяют по следующей зависимости:
где Рж - давление, равное весу столба жидкости высотой h, деленному на площадь поперечного сечения трубки.
Выражая вес столба жидкости через объем и плотность, получим
<number>

## Slide 14: Рис.3. Схема измерения давления в воздухопроводе микроманометром с наклонной шкалой при Рв < Ра
Схема измерения избыточных давлений чашечным микроманометром с наклонной шкалой
<number>

## Slide 15: где Рж - давление первой составляющей G1 силы тяжести столба жидкости в трубке, которое уравновешивает разность измеряемых давлений. Давление первой составляющей столба жидкости можно выразить через площадь поперечного сечения трубки, объем и плотность жидкости.
<number>
Уравнение равновесия в чашечном микроманометре с наклонной шкалой при Рв < Ра имеет следующий вид:

## Slide 16
<number>
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!