## Slide 1: Вентиляция и пневмотранспорт перерабатывающих предприятий
<number>

## Slide 2: Преподаватель: Савенков Дмитрий Николаевич
Литература:
Веселов С.А., Веденьев В.Ф. Вентиляционные и аспирационные установки предприятий хлебопродуктов / Москва, Колос / 2004 г.
В.А.Анфалов, Г.И.Проценко, И.А.Хозяев, Е.В.Ревякин
Вентиляционное и пневмо-транспортное оборудование хлебоперерабатывающих предприятий ДГТУ.- Ростов-на Дону/ 2010 г.
<number>

## Slide 3: 1. ПЫЛЕВЫДЕЛЕНИЕ И ВЗРЫВООПАСНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА Ежегодно в мире на зерноперерабатывающих объектах происходит 400-500 взрывов. За последних 20 лет в РФ произошло 195 взрывов. Пылевой взрыв внутри замкнутого пространства создает избыточное статическое давление, в 12,5 раз превышающее точку разрушения железобетонной плиты.
Установлено распределение пылевых взрывов на предприятиях по хранению и переработке зерна по типам производств: комбикормовые заводы – 36%, элеваторы – 27%, мукомольные заводы – 20%, склады комбикормового сырья – 17%.
<number>

## Slide 4: Наибольшее количество первичных взрывов происходит в оборудовании (около 50%) и в емкостях (силосах и бункерах) - свыше 40%. Из оборудования наиболее опасными являются нории, зерносушилки, вальцовые станки, дробилки, конвейеры и вентиляторы. Многие аварии сопровождались значительными разрушениями оборудования, зданий и сооружений. Наиболее разрушительные последствия имели место на элеваторах (45%) и мукомольных заводах (35%), а на комбикормовых заводах лишь 20%.
<number>

## Slide 5: Пылевые взрывы сопровождаются образованием большого объема газообразных продуктов, что обусловливает развитие давления до (5-7) 105 Па. Скорость распространения взрыва 300...400 м/с. При взрыве повышается температура на соседних запыленных участках и ускоряется реакция горения.
Характеристикой взрывоопасности пылевоздушной смеси служит стехиометрическая концентрация пыли в воздухе. Это такое количество горючей пыли, при котором происходит полное ее сгорание в сухом воздухе при полном использовании кислорода воздуха.
<number>

## Slide 6: Нижний порог взрывоопасной концентрации зерновой пыли в воздухе составляет 40 гр/м 1м3. Такое количество пыли едва сможет покрыть площадь в 1м2, при этом любая более высокая концентрация пыли в воздухе обладает еще более мощным взрывным потенциалом. Температура в зоне пылевого взрыва возрастает до 3000С, а избыточное статическое давление достигает 10 кг/см2. Для сравнения – давление, необходимое для того, чтобы разбить оконное стекло, составляет 0,07 кг/см2; давление, достаточное для разрушения деревянной конструкции составляет 0,14 кг/см2; точка разрушения средней по толщине железобетонной плиты – 0,56 кг/см2.
<number>
Поражающее действие на здания

## Slide 7
<number>

## Slide 8: Поражающее действие на людей от взрывной волны
При избыточном давлении от 1,2*105 до 4*105 Па в 75-100% случаев разрушаются кровеносные сосуды и мышцы.
При давлении от 0,35 до 1,05 105 Па у человека разрываются барабанные перепонки, и происходят нервнопаралитические поражения.
Кроме того, поражающее действие на людей оказывают высокотемпературные продукты взрыва, при этом люди получают ожоги различной степени тяжести.
Скорость движения взрывной волны достаточно велика (300...400 м/с), и люди, попавшие под ее действие, получают тяжелые травмы и контузии.
<number>

## Slide 9: Для приближенной оценки развиваемого давления газов при взрыве пыли можно использовать уравнение состояния идеальных газов
где рв - максимально развиваемое давление при взрыве, Па;
Ро - начальное давление, равное атмосферному, Па;
Vв - объем газообразных продуктов после взрыва, см3,
Тв - температура газообразных продуктов после взрыва, К;
V0 - объем аэровзвеси до взрыва, см3;
Т0 - температура аэровзвеси до взрыва, К.
<number>

## Slide 10: Производственные здания предприятий хранения и переработки зерна рассчитаны на избыточное давление от 0,15 до 0,4 кг/см2 (0,15...0,4)-105 Па. Пылевые взрывы сопровождаются образованием большого объема газообразных продуктов, что обусловливает развитие давления (5...7)105 Па. Для защиты производственных зданий от разрушения предусмотрены устройства открытых проемов (окна, двери, ворота и др.) или легкосбрасываемых элементов в наружных стенах и перекрытиях с массой элементов не более 120 кг на 1 м2, через которые отводятся газообразные продукты и снижается давление пылевого взрыва. Площадь вскрываемых сечений должна быть не менее 0,03 м2 на 1 м3 защищаемого объема.
<number>

## Slide 11: 2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУХА КАК РАБОЧЕГО ТЕЛА АСПИРАЦИОННЫХ СИСТЕМ
<number>

## Slide 12: 2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУХА КАК РАБОЧЕГО ТЕЛА АСПИРАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Абсолютная влажность ρ (кг/м3),
Относительная влажность φ(%),
Температура t(C),
Динамическая вязкость воздуха μ (Па·с) Кинетическая вязкость воздуха ν (м2/c)
Энтальпия h (Дж/кг),
Влагосодержание d(гр/кг),
Парциальное давление Рп (Па)
<number>

## Slide 13: Абсолютная влажность - это количество водяного пара в граммах, приходящаяся на 1 м3 сухого воздуха.
Относительная влажность воздуха - это отношение абсолютной влажности воздуха к максимально возможной влажности его при тех же давлении и температуре.
<number>

## Slide 14: Влажный воздух рассматривается условно как идеальный, подчиняющийся закону парциальных давлений Дальтона
По закону Дальтона для газовых смесей полное давление влажного воздуха (Р) есть сумма парциальных давлений сухого воздуха Рc и водяных паров Рп: Р = Рc + Рп.
<number>

## Slide 15: Кинематической вязкостью называют отношение динамической (абсолютной) вязкости к плотности:
Динамической вязкостью сила, действующая на единичную площадь плоской поверхности, которая перемещается с единичной скоростью относительно другой плоской поверхности, находящейся от первой на единичном расстоянии
<number>

## Slide 16: Удельный объем влажного воздуха
Для стандартного воздуха:
μ=17,95*10-6 Па·с ν=15*10-6 м2/c
Вязкость воздуха с ростом его температуры увеличивается. Это связано с более интенсивным колебанием молекул воздуха вокруг равновесного состояния (согласно МКТ).
<number>

## Slide 17: Энтальпия влажного воздуха количество содержащейся в нем теплоты, отнесенное к единице массы сухого воздуха
где t - температура воздуха, С;
Iп (h) – энтальпия перегретого водяного пара, кДж/кг;
d – влагосодержание воздуха, гр;
Ссв – теплоемкость сухого воздуха, кДж/кг*С
<number>

## Slide 18: Определение основных параметров и характеристик влажного воздуха по I-d – диаграмме
Впервые I-d - диаграмма для влажного воздуха была предложена проф. Л.К. Рамзиным.
<number>
I-d - диаграмма связывает
t(C),
φ(%),
Iп (Дж/кг),
d(гр/кг),
Рп (Па)

## Slide 19
<number>

## Slide 20
<number>

## Slide 21: Влагосодержание
P - общее давление парогазовой смеси
Параметры стандартного воздуха:
P=760 мм рт.ст.=101366 Па;
ρ= 1,2 кг/м3;
t=20С;
φ=50%
<number>

## Slide 22
<number>
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!