## Slide 1: Вентиляция и пневмотранспорт перерабатывающих предприятий
<number>

## Slide 2: ПЛАН ЛЕКЦИИ
1. ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЙ В ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВОЗДУХОПРОВОДАХ
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ И РАСХОДА ВОЗДУХА В ВОЗДУХОПРОВОДАХ АСПИРАЦИОННЫХ СИСТЕМ
3. ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЙ В ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВОЗДУХОПРОВОДАХ
<number>

## Slide 3: Рис.1. График распределения давлений в воздухопроводах
<number>

## Slide 4: Общее избыточное давление во входном отверстии всасывающего воздухопровода Но2 отрицательно (так как потери давления всегда положительны) и равно потерям давления от первого до второго сечения Нпт1-2.
Записываем уравнение Бернулли для двух любых последовательных сечений трубопровода
так как V=Q/S1=Q/ ∞ =0; Q - расход воздуха, м3/с;
S1 - площадь поперечного сечения 1-1, м2.
Для сечений 1-1 и 2-2 уравнение Бернулли в избыточных давлениях будет иметь следующий вид:
<number>

## Slide 5: Потери давления Нпт1-2 равны местным потерям давления на вход в воздухопровод Нвх: где ξвх - коэффициент сопротивления входа. Статическое избыточное давление определяется как:
<number>

## Slide 6: График распределения давлений в нагнетательном воздухопроводе:
<number>
Положительную величину Но5, равную потерям давления от пятого до восьмого сечения, откладывают вверх от линии атмосферного давления в пятом сечении.
Аналогично определяют величины давления и для остальных сечений нагнетательного воздухопровода.

## Slide 7: Выводы из графика распределения давлений 1. Во всасывающих воздухопроводах общее и статическое избыточные давления отрицательны, а в нагнетательных - положительны. Поэтому во всасывающих воздухопроводах возможны подсосы, а в нагнетательных - утечки воздуха через неплотности. 2.Динамическое давление во всех воздухопроводах положительно. Во всасывающих воздухопроводах статическое избыточное давление меньше, а в нагнетательных больше общего избыточного давления на величину динамического давления. 3. Во всех воздухопроводах общее абсолютное давление Ро больше статического абсолютного давления Рст на величину дина­мического давления Рд, т.е. Ро = Рст + Рд. 4. В любом поперечном сечении нагнетающего воздухопровода общее избыточное давление равно общим потерям давления от данного сечения до выхода в атмосферу, поэтому в выходном отвер­стии вентилятора (сечение 5-5) общие давления Но и Ро будут максимальными.
<number>

## Slide 8: 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ И РАСХОДА ВОЗДУХА В ВОЗДУХОПРОВОДАХ АСПИРАЦИОННЫХ СИСТЕМ
1)специальными приборами - анемометрами;
2) по динамическому давлению
3) по расходу воздуха Q (в м3/с) и площади поперечного сече­ния S (в м2) из формулы: V=Q / S ;
4) по расходу воздуха Q (в м3/с) и площади поперечного сече­ния S (в м2) из формулы: V=Q / S ;
5) по показаниям охлаждающей способности воздуха кататермометром Hk (в Дж/см2с) из эмпирических формул (до 1-2 м/сек).
<number>

## Slide 9: При относительно небольших скоростях поток воздуха движется в ламинарном режиме, который имеет вытянутое вдоль оси поле скоростей. С увеличением скорости движение превращается в вихревое, струи потока воздуха приобретают колебательное движение. Такой режим потока называется турбулентным. Около стенок остается ламинарный слой, а в центре потока образуется ядро с вихревой структурой.
Рис. 2. Поле скоростей в воздухопроводе с ламинарным (а) и турбулентным (б) режимом потока: 1 - пограничный слой;
2 - центральное ядро потока
<number>

## Slide 10: В аспирационных установках воздух движется при турбулентных режимах. С увеличением турбулентности (числа Рейнольдса) поле скоростей выравнивается. Средняя скорость потока воздуха меньше максимальной скорости, которая наблюдается в центре потока. В общем виде можно записать:
<number>
Значение коэффициента α для ламинарного потока равно 0,5, а для турбулентного определяется в зависимости от числа Рейнольдса

## Slide 11: При наладке аспирационных воздухопроводов комбикормовых заводов обычно принимают а = 0,8.
Рис.3. Зависимость α от числа Рейнольдса

## Slide 12: Среднюю скорость воздушного потока определяют для стан­дартного воздуха (барометрическое давление 101,5 кПа, t = 20°C, относительная влажность воздуха =50%, р = 1,2 кг/м3) по формуле:
<number>

## Slide 13
<number>
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!