Тема  Назначение, виды, устройство и использование пожарных рукавов, рукавных соединений и пожарных стволов

Вид занятия: классно-групповое

Отводимое время: 2 учебных часа.

Литература: Методические рекомендации по эксплуатации пожарных рукавов 2007 г.; Методические рекомендации по испытанию пожарных рукавов в подразделениях федеральной противопожарной службы главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации Южного федерального округа 2007 г.

Развернутый план занятий.

В зависимости от назначения пожарные рукава (далее - рукава) подразделяются на три вида: напорные, напорно-всасывающие и всасывающие.

Рукава предназначены:

- напорные для подачи воды под давлением к месту пожара;

- напорно-всасывающие для отбора воды из водоисточника под разряжением и работы под давлением;

- всасывающие  для отбора воды из водоисточника под разряжением.

Испытание  рукавов осуществляется комиссией, назначенной приказом начальника отряда (части), состоящей из лиц ответственных, за рукавное хозяйство подразделения.

Испытание рукавов проводится для выявления их действительного технического состояния.

Все  рукава не зависимо от видов испытываются перед введением    в   эксплуатацию,    а   также   после  ремонта и при изменении их свойств.

Сроки плановых испытаний  рукавов:

- Напорные испытываются два раза в год в апреле и октябре с 5 по 25

число.

- Всасывающие и напорно-всасывающие испытываются раз в пол года

После окончания испытаний результаты записывают в паспорт рукава и составляют ведомость которую в течении 10 дней представляют в службу пожаротушения центра управления силами федеральной противопожарной службы МСЧ России по субъектам Российской Федерации Южного федерального округа.

|  | Рукава "Универсал" рекомендуются к применению для внутренних пожарных кранов и переносных мотопомп. Рабочее давление до 1,0 Мпа. |
| --- | --- |
|  | Рукава морозостойкие "Стандарт" предназначены для передвижной пожарной техники и мотопомп. Устойчивы к низким температурам до -50°С. Рабочее давление до 1,6 Мпа. |
|  | Рукава латексированные применяются для комплектования передвижной пожарной техники,- имеют внутренний гидроизоляционный слой. Рабочее давление до 1,6 Мпа. |
|  | Рукава пожарные всасывающие имеют жёсткую конструкцию с текстильным каркасом. Предназначены для подвода воды от водоисточника к пожарному насосу. Длина такого рукава составляет 4 м. Рукава пожарные всасывающие выпускаются диаметром 75, 100 и 125 мм. |
|  | Рукава пожарные с внутренним гидроизоляционным слоем предназначены для передвижной пожарной техники, переносных мотопомп и пожарных кранов. Рабочее давление до 1,6 Мпа. |
|  | Зажим используется для устранения свищей в напорных рукавах во время работы. |

Технические характеристики

| Наименование показателя | Внутренний диаметр, мм | Масса 1 м. ,кг, не более | Раб. давл. ,МПа не более | Исп. давл. ,МПа не менее | Разр. давл. ,МПа, не менее | Длина рукава в скатке, м | Температура хрупкости покрытия, °С, не выше | Стойкость к абразивному износу, циклов, не менее | Стойкость к контактному прожигу при температуре 450°С±10 сек, не менее | Устойчивость к агрессивным средам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Универсал" для пожарных кранов ТУ 8193-031-00323890-99 | 51+2 | 0,2 | 1 | 1,25 | 2 | 20±1 | -40° |  |  |  |
| "Стандарт" морозостойкие ТУ 8193-036-00323890-2001 | 51+2 | 0,45 | 1,6 | 2 | 3,5 | 20±1 | -50° | 40 | 5 |  |
|  | 66+2 | 0,45 | 1,6 | 2 | 3,5 | 20±1 | -50° | 40 | 5 |  |
|  | 77+2 | 0,65 | 1,6 | 2 | 3,5 | 20±1 | -50° | 40 | 5 |  |
| Латексированные ТУ 8193-019-00323890-96 | 25+2 | 0,15 | 1,6 | 2 | 3,5 | 20±1 | -40° | 40 | 5 |  |
|  | 38+2 | 0,26 | 1,6 | 2 | 3,5 | 20±1 | -40° | 40 | 5 |  |
|  | 51+2 | 0,35 | 1,6 | 2 | 3,5 | 20±1 | -40° | 40 | 5 |  |
|  | 66+2 | 0,45 | 1,6 | 2 | 3,5 | 20±1 | -40° | 40 | 5 |  |
|  | 77+2 | 0,54 | 1,6 | 2 | 3,5 | 20±1 | -40° | 40 | 5 |  |
|  | 89+2,5 | 0,6 | 1,6 | 1,8 | 2,8 | 20±1 | -40° | 40 | 5 |  |
|  | 150+3 | 1,1 | 1,6 | 1,5 | 2,4 | 20±1 | -40° | 40 | 5 |  |
| Прорезиненные типа "Армтекс" (с двухсторонним полимерным покрытием) ТУ 8193-020-00323890-97 | 25+2 | 0,25 | 1,6 | 2 | 3,5 | 20±1 | -40° |  |  | нефтебензо-стойкие, устойчивы к едкому натру, уксусной кислоте (концентри-рованной) |
|  | 38+2 | 0,34 | 1,6 | 2 | 3,5 | 20±1 | -40° |  |  |  |
|  | 51+2 | 0,45 | 1,6 | 2 | 3,5 | 20±1 | -40° | 300 | 30 |  |
|  | 66+2 | 0,55 | 1,6 | 2 | 3,5 | 20±1 | -40° | 300 | 30 |  |
|  | 77+2 | 0,65 | 1,6 | 2 | 3,5 | 20±1 | -40° | 300 | 30 |  |
| Усиленный ТУ 8193-015-00323890-97 | 38+2 | 0,4 | 3 | 3,75 | 6 | 20±1 | -40° | 300 | 30 |  |
|  | 51+2 | 0,5 | 3 | 3,75 | 6 | 20±1 | -40° | 300 | 30 |  |
|  | 66+2 | 0,6 | 3 | 3,75 | 6 | 20±1 | -40° | 300 | 30 |  |
| С внутренним гидроизоляционным покрытием ТУ 8193-024-00323890-98 | 51+2 | 0,3 | 1,6 | 2 | 3,5 | 20±1 | -40° | 40 | 5 |  |
|  | 66+2 | 0,45 | 1,6 | 2 | 3,5 | 20±1 | -40° | 40 | 5 |  |
|  | 77+2 | 0,65 | 1,6 | 2 | 3,5 | 20±1 | -40° | 40 | 5 |  |
| Для устройства внутриквартирного пожаротушения ТУ 2590-050-00323890-2003 | 19+2 | 0,1 | 0,6 | 0,75 |  | 5±0,5 | -40° |  |  |  |
|  |  | 0,1 |  |  |  | 10±0,5 | -40° |  |  |  |
|  |  | 0,1 |  |  |  | 15±0,5 | -40° |  |  |  |
|  |  | 0,1 |  |  |  | 20±0,5 | -40° |  |  |  |

Стволы пожарные ручные

Предназначены для создания и направления струи огнетушащего вещества. Входят в комплект пожарных автомобилей, мотопомп и другого противопожарного оборудования.

Стволы РСК-50, РСП-50, РСП-70 отличаются от обычных стволов наличием функции перекрытия потока воды и возможностью распыления воды под постоянным углом факела, а ствол РСКЗ-70 предназначен также для образования защитной водяной завесы, предохраняющей человека от теплового потока.

|  | РС-50. Стволы PC-50, PC-70 служат для формирования направленной струи. |
| --- | --- |
|  | РС-70. Стволы PC-50, PC-70 служат для формирования направленной струи. |
|  | РС-50.01 Стволы РС-50.01А, РС-70.01А предназначены для постоянного крепления на пожарной рукавной линии. |
|  | РС-70.01 Стволы РС-50.01А, РС-70.01А предназначены для постоянного крепления на пожарной рукавной линии. |
|  | РС-50П |
|  | СРК-50 |
|  | РСП-70 |

Технические характеристики

| Тип ствола | Расход воды, л/с | Дальность струи (компактной), м | Длина ствола, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РС-50 | 3,6 | 28 | 312 | 0,70 |
| РС-50П | 3,6 | 30 | 312 | 0,28 |
| РС-70 | 7,4 | 32 | 450 | 1,50 |
| РС-50.01 | 3,6 | 28 | 190 | 0,27 |
| РС-70.01 | 7,4 | 32 | 190 | 0,38 |
| РСП-50Л | 2,7 | 30 | 350 | 1,45 |
| РСП-70Л | 7,4 | 32 | 390 | 2,80 |
| РСК-50А | 2,7 | 30 | 360 | 1,90 |
| СРК-50 | 2,7 | 30 | 390 | 1,80 |
| СВП | - | 28 | - | 1,27 |
| РСКЗ-70А | 7,4 | 32 | 430 | 3,00 |

Стволы пожарные лафетные

Предназначены для формирования и направления струи воды или воздушно-механической пены при тушении пожара.

|  | СПЛК С40 |
| --- | --- |
|  | СПЛК С60 |

Технические характеристики

| Наименование | Расход воды, л/с | Длина выброса воды/пены, м | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| СПЛК С40 | 40 | 70/40 | 30 |
| СПЛК С60 | 60 | 75/40 | 53 |

Головки соединительные напорные

Соединительные головки предназначены для быстрого, прочного и герметичного соединения пожарных рукавов как между собой, так и с различным пожарным оборудованием. В зависимости от назначения головки подразделяются на следующие типы: головки рукавные (ГР); головки рукавные всасывающие (ГРВ), головки цапковые (ГЦ), головки муфтовые (ГМ/ГМВ), головки-заглушки (ГЗ/ГЗВ), головки переходные (ГП).

|  | Головка рукавная (ГР) |
| --- | --- |
|  | Головка цапковая (ГЦ) |
|  | Головка переходная (ГП) |
|  | Головка муфтовая (ГМ) |
|  | Головка-заглушка (ГЗ) |

Технические характеристики (вес, кг)

| Диаметр, мм | 38 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип головки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПР | - | 0,24 | 0,43 | 0,63 | 1,2 | 0,6 | 1,8 | 2,51 |
| ГРВ | 0,19 | - | - | - | - | 1,15 | 1,8 | 2,5 |
| Щ | - | 0,25 | 0,34 | 0,45 | 0,63 | - | - | - |
| ГМ | - | 0,15 | 0,27 | 0,35 | 0,6 | 0,65 | 0,9 | - |
| ГМВ | - | - | - | - | - | 0,65 | 0,9 | - |
| ГЗ | - | 0,28 | 0,46 | 0,62 | 0,7 | 1,02 | 1,45 | - |
| ГЗВ |  | - | - | - | - | 1,02 | 1,45 | - |

| Диаметр, мм | 50 х 70 | 50 х 80 | 70 х 80 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип головки |  |  |  |
| ГП | 0,70 | 1,00 | 0,96 |

Генератор пены

|  | Генератор пены средней кратности предназначен для получения из водного раствора пенообразователя ПО-1 воздушно-механической пены и подачи её в очаг загорания. |
| --- | --- |

Технические характеристики

| Наименование | Производительность пены, л/с | Кратность пены | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГПС-600 | 600 | 80 | 584х350 | 4,5 |
| ГПС-2000 | 2000 | 80 | 1055х475 | 13 |

ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА

Назначение

Используется для открывания и закрывания пожарного гидранта, а также присоединения пожарных рукавов при отборе воды из водопроводной сети на тушение пожаров.

Устройство

Основные части колонки - корпус 1 и головка 2. В нижней части корпуса 1 колонки установлено бронзовое кольцо 6 со специальной треугольной шестидюймовой резьбой 3 для установки на гидрант.

На головке колонки 2 расположены два напорных патрубка 16 с муфтовыми соединительными головками ГМ-80 . Открывание и закрывание патрубка осуществляется вентилями, которые состоят из крышки 12, шпинделя 13, тарельчатого клапана 9, маховичка 10 и сальникового набивочного уплотнения.

В верхней части головки колонки 2 через сальник проходит центральный (торцовый) ключ (трубчатая штанга) 5 с квадратной муфтой 4 для вращения штанги гидранта.

Рукоятка 11 вращается при закрытых вентилях напорных патрубков, при открытых вентилях маховички 10 попадают в поле вращения рукоятки.

Принцип действия

Пожарная колонка устанавливается на гидрант таким образом, чтобы квадратный конец штока гидранта вошел в квадратную муфту торцового ключа колонки. Пожарная колонка навинчивается на гидрант вращением ее корпуса по часовой стрелке (торцовый ключ при этом не поворачивается). После этого открывается клапан гидранта (при закрытых вентилях колонки) вращением против часовой стрелки торцового ключа (клапан гидранта полностью открывается при 10-14 оборотах торцового ключа) и вода из водопроводной сети поступает в полость пожарной колонки. После присоединения рукавов к патрубкам пожарной колонки открываются вентили и вода из пожарной колонки поступает в рукавную линию.

Ежедневный осмотр при приеме - сдачи дежурства.

Путем визуального осмотра на предмет обнаружения трещин, целостности корпуса, резьбы. Наличия на местах уплотнительных прокладок.

Испытание

Колонки пожарные испытываются не менее одного раза в год. Испытания на герметичность проводятся гидравлическим давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) в течение 3 мин. При этом не допускается просачивание воды более 20 капель в минуту в местах прилегания клапанов и течь через прокладочные соединения и сальниковые набивки.