Тема  Противопожарное водоснабжение. Назначение и устройство пожарного гидранта и пожарной колонки

Вид занятия: классно-групповое

Отводимое время: 2 учебных часа.

# Литература: учебник «Пожарная техника»

Развернутый план занятий.

Водоснабжение в системе мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность

Системой водоснабжения называют комплекс инженерных сооружений, предназначенных для забора воды из водоисточника, ее очистки, хранения и подачи к местам потребления.

Назначение пожарного водоснабжения заключается в обеспечении подачи необходимых объемов воды под требуемым напором в течении нормативного времени тушения пожара при условии достаточной степени надежности работы всего комплекса водопроводных сооружений. Основные нормативные требования, предъявляемые к водоснабжению, изложены в строительных нормах и правилах СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Системы водоснабжения (водопроводы) классифицируют по ряду признаков:

По надежности подачи воды – они подразделяются на три категории:

1-я категория надежности – предприятия металлургической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности, электростанции; хозяйственно-питьевые водопроводы населенных пунктов с числом жителей более 50000 человек – допускается снижение подачи воды не более чем на 30% расчетных нормативов длительностью до 3 суток.

2-я категория надежности – предприятия угольной, горнорудной, нефтедобывающей, машиностроительной и других видов промышленности; хозяйственно-питьевые водопроводы населенных пунктов с числом жителей до 50000 человек и групповые сельскохозяйственные водопроводы – допускается снижение подачи воды не более чем на 30% расчетных нормативов, продолжительностью до 1 месяца или перерывы в подаче воды сроком до 5 часов.

3-я категория надежности – мелкие промышленные предприятия; системы орошения сельскохозяйственных земель; хозяйственно-питьевые водопроводы населенных пунктов с числом жителей до 500 человек – допускается перерыв в подаче воды до 1 суток или снижение подачи воды не более чем на 30% расчетных нормативов сроком до 1 месяца.

По виду обслуживаемого объекта системы водоснабжения подразделяют на городские, поселковые, а также промышленные, сельскохозяйственные, железнодорожные и другие.

По виду используемых природных источников различают водопроводы, забирающие воду из поверхностных источников (рек, водохранилищ, озер, морей) и подземных (артезианских, родниковых). Имеются также водопроводы смешанного питания.

По способу подачи воды  водопроводы бывают напорные с механической подачей воды насосами и самотечные (гравитационные), которые устраивают в горных районах при расположении водоисточника на высоте, обеспечивающей естественную подачу воды потребителям.

По назначению системы водоснабжения делят на хозяйственно-питьевые, удовлетворяющие нужды населения; производственные, снабжающие водой технологические процессы производства; противопожарные и объединенные. Последние как правило устраивают в населенных. Из этих же водопроводов вода подается и на промышленные предприятия, если они по условиям технологического процесса производства требуется воды питьевого качества. При больших расходах воды, предприятия могут иметь самостоятельные системы водоснабжения, обеспечивающие их хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды. В этом случае обычно сооружают хозяйственно-противопожарный и производственный водопроводы. Совмещение пожарного водопровода с хозяйственным, а не производственным объясняется тем, что производственная водопроводная сеть обычно бывает менее разветвленной и не охватывает всех объемов предприятия. Кроме того, для некоторых технологических процессов производства вода должна подаваться под строго определенным напором, который при тушении пожара будет изменяться. Самостоятельный противопожарный водопровод устраивают обычно на наиболее пожароопасных объектах - предприятиях нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности, складах нефти и нефтепродуктов, лесобиржах, хранилищах сжиженных газов и др. Противопожарные водопроводы бывают низкого и высокого давления. В водопроводах низкого давления необходимый напор у стволов создается при помощи передвижных пожарных насосов, устанавливаемых на гидранты. В водопроводах высокого давления вода к месту пожара подается по рукавным линиям непосредственно от гидрантов под напором от стационарных пожарных насосов, установленных в насосной станции.

Водопроводное и безводопровод. водоснабжение, классификация наружных водопроводов

В соответствии с двумя категориями природных источников воды, водоприемные сооружения также подразделяются на две группы: сооружения для приема воды из поверхностных источников и сооружения для приема подземных вод. Выбор того или иного источника водоснабжения определяется местными природными условиями, санаторно-гигиеническими требованиями, предъявляемыми качеству воды и технико-экономическими соображениями. По возможности, предпочтение должно отдаваться подземным источникам водоснабжения.

К поверхностным источникам относятся: реки, озера и в отдельных случаях моря. Место расположения водоприемника определяется с таким расчетом, чтобы удовлетворялись следующие условия:

- возможность применения наиболее простого и дешевого способа забора воды из источника;

- бесперебойность получения требуемого количества воды;

- обеспечение поступления по возможности более чистой воды (очистка от загрязнений);

- наиболее близкое расположение к снабжаемому объекту (для уменьшения стоимости водоводов и подачи воды).

Подземные воды залегают на различных глубинах и в различных породах.

Для водоснабжения используют:

- воду напорных водоносных слоев, перекрытых сверху водонепроницаемыми породами, предохраняющими подземные воды от загрязнения;

- безнапорные подземные воды со свободной поверхностью, содержащиеся в пластах, не имеющие водонепроницаемые кровли;

- родниковые (ключевые воды, т.е. подземные воды, самостоятельно выходящие на поверхность земли);

- шахтные и рудничные воды (чаще для производственного водоснабжения), т.е. подземные воды, поступающие в водоотливные сооружения при добыче полезных ископаемых.

Виды пожарных гидрантов:

  - Московский

  - Ленинградский

  - Ростовский (Нахичеванский)