Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Ростовский государственный строительный университет»

Утверждено на заседании кафедры

пожарной безопасности и ЗЧС

« _13_ » ноября 2014 г.

Методические указания по проведению практического занятия

по дисциплине «Пожарная техника» для обучающихся

по направлению подготовки 280700.62 «Техносферная безопасность»

профиль «Пожарная безопасность»

Тема 6. Приборы и аппараты для получения воздушно-механической пены.

- Занятие 6.2-3 Решение задач по основам пенного тушения.

## Ростов-на-Дону

2015

## I. Цели

Учебная:

- закрепить теоретический материал по теме «Приборы и аппараты для получения воздушно-механической пены»;

- обучить студентов требованиям нормативных документов в вопросах эксплуатации приборов пенного тушения;

- обучить методике расчета по определению требуемого количества ОТВ для тушения пожаров с применением ВМП.

Воспитательная цель:

формирование ответственности за жизнь людей находящихся в экстремальных условиях пожара.

Развивающая:

вырабатывать тактически грамотное мышление при определении возможных способов подачи огнетушащих средств.

II. Расчет учебного времени

| Содержание и порядок проведения занятия | Время, мин |
| --- | --- |
| ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ Учебные вопросы: 1. Решение задач по определению требуемого количества огнетушащих веществ для тушения пожаров с использованием ВМП. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ | 5 170 170 5 |

III. Учебно-материальное обеспечение

- Теребнев В.В. Справочник руководителя тушения пожара. Тактические возможности пожарных подразделений.–М.: ПожКнига, 2004.–248с.;

- Теребнев В.В., и др. Противопожарная защита и тушение пожаров. Книга 4: Объекты добычи, переработки и хранения горючих жидкостей и газов. – М.: Пожнаука, 2007. – 325с.;

- Раздаточный материал, калькуляторы

IV. Методические рекомендации преподавателю

по подготовке и проведению практического занятия

| № п/п | Этапы занятия | Время | Краткое содержание | Методические указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подготовка к занятию | Накануне занятия | Преподаватель выдаёт задание на самоподготовку. | Рекомендуется подготовить калькуляторы. Повторить материалы лекций по теме: 6.1 «Основы пенного тушения» |
|  | # Организационная часть |  |  |  |
| 2. | # Начало занятий | 5 минут | Принятие рапорта от дежурного, проверка присутствующих, предоставляется возможность повторить материал лекции и подготовить калькуляторы. | Преподаватель заполняет учебный журнал. Объявляет тему занятия, цели и этапы его проведения. |
|  | # Ход занятия |  |  |  |
| 3. | Основная часть | 170 минут | Занятие Проводится одним преподавателем. | Преподаватель проводит контрольный опрос студентов и отрабатывает методику решения задач по определению количества огнетушащих веществ для тушения пожаров ВМП. |
| 3.1 | Первая пара занятия. | 90 минут |  |  |
| 3.1.1 | Опрос студентов | 15 мин | Преподаватель использует для опроса студентов раздаточный материал. | Перечень рекомендуемых к рассмотрению вопросов см. Приложение 1. |
| 3.1.2 | Методика решения задач | 70 мин | Преподаватель поясняет методику решения различных по типу задач на конкретном примере на доске. | Решение задач проводится с использованием нормативной литературы (примеры задач см. Приложение 2). |
| 3.2 | Перерыв | 15 мин | Перемена |  |
| 3.3 | Вторая пара занятия. | 90 минут |  |  |
| 3.3.1 | Выдача заданий для самостоятельной работы студентов | 5 минут | Преподаватель выдает студентам условия задач поясняя требования к оформлению работы. | При решении студентами задач (80 минут) преподаватель контролирует самостоятельность работы и оказывает помощь в работе с нормативной и справочной литературой. |
| 4 | Подведение итогов | 5 мин | Преподаватель подводит итоги занятия. | По совокупности знаний теоретического материала и умению использования методики при решении задач, выставляется общая (итоговая) оценка. Проводится разбор наиболее часто допускаемых ошибок и выдается задание на самоподготовку. |

V. Литература, рекомендованная преподавателю

Основная:

- Пожарная техника: Учебник / Под ред. М.Д. Безбородько - М.: Академия ГПС МЧС России, 2004.-550 с. стр. 269-281

- Теребнев В.В. и др. Пожарная техника. Книга 1. Пожарно-техническое вооружение. Устройство и применение. — М.: Центр Пропаганды, 2007. — 328 с.;

- Теребнев В.В. Справочник руководителя тушения пожара. Тактические возможности пожарных подразделений.–М.: ПожКнига, 2004.–248с. (с.106)

4. Теребнев В.В., и др. Противопожарная защита и тушене пожаров. Книга 4: Объекты добычи, переработки и хранения горючих жидкостей и газов. – М.: Пожнаука, 2007. – 325с. (с.145)

VI. Приложение

Перечень рекомендуемых вопросов.                                               Приложение №1

1 вариант

- Необходимые условия в конструкции пеноподающих приборов для получения ВМП низкой кратности (без сеток, подсос воздуха по принципу эжекции). - Параметры пены средней кратности (20  К  200). - Какой компонент кислотной части огнетушителя ОХП -10 увеличивает стойкость пены? (Fe2(SO4)3 ). - Расчетный параметр пены средней кратности. (К=100). - Какая ВМП по кратности считается основным ОТВ при тушении пожаров нефтепродуктов? ( средней кратности). - Какие ПАВ используются в пожарной охране (пенообразователь и смачиватель). - Поясните понятие биологически мягких ПО. (разлагаемые под воздействием внешней среды). - Какие из ПО целевого назначения относятся к ГЖ. (САМПО). - Какой из ПО наиболее эффективен при тушении пожара этилового спирта. (Форэтол). - С какой периодичностью проводится проверка качества ПО в ПЧ. (раз в квартал). - Что понимается под дисперсностью пены ( состояние измельченности пузырьков Д=1/dпузыря). - Основное огнетушащее свойство ВМП. (прекращение поступления горючих паров в зону горения). - Предельно допустимое отклонение показателей химико-физических свойств ПО от нормы. ( 20%). - Дайте определение стойкости пены. (время выделения 50% раствора или разрушение на 50%).

2 вариант

2.1 Необходимые условия в конструкции пеноподающих приборов для получения ВМП средней кратности. (наличие сеток, воздух подсасывается по принципу эжекции). 2.2 Расчетный параметр пены высокой кратности. (К=1000) 2.3 Какое вещество обеспечивает создание рабочего давления в огнетушителе ОХП-10. (двуокись углерода СО2) 2.4 Параметры пены низкой кратности. ( К 20 ) 2.5 Какая ВМП по кратности наиболее эффективна при тушении пожара хлопка (НК). 2.6 Назначение ПАВ ( снижение поверхностного натяжения воды и увеличения механической прочности пузырьков ) 2.7 Какие из ПО общего назначения относятся к ЛВЖ. (ПО-1 ). 2.8 Какие ПО целесообразно использовать при тушении пожара с окружающим воздухом Т= -35 0С (ПОЛЮС, Морозко). 2.9 Как часто проводится проверка качества ПО в хим. лаборатории (раз в год, после оттаивания, разбавления, новую партию). 2.10 По какому показателю проводится проверка качества ПО в ПЧ (по кратности) 2.11 Перечислите огнетушащие свойства пен (локализацизующие, теплоотводность, теплоемкость). 2.12 Необходимые условия при получении ВМП ВК (сетка + принудительная подача воздуха). 2.13 Когда проводится проверка ПС-5 на подсасывающую способность? (при ТО-2). 2.14 Какое свойство ВМП дает возможность использования её, в виде теплоотражательного экрана. (теплопроводность).

1. Назначение дымососов (Пожарные дымососы предназначены для нормализации воздушной среды при пожаре в помещениях путем подачи воздуха или удаления продуктов горения, а также (при работе совместно с пеногенераторной установкой) для получения высокократной пены и транспортирования ее по рукавам к очагу пожара).

2. Варианты использования дымососов

(— подача ВМП высокой кратности,

—удаление (отсос) и последующий выброс дыма наружу. Данный вариант применяется, как правило, при удалении воздуха из верхней зоны помещения;

—нагнетание свежего воздуха в задымленное помещение. При данном варианте нагнетание свежего воздуха осуществляется, как правило, в нижнюю зону помещения при открытых верхних проемах. Рационально применять данный способ при высоте помещений до 6 метров;

— одновременное удаление задымленного и нагнетание свежего воздуха при применении нескольких дымососов. Данный комбинированный способ применяется для управления газовыми потоками воздуха.)

3. Классификация пожарных дымососов

а) по назначению:

—переносные .(ДПЭ–7, ДПЭ–15, ДПМ–7, ДПМ–10, ДПГ–10);

—прицепные (ДП–30, ПД –60/20);

Автомобили дымоудаления (АД–90, АД–120);

б) по приводу дымососа:

—механические (ДПМ–7, ДПМ–10, ДП–30);

—электрические (ДПЭ–7, ДПЭ–15);

—гидравлические (ДПГ–10);

в) по принципу работы:

—вентиляторные (центробежные и осевые);

—эжекторные.

4. Схема конструкции осевого дымососа.

5. Схема конструкции центробежного дымососа.

6. Преимущество центробежного дымососа (силовая установка не находится в контакте с задымленной средой при отсосе продуктов сгорания. Опыт эксплуатации вентиляторов показывает, что центробежные вентиляторы могут удалять газы, нагретые до 500–6000С в течение 1 часа, в то время как осевые — до температуры 300–3500С, так как в осевом вентиляторе его привод находится в потоке нагретых газов).

Решение задач.                                     Приложение №2.

Задача №1.

Определить количество ПГУ-7 ДП-7 (УКМ-4)

(пеногенераторная установка 7000 м3ч, дымосос пожарный, универсальный комплект моторизированный на базе мотопилы Урал, 4 предмета – пила цепная, ДП-7, бетонолом, бензорез)

для заполнения воздушно-механической пеной помещения объемом 900 м3 и требуемое количество пенообразователя ПО-1.

1). Определяем количество ПГУ:

Nпгу = Vп · Jтр / Qустр-р = 900м3×0,6 л/м3мин  /  150 л/мин = 3,6  4 ПГУ;

где: Jтр – нормативная интенсивность подачи пены по раствору (см. раздаточный материал)

Qустр-р (л/м3мин)  – расход раствора (вода+пенообразователь) одним ПГУ( тех. хар-ка см. раздаточный материал)

2). Определяем суммарный расход раствора :

 Qр-р = Qустр-р · Nпгу = 150 · 4 = 600 л/мин

где: Qустр-р - расход по раствору установки ПГУ.

3). Определяем расход пенообразователя:

Qр-р  = 600 л/мин  - 100%

Qпо   - 6%        Qпо = 600 · 6 / 100 = 36 л/мин

4). Определяем требуемый объем пенообразователя

Vпо =  туш · Qпо = 5 · 36 = 180 литров

где:  туш - нормативное время тушения пожаров ВМП высокой кратности(см. раздаточный материал)

Вывод: для заполнения помещения объемом 900 кубических метров за нормативное время 5 мин. требуется 4 ПГУ-7 и 180 литров ПО-1

Задача № 2.

Определить время работы и количество ВМП при подаче стационарного лафетного ствола  от АЦ-4-40(ЗИЛ-433112)

Решение:

Vв=4000л

АЦ-40(ЗИЛ-433112)  (ПЛС-40 КС )

Vп.о.=300л

Определяем расход пены из определения кратности (К=10)

Qр-р = 40 л/с                        К =Vп / Vр-р=Qп / Qр-р Qп=  Qр-р · к =40 · 10= 400 л/с

Qв = 37,6 л/с

Qп.о. = 2,4 л/с

Qп = 400 л/с = 24 м3/мин

Qр-р= Qв+ Qпо ;                           Qр-р  - 100%  ,  Qпо – 6% 

Qпо= Qр-р· 6% / 100% = 40 · 6 / 100 = 2,4 л/с

Qв= Qр-р – Qпо = 40-2,4 = 37,6 л/с

tрабв = Vв / Qв = 4000 / 37,6= 106,4с

tраб=106с

tрабпо = Vпо / Qпо = 300 / 2,4 = 125 с

Wп = tраб ·Qп =106  · 400 = 42400 л = 42,4 м3

Задача № 3.

Определить возможный диаметр резервуара при тушении пожара  нефти tвсп  28С,         с помощью ГПС-600 и достаточность огнетушащих веществ на АЦ-4-40(ЗИЛ-433112) для тушения за нормативное время. Пенообразователь ПО-1.

Qп = 600 л/с                                           Qр-р= Jр-р · Sтуш  Sтуш= Qр-р / Jр-р=

6 (л/с)/ 0,05(л/с*м2) = 120 м2

Qр-р= 6 л/с

ГПС-600

для нефти с tвсп  28С, для пенообразователя «САМПО»

Jр-р- нормативная интенсивность подачи раствора = 0,05л/с·м2

Qпо= 0,36 л/с (6% по раствору)

Qв= 5,64 л/с   (94% по раствору)                            Sтуш= 0,785 D2  D=Sтуш0,785= 12,4 м

tн = 15 мин;     tрабпо = Vпо / Qпо = 300(л) / 0,36(л/с) = 833 с  13,8 мин   15 мин

tрабв = Vв / Qв = 4000 (л) / 5,64(л/с) = 709 с  11,8 мин   15 мин

Вывод:  вывозимых огнетушащих веществ АЦ-40(ЗИЛ-433112) не достаточно для тушения пожара.

# Задача № 4.

Определить сколько ВМП можно получить при подаче одновременно СВП и ГПС-2000. В наличии имеется 200 л П.О.  и неограниченного количества воды (стволы работают одновременно).

расход раствора Qр-робщ = Qр-ргпс + Qр-рсвп = 20 + 6 = 26 л/с

расход пенообразователя Qпообщ = Qпогпс + Qпосвп = 1,2 + 0,36 = 1,56 л/с

время работы Tраб = Vпо / Qпообщ = 200 / 1,56 = 128 с  2мин

расход пены Qпобщ = Qпгпс + Qпсвп = 2000 + 60= 2060 л/с

объем пены Vп = Qпобщ · tраб = 2060 · 128 = 263680  264 м3

Справочная литература:

Каталог продукции ОАО «Пожтехника», № 21/1 2004.

Теребнев В.В., и др. Противопожарная защита и тушение пожаров. Книга 4: Объекты добычи, переработки и хранения горючих жидкостей и газов. – М.: Пожнаука, 2007. – 325с. (с.145)

Временные рекомендации по применению пеногенераторных установок для тушения пожаров высокократной пеной. –М.: ВНИИПО, -10с.

Теребнев В.В. Пожарно-техническое вооружения. Устройство и применение.- М., 2007. – 328с.

Теребнев В.В. Справочник руководителя тушения пожара. Тактические возможности пожарных подразделений.–М.: ПожКнига, 2004.–248с. (с.106)

Нормативные интенсивности подачи огнетушащих средств при тушении различных нефтепродуктов (для подачи пены средней кратности)

| вид нефтепродукта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Форэтол, универсальный, пленкообразующий к=70-100 | «САМПО», ПО-6НП к=70-100 | ПО-1Д ПО-ЗАИ ТЭАС, ПО-3НП, ПО-6ТС к=70-100 |
| газовый конденсат | 0,12 | 0,23 | 0,3 |
| бензин, керосин, получаемый из газового конденсата | 0,10 | 0,15 | 0,15 |
| нефть и др. продукты с температурой вспышки менее 28оС, | 0,05 | 0,08 | 0,08 |
| нефть и др. продукты с температурой вспышки более 28оС | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Техническая характеристика ПГУ

| Тип дымососа | ПД-7 | ПД-30 |
| --- | --- | --- |
| Производительность по пене м3/мин | 120-140 | 300-380 |
| Кратность пены | 800-1000 | 800-1000 |
| Расход раствора пенообразователя, л/мин | 150 | 360 |
| Длина рукава, м | 10 | 10 |
| Диаметр рукава, м | 1,2 | 1,2 |
| Нормативная интенсивность подачи пены по раствору составляет 0,6 л/м3·мин независимо от горючего материала и его количества Расчетное время тушения принимается равным 5 минутам при трехкратном запасе пенообразователя |  |  |
| Ориентировочно можно считать, что с помощью одной ПГУ на базе дымососа ПД-7 можно потушить пожар в помещении объемом не более 300м3, на базе дымососа ПД-30 – не более 700м3. |  |  |