Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Ростовский государственный строительный университет»

Утверждено на заседании кафедры

пожарной безопасности и ЗЧС

« _13_ » ноября 2014 г.

Методические указания по проведению практического занятия

по дисциплине «Пожарная техника» для обучающихся

по направлению подготовки 280700.62 «Техносферная безопасность»

профиль «Пожарная безопасность»

- Раздел I. Пожарно-техническое оборудование

Тема №5. Приборы и аппараты для получения воздушно-механической пены

Занятие №5.3. Приборы для получения воздушно-механической пены

Ростов-на-Дону

2015

I. Цели и задачи занятия

1. Учебные:

– Закрепить с обучающимися знания по особенностям конструктивного исполнения, параметрам работы, особенностям использования приборов для получения воздушно-механической пены низкой, средней и высокой кратности;

– Закрепить с обучающимися навыки по определению технических возможностей пожарной техники для тушения пожаров с использованием воздушно-механической пены с учётом параметров работы приборов для получения воздушно-механической пены низкой, средней и высокой кратности и перевозимого запаса огнетушащих веществ;

– Уметь применять полученные знания по определению возможностей пеноподающих приборов при определении требуемого количества пенообразователя и воды для тушения пожаров по площади и объёму;

– Дать обучающимся знания о перспективах развития пенного пожаротушения.

2. Воспитательная: прививать обучающимся бережное отношение к пожарной технике и пожарно-техническому оборудованию, имеющимся на вооружении подразделений ГПС.

3. Развивающая: Развивать у обучающихся способности технически грамотно обосновать выбор типа пеноподающего прибора исходя из особенностей оперативно-тактической обстановки, полученных знаний.

II. Расчёт учебного времени

| Содержание и порядок проведения занятия | Время, мин. |
| --- | --- |
| ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ Учебные вопросы: 1. Приборы для получения ВМП низкой кратности; 2. Приборы для получения ВМП средней кратности; 3. Приборы для получения ВМП высокой кратности. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ | 3 85 30 30 25 2 |

III. Учебно-материальное обеспечение

1) доска аудиторная;

2) комплект мультимедийного оборудования для демонстрации презентационного материала;

3) презентационный материал по теме занятия;

4) литература по теме занятия:

– учебники по пожарной технике;

– справочники руководителя тушения пожара;

– руководство по тушению нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках.

IV. Методические рекомендации 
к проведению семинара

Во вводной части занятия (3 мин.) после объявления темы и целей семинара целесообразно изложить последовательность обсуждения учебных вопросов и заслушивания докладов.

При обсуждении первого учебного вопроса (30 мин.) следует обратить внимание на принципы получения ВМП, необходимые условия. Напомнить устройство пеносмесителя и принцип его работы. Пояснить где возможно применять данный вид ВМП для большей эффекивности тушения пожаров.

При обсуждении второго учебного вопроса (30 мин.) целесообразно рассмотреть возможности приборов для получения ВМП средней кратности, отметить конструктивные особенности, ТТХ, рассмотреть способы стационарного закрепления данного вида устройств на пожарной технике.

При обсуждении третьего учебного вопроса (25 мин.) рассмотреть компоновку и технические характеристики дымососов и их комплектацию для получения ВМП высокой кратности, общее устройство переносных, передвижных дымососов.

В заключительной части (5 мин.) следует подвести итоги и завершить работу семинара, дать оценку ходу занятия и работе отдельных слушателей, поставить задачи на дальнейшее изучение учебного предмета.

Вопрос 1. Приборы для получения ВМП низкой кратности.

Обязательными условиями получения пены низкой кратности является подсос воздуха по принципу эжекции в корпус прибора с последующим перемешиванием его с раствором пенообразователя.

СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ПЕННЫЙ НИЗКОЙ КРАТНОСТИ

Назначение: Воздушно-пенные стволы предназначены для получения воздушно-механической пены из водного раствора пенообразователя и направления ее на очаг пожара. Ствол для получения воздушно-механической пены представляет собой водоструйный аппарат, в котором рабочей средой служит раствор (воды и пенообразователя), а подсасываемой — воздух.

Устройство СПП (СВП): Ствол состоит из корпуса, к которому с одной стороны присоединена соединительная головка для присоединения ствола к рукавной линии, с другой — труба для образования пены, формирования струи и направления ее в очаг пожара, а также корпусного насадка. Корпус и труба отлиты из алюминиевого сплава.

Принцип работы ствола СПП (СВП): Принцип работы ствола заключается в следующем: поток водного раствора пенообразователя по рукавной линии подводится к корпусу 1 который выполнен коническим с целью увеличения скорости потока.

В передней стенке корпуса имеется 4 отверстия, геометрическая форма которых выполнена с учетом создания выходящим из них струям турбулентности, с целью улучшения их дальнейшего распыла.

Выходя из отверстий корпуса, струи, расширяясь, создают разряжение (вакуум), под действием которого происходит их распыление и одновременно в отверстия, расположенные равномерно по поверхности трубы 2 подсасывается воздух.

В полости трубы 2 происходит дальнейшее раздробление распыленных капель водного раствора пенообразователя в результате соударений их между собой и ударов о поверхность стенок самой трубы,а также происходит смешивание их с подсосанным через отверстия воздухом и образование пузырьков воздушно-механической пены.

Струю воздушно-механической пены на выходе из ствола необходимо направлять на очаг пожара.

СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ПЕННЫЙ НИЗКОЙ КРАТНОСТИ С ЭЖЕКТИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ

Рис. Устройство СВПЭ: 1 — шланг; 2 — ниппель; 3 — вакуумная камера; 4 — выходная камера; 5 — кожух; 6 — приёмная камера; 7 —  соединительная головка

Принцип работы СВПЭ. Подаваемая в ствол под давлением вода, проходя через центральное отверстие создает разряжение в вакуумной камере. Через ниппель в вакуумную камеру по шлангу из посторонней емкости подсасывается пенообразователь.

Технические характеристики

| Тип ствола | Расход воды, л/с | Дальность струи (компактной), м | Рабочий напор перед стволом, МПа | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СПП (СВП) | 5 | 28 | 0,4 – 0,6 | 1,27 |
| СВПЭ-2 | 4 | 15 |  | 2,3 |
| СВПЭ-4 | 79 | 18 |  | 2,8 |
| СВПЭ-8 | 16 | 20 |  | 4,0 |
| СВПР | 48 | 24 |  | 2,5 |

Стволы ОРТ-50.

Стволы пожарные ручные комбинированные предназначены для формирования сплошной или распылённой струи воды и воздушно-механической пены низкой кратности, направления её в очаг пожара. Стволы оборудованы перекрывным устройством.

| ПОКАЗАТЕЛИ |  |  | СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ РУЧНЫЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОРТ-50 | ОРТ-50А |  |
| ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |
| Условный проход, мм |  |  | 50 |  |  |
| Рабочее давление, Мпа |  |  | 0,4…0,8 |  |  |
| Расход сплошной струи, л/с |  |  | 2,7 (не менее) |  | 7,4 (не менее) |
| Расход распылённых струй, л/с | центральная |  | 2,7 (не менее) |  | 7,4 (не менее) |
|  | периферийная |  | 2,0 (не менее) |  |  |
|  | при угле факела 40 град. |  | 2,0 (не менее) |  | 7,0 (не менее) |
| Расход раствора пенообразователя, л/с |  |  | 5,0 (не менее) |  | 7,4 (не менее) |
| Дальность струй (максимальная по крайним каплям), м | Сплошной |  | 30,0 (не менее) |  | 32,0 (не менее) |
|  | рапылённых | центральная | 15,0 (не менее) |  | 18,0 (не менее) |
|  |  | периферийная сфокусированная | 15,0 (не менее) |  | 18,0 (не менее) |
|  |  | при угле факела 40 град. | 11,0 (не менее) |  | 15,0 (не менее) |
|  | Пенной |  | 18,0 (не менее) |  | 26,0 (не менее) |
| Эффективная дальность распылённых струй, м | Центральной |  | 5,0 (не менее) |  | 10,0 (не менее) |
|  | при угле факела 40 град. |  | 5,0 (не менее) |  | 10,0 (не менее) |
| Средняя интенсивность орошения распылённых струй, л/с? м2 | Центральной |  | 0,10 (не менее) |  | 0,20 (не менее) |
|  | при угле факела 40 град. |  | 0,10 (не менее) |  | 0,20 (не менее) |
| Угол факела распылённых струй, град | центральной |  | 20 |  |  |
|  | периферийной |  | 0…60 |  |  |
| Расход воды защитной завесы, л/с |  |  | 0,9 (не менее) | 2,3 (не менее) |  |
| Угол факела защитной завесы, град |  |  | 120 (не менее) |  |  |
| Диаметр факела защитной завесы, м |  |  | 3,0 (не менее) |  |  |
| Кратность пены |  |  | 9 (не менее) |  |  |
| Диаметр выходного отверстия, мм |  |  | 11 | 19 |  |
| Диапазон рабочих температур, ° С |  |  | -45…+40 (исполнение У) -65…+40 (исполнение ХЛ) |  |  |
| Масса, кг | с пеногенератором |  | 1,7 (не более) | 1,8 (не более) |  |
|  | без пеногенератора |  | 1,4 (не более) |  |  |

Примечание: - показатели для водяных струй приведены при давлении 0,40 (+0,05) МПа;

– показатели для пенной струи приведены при давлении 0,60 (+0,05) МПа;

– дальность струй (максимальная по крайним каплям), эффективная дальность распылённых струй, средняя  интенсивность орошения распылённых струй приведены при расположении ствола под углом 30 град. к горизонту, на  высоте 1 м от насадка до испытательной площадки;

– расход распылённых струй, дальность струй (максимальная по крайним каплям), эффективная дальность распылённых струй, средняя интенсивность орошения распылённых струй (все при угле факела 40 град.) приведены комбинации центральной и периферийной (при угле факела распыла 40 град.) распылённых струй;

– эффективная дальность распылённых струй, средняя интенсивность орошения распылённых струй приведены для зоны, в которой интенсивность орошения не менее 0,03 л/с; м2;

– кратность пены указана при использовании пенообразователя общего назначения (ГОСТ Р 50588).

СТВОЛ-РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СРВД-2/300

| ПОКАЗАТЕЛИ |  |  | СТВОЛ-РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СРВД-2/300 |
| --- | --- | --- | --- |
| ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |
| Рабочее давление, Мпа |  |  | 3,0 ± 1,0 |
| Расход воды, л/с |  | сплошной струи | 2,0 (-0,2) (не менее) |
|  |  | распылённой струи | 2,0 (-0,2) (не менее) |
| Расход раствора пенообразователя, л/с |  |  | 2,0 (не менее) |
| Дальность струи (максимальная по крайним каплям), м |  | сплошной | 23,0 (не менее) |
|  |  | распылённой | 15, 0 (не менее) |
|  |  | Пенной | 15,0 (не менее) |
| Эффективная дальность распылённой струи, м |  |  | 10,0 (не менее) |
| Средняя интенсивность орошения, л/с· м2 |  |  | 0,05 (не менее) |
| Угол факела распылённой струи, град. |  |  | 30 (не менее) |
| Кратность пены |  |  | 9 (не менее) |
| Диапазон рабочих температур, ° С | исполнение У |  | -45 +40 |
|  | исполнение ХЛ |  | -60 +40 |
| Масса, кг | с пенным насадком |  | 2,5 (не более) |
|  | без пенного насадка |  | 2,2 (не более) |

Ствол-распылитель СРВД-2/300 применяется с катушкой рукавной КРВД-400-60(90). Заводом-изготовителем ствол-распылитель СРВД-2/300 в сборе с катушкой рукавной КРВД-400-60(90) изготавливается как функционально законченное изделие СРВДК-2/400-60(90).

Ствол водо-пенный распылитель СВРП предназначен для формирования и подачи раздробленной струи воды в виде хлопьев воздушно-механической пены, которые могут использоваться для охлаждения незащищённых металлических конструкций, тушения пожаров твёрдых и жидких горючих материалов, а также создания водяных защитных экранов.

| ПОКАЗАТЕЛИ |  | СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ ВОДО-ПЕННЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ РУЧНОЙ СВПР |
| --- | --- | --- |
| ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| Рабочее давление, Мпа |  | 0,4…0,8 |
| Расход воды (водного раствора пенообразователя), л/с |  | 4,8 (не менее) |
| Дальность струи (максимальная по крайним каплям), м | распылённой водяной | 24,0 |
|  | диспергированной в виде хлопьев воздушно-механической пены | 22,0 |
| Орошаемая площадь при фиксированном положении, м2 |  | 25 ± 2 |
| Кратность пены |  | 20 ± 10 |
| Масса, кг |  | 2,5 (не более) |
| Габаритные размеры, мм |  | l=700; h=160 |

СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ ЛАФЕТНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

Стволы пожарные лафетные комбинированные (водопенные) предназначены для формирования сплошной или сплошной и распылённой с изменяемым углом факела струй воды, а также струй воздушно-механической пены низкой кратности при тушении пожаров.

Стволы пожарные лафетные комбинированные подразделяются на следующие типы:

– стационарные, монтируемые на пожарном автомобиле или промышленном оборудовании (С);

– возимые, монтируемые на прицепе (В);

– переносные (П).

В зависимости от функциональных возможностей стволы подразделяются на: 
– универсальные (У), формирующие сплошную и распылённую с изменяемым углом факела струи воды, а также струю воздушно-механической пены, перекрывные, имеющие переменный расход;

– без индекса У — формирующие сплошную струю воды и струю воздушно-механической пены.

В зависимости от вида управления стволы могут изготавливаться с дистанционным (Д) или ручным (без индекса Д) управлением.

Назначение, область применения и общие сведении об изделии

Ствол пожарный лафетный водопенный универсальный перекрывной стационарный (далее по тексту ЛС предназначен для формирования потока распыленной массы огнетушащего вещества «JF» (Jet Fog - летящий туман) с изменяющимся углом распыливания от прямой кумулятивной струи до защитного экрана (90 град.) с эжекцией пенообразователя и без нее. Л С применяется для тушения пожаров, охлаждения строительных и технологических конструкций, осаждения облаков ядовитых или радиоактивных газон, паров и пылей.

Пример условного обозначения ЛС стационарного с насадком 40 л/с. универсального: ЛС-С40У ГОГТ Р 51115-97

Устройство и работа изделия

Входной патрубок 2, выходной патрубок 3 соединены между собой шарнирными соединениям л и уплотнительными кольцами. К выходному патрубку 3 присоединен потокоформирующий насадок 4. Наведение ствола осуществляется рукоятью 5, а его фиксация в данном положении фиксаторами 6. Насадок 4 поворотом корпуса по часовой стрелке обеспечивает полное управление струей от защитного экрана (90 град) до прямой кумулятивной струи и далее до перекрытия струи. На выходе ствола внутри струи образуется частичный вакуум, который и фокусирует струю к центру и формирует поток распылённой массы огнетушащего вещества «JF»(cм. рис. 3а), имеющий одинаковую скорость в сечении. В результате струя получается тугой и стабильной. Наличие в распыленной струе широкого диапазона размеров капель в значительной степени повышает огнетушащее действие в сравнении с монолитными струями: благодаря мелким каплям обеспечивается максимальное поглощение теплоты, а большие капли дают максимальную дальность полета и проникновение в горящий материал.

| ПОКАЗАТЕЛИ |  |  | СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ ЛАФЕТНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЛС-П20У | ЛС-П20Уэ | ЛС-П20У-ОМ |
| ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |
| Рабочее давление, Мпа |  |  | 0,4…0,8 |  |  |
| Расход воды, л/с |  |  | 20 (при Р=0,6 МПа) |  |  |
| Расход водного раствора пенообразователя, л/с |  |  | 20 (при Р=0,6 МПа) |  |  |
| Дальность струи (по крайним каплям), м | водяной сплошной (при Р=0,8 МПа) |  | 50,0 |  |  |
|  | водяной распылённой (при угле факела 30° , при Р=0,8 МПа) |  | 30,0 |  |  |
|  | пенной сплошной (при Р=0,6 МПа) |  | 45,0 |  |  |
| Диапазон изменения угла факела распылённой струи, град. |  |  | 0…90 |  |  |
| Кратность пены на выходе из ствола |  |  | 7 |  |  |
| Перемещение ствола в горизонтальной плоскости, град. |  |  | 0…360 |  |  |
| Перемещение ствола в вертикальной плоскости, град. |  | Вверх | 85 |  |  |
|  |  | Вниз | 8 |  |  |
| Диапазон рабочих температур, °С |  |  | -45…+40 (исполнение У) -60…+40 (исполнение УХЛ) -40…+45 (исполнение ОМ) |  |  |
| Масса, кг |  |  | 17,0 (не более) |  |  |

Вопрос 2. Приборы для получения ВМП средней кратности

2.1. Генераторы пены средней кратности

ВМП средней кратности получается в приборах с сетками (ГПС-200, ГПС-600, ГПС-2000). Подсос воздуха осуществляется за счет эжекции.

Устройство: Пеногенератор состоит из корпуса с направляющим устройством, распылителя центробежного типа, пакета сеток и соединительной головки.

Рис. Генератор пены средней кратности

Принцип действия: Принцип работы генераторов ГПС заключается в следующем: 6% пенообразующий раствор по рукавам подается к распылителю пеногенератора, капли раствора при движении от распылителя к сетке подсасывают воздух из внешней среды в диффузор корпуса генератора. Смесь капель пенообразующего раствора и воздуха попадает на пакет сеток. На сетках деформированные капли образуют систему растянутых пленок, которые, замыкаясь в ограниченных объемах, составляют сначала отдельные пузырьки, а затем массовую пену. Энергией вновь поступающих капель и воздуха масса пены выталкивается из пеногенератора.

| ПОКАЗАТЕЛИ | ГЕНЕРАТОРЫ ПЕНЫ СРЕДНЕЙ КРАТНОСТИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ГПС-600 | ГПС-2000 |
| ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| Производительность по пене, л/с | 600 | 2000 |
| Расход 4…6 % раствора пенообразователя, л/с | 4,8…6,0 | 16,0…20,0 |
| Давление перед распылителем, МПа | 0,4…0,6 |  |
| Кратность пены | 100±30 |  |
| Дальность подачи пены, м | 10,0 (не менее) | 14,0 |
| Высота подачи пены, м | 5,0 (не менее) | 6,0 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -45…+40 |  |
| Масса, кг | 4,45 (не более) | 13,0 |

2.2. Установки комбинированного тушения пожаров УКТП «ПУРГА»

УКТП «ПУРГА» предназначены для получения воздушно-механической пены низкой и средней кратности распыленных струй воды с повышенной дальностью подачи. Установка используется для тушения пожаров легковоспламеняющихся и горючих материалов, а также для дегазации и дезактивации, маскировки объектов гражданского и военного назначения. УКТП «ПУРГА» работоспособны при использовании всех типов отечественных пенообразователей, в том числе пленкообразующих (фторированных), с концентрацией от 2 до 6% и зарубежных с концентрацией от 1 до 6%. Отличительные особенности: увеличенная дальность подачи пены средней кратности; повышенная скорость растекания пены по поверхности горения; возможность эжектирования пенообразователя из посторонней емкости; повышенная мобильность и механизация процесса доставки пены в зону горения. Установки изготавливаются в переносном или стационарном вариантах с возможностью монтажа на передвижных транспортных средствах (пожарных автомобилях, прицепах или лафетных вышках (стационарный вариант).

УКТП «ПУРГА» позволяют реализовать новую технологию получения и подачи распыленных струй воды и воздушно - механических пен, с увеличенной в 5-10 раз дальнобойностью и скоростью растекания по поверхности горючих жидкостей и за счет этого: сократить время пожаротушения в 2-3 раза по сравнению по сравнению с традиционными средствами; уменьшить более чем в 5 раз количество ствольщиков, непосредственно участвующих в процессе тушения пожара; снизить риск для здоровья и жизни людей, поскольку тушение пожара может осуществляться на значительном расстоянии от горящего объекта.

УКТП «ПУРГА» наиболее эффективны в процессе ликвидации:

– пожаров на предприятиях топливной, химической и нефтеперерабатывающей промышленности;

– пожаров в районах добычи нефти и газа;

– пожаров на предприятиях лесной, деревообрабатывающей  и целлюлозно-бумажной промышленности, лесах и сельскохозяйственных угодьях;

– крупномасштабных послеаварийных пожаров воздушных судов на земле, авариях и катастрофах на железнодорожном, морском и речном транспорте;

– пожаров на складах боеприпасов и сильнодействующих ядовитых веществ.

Рис. Установки комбинированного тушения пожаров УКТП «ПУРГА»

| Тип |  | УКТП ПУРГА- 5 | УКТП ПУРГА- 7 | УКТП ПУРГА- 10 | УКТП ПУРГА- 10.10.20 | УКТП ПУРГА- 10.20.30 | УКТП ПУРГА- 20.40.60. | УКТП ПУРГА- 20.60.80 | УКТП ПУРГА- 10.80.90 | УКТП ПУРГА- 30.60.90 | УКТП ПУРГА- 120 | УКТП ПУРГА- 200-240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность по воде (раствору пенообразователя),л/с |  | 5-6 | 7 | 10 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 | 90 | 120 | 200-240 |
| Производительность по пене средней кратности |  | 21000 | 29400 | 42000 | 48000 | 72000 | 144000 | 144000 | 162000 | 162000 | 216000 | 360000 |
| Дальность подачи струи пены СК (м) |  | 20-25 | 30 | 30 | 35 | 45-50 | 45-50 | 70 | 80 | 85 | 100 | 90-100 |
| Давление на входе МПа (кг/см2) |  | 0,8 (8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0-1,2 |
| Кратность пены пены |  | 70 | 70 | 60-70 | 40 | 30-40 | 30-40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Габаритные размеры | Длина | 610 | 720 | 980 | 980 | 1255 | 1242 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
|  | Ширина | 365 | 350 | 610 | 610 | 625 | 1055 | 1200 | 650 | 1200 | 1242 | 1540 |
|  | Высота | 310 | 400 | 445 | 445 | 590 | 547 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Масса, кг. |  | 6-8 | 7-9 | 27-37 | 60-70 | 60-70 | 70 | 95 | 85 | 95 | 95 | 120 |

Вопрос 3. Приборы для получения ВМП высокой кратности

ВМП высокой кратности получается в приборах с сетками, в которых перемешивание готового раствора с воздухом осуществляется принудительно с помощью вентиляторов или дымососов (ДП-7; ДПЭ-7; ДП-30 и др.).

ПГУ служит для тушения пожаров в помещениях с малой площадью проемов (подвалах жилых и промышленных зданий, кабельных туннелях, трюмов судов, складах и т.д.) где характерна высокая температура внутри помещения, сильным задымлением и выделением большого количества токсичных продуктов, что значительно усложняет проникновение к очагу горения. Тушение в таких помещениях часто затруднено из-за сложной планировки и больших объемов помещений.

Высокократная пена хорошо заполняет помещения больших объемов и различной планировки, резко снижает температуру в них и обеспечивает быстрое тушение.

Устройство: ПГУ на базе переносного пожарного дымососа ДП-7 с мотоприводом УКМ-4 состоит из рукава, вставки, сетки и распылителя турбинного типа (НРТ-3). Корпус, сетка и рукав установки выполнены из тканевых материалов, что значительно уменьшает ее габаритные размеры в транспортном положении.

Принцип работы: При работе ПГУ раствор пенообразователя от насоса пожарного автомобиля по рукаву и вставке через распылитель подается на орошение сетки, где за счет воздуха, подаваемого вентилятором дымососа, образуется непрерывный поток пены. При тушении пожаров высокократной пеной по мере заполнения помещения очаг горения изолируется. При этом происходит снижение температуры в помещении за счет охлаждения, вытеснения и разбавления продуктов горения парами раствора пенообразователя. Ориентировочно можно считать, что с помощью одного ПГУ на базе дымососа ПД-7 можно потушить пожар в помещении объемом не более 300 м3, а на базе дымососа ПД-30 — не более 700 м3.

Подача пены начинается с минимальных оборотов двигателя дымососа, которые повышаются по мере заполнения помещения пеной. Необходимость повышения числа оборотов колеса вентилятора дымососа определяется визуально по появлению раствора пенообразователя на стенах всасывающего патрубка. После окончании подачи пены необходимо убедиться в полной ликвидации горения. При дотушивании скрытых очагов горения твердых сгораемых материалов целесообразно во время работы л/с подавать в помещение воздух с помощью дымососа по рукаву ПГУ.

Технические характеристики

| Тип дымососа | ДП-7 | ДП-30 |
| --- | --- | --- |
| Производительность по пене, (м/мин) | 120-140 | 300-360 |
| Кратность пены | 800-1000 |  |
| Расход раствора пенообразователя, (л/мин) | 150 | 360 |
| Длина рукава, (м) | 10 |  |
| Диаметр рукава, (м) | 1,2 |  |
| Габаритные размеры в транспортном положении: -длина, (мм) -диаметр, (мм) | 400 250 | 400 250 |
| Масса, (кг) | 4,5 |  |

Эксплуатация ПГУ

До начала тушения пожара высокократной пеной необходимо выяснить объем и планировку помещения, расположения проемов, наличие оборудования и характер хранящихся материалов и веществ. При тушении высокократной пеной желательно заполнять весь объем защищаемого помещения, поэтому в большинстве случаев место подачи пены определяется независимо от места очага горения. Для более быстрого заполнения помещений пеной при наличии резервных дымососов производится отсос продуктов горения с противоположной стороны от места подачи пены. Место подачи и направление движения пены должно выбираться с таким расчетом, чтобы на конечных участках заполняемых помещений, были проемы для выхода продуктов горения. Суммарная площадь проемов для выхода продуктов горения при подачи пены до 300 м3/мин должна быть не менее 0,2 м2. Все проемы в наружных стенах помещений, находящихся ниже самой высокой точки горящих конструкций, материалов и оборудования, должны быть закрыты перемычками или другими подсобными материалами. При подачи пены в помещение через проем, площадь которого больше сечения рукава ПГУ, в нем должна быть установлена перемычка для герметизации входа рукава.

Окончание заполнения (тушения) определяется по выходу пены из проемов, вентиляционных люков, приямков и окон, расположенных на противоположной стороне помещения, от места подачи пены. В некоторых случаях, особенно при тушении твердых горючих материалов, хранящихся навалом или в неплотно уложенных штабелях, остаются скрытые внутренние очаги горения или тления. После окончания подачи пены необходимо убедиться в полной ликвидации горения. Для этого в помещение направляется пожарное звено со стволом-распылителем для ликвидации скрытых очагов горения и разрушения пены. При этом РТП должен убедиться, что прогрев ограждающих конструкций приведет к повышению в помещении температуры выше допустимых пределов.

Задача

Определить количество ПГУ с ДП-7 (УКМ-4) для заполнения воздушно-механической пеной помещения объемом 900 м3 и требуемое количество пенообразователя ПО-1.

Решение

1) Определяем количество ПГУ:

n = Vп × Jтр /qтрр-р = 900м3 × 0,6 л/м3мин / 150 л/мин = 3,6  4 ПГУ;

где: Jтр — нормативная интенсивность подачи пены по раствору;

qустр-р — расход раствора пенообразователя одним ПГУ.

2) Определяем суммарный расход раствора пенообразователя:

qр-р = qустр-р × nпгу = 150 × 4 = 600 л/мин

3) Определяем расход пенообразователя:

qр-р  = 600 л/мин  - 100%

qпо   - 6%  qпо = 600 × 6 / 100 = 36 л/мин

4) Определяем требуемое количество пенообразователя

Vпо =  туш × qпо = 5 × 36 = 180 литров.

Вывод: для заполнения помещения объемом 900 кубических метров за нормативное время требуется 4 ПГУ-7 и 180 литров

Выводы:

1. Использование пенных стволов дает возможность тушения пожаров класса А и В более эффективно, за счет наличия в ОТВ поверхностно-активных веществ;

2. Используя свойства пен и зная тактические возможности пеноподающих приборов возможно как поверхностное, так и объемное тушение пожаров ТГМ и горючих жидкостей;

3. ВМП средней кратности считается основных ОТВ при тушении пожаров в резервуарах.

Задание на самоподготовку:

1. Пожарная техника: Учебник/ Под ред. М.Д. Безбородько - М.: Академия ГПС МЧС России, 2004. — 550 с., стр. 111 – 119;

2. Теребнёв В.В. и др. Пожарная техника. Книга 1. Пожарно-техническое вооружение. Устройство и применение. — М.: Центр Пропаганды, 2007. — 328 с.

V. Литература

1. Пожарная техника: Учебник / Под ред. М.Д. Безбородько — М.: Академия ГПС МЧС России, 2004. — 550 с.; С. 269 – 281;

2. Теребнёв В.В. и др. Пожарная техника. Книга 1. Пожарно-техническое вооружение. Устройство и применение. — М.: Центр Пропаганды, 2007. — 328 с.;

3. Теребнев В.В., и др. Противопожарная защита и тушение пожаров. Книга 4: Объекты добычи, переработки и хранения горючих жидкостей и газов. — М.: Пожнаука, 2007. — 325с. (с.145);

4. Пожарная техника: учеб. для пожарно-техн. училищ. В 2 ч. Ч. 1. Пожарно-техническое оборудование / А.Ф. Иванов, П.П. Алексеев, М.Д. Безбородько и др. — М.: Стройиздат. 1988. — 408 с.; С. 340 – 361;

5. Иванников В.П., Клюс П.П. Справочник руководителя тушения пожара. — М.: Стройиздат, 1987. — 288 с.;

6. Теребнёв В.В. Справочник руководителя тушения пожара. Тактические возможности пожарных подразделений. — М.: ПожКнига, 2004. — 248 с.

7. Алешков М.В., Безбородько М.Д., Исхаков Х.И. и др. Сборник задач по пожарной технике / Под ред. Х.И. Исхакова. — М.: Академия ГПС МЧС России, 2003. — 192 с.