Л Е К Ц И Я

по дисциплине «Пожарная техника»

Раздел 1. Пожарно-техническое оборудование

Лекция 2.2 «Пожарные рукава и рукавная арматура»

1. Цели и задачи лекции: (2 СЛАЙД)

Учебная:

- изучить с Вами классификацию, маркировку и эксплуатационные характеристики пожарных рукавов применяемых в подразделениях пожарной охраны.

Воспитательная:

-  воспитывать у Вас ответственность за принимаемые решения;

-  прививать чувство ответственности за порученный участок работы.

Развивающая:

- развивать у Вас умение делать самостоятельные выводы на базе ранее полученных знаний;

- развивать у слушателей тактическое мышление, инициативу и самостоятельность.

3. Литература  основная

- Пожарная техника: Учебник./Под ред. М.Д. Безбородько. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2004.-550с.

- Методическое руководство по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов. — М.; 2007. — 44 с.

Нормативно-правовая:

- Методическое руководство по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов. — М.; 2007. — 44 с.

- Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Дополнительная:

- Теребнев В.В. Пожарная техника. Книга 1. Пожарно-техническое вооружение. Устройство и применение/ В.В.Теребнев, Н.И.Ульянов, В.А.Грачев; Под общ. ред.Теребнева . - М.: Центр Пропаганды, 2007.-328с.

Слайд

Пожарный рукав представляет собой гибкий трубопровод, предназначенный для транспортирования огнетушащих веществ и оборудованный пожарными соединительными головками при эксплуатации на пожарной машине, а также в комплекте пожарного крана.

В 1672 г. братья Ван-дер-Хейзе из Амстердама изобрели пожарные напорные рукава. Первые рукава были сшиты из парусины, затем их стали делать из кожи, а в конце XIX в. заменили ткаными. В России тканые пеньковые рукава были изготовлены в 1897 г., а в 1903 г. — прорезиненные рукава.

1. Организация эксплуатации пожарных рукавов в гарнизонах пожарной охраны.

В пожарной охране на вооружении находится большое количество рукавов. Так, стоимость рукавов, которыми комплектуется пожарная автоцистерна, составляет:

| РУКАВА ВСАСЫВАЮЩИЕ (4м) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 125 мм | шт. | 1287 |
|  | 75 мм с головками | шт. | 1190 |
|  | 125 мм с головками | шт. | 2176 |

| РУКАВА НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ (4м) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 38 мм без головок | шт. | 397,00 |
|  | 50 мм без головок | шт. | 482,00 |
|  | 65 мм без головок | шт. | 613,00 |
|  | 75 мм без головок | шт. | 745,00 |
|  | 100 мм без головок | шт. | 912,00 |
|  | 125 мм без головок | шт. | 1251,00 |

| «ГЕТЕКС» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| С внутренним полимерным покрытием 1,6 Мпа |  |  |  |
|  | 51 мм | шт. | 1015 |
|  | 66 мм | шт. | 1286 |
|  | 51 мм с головками | шт. | 1168 |
|  | 66 мм с головками | шт. | 1522 |
|  | 77 мм с головками | шт. | 1794 |
| «Стандарт» Морозостойкие 1,6 Мпа |  |  |  |
|  | 51 мм | шт. | 673 |
|  | 66 мм | шт. | 850 |
|  | 77 мм | шт. | 992 |
|  | 51 мм с головками | шт. | 815 |
|  | 66 мм с головками | шт. | 1062 |
|  | 77 мм с головками | шт. | 1272 |
| Латексированные 1,6 Мпа |  |  |  |
|  | 25 мм | шт. | 708 |
|  | 38 мм | шт. | 1027 |
|  | 51 мм | шт. | 1110 |
|  | 66 мм | шт. | 1393 |
|  | 77 мм | шт. | 1664 |
|  | 150 мм | шт. | 4873 |
|  | 51 мм с головками | шт. | 1252 |
|  | 66 мм с головками | шт. | 1606 |
|  | 77 мм с головками | шт. | 1947 |
|  | 150 мм с головками | шт. | 6357 |
| «Армтекс» |  |  |  |
| Прорезиненный с 2-х сторонним покрытием |  |  |  |
|  | 51 мм | шт. | 1121 |
|  | 66 мм | шт. | 1440 |
|  | 77 мм | шт. | 1711 |

Установлено, что пожарные рукава используются значительно чаще, чем другие виды пожарного оборудования. При этом до 85% отказов пожарной техники приходится на долю пожарных рукавов.

Поэтому обеспеченность пожарных частей напорными рукавами и их техническое состояние в значительной степени определяют боевую готовность и оперативность подразделений при тушении пожаров.

Однако повышение безотказности рукавов и уменьшение их дефицита достигается не только разработкой конструкции новых рукавов и их производства, а также дальнейшим совершенствованием системы эксплуатации рукавов в гарнизонах пожарной охраны.

В гарнизонах пожарной охраны наряду с децентрализованной системой эксплуатации рукавов все большее распространение получает централизованная система.

Децентрализованная система предполагает организацию хранения, технического обслуживания, ремонта и учета рукавов в условиях каждой пожарной части. При этом сложившаяся в пожарной охране децентрализованная система характеризуется следующими недостатками: в пожарной части необходимо иметь по три комплекта рукавов на каждый пожарный автомобиль, в табеле положенности которого предусмотрено наличие рукавов и, кроме того, комплект технологического оборудования для их обслуживания; имеющееся технологическое оборудование в пожарных частях для обслуживания рукавов используется крайне неэффективно вследствие его малой загрузки; восстановление боевой готовности подразделений, связанное с необходимостью замены использованных рукавов, возможно только после возвращения в пожарную часть.

Учитывая принципиальные недостатки, присущие децентрализованной системе, специалисты пожарной охраны предложили основные принципы функционирования, дали обоснование целесообразности и разработали методику расчета централизованной системы эксплуатации рукавов (ЦСЭР) при внедрении ее в гарнизонах пожарной охраны. Согласно предложенной ЦСЭР, техническое обслуживание, хранение резервного запаса рукавов в гарнизоне, а также их ремонт и в учет проводятся в специальных подразделениях — рукавных постах, в а оперативные подразделения на пожарах и занятиях используют комплект рукавов, находящийся на пожарном автомобиле,. Кроме того, на рукавных постах имеется специальный рукавный автомобиль, который обеспечивает доставку чистых рукавов, обмен и возвращение использованных рукавов на пост с целью их дальнейшего технологического обслуживания, а в случае необходимости и ремонта.

Сущность функционирования ЦСЭР заключается в следующем. В случайные промежутки времени на рукавный пост поступают вызовы (заявки), подтверждающие необходимость замены рукавов, используемых подразделениями на пожарах, занятиях, авариях и т.п. При получении заявки обмен рукавов может осуществляться одним их трех вариантов.

Вариант 1. При поступлении вызова (заявки) на пост автомобиль для доставки рукавов выезжает к месту действия пожарных подразделений (пожар, занятие, авария и т.п.). Рукава, доставленные рукавным автомобилем (АДР), выдают пожарным подразделениям в обмен на использованные. Пожарные подразделения, укомплектованные чистыми рукавами, после выполнения основной или учебной задачи возвращаются в пожарную часть, а РА - на рукавный пост. В случае необходимости подразделения и РА могут следовать к новому месту вызова. Таким образом, согласно варианту I, восстановление боевой готовности пожарных подразделений осуществляется непосредственно на месте тушения пожара.

Вариант II. В случае использования на пожарах и занятиях до 3 рукавов признано целесообразным пожарному подразделению возвращаться с ними в пожарную часть, где для замены, как правило, имеется резервный запас. Далее два раза в сутки такие части объезжает рукавный автомобиль, осуществляя замену использованных рукавов и доставку их для технического обслуживания на рукавный пост.

Вариант III. Доставка использованных рукавов на рукавный пост осуществляется силами пожарных подразделений, если маршрут их возвращения в часть проходит недалеко от рукавного поста. Следует отметить, что в небольших гарнизонах пожарной охраны (до трех частей включительно) рукавный автомобиль не предусматривается, поэтому замена рукавов осуществляется только согласно варианту III.

Во всех вариантах функционирования ЦСЭР использованные рукава, доставляемые на пост, подвергаются контролю их технического состояния путем гидравлического испытания под давлением 1 МПа в течение 3 мин. Затем осуществляется их техническое обслуживание, а в случае необходимости - ремонт. Технически исправные рукава поступают на склад резервного запаса, а рукавный автомобиль пополняют чистыми рукавами и включают в боевой расчет гарнизона.

Рукавный автомобиль, прибывший с пожара, заезжает в помещение поста, где разгружают использованные рукава и закладывают  их в ванну отмочки. Автомобиль моют, перегоняют в гараж и устанавливают в бокс под загрузку сухими чистыми рукавами. Рукава после отмочки пропускают через рукавомоечную машину и протяжным механизмом укладывают в испытательную ванну. Испытанные рукава поступают в сушильную установку барабанного типа. Высушенные рукава талькируют и сматывают в скатки и в зависимости от их состояния направляют на склад, в ремонт или на укомплектование контейнеров. Ремонтируют рукава на столе с набором инструментов для подготовительных работ и электровулканизаторов.

В гаражах, помимо рукавного перевозчика, рекомендуется иметь прицеп с дополнительным запасом рукавов, а также автомобиль с оборудованием для ремонта и технического обслуживания рукавов в частях, удаленных от гарнизона на значительное расстояние. Служебные помещения располагаются на втором этаже.

Вывод по первому вопросу: централизованная система эксплуатации пожарных рукавов в гарнизонах пожарной охраны позволяет комплексно решать ряд таких вопросов, как улучшение и облегчение технического обслуживания, ремонта, хранения и учета рукавов, а также повышение надежности их работы на пожарах. Кроме того, значительно сокращаются запасы рукавов.

2. Классификация и номенклатурные показатели пожарных рукавов.

Пожарные рукава являются гибкими трубопроводами, по которым для тушения пожара подается вода или другие виды огнетушащих веществ. Пожарные рукава подразделяют на всасывающие и напорные.

Напорный пожарный рукав - пожарный рукав для транспортирования огнетушащих веществ под избыточным давлением.

Всасывающий пожарный рукав - пожарный рукав жесткой конструкции для отбора воды из водоисточника с помощью пожарного насоса.

Всасывающие в свою очередь подразделяются:

а) по условиям работы:

- 1 группа (всасывающие - для забора воды из открытых водоисточников);

- 2 группа (напорно-всасывающие - для забора воды из водопроводной сети)

б) по классам:

- В (вода)

- КЩ (слабые растворы кислот и щелочей)

в) по климатическому исполнению:

- умеренный климат (У)

- тропический (Т)

- холодный (ХЛ)

Пример условного обозначения рукава класса В, группы 2, внутренним диаметром 75 мм, рабочим давлением 0,5 МПа, предназначенного для работы в районах с холодным климатом: Рукав В-2-75-5ХЛ ГОСТ 5398.

Напорные рукава подразделяются:

а) по назначению:

- для пожарных кранов и переносных мотопомп (Рраб = 1,0 МПа)

- для передвижной пожарной техники (Рраб = 1,6 МПа и 3 МПа)

б) по конструктивным особенностям:

- из натуральных волокон;

- с каркасом из синтетических волокон, с внутренним гидроизоляционным слоем без наружного покрытия;

- с внутренним гидроизоляционным слоем, с каркасом, пропитанным тем же материалом;

- с двухсторонним покрытием, с каркасом из синтетических волокон.

в) по климатическому исполнению:

- от минус 40°С до плюс 45°С в районах с умеренным климатом (У);

- от минус 50°С до плюс 45°С в районах с холодным климатом (ХЛ), по ГОСТ 15150.

Пример условного обозначения рукава с внутренним диаметром 51 мм для передвижной пожарной техники, рабочим давлением 1,6 МПа, работоспособного в районах с холодным климатом:

Рукав напорный 51-1,6 (ХЛ) ГОСТ Р 51049-97

Требования, предъявляемые к пожарным рукавам.

При эксплуатации рукава подвержены механическому износу, микробиологическим гнилостным процессам. Кроме того, рукава могут выходить из строя па пожаре в результате случайного попадания на них химически активных веществ, а также прокола, прожога или наезда на них транспортных средств. Воздействие на рукава этих постоянно действующих факторов приводит к постепенному ухудшению их технического состояния и появлению отказов на пожарах.

Степень влияния факторов, действующих на рукава, не одинакова для различных их видов и зависит в основном от физико-химических свойств ткани чехла гидроизоляционного и защитного наружного слоя. Так, рукава, чехлы которых изготовлены из нитей натуральных волокон наиболее подвержены гнилостным процессам,

рукава и синтетических нитей в основном термовоздействию при соприкосновении с горящими предметами и механическому износу,

в трехслойной конструкции рукавов с внутренним гидроизоляционным и наружных защитным покрытием потеря прочности чехла происходит только в результате старения его нитей.

Поэтому для повышения боевой готовности и оперативности действия подразделений при тушении пожаров напорные рукава должны иметь высокую надежность и долговечность, что достигается при обеспечении:

высокой сопротивляемости механическому износу, гнилостным процессам, старению, а также воздействию химически активных веществ и тепловых источников;

удобства в эксплуатации (рукава должны быть легкими, гибкими, с малыми упругими деформациями и малым гидравлическим сопротивлением).

снижения трудоемкости технического обслуживания до минимума.

Напорные рукава непрорезиненные (льняные). Сухие, чистые льняные рукава сравнительно легкие, а их скатки малогабаритны. При подаче по ним воды наружная поверхность увлажняется, что повышает их термостойкость в условиях пожара. Однако повышенная подверженность льняных рукавов гнилостным процессам, а также большой дефицит натуральных волокон делает производство их дорогостоящим и неперспективным.

Напорные рукава из синтетических нитей с гидроизоляционным внутренним или наружным защитным покрытием обладают преимуществами по сравнению с льняными они имеют меньшее гидравлическое сопротивление, не подвергаются гнилостным процессам, а также действию химически активных веществ. Однако термическая стойкость синтетических нитей ткани чехла более низкая, при температуре. 140 … 1600 С они ослабляются и разрушаются.

В качестве гидроизоляционного слоя в рукавах применяют резиновую трубку толщиной не более 2 мм или латексное покрытие, толщина которого не менее 0,6 мм.

Напорные рукава с латексным гидроизоляционным покрытием более эластичны и в 1,5 ... 2 раза легче прорезиненных рукавов. К недостаткам латексных рукавов относится сложность технологически; процесса нанесения латекса, что сдерживает их массовое производство.

Весьма перспективны рукава трехслойной конструкции. Наличие наружного защитного слоя предохраняет ткань чехла от механического  износа, а также от действия солнечных лучей, что повышает их надежность и долговечность. Рукава трехслойной конструкции изготовляют нанесением на поверхность их чехла консистентной массы (полихлорвинила, латекса и т.п.) методом экструзии (выдавливания) или жидкого формования с последующей термической обработкой.

При тушении пожаров в лесах на торфоразработках, лесоскладах и т.п. в условиях наиболее вероятного соприкосновения рукавов с горящими предметами рекомендуется применять наряду с льняными рукавами синтетические рукава с перколяцией, через стенки которых просачивается регламентированное количество воды, что значительно повышает их термостойкость.

Вывод по второму вопросу: использование льняных или синтетических рукавов обусловлено особенностями тушения пожара.

3. Особенности эксплуатации пожарных рукавов.

Пожарные рукава в зависимости от оперативно-тактической обстановки в гарнизоне (частоты выездов подразделений, наличия резервного запаса рукавов, продолжительности занятости их на пожаре и при техническом обслуживании и т. п.) могут находиться в одном из этапов эксплуатационного состояния.

Первый этап - хранение рукавов на складе в технически исправном состоянии, что достигается выполнением правил складирования резинотехнических изделий и систематическим контролем их технического состояния.

Второй этап - применение рукавов, предполагает следующие режимы: ожидание (на складе пожарной части), боевое дежурство (размещение в отсеках кузова пожарного автомобиля) и боевое использование на пожарах или учениях. Основная задача на этом этапе — эффективное боевое использование пожарных рукавов, причем основные технические мероприятия направлены на обеспечение своевременного и безотказного функционирования при выполнении оперативно-технических задач.

Третий этап - техническое обслуживание, проводятся регламентные работы по восстановлению технически исправного состояния пожарных рукавов с последующим их переводом на этап применения.

На этапе применения до 60 % времени приходится на режим ожидания. Рукава размещаются в специальных помещениях пожарных частей, при этом условия их временного хранения должны быть не хуже, чем при размещении рукавов на складах. Правильная организация режима ожидания позволяет содержать рукава в технически исправном состоянии достаточно длительное время.

Среднее время пребывания в режиме дежурства за весь срок службы рукавов составляет 40 %. В этом режиме происходит наиболее интенсивное ухудшение технического состояния рукавов. В результате механического износа и гнилостных процессов в тканях чехлов прочность рукавов уменьшается на 80 ... 85 %. Так как переход из режима дежурства в режим основного действия осуществляется без проведения предварительного контроля технического состояния рукавов, возникает вероятность появления отказов на пожаре.

Механический износ появляется в результате трения рукавов друг о друга и о стенки при их неправильной укладке в отсеках кузова и транспортировке в пожарном автомобиле. Рукава следует укладывать в отсеках кузова в отдельных ячейках, облицованных материалом с высокими антифрикционными свойствами, что позволяет повысить надежность и увеличить долговечность рукавов в 1,5 ... 2 раза.

Гнилостные процессы в ткани чехла в режиме дежурства вызываются попаданием влаги и отсутствием вентиляции в отсеках кузова пожарного автомобиля.

Время пребывания рукавов в режиме основного использования составляет несопоставимо малую величину по сравнению со временем в других режимах. Достаточно отметить, что среднее время использования рукавов на пожарах и учениях составляет 60 ... 80 ч при числе использования от 40 до 60 раз за срок службы, равный 6 ... 7 годам.

Характер использования рукавов предъявляет повышенные требования к безотказности их работы. Возникновение отказов в этом режиме наиболее опасно, так как среднее время устранения отказов увеличивает время тушения от 5 до 8 мин, что может привести к срыву или снижению эффективности действия подразделений. Для устранения отказов предусматриваются ряд организационных и технических мероприятий.

Систематический контроль технического состояния рукавов позволяет уменьшить число постепенных отказов на пожаре. Поэтому все возникающие отказы рукавов на пожарах являются результатом нарушений правил хранения, эксплуатации или действия случайных явлений (прокол, действия химически активных веществ, соприкосновения с горящими предметами и т.п.).

В процессе основных действий подразделений для снижения вероятности появления внезапных отказов необходимо обязательное выполнение следующих общих рекомендаций.

При прокладке рукавных линий следует избегать протаскивания их по острым кромкам колющих и режущих предметов, не допускать попадания на них горючесмазочных и химически активных веществ, а также воздействия тепловых потоков.

Для предотвращения возникновения гидравлических ударов, давление при которых может достигать 40 ... 60 кгс/см2 (400 ... 600 кПа) в рукавных линиях необходимо избегать резкого увеличения или прекращения подачи огнетушащей жидкости при открывании и закрывании крана ствола, вентиля насоса, увеличении или уменьшении частоты вращения вала насоса. Кроме того, нельзя допускать переезда по рукаву транспортных средств без применения рукавных мостков, заломов рукавных линий. В местах, где возможны резкие перегибы, необходимо подкладывать рукавные седла. Поднятую вертикально рукавную линию рекомендуется крепить к конструкции здания или сооружения с помощью рукавных задержек. Нельзя сбрасывать рукава с высоты, а также бросать на них части конструкций горящих сооружений.

В случае образования на рукавах свищей и небольших разрывов (до 10 см) для предотвращения прекращения подачи огнетушащих средств на пожаре необходимо применять универсальные ленточные или корсетные зажимы, не производя замены поврежденных рукавов.

Для предотвращения замерзания рукавных линий зимой рекомендуется применять прорезиненные рукава с минимальным числом металлических соединений. Рукавные линии следует засыпать снегом, а разветвления по возможности размещать внутри зданий или утеплять. Соединительные головки и места предполагаемого сгиба замерзающей  рукавной линии следует отогревать водой или, еще лучше, паром, складывая рукава на длину, удобную для транспортирования.

При временном прекращении подачи огнетушащих веществ рекомендуется избегать перекрытия кранов стволов и разветвлений, не допуская выключения насоса. Наращивать и убирать рукавные линии следует только при подаче огнетушащих веществ с некоторым уменьшением напора на насосе.

Техническое обслуживание, ремонт и хранение рукавов в эксплуатации могут осуществляться как непосредственно в пожарных частях, так и на специализированных рукавных постах.

На новые рукава оформляют документацию, их подвергают внешнему осмотру, на них навязывают соединительные головки, испытывают, сушат, маркируют и ставят в расчет или сдают на склад для временного хранения. Непрорезиненные рукава, поступающие в бухтах, режут на отрезки длиной 20 ±1 м и пропитывают противогнилостными составами.

Техническое обслуживание представляет собой совокупность  операций и мероприятий, обеспечивающих безотказное функционирование пожарных рукавов. Техническое обслуживание пожарных рукавов включает следующие технологические операции: отмочку (оттаивание), мойку, испытание, сушку, талькирование, противогнилостную пропитку и сматывание в скатки и т. д.

Входной

контроль

Резка бухт

Навязка головок

Маркировка

Оттаивание

отмочка

мойка

Входной

контроль

Навязка головок

Испытание

Сушка

Ремонт

Испытание

Сушка

Скатка

Хранение

Хранение

Находящиеся в эксплуатации всасывающие рукава испытывают при проведении ТО-1 пожарного автомобиля и после ремонта.

Испытания напорных рукавов проводят после каждого их обслуживания, после ремонта и при сезонном обслуживании пожарной техники. Процесс испытания не снижает прочности ткани чехла, а только выявляет действительное техническое состояние рукава. Испытание рукавов обеспечивает безотказность их работы на пожарах и учениях.

При испытании всасывающего рукава на герметичность один  конец его подсоединяет к источнику давления,  другой закрывают заглушкой, имеющей кран для выпуска воздуха. При открытом кране рукав медленно заполняется водой до полного удаления воздуха из него. Кран закрывают и постепенно повышают давление в рукаве до указанного в таблице 2 значения испытательного давления в соответствии с диаметром и группой рукава, и выдерживает рукав при этом давлении 10 мин.

| Диаметр рукава, мм | Испытательное давление, МПа для рукава |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 группа | 2 группа |
| до 75 75 и выше | 0,3 0,03 0,2 0,02 | 1,0 0,1 0,75 0,08 |

Схема испытания всасывающих рукавов 1-ой группы на герметичность давлением при использовании пожарного автомобиля представлена на рис. 1

Рис.1

Схема испытаний всасывающих рукавов 2-ой группы (напорно-всасывающих) на герметичность давлением  при использовании пожарного автомобиля приведена на рис. 2

Рис. 2

После испытаний: На рукаве не должно быть разрывов, просачивания воды росы и местных вздутий, а также деформации металлической спирали.

Для испытания на герметичность при вакууме один конец рукава подсоединяют к вакуумлинии с мановакуумметром, другой заглушают. Создают в рукаве вакуум, равный (0,08 ± 0,01) МПа (0,8 кгс/см2), перекрывают вакуум-линию и выдерживают рукав при этом разрежении в течение 3 мин. Падение разрежения в рукаве за это время не должно превышать 0,013 МПа. В процессе испытаний на наружной поверхности рукава не должно быть сплющивании и изломов.  После испытания внутреннюю  полость рукава просматривают на свет. Рукав, выдержавший испытание, не должен иметь на внутренней поверхности выпуклостей, пузырей, надрывов и отслаивания.

Схема испытаний всасывающих рукавов 1-ой группы на герметичность разряжением при использовании пожарного автомобиля представлена на рис. 3

Рис. 3

Обнаружить отслоение внутреннего слоя резины осмотром рукава бывает весьма сложно, так как слой резины при снятии разрежения занимает первоначальное положение. Однако отслоение и перекрытие проходного сечения рукава при разрежении можно определить по некоторым внешним признакам. Так, при попытке забрать воду из водоема, вакуумметр показывает высокое разряжение, но вода в насос не поступает. Обнаружить эту неисправность возможно при использовании специальной заглушки и вставки с лампочкой подсветки (рис. 4)

Заглушка с оргстеклом

Рис. 4

Схема испытаний всасывающих рукавов 2–ой группы (напорно-всасывающих) на герметичность разряжением представлена на рис. 5

Рис. 5

Рукава, не выдержавшие испытаний, бракуют. На забракованные новые рукава, рукава вышедшие из строя ранее 2 лет с момента их ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения, равного 3,5 года с момента изготовления, составляют акт и направляют рекламацию изготовителю для замены.

Рукава испытывают как от насоса пожарного автомобиля, так и другого источника подачи воды, обеспечивающего требуемый напор (установка типа «АИСТ»).

Учёт и порядок списания пожарных рукавов.

Учет наличия и состояния рукавов ведется на рукавной базе (посту) и в пожарной части. При отсутствии в гарнизоне рукавной базы - только в пожарной части. Документами для учета наличия рукавов, их состояния и списания являются:

-    паспорт рукава;

-    ведомость состояния рукавного хозяйства;

-    акт на списание рукавов;

- суточная ведомость движения рукавов при централизованном обслуживании;

-    контрольный лист движения рукавов.

Рукавная база (пост) и (или) пожарная часть заполняют ведомость состояния рукавного хозяйства два раза в год и направляют ее в отдел пожарной техники ГУ МЧС.

Рукава, вышедшие из строя или получившие повреждения на пожарах и учениях, регистрируются в книге службы части. Не позднее 10 дней после обнаружения неисправности они вместе с паспортами направляются на ремонт.

Испытания рукавов в пожарной части проводит начальник караула, отвечающий за рукавное хозяйство. Он же заносит результаты испытаний в паспорт рукава.

Списание рукавов осуществляется комиссией, назначенной приказом начальника ГУ МЧС. На списание рукавов составляется акт, который утверждается начальником ГУ МЧС. Списанию подлежат рукава, не пригодные для эксплуатации и ремонта, выявленные в ходе гидравлических испытаний (вышедшие из строя на пожаре).

В акте следует указать наименование, диаметр и номер рукава, длину, дату изготовления и дату начала эксплуатации, стоимость, причину выхода рукава из строя. Основанием для списания рукава является неудовлетворительный результат гидравлических испытаний после трехкратного ремонта (т.е. рукав после ремонтами не выдержал испытаний, вновь отремонтирован и испытан, еще раз отремонтирован). Для рукавов, вышедших из строя на пожаре и признанных неремонтопригодными, указывается дата пожара, адрес и обстоятельства повреждения. К акту прилагаются паспорта на списываемые рукава.

Решением комиссии рукава, не пригодные к работе, могут быть переведены в категорию "учебный" или "хозяйственный". При этом маркировка на рукаве закрашивается черной краской, а рядом наносится соответствующая надпись "учебный" или '' хозяйственный". Учебные и хозяйственные рукава должны храниться отдельно от пожарных рукавов, чтобы исключить возможность ошибочного вывоза их на пожар.

Хранение рукавов на постах осуществляют в помещениях, в которых должна поддерживаться температура от 0 до 25°С и относительная влажность 50 ...60 %. Для наблюдения за температурой и влажностью в помещении склада должны быть термометры и гигрометры к или психрометры.

Объем помещения определяют из условия размещения семи рукавов на 1 м2. На складе должна быть естественная вентиляция, но исключается проникновение солнечных лучей. Расстояние от стеллажей до отопительных приборов должно быть не менее 1 м.

Рукава рекомендуется укладывать на стеллажах в поддонах, охватывающих на 1/3 окружности одинарной скатки. Не следует скатывать рукава туго, чтобы не создавать больших напряжений в местах складки и не препятствовать свободному доступу воздуха к ткани чехла внутренних витков скатки.

Рукава перекатывают на новую складку 2 раза в год.

Вывод по третьему вопросу: строгое соблюдение инструкции по эксплуатации пожарных рукавов – залог успешного тушения пожара.

Вывод по лекции: внедрение в гарнизонах пожарной охраны ЦСЭР требует предварительного определения расчетных параметров ее проектирования, которые определяют пропускную способность рукавных постов, их техническое оснащение, место дислокации на территории гарнизона города (объекта).

Разработал:

старший преподаватель кафедры ПБ и ЗЧС                           Д.В. Тоцкий