Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Ростовский государственный строительный университет»

Утверждено на заседании кафедры

пожарной безопасности и ЗЧС

« _13_ » ноября 2014 г.

Методические указания по проведению практического занятия

по дисциплине «Пожарная техника» для обучающихся

по направлению подготовки 280700.62 «Техносферная безопасность»

профиль «Пожарная безопасность»

Тема:7 «Мотопомпы».

- Ростов-на-Дону

- 2015

I. Цели

1. Учебная: Закрепить теоретический материал. Ознакомить обучающихся с видами пожарных мотопомп. Выработать у обучающихся навыки работы с пожарными мотопомпами «Гейзер», МП-1600А.

2. Воспитательная: Выработать у обучающихся бережное отношение к пожарной технике.

3. Развивающая: Выработать тактическое мышление при работе с различными видами пожарных мотопомп.

II. Расчет учебного времени

| Содержание и порядок проведения занятия | Время, мин |
| --- | --- |
| ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ Учебные вопросы: 1. Забор и подача воды мотопомпой «Гейзер. 2. Забор и подача воды мотопомпой МП-1600А. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ | 15 150 75 75 15 |

III. Учебно-материальное обеспечение

- Пожарная мотопомпа «Гейзер».

- Пожарная	 мотопомпа		 МП-1600А.

IV. Методические рекомендации к проведению практического занятия .

| № п/п | Этапы занятия | Время | Краткое содержание | Методические указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подготовка к занятию | Накануне занятия | Подается заявка в УПЧ на пожарную технику | Обучающиеся должны повторить тему . «Пожарные мотопомпы» |
| 2. | Начало занятия | 15 минут | Учебная группа прибывает в учебный кабинет (4 обучающихся предварительно получают боевую одежду и одеваются в неё) | Ведущий преподаватель объявляет цель практического занятия и ход занятия, проводит первичный инструктаж обучаемых по охране труда под роспись в журнале. Учебная группа делится на две подгруппы. |
| 3. | Ход занятия | 150 мин. | Занятие проводится ведущим и вторым преподавателем | Первая подгруппа обучающихся работает под руководством ведущего преподавателя на участке рабочего места №1 водоема с мотопомпой «Гейзер» Вторая подгруппа обучающихся работает под руководством второго преподавателя на участке рабочего места №2 водоёма с мотопомпой МП-1600А. |
| 3.1. | Забор и подача воды мотопомпой «Гейзер». | 75 минут | Ведущий преподаватель поясняет порядок подготовки мотопомпы к запуску. Показывает последовательность операций по забору и подаче воды. | В процессе отработки упражнений проводится опрос обучающихся по теме «Пожарные мотопомпы». Контролируется подготовка и работа МП «Гейзер» по забору и подачи воды. |
| 3.2. | Забор и подача воды мотопомпой МП-1600А. | 75 минут | Второй преподаватель поясняет порядок подготовки мотопомпы к запуску. Показывает последовательность операций по забору и подаче воды. | В процессе отработки упражнений проводится опрос обучающихся по теме . «Пожарные мотопомпы». Контролируется подготовка и работа МП-1600А по забору и подачи воды. |
| 4. | Смена подгрупп и перерыв | 15 минут | Через 75 минут производиться смена подгрупп участками работы | Первая подгруппа переходит на участок №2. Вторая подгруппа переходит на участок №1. |
| 5. | Окончание занятия | 15 минут | Уборка ПТВ на рабочих участках | Общее построение группы для подведения итогов с выставлением оценок за отработку упражнений и знание теоретического материала. |

V. Литература

Нормативные правовые акты:

- Федеральный закон Российской Федерации № 123-ФЗ от 22.06.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями).

- Приказ МЧС России от 31.12.2002 № 630 «Об утверждении и введении в действие Правил по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России  (ПОТРО-01-2002)».

- Приказ МЧС России № 167 от 05.04.2011 «Об утверждении порядка организации службы подразделениями пожарной охраны».

- Приказ МЧС России № 555 от 18.09.2012 «Об организации материально-технического обеспечения системы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

Основная литература:

- Теребнев В.В. Пожарная техника. Пожарные средства пожаротушения. Книга 1.  Екатеринбург: ООО «Издательство «Калан», 2012. -88 с.

- Теребнев В.В. Пожарная и аварийно-спасательная техника. (Справочник). – Екатеринбург: ООО «Издательство «Калан», 2012. -376 с.

# Инструктивно-методическая карточка

по отработке упражнения

«Забор и подача воды с использованием МП-1600»

Оборудование: МП-1600А. Характер работ: демонстрационный

| № п/п | Последовательность операций. | Методические указания. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка к работе. |  |
| 1.1. | Установить мотопомпу на опоры. | Выдвинуть передние и заднюю стойки. |
| 1.2. | Собрать схему работы. | Присоединить напорные и всасывающие рукава. Присоединить всасывающую сетку и опустить ее в водоем. |
| 1.3. | Проверить наличие бензина. | А-76 в бензобаке внешним осмотром. |
| 1.4. | Проверить наличие охлаждающей жидкости в двигателе. | Вода или тосол в радиаторе. |
| 1.5. | Проверить наличие масла в картере двигателя. | М-8Б1 |
| 1.6. | Проверить уровень электролита и состояние клемм аккумуляторной батареи. | Электролит должен быть на 15-20 мм над пластинами. |
| 1.7. | Проверить герметичность насоса и присоединение всасывающих рукавов. | Закрыть напорные задвижки и сливные краники насоса. |
| 1.8. | Выключить сцепление (насос). | Вытянуть рычаг «сцепление» на себя и поставить на фиксатор. |
| 1.9. | Выключить вакуумную систему. | Вытянуть рычаг «вакуум» на себя и поставить на фиксатор. |
| 2. | Запуск и работа. |  |
| 2.1. | Установить воздушную и дроссельную заслонку для запуска двигателя. | Вытянуть до отказа кнопку воздушной заслонки карбюратора и на 1/3 дроссельной заслонки. |
| 2.2. | Запустить двигатель. | Включить тумблер «зажигание» и нажать кнопку «стартер», удерживая ее не более 5 с. |
| 2.3. | Прогреть двигатель. | 1-2 мин. По мере прогрева двигателя вдавливать кнопку воздушной заслонки карбюратора. |
| 2.4. | Включить газоструйный вакуум-аппарат. | Снять рычаг «вакуум» с фиксатора. |
| 2.5. | Включить сцепление (насос). | Снять рычаг «сцепление» с фиксатора и придерживая отпустить. |
| 2.6. | Увеличить обороты двигателя. | Вытянуть кнопку «газ» на себя до упора. |
| 2.7. | Контролировать появление воды по манометру. | После появления давления на насосе уменьшить обороты двигателя, притопив кнопку «газ». |
| 2.8. | Снизив давление на насосе до 1.5-2 кгс/см2 плавно открыть напорную задвижку. | Рычаг шарового крана перевести на себя. |
| 2.9. | Установить рабочий режим на насосе. | Давление по манометру не должно превышать 4 кгс/см2. |
| 3. | Окончание работы. |  |
| 3.1. | Уменьшить обороты двигателя. | Притопить кнопку «газ». |
| 3.2. | Закрыть напорную задвижку. | Рычаг шарового крана перевести от себя. |
| 3.3. | Дать проработать двигателю 2-3 мин. |  |
| 3.4. | Выключить зажигание. | Тумблером зажигание. |
| 3.5. | Слить воду из насоса. | Открыть сливные краника насоса и шаровых кранов. |