Лекция.

по дисциплине «Пожарная техника»

ТЕМА 2.3: Огнетушители. Зарядные станции.

Цель:

1. Учебная: студенты должны знать:

- назначение, классификацию и маркировку огнетушителей;

- виды, общее устройство и принцип работы огнетушителей.

2. Воспитательная: прививать студентам бережное отношение к первичным средствам пожаротушения.

3. Развивающая: умения делать самостоятельные выводы на базе ранее

полученных знаний по дисциплинам смежного профиля.

Рассматриваемые вопросы:

- Классификация огнетушителей и их маркировка.

- Особенности устройства и работы огнетушителей.

- Зарядные станции.

Список литературы:

- НПБ 155-2002 ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. ОГНЕТУШИТЕЛИ. ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ НА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

- НПБ 166-97 ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА. ОГНЕТУШИТЕЛИ. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ГОСТ Р 51057-2001 ОГНЕТУШИТЕЛИ ПЕРЕНОСНЫЕ Общие технические требования. Методы испытаний

- ГОСТ Р 51017-97 Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний.

- Классификация огнетушителей и их маркировка.

Огнетушитель – переносное или передвижное устройство для тушения очага пожара за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества.

Назначение – для тушения загораний и пожаров в начальной стадии их возникновения до прибытия пожарных подразделений.

Отечественная промышленность выпускает огнетушители, которые классифицируются: по виду применяемого огнетушащего вещества, по вместимости корпуса, по принципу вытеснения огнетушащего вещества, по возможности и способу восстановления технического ресурса, по величине рабочего давления, по тушению загораний классов пожаров горючих веществ.

По виду применяемого огнетушащего вещества огнетушители бывают:

- водные (ОВ);

- пенные:

- химические пенные (ОХП)

- воздушно – пенные (ОВП);

- газовые:

- углекислотные (ОУ);

- хладоновые (ОХ);

4.  порошковые (ОП);

5.  комбинированные (ОК).

По вместимости корпуса  огнетушители разделяются на:

- малолитражные с объёмом корпуса до 5 л;

- промышленные ручные до 10 л;

- передвижные и стационарные более10 л.

По принципу вытеснения огнетушащего вещества огнетушители подразделяют на:

- с баллоном сжатого газа О (б) -  огнетушитель, избыточное давление в корпусе которого создается сжатым или сжиженным газом, содержащимся в баллоне. Баллон может быть расположен как внутри, так и снаружи корпуса огнетушителя;

- с газогенерирующим элементом О (г) -  огнетушитель, избыточное давление в корпусе которого создается в результате выделения газа в ходе химической реакции между компонентами заряда газогенерирующего элемента;

- закачные О (з) - огнетушитель, заряд огнетушащего вещества и корпус которого постоянно находятся под давлением вытесняющего газа или паров огнетушащего вещества;

- с термическим элементом О (т) - огнетушитель, подача огнетушащего вещества в котором осуществляется в результате теплового воздействия на ОТВ электрического тока или продуктов химической реакции компонентов специального элемента;

- с эжектором О (э) - огнетушитель, подача огнетушащего вещества в котором осуществляется в результате эжекции ОТВ потоком выходящего газа.

По возможности и способу восстановления технического ресурса  огнетушители подразделяют на:

- перезаряжаемые и ремонтируемые;

- неперезаряжаемые (одноразового пользования).

По величине рабочего давления огнетушители подразделяют на:

- низкого давления рабочее давление равно или ниже 25 кгс/см2 при температуре окружающей среды (20 ±2) °С;

- высокого давления рабочее давление выше 25 кгс/см2 при температуре окружающей среды (20 ±2) °С.

В зависимости от вида заряженного ОТВ огнетушители могут использоваться для тушения загораний одного или нескольких из следующих классов пожаров горючих веществ:

- твердых, горючих веществ (А);

- жидких горючих веществ (В);

- газообразных (С);

- металлы и металлосодержащие вещества (Д);

  - электрооборудование, находящегося под напряжением (Е).

Отечественной промышленностью налажен выпуск огнетушителей с различными по виду огнетушащими веществами (ОТВ):

- водные (ОВ) - огнетушитель с зарядом воды или воды с добавками.

При этом возможны различные формы выходящей огнетушащей струи:

  - ОВ (К) - огнетушители с компактной струей;

  - ОВ (М) - огнетушители с мелкодисперсной распыленной струей;

  - ОВ (Р) - огнетушители с распыленной струей;

  - ОВЭ – огнетушители с воздушно-эмульсионным фторсодержащим зарядом.

- Воздушно-пенные (ОВП) - огнетушитель с зарядом водного раствора пенообразующих добавок и специальным насадком, в котором за счет эжекции воздуха образуется и формируется струя воздушно-механической пены.

Данные огнетушители подразделяются по кратности формируемой ими пенной струи:

- ОВП (Н) - низкой кратности (кратность пены от 5 до 20 включительно);

- ОВП (С) - средней кратности (кратность пены свыше 20 до 200 включительно);

- газовые:

К этой группе относятся:

- углекислотные (ОУ) - огнетушитель с зарядом двуокиси углерода;

- хладоновые (ОХ) - огнетушитель с зарядом огнетушащего вещества на основе галоидированных углеводородов - хладоном (устаревшее название - фреон).

4.  порошковые (ОП) - огнетушитель с зарядом огнетушащего порошка;

5. комбинированные (ОК) - огнетушитель с зарядом двух различных огнетушащих веществ, которые находятся в разных емкостях огнетушителя.

При выборе огнетушителя, необходимо учитывать климатические условия эксплуатации зданий и сооружений, соответствующие температурному пределу их использования. Так огнетушители ОВ и ОВП, имеющие огнетушащее вещество в виде водных растворов не могут быть использованы в неотапливаемых помещениях в зимний период эксплуатации.

На корпусе каждого огнетушителей должны быть нанесены структурные обозначения дающие возможность оценить область их применения:

|  | ХХ (Х) – ХХX (x) - ХХА; ХХВ; С - (Х) ХХ Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип огнетушителя по виду огнетушащего вещества (ОВ, ОВП, ОП, ОУ, ОХ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кратность пены (Н, С), вид струи (К, Р, М) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вместимость корпуса, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принцип вытеснения ОТВ (з, б, г, ж, т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ранг очага, класс пожара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель (01, 02 и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение (У1, Т2 и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение нормативного документа (ГОСТ, ТУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пример условного обозначения: огнетушителя воздушно-пенного, низкой кратности, вместимостью корпуса 10 л, вытеснение огнетушащего вещества газогенерирующим элементом, для тушения загорания твердых горючих материалов ранг очага 2А и жидких горючих веществ ранг очага 55В, модели 01, климатического исполнения У2:

ОВП(Н)-10(г)-2А, 55В-01 У2

То же, огнетушителя порошкового, вместимостью корпуса 5 л, закачного, для тушения загораний пожаров твердых горючих материалов ранг очага ЗА, жидких горючих веществ ранг очага 89В и газа; модели 01, климатического исполнения Т2:

ОП-5(з)-ЗА, 89В, С-01 Т2

На корпусе огнетушителя кроме структурных обозначений указываются пиктограммы классов пожаров (схематические изображения) в соответствии с требованиями (рис.1).

| Класс пожара | Символ класса пожара | Класс пожара | Символ класса пожара |
| --- | --- | --- | --- |
| А |  | C |  |
| B |  | D |  |

Рис.1

Пиктограммы классов пожаров, для которых огнетушитель не рекомендуется к использованию, перечеркиваются красной диагональной полосой из левого верхнего угла в правый нижний.

В соответствии с требованиями ППБ-01 и НПБ 166-97 ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА. ОГНЕТУШИТЕЛИ. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ, установлены следующие нормативы на количество и тип огнетушителей:

#### Нормы оснащения помещений переносными огнетушителями

| Категория помещения (по НПБ 105-95) | Предельная защищаемая площадь, м2 | Класс пожара | Пенные и водные огнетушители вместимостью 10 л | Порошковые огнетушители вместимостью, л |  |  | Хладоновые огнетушители вместимостью | Углекислотные огнетушители вместимостью, л |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 | 5 | 10 | 2 (3) л | 2 | 5 (8) |
| А, Б, В (горючие газы и жидкости) | 200 | А | 2++ | - | 2+ | 1++ | - | - | - |
|  |  | В | 4+ | - | 2+ | 1++ | 4+ | - | - |
|  |  | С | - | - | 2+ | 1++ | 4+ | - | - |
|  |  | Д | - | - | 2+ | 1++ | - | - | - |
|  |  | Е | - | - | 2+ | 1++ | - | - | 2++ |
| В | 400 | А | 2++ | 4+ | 2++ | 1+ | - | - | 2+ |
|  |  | Д | - | - | 2+ | 1++ | - | - | - |
|  |  | Е | - | - | 2++ | 1+ | 2+ | 4+ | 2++ |
|  |  | В | 2+ | - | 2++ | 1+ | - | - | - |
| Г | 800 | С | - | 4+ | 2++ | 1+ | - | - | - |
|  |  | А | 2++ | 4+ | 2++ | 1+ | - | - | - |
|  |  | Д | - | - | 2+ | 1++ | - | - | - |
| Г, Д | 1800 | Е | - | 2+ | 2++ | 1+ | 2+ | 4+ | 2++ |
| Общественные здания | 800 | А | 4++ | 8+ | 4++ | 2+ | - | - | 4+ |
|  |  | Е | - | - | 4++ | 2+ | 4+ | 4+ | 2++ |

Примечания:
1. Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды:

для класса А – порошок типа АВСЕ; для классов В, С и Е - типа ВСЕ или АВСЕ и для класса Д – типа Д.
2. Знаком ++ отмечены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители;

знаком + огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых или при соответствующем обосновании;

знаком - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.

Для предельной площади помещений разных категорий (максимальной площади, защищаемой одним или группой огнетушителей) необходимо предусматривать число огнетушителей одного из типов, указанное в табл. 1 или 2 перед знаком ++ или +.

В соответствии с требованиями НПБ 166-97  также даются рекомендации по эффективности применения огнетушителей в зависимости от класса пожара и заряженного ОТВ.

| Класс пожара | О Г Н Е Т У Ш И Т Е Л И |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водные |  | Воздушно-пенные |  | Порошковые | Углекислотные | Хладоновые |
|  | Р | М | Н | С |  |  |  |
| A | +++ | ++ | ++ | + | ++ 2) | + | + |
| B | - | + | +1) | ++1) | +++ | + | ++ |
| C | - | - | - | - | +++ | - | + |
| D | - | - | - | - | +++ 3) | - | - |
| E | - | - | - | - | ++ | +++ 4) | ++ |

Примечания:

1) Использование растворов фторированных пленкообразующих пенообразователей повышает эффективность пенных огнетушителей (при тушении пожаров класса В) на одну-две ступени.

2) Для огнетушителей, заряженных порошком типа АВСЕ.

3) Для огнетушителей, заряженных специальным порошком и оснащенных успокоителем порошковой струи.

4) Кроме огнетушителей, оснащенных металлическим диффузором для подачи углекислоты на очаг пожара.

Знаком +++ отмечены огнетушители, наиболее эффективные при тушении пожара данного класса; ++ огнетушители, пригодные для тушения пожара данного класса; + огнетушители, недостаточно эффективные при тушении пожара данного класса; - огнетушители, непригодные для тушения пожара данного класса.

2.1 Водные огнетушители.

Согласно требованиям НПБ 166-97, водные огнетушители рекомендуется применять для тушения пожаров класса А. Запрещается их применение для ликвидации пожаров оборудования, находящегося под электрическим напряжением, для тушения сильно нагретых или расплавленных веществ, а также веществ, вступающих с водой в химическую реакцию, которая сопровождается интенсивным выделением тепла и разбрызгиванием горючего.

С ростом технического потенциала некоторые предприятия налаживают выпуск огнетушителей обладающих отличительными свойствами от предполагаемого стандарта с совершенно новыми огнетушащими способностями струи.

Примером могут послужить водные огнетушители «Нимбус» предназначенные для тушения пожаров классов А, В, С и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

Данный тип огнетушителей на отечественном рынке представлен огнетушителями: ОВ-1(з) «Нимбус», ОВ-2(з) «Нимбус», ОВ-3(з) «Нимбус», ОВ-5(з) «Нимбус», ОВ-10(з) «Нимбус» выпускаемые Санкт-Петербургским НПК «Современные технологии противопожарной безопасности».

  - Пенные огнетушители.

Предназначены для тушения начинающих очагов пожара твердых материалов, а также различных горючих и легкогорючих жидкостей, за исключением электроустановок, находящихся под напряжением и веществ, способных при взаимодействии с химической пеной (водой) взрываться и гореть.

Пенные огнетушители в зависимости от способа получения пены подразделяются на:

- химические;

- воздушно - пенные.

2.2.1 Огнетушители химические пенные (ОХП).

ОХП – это огнетушители с зарядом химических веществ, которые в момент приведения огнетушителя в действие вступают в реакцию с образованием пены и избыточного давления.

Огнетушащий заряд ОХП состоит из двух частей:

щелочной – представляющей собой водный раствор двууглекислой соды NaHCO3 с добавкой небольшого количества вспенивателя (паста РАС или карбоксиметил-целлюлоза);

кислотной – смесь серной кислоты H2SO4 c сернокислым окисным железом Fe2(SO4)3.

Щелочную часть заряда заливают в корпус 6 огнетушителя (рис.1), а кислотную – в специальный полиэтиленовый стакан 7, расположенный в горловине корпуса огнетушителя. При соединении обеих частей заряда образуется химическая пена, состоящая из множества мелких пузырьков, заполненных углекислым газом:

2NaHCO3+H2SO4 = Na2SO4+2H2O+2CO2↑

6NaHCO3+Fe2(SO4)3 = 3Na2SO4+2Fe(OH)3+6CO2↑

Образующийся углекислый газ интенсивно перемешивает, вспенивает щелочной раствор и выталкивает его через спрыск наружу. Вспениватель и гидроокись Fe(OH)3 повышают стойкость пены.

ОХП-10 представляет собой стальной сварной баллон, изготовленный из листовой качественной углеродистой стали.

## Рис. 1 Огнетушитель химический пенный ОХП-10

1 - ручка; 2 - пусковая рукоятка; 3 - шток; 4 - пружина; 5 - клапан; 6 - корпус;

7 - полиэтиленовый стакан.

Принцип работы огнетушителя: необходимо взяться за ручку и поднести огнетушитель к очагу пожара, прочистить спрыск, поднять рукоятку 2 (повернуть по часовой стрелке), в результате чего клапан 5 вместе со штоком 3 поднимется вверх, пружина 4 сожмется; одной рукой взяться за ручку 1, опрокинуть огнетушитель вверх дном, встряхнуть, верхнюю часть уложить на предплечье второй руки, направить струю на очаг загорания.

Огнетушитель ОХП-10 используют на стационарных объектах, транспорте, сельскохозяйственных машинах и агрегатах при температурах 5…45 0С.

Исходя из требований НПБ 166-97 необходимо учитывать, что химические пенные огнетушители и огнетушители, приводимые в действие путем их переворачивания, запрещается вводить в эксплуатацию. Они должны быть исключены из инструкций и рекомендаций по пожарной безопасности и заменены более эффективными огнетушителями, тип которых определяют в зависимости от возможного класса пожара (табл. 1) и с учетом особенностей защищаемого объекта.

2.2.2  Огнетушители воздушно-пенные (ОВП).

ОВП – огнетушитель с зарядом водного раствора пенообразующих добавок и специальным насадком, в котором за счет эжекции воздуха образуется и формируется струя воздушно – механической пены.

Данные огнетушители нашли широкое применение во всех областях народного хозяйства. Огнетушители выпускаются как закачного типа, так и с баллончиком для рабочего газа.

Огнетушители ОВП выпускают трех типов:

- переносные ручные (ОВП-5, ОВП-10);

- возимые (ОВП-100);

- стационарные (ОВПУ-250).

В качестве огнетушащего средства в отечественных ОВП применяют 6%-ный водный раствор пенообразователя ПО-1. Огнетушащая (способность) эффективность огнетушителей ОВП в 2,5 раза выше, чем у ОХП.

Ручные огнетушители ОВП-5 и ОВП-10 по конструкции идентичны  между собой. Огнетушители состоят из: стального корпуса, крышки с запорно-пусковым устройством, баллона для выталкивающего газа, сифонной трубки и воздушно-пенного ствола (ВПС). На корпусе имеется рукоятка  для удержания огнетушителя при работе и транспортировании к месту пожара.

Принцип работы огнетушителя: при нажатии на пусковой рычаг  разрывается пломба, и игольчатый шток прокалывает мембрану баллона. Диоксид углерода (углекислота), углекислота, воздух, азот и т. п., выходя из баллона через дозирующие отверстия в ниппеле, создает давление в корпусе  огнетушителя. Под давлением рабочего газа в баллоне заряд по сифонной трубке  поступает в воздушно-пенный ствол, где распыляется, смешивается с подсасываемым воздухом и образует воздушно-механическую пену средней кратности. В рабочем положении огнетушитель следует держать строго вертикально, не напрягая его и не переворачивая.

Рис. 2. Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-10

1- корпус; 2 - трубка сифонная; 3 - баллон; 4 - мембрана; 5 - держатель; 6 - прокладка; 7- крышка;  8 - горловина; 9 - рычаг пусковой; 10 - рукоятка; 11 - шток; 12 - мембрана; 13 - колпак защитный; 14 - трубка; 15 - распылитель; 16 - раструб; 17 - пакет сеток; 18 - башмак.

Огнетушитель воздушно-пенный универсальный стационарный ОВПУ-250.

Предназначен для тушения воздушно-механической пеной средней кратности пожаров всех горючих материалов и различных твердых материалов, за исключением щелочных металлов, электроустановок под напряжением и веществ, горение которых происходит без доступа воздуха. Огнетушитель устанавливают в помещениях с положительной температурой 3…50 0С.

Стационарный воздушно-пенный огнетушитель ОВПУ-250 состоит из стального вертикального цилиндрического сосуда для хранения раствора пенообразователя, трубопроводной арматуры, стального баллона емкостью 5 л для хранения вытесняющего газа, катушки со шлангом, на конце которого укреплен генератор для получения пены средней кратности. Для предотвращения чрезмерного давления газа на корпусе огнетушителя установлен предохранительный клапан.

Рис. 3. Универсальный воздушно-пенный огнетушитель ОВПУ-250.

1- корпус; 2 - баллон для рабочего газа; 3 - катушка со шлангом;

4 - предохранительный клапан; 5 - генератор пены средней кратности

Принцип работы огнетушителя: для включения огнетушителя необходимо размотать шланги и направить пеногенератор на очаг пожара, а затем открыть вентиль пускового баллона. В этом случае газ (чаще всего диоксид углерода) через комбинированное отверстие по трубке поступает в корпус огнетушителя и создает в нем избыточное давление. Раствор пенообразователя под давлением газа поступает в шланг и далее к распылителю пеногенератора. В пеногенераторе распыленная струя пенообразующего раствора, эжектируя воздух, образует на сетке поток воздушно-механической пены, который выбрасывается на расстояние до 8-10  м.

2.3 Порошковые огнетушители.

В мировой практике тушения пожаров порошки находят самое широкое распространение, т.к. порошок сравнительно дешёвый, не токсичен, не портит предметов, на которые попадает. Порошки нашли применения в области тушения пожаров с помощью огнетушителей, автоматических установок пожарной зажиты, порошковых автомобилей. Порошковые огнетушители получили в настоящее время, особенно за рубежом, наибольшее распространение.

Огнетушитель порошковый (ОП) – огнетушитель с зарядом огнетушащего порошка.

Огнетушащие порошки содержат высокодисперсные минеральные соли с различными добавками, препятствующими слёживанию и комкованию.

В качестве огнетушащего вещества используют порошки, которые в зависимости назначения тушения  классов пожара делятся на:

      - порошки типа АВСЕ и ВСЕ -  порошки общего назначения (Пирант – А, ПФ, П2-АП, Вексон – АВС, ПСБ – 3М и др.) – основным активным компонентом являются фосфорно-аммонийные соли. Порошок представляет собой мелкий сыпучий порошок белого цвета с серым или розовым оттенком, используют при тушении пожаров и загораний ЛВЖ и ГЖ, газов, древесины и других материалов на основе углерода. Данный порошок непригоден для тушения щелочных металлов, а также тлеющих материалов.

      - порошки типа Д - порошки специального назначения (ПХК, Вексон – Д, СИ и др.), – основным компонентом являются хлорид калия, графит и т.д. которые используются при ликвидации пожаров и загораний щелочных металлов, алюминий и кремний органических соединений и других пирофорных (способных к самовозгоранию) веществ.

Достоинства порошков являются:

- сыпучесть;

- не замерзаемость до – 500 С;

- не электропроводность;

- не токсичен;

- не портят материальных ценностей.

Недостатками порошков являются:

- низкая теплота испарения;

- способность образовывать коррозийно-активные продукты;

- способность слеживаться;

- способность увлажнятся;

- низкая охлаждающая способность.

Огнетушащий эффект порошкового тушения заключается в:

- Ингибирующем действии порошка (происходит пограничная реакция разрушающая радикалы, способные гореть).

- Создании на поверхности горящего вещества изолирующей защитной пленки.

- Создание облака порошка, обладающего экранизирующим свойством.

- Механическом сбивании пламени твердыми частицами порошка.

- Удаление (выталкивание) кислорода из зоны горения.

Огнетушители ОП выпускаются следующих типов:

- ручные переносные (ОП-3, ОП-5, ОП-10, ОПУ – 2, ОП – 2(з));

- возимые (ОП-50,ОП-100).

Подача порошкового состава может осуществляться под давлением углекислоты, воздуха или других инертных газов, размещенных в баллоне для рабочего газа, в результате сгорания термоэлемента с выделением большого количества газа, а также за счет гравитационных сил.

Рис. 4. Разрез порошкового огнетушителя ОП-10(б)

1- корпус; 2 - трубка сифонная; 3 - пробка; 4 - насадок; 5 - крышка с запорно-пусковым устройством; 6 - рукоятка; 7 - баллон для рабочего газа; 8 - трубка воздушная; 9 - пористая перегородка; 10 - резиновое основание; 11- пластмассовый башмак.

Принцип работы огнетушителя: при нажатии на пусковой рычаг разрывается пломба и игольчатый шток прокалывает мембрану баллона с рабочим газом. Рабочий газ (углекислота, воздух, азот и т.п.), выходя из баллона через дозирующее отверстие в ниппеле по сифонной трубке поступает под аэроднище. В центре сифонной трубки (по высоте) имеется ряд отверстий, через которые выходит часть рабочего газа и производит рыхление порошка. Воздух (газ), проходя через слой порошка, взрыхляет его, и порошок под действием давления рабочего газа выдавливается по сифонной трубке и через насадок выбрасывается на очаг загорания. В рабочем положении огнетушитель следует держать строго вертикально, не переворачивая его.

2.4  Огнетушитель хладоновый.

Огнетушитель хладоновый (ОХ.) – огнетушитель с зарядом огнетушащего вещества на основе галоидированных углеводородов.

Хладоновые огнетушители предназначены для тушения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых веществ, электроустановок под напряжением и различных материалов, кроме щелочных металлов и кислородсодержащих веществ.

Данные огнетушители должны применяться в тех случаях, когда для эффективного тушения пожара необходимы огнетушащие составы, не повреждающие защищаемое оборудование и объекты (ВЦ, музейные экспонаты, архивы и т.д.)

Зарядами огнетушителей служат составы на основе галоидированных углеводородов: тетрафтордибромэтана (хладона 114В2), трифторбромметана (хладона 13В1), диоксида углерода. Эти составы отличаются высокой огнегасительной эффективностью и могут применяться в широком диапазоне температур.

Хладон 114В2, 1,2 дибромтетрафторэтан, С2F4Br2, температура самовоспламенения 5670С в воздухе. Сильный ингибитор горения углеводородных горючих, высокоэффективное огнетушащее средство.

Достоинствами являются:

- незамерзаемость до –120 0 С;

- неэлектропроводность;

- высокая огнетушащая эффективность;

- не портят материальных ценностей.

Недостатками являются:

- токсичность продуктов термического распада;

- низкая теплота испарения;

- высокая летучесть;

- способность образовывать коррозийно-активные продукты;

- не пригодны для тушения щелочных металлов.

Отечественная промышленность выпускает аэрозольные огнетушители:

- ручного типа (ОАХ, ОХ-3);

- передвижные  СЖБ-50 (ранее выпускался);

2.5. Углекислотные огнетушители.

Огнетушитель углекислотный (ОУ) – огнетушитель с зарядом двуокиси углерода.

Углекислотные предназначены для тушения загораний различных горючих  материалов и горючих жидкостей, а также электроустановок находящихся под напряжением до 10000В, загораний в музеях, картинных галереях и архивах, за исключением веществ  которые могут гореть без доступа воздуха.

Все углекислотные огнетушители по принципу вытеснения огнетушащего вещества являются закачного типа.

По способу доставки к очагу пожара ОУ делятся на:

- ручные переносные объёмом до 8 л (ОУ-1,5; ОУ-2; ОУ-5; ОУ-8; ОУ-2ММ и ОУ-5ММ);

- передвижные объёмом до 80 л (ОУ-25, ОУ-40 и ОУ-80);

- стационарные (ОСУ-5П, ОСУ-5).

В качестве огнетушащего заряда применяется сжиженный диоксид углерода (углекислота). Диоксид углерода в баллоне или огнетушителе находится в жидкой или газообразной фазе. Относительное количество жидкого или газообразного диоксида углерода зависит от температуры. С повышением температуры жидкий диоксид углерода переходит в газообразное состояние и давление в баллоне резко возрастает. Во избежание разрывов баллонов их заполняют жидким диоксидом углерода на 75 %, а все огнетушители снабжают предохранительными мембранами рассчитанный на 190 кгс/см2.

При открывании запорно-пускового устройства заряд СО2 по сифонной трубке поступает к раструбу. При этом происходит переход из сжиженного состояния диоксида углерода в углекислый газ сопровождается резким охлаждением и часть её превращается в снегообразное состояние в виде мельчайших кристаллических частиц. Снегообразная масса получается из всех видов СО2-огнетушителей при быстром испарении жидкого диоксида углерода в раструбе. Полученная снегообразная масса имеет плотность 1,5 г/см3 и температуру до 80о С. При переходе углекислоты из жидкого состояния в газообразное происходит увеличение объема в 400-500 раз.

Достоинствами СО2 являются:

- охлаждение зоны горения;

- не электропроводность;

- высокая огнетушащая способность;

- уменьшает содержание кислорода в зоне горения;

- не портят материальных ценностей.

Недостатками являются:

- высокая летучесть;

- не пригодны для тушения щелочных металлов.

Ручные СО2-огнетушители предназначены для тушения загораний различных веществ на транспортных средствах: судах, самолетах, автомобилях и локомотивах. Огнетушитель представляет собой стальной баллон, в горловину которого на конусной резьбе ввернут вентиль с сифонной трубкой. На затворе имеются трубка с раструбом и мембранный предохранитель. Огнетушители этих марок отличаются друг от друга только объемом баллона. Огнетушитель ОУ-8 имеет гибкий шланг, на конце которого укреплен раструб.

Устройство и принцип действия углекислотного огнетушителя.

Рис. 7.  Огнетушитель углекислотный ОУ-2

1 – запорно – пусковое  устройство (различного типа); 2 – мембранный предохранитель; 4 – сифонная трубка; 5 – стальной баллон с ручкой для переноски огнетушителя; 6 – раструб.

Работа углекислотного огнетушителя основана на вытеснении заряда диоксид углерода под действием собственного избыточного давления, которое задаётся при наполнении огнетушителя. Диоксид углерода находится в баллоне под давлением 58 кгс/см2 при температуре окружающего воздуха 20оС. Максимальное рабочее давление в баллоне при температуре 50оС не должно превышать 150 кгс/см2.

Принцип работы огнетушителя: выдернуть чеку или сорвать пломбу, направить раструб на очаг пожара, привести в действие запорно-пусковое

устройство, огнетушитель необходимо держать только в вертикальном положении.

Техника безопасности при приведении ОУ в действие:

  - Нельзя держать раструб голыми руками.

# 2.5 Комбинированные огнетушители.

Огнетушитель комбинированный (ОК) – огнетушитель с зарядом двух различных огнетушащих веществ, которые находятся в различных емкостях огнетушителя.

К этой группе относятся два типа огнетушителей  ОХВП-10 и ОК-100.

Огнетушитель химический воздушно-пенный (ОХВП-10) по своей конструкции и назначению аналогичен огнетушителю ОХП-10. В корпус огнетушителя заливают огнетушащий заряд, состоящий из щелочной части (450г двууглекислого натрия, 500 см3 пенообразователя ПО-1, 8л воды), а кислотную часть (200 см3 серной кислоты плотностью 1,51) заливают в стакан. Горловину огнетушителя закрывают крышкой с запорно-пусковым устройством, состоящим из штока с клапаном и пружиной, а также рычагом. В горловину корпуса огнетушителя вставлена насадка с гайкой для подсоединения генератора пены. Огнетушитель переносят за ручку. Внутренняя поверхность корпуса покрыты эпоксидной эмалью, шток и пружина клапанного устройства освинцованы. Для получения пены используется генератор пены.

Огнетушитель комбинированный (ОК-100) представляет собой конструкцию, состоящую из двух типов огнетушителей; ОВП и ОП. Огнетушитель состоит из двух составов: первый (ОВП) – раствор пенообразователя, второй (ОП) – порошок. По конструкции оба сосуда, в которых размещены заряды, аналогичны друг другу. Для выталкивания зарядов из сосудов на тележке смонтирован воздушный баллон с регулятором давления.

Техническое обслуживание огнетушителей.

Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течении всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание  включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.

Техническое обслуживание огнетушителей должно проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации и с использованием необходимых инструментов и материалов лицом, назначенным приказом по предприятию или организации, прошедшим в установленном порядке проверку знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметрам ОТВ, способным самостоятельно проводить необходимый объём работ по обслуживанию огнетушителей.

При постановке огнетушителей в эксплуатацию они должны быть заряжены, опломбированы и иметь бирку с указанием даты (месяц, год) зарядки, даты очередной перезарядки и технического освидетельствования.

Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или  указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра необходимо обращать внимание на:

- наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;

- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;

- наличие четкой и понятной инструкции;

- наличие опломбированного предохранительного    устройства;

- исправность манометра или индикатора давления;

- состояние гибкого шланга и распылителя ОТВ;

- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса  на  тележке, на стене или в пожарном шкафу.

По результатам проверки делают необходимые отметки в паспорте огнетушителя, ему присваивают порядковый номер, который наносят на огнетушитель и записывают в журнале учета огнетушителей.

Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя.

Ежегодная проверка огнетушителя включает в себя внешний осмотр огнетушителя, осмотр места его установки и подходов к нему. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из огнетушителя. Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям нормативных документов, перезарядку огнетушителей.

Все огнетушители должны перезаряжаться  сразу после применения или если величина утечки газового ОТВ или вытесняющего газа за год превышает допустимое значение, но не реже сроков, указанных ниже. Сроки перезарядки огнетушителей зависят от условий их эксплуатации и от вида используемого ОТВ (см. таблица 1).

#### Сроки проверки параметров ОТВ и перезарядки огнетушителей

| Вид используемого ОТВ | Срок (не реже) |  |
| --- | --- | --- |
|  | проверки параметров ОТВ | перезарядки огнетушителя |
| Вода (вода с добавками) | Раз в год | Раз в год |
| Пена * | Раз в год | Раз в год |
| Порошок | Раз в год (выборочно) | Раз в 5 лет |
| Углекислота (диоксид углерода) | Взвешиванием раз в год | Раз в 5 лет |
| Хладон | Взвешиванием раз в год | Раз в 5 лет |

* Огнетушители с многокомпонентным стабилизированным зарядом на основе углеводородного пенообразователя должны перезаряжаться не реже одного раза в 2 года.

Воздушно-пенные огнетушители, внутренняя поверхность корпуса которых защищена полимерным или эпоксидным покрытием, или корпус огнетушителя изготовлен из нержавеющей стали, или в которых фторсодержащий пенообразователь находится в концентрированном виде в отдельной емкости и смешивается с водой только в момент применения огнетушителей, должны проверяться с периодичностью, рекомендованной фирмой-изготовителем огнетушителей. Перезаряжаться такие огнетушители должны не реже одного раза в 5 лет.

Порошковые огнетушители при ежегодном техническом осмотре выборочно (не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки) разбирают, и производят проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка:

- внешний вид;

- наличие комков или посторонних предметов;

- сыпучесть при пересыпании рукой;

- возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см;

- содержание влаги и дисперсность.

В том случае, если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке.

Порошковые огнетушители, используемые для защиты транспортных средств, должны обязательно проверяться в полном объёме не реже одного раза в год.

Углекислотные огнетушители.

Подлежат перезарядке один раз в пять лет, при этом должна производиться ежегодная проверка на утечку СО2 с записью в карточке проверки.

При снижении массы углекислоты более чем на 5% или 50 гр., углекислотный огнетушитель подлежит перезарядке.

Пенные огнетушители.

Подлежат перезарядке один раз в год. Огнетушители с многокомпонентным стабилизированным зарядом на основе углеводородного пенообразователя должны перезаряжаться не реже одного раза в 2 года.

О проведенной перезарядке огнетушителя делается соответствующая отметка на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю), а также в его паспорте.

3. Зарядные станции огнетушителей.

Для зарядки огнетушителей применяют специальные зарядные станции, позволяющие наполнять корпусы огнетушащими средствами в строго определенных дозах. Зарядные станции можно использовать и для зарядки стационарных установок пожаротушения.

Переносная зарядная станция ЗСМ предназначена для зарядки огнетушителей емкостью до 40 л сжиженной углекислотой и может быть использована для наполнения баллонов сжатым воздухом давлением до 15МПа (150кгс/см2). Станцию ЗСМ применяют для создания избыточного давления в огнетушителях, заполненных бромэтилом, хладоном и т.п.

Зарядная станция ЗСМ  представляет собой переносную компрессорную установку и состоит из металлической платформы, на которой размещены: компрессор, масляный насос, вентилятор, электродвигатель, маслоотделители, масляный бак с системой подогрева, щит управления и соединительные трубопроводы. Отдельными элементами станции являются рампа для закрепления транспортных баллонов и весы.

Работа зарядной станции ЗСМ заключается в наполнении корпусов огнетушителей сжиженной углекислотой из транспортных баллонов и создания в огнетушителях рабочего давления. На первом этапе углекислота под давлением из транспортного баллона поступает в огнетушитель, минуя компрессор. После выравнивания давления в транспортном баллоне и огнетушителе включается компрессор и перекачивает углекислоту до получения в корпусе огнетушителя заданной массы заряда.

Зарядная станция БЭС-1. Зарядная станция БЭС-1 предназначена для наполнения огнетушителей хладоном, углекислотой и составом на основе галоидированных углеводородов из транспортной тары и создания в них избыточного давления.

Станция БЭС-1 смонтирована на сварной раме и состоит из зарядной камеры, компрессора, осушителей воздуха и углекислоты от частиц воды, вытяжного вентилятора, щита управления и циферблатных весов.

Работа станции заключается в наполнении корпуса огнетушителя жидкими составляющими огнетушащего состава с последующим созданием рабочего давления при подаче сжатого воздуха или газообразной углекислоты.

Зарядная станция АЗОС-1 предназначена для наполнения авиационных огнетушителей диоксидом углерода, хладоном, огнетушащими составами 3,5 и 7, а также четыреххлористым углеродом. Станцию можно использовать для зарядки других типов огнетушителей, если они по массе и присоединительным размерам соответствуют технической характеристике станции, а применяемый заряд не является коррозионно-активным по отношению к конструкционным материалам.

Станция АЗОС-1 представляет собой металлическую сварную раму, на которой смонтированы * два компрессора: кислородный плунжерный КН-4 и воздушный АК-150СВ, герметичный зарядный шкаф с весами ВЦП-25, вентилятор, щит управления.

Зарядка огнетушителей производится методом последовательной подачи в корпус каждого компонента огнетушащего средства. Сначала компрессором КН-4 подают жидкие компоненты, затем компрессором АК-150СВ - газообразные. Жидкие компоненты подают из транспортной тары под давлением сжатого воздуха 2,5,..3,5 МПа (25...35 кгс/см2), создаваемого воздушным компрессором станции, после чего компрессором КН-4 давление доводится до рабочего. Газообразные компоненты заканчиваются в баллоны огнетушителей также компрессорами станции.

На станции имеются осушители, предназначенные для отделения воды из газообразных составляющих заряда.

Зарядный шкаф герметичный с застекленным окном для циферблатных весов. В корпус зарядного шкафа вмонтирован всасывающий патрубок вентилятора для удаления потерь газообразных составляющих заряда.

Зарядная станция ЗСМБ малогабаритных баллонов предназначена для наполнения их сжатым воздухом, азотом или диоксидом углерода. На станции  производят зарядку баллонов, в которых содержится транспортирующий газ для подачи огнетушащего средства из порошковых и аэрозольных огнетушителей к месту пожара.

На станции заполняют баллоны емкостью 65, 175 и 350см3. При этом баллоны емкостью 175 и 350см3 заполняют только воздухом. Баллоны емкостью 65 и 175см3 заправляют в полуавтоматическом режиме. При зарядке баллонов емкостью 350см3 установку и съем их с зарядного устройства производят вручную.

Станция ЗСМБ состоит из двух компрессоров КН-4 и АК2-150М, двух ресиверов, зарядного устройства, щита управления механизма взвешивания.

Компрессор КН-4 предназначен для закачки сжиженного диоксида углерода из ресивера во взвешивающее устройство и далее в баллон. Компрессор АК2-150М закачивает воздух в воздушный ресивер, откуда он поступает в баллоны.

Зарядная станция ЗСППО портативных порошковых огнетушителей предназначена для наполнения огнетушащим порошком ручных огнетушителей емкостью до 12 л.

Станция ЗСППО состоит из загрузочного устройства раздаточного узла, бункера для порошка, электрооборудования, весов, циклона-пылеотделителя.

Загрузочное устройство предназначено для приема транспортных мешков с порошком и подачи их к загрузочной воронке бункера через мешалку и представляет собой вертикальный шнековый транспортер с электроприводом.

При наполнении огнетушителей в помещении станции образуется значительное количество взвешенных пылевых частиц, поэтому необходимо соблюдать меры безопасности. Помещение должно иметь приточно-вытяжную вентиляцию. Допустимая концентрация составляющих огнетушащий порошок элементов составляет: талька 4 мг/м3, диоксида кремния — 1 мг/м3. Обслуживающий персонал должен иметь приборы или приспособления для защиты органов дыхания (респиратор или марлевую повязку), а также соответствующую спецодежду. Все конструкции станции должны быть надежно заземлены.

Выводы: Изучив назначение, устройство и принцип работы огнетушителей Вы можете дать рекомендации о том типе, какой необходим для защиты и применения их на объектах различного назначения. С помощью Ваших знаний, как квалифицированных работников пожарной охраны, руководители предприятий смогут повысить пожарную безопасность.

Лекцию разработал

старший преподаватель кафедры                                                     Д.В. Тоцкий