Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Ростовский государственный строительный университет»

Утверждено на заседании кафедры

пожарной безопасности и ЗЧС

« _13_ » ноября 2014 г.

Методические указания по проведению практического занятия

по дисциплине «Пожарная техника» для обучающихся

по направлению подготовки 280700.62 «Техносферная безопасность»

профиль «Пожарная безопасность»

Тема №2. «Пожарные рукава».

Занятие №2.3. «Конструкция пожарных рукавов, постановка в боевой расчёт, испытания и ремонт».

- Ростов-на-Дону

- 2015

## I. Цели и задачи занятия

1. Учебные:

– закрепить знания обучающихся о видах пожарных рукавов, их назначении, особенностях эксплуатации;

– закрепить знания обучающихся об особенностях конструктивного исполнения различных пожарных рукавов и сравнить их характеристики;

– ознакомить обучающихся с методами испытаний пожарных рукавов, основными параметрами и периодичностью проведения испытаний с использованием различных ПА;

– совместно с обучающимися провести сравнительный анализ методик проведения испытаний пожарных рукавов с использованием пожарного автомобиля и оборудования;

– ознакомить обучающихся с документацией на пожарные рукава и правилами её оформления;

– изучить порядок оформления документации по результатам испытаний пожарных рукавов.

2. Воспитательная цель: прививать обучающимся бережное отношение к пожарному оборудованию, находящемуся на вооружении подразделений пожарной охраны;

3. Развивающая: выработать у обучающихся навыки проведения испытаний пожарных рукавов и способность производить оценку их технического состояния.

II. Расчёт учебного времени

| Содержание и порядок проведения занятия | Время, мин. |
| --- | --- |
| ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ Учебные вопросы: 1. Всасывающие пожарные рукава. Методы испытаний; 2. Напорные пожарные рукава. Методы испытаний; 3. Технологическая схема ТО пожарных рукавов. СМЕНА ПОДГРУПП ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ | 20 150 50 50 50 10 |

III. Учебно-материальное обеспечение

1. Доска аудиторная; раздаточный материал;

2. Пожарный автомобиль АЦ-3,2-40/4 (43253) 001МС, укомплектованный согласно табелю положенности;

3. Пожарный автомобиль АЦ-4-40/4 (433112), укомплектованный согласно табелю положенности;

4. Напорные, всасывающие и напорно-всасывающие рукава; рукавная арматура;

5. Рукавная база и её оборудование: ванна для отмачивания (оттаивания) рукавов; оборудование для мойки рукавов; ванная мойки рукавов; станок для навязывания соединительных головок; агрегат испытания, сушки и талькирования пожарных напорных рукавов (АИСТ); башня сушки рукавов; оборудование для скатки и перекатки напорных рукавов;

6. Учётно-отчётная документация на пожарные рукава.

IV. Методические материалы к проведению практического занятия

При подготовке к практическому занятию №2.2-3. «Конструкция пожарных рукавов, постановка в боевой расчёт, испытания и ремонт» необходимо разработать план его проведения, с учётом того, что занятие проводится двумя преподавателями и учебную группу на занятии целесобразно разделить на две подгруппы.

План проведения практического занятия №2.2-3.

«Конструкция пожарных рукавов, постановка в боевой расчёт, испытания и ремонт»

| № п/п | Этапы занятия | Время | Краткое содержание | Методические указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подготовка к занятию | Накануне занятия | Подаётся заявка в отдел практического обучения на пожарную технику и пожарно-техническое оборудование. Преподаватели совместно с сотрудниками отдела практического обучения организуют подготовку запланированной техники и оборудования к проведению занятия. | Обучающимся на время самостоятельной подготовки преподавателем выдаётся задание: – повторить теоретические вопросы занятия 2.1. «Пожарные рукава и рукавная арматура»; – изучить тему 3.1. «Оборудование для забора и подачи воды». Во время самостоятельной подготовки учебной группы накануне занятия ведущий преподаватель: – проводит с обучающимися первичный инструктаж по охране труда «под роспись» в Ведомости по охране труда; – даёт установку по порядку прибытия учебной группы на место проведения запланированного практического занятия; – даёт установку по порядку проведения запланированного практического занятия, дисциплины; – проводит консультацию с обучающимися по проблемным вопросам изучаемой темы. |
| 2. | Перед началом занятия | За 10 минут до начала занятия | Командир учебной группы с дежурными прибывают на кафедру пожарной техники, где преподавателями производится постановка вводных задач перед началом занятия. Организуется установка мультимедийного оборудования в учебном кабинете УПЧ. После постановки ведущим преподавателем задач учебная группа под руководством командира направляется переодеваться в боевую одежду. Преподаватели направляются к месту проведения занятия (к фасаду УПЧ). | Ведущий преподаватель командиру учебной группы ставит следующие задачи: 1) Оперативно организовать переодевание обучающихся в боевую одежду; 2) Организовать своевременное прибытие учебной группы к фасаду УПЧ в боевой одежде; 3) Проверить наличие личного состава; 4) Дежурным по учебной группе получить в библиотеке необходимую литературу по теме занятия и доставить её в учебный кабинет УПЧ; 5) Сделать в журнале учебной группы и рапортичке соответствующие отметки о наличии личного состава; 6) Организовать установку мультимедийного оборудования для презентационного материала в учебном кабинете УПЧ; 7) Организовать построение учебной группы возле фасада УПЧ и подготовиться к встрече преподавателей; 8) Организовать разделение учебной группы на две подгруппы и подготовить списки подгрупп. Второй преподаватель: – проверяет правильность установки пожарной техники на рабочих местах водителями УПЧ.; – совместно с водителями пожарных автомобилей проверяет укомплектованность пожарной техники пожарно-техническим оборудованием согласно табельной положенности, наличие необходимого пожарно-технического оборудования для проведения занятия; – инструктирует водителей о порядке проведения практического занятия, напоминает о необходимости совместного постоянного контроля за работой обучающихся, за соблюдением ими правил охраны труда при работе с техникой и оборудованием. |
| 3. | Начало занятия | 5 минут | Учебная группа прибывает на место проведения занятия (к фасаду УПЧ), строится, готовится к началу занятия. Все обучающиеся одеты в боевую одежду. | Ведущий преподаватель: – принимает рапорт о готовности учебной группы к занятию, о наличии личного состава; – приветствует обучающихся и принимает приветствие от них; – проверяет наличие личного состава, все записи в журнале учебной группы, наличие росписей обучающихся в Ведомости по охране труда; – объявляет тему, цели практического занятия и порядок его проведения; – повторяет с обучающимися основные правила по охране труда и порядок соблюдения дисциплины на занятии. |
| 4. | Вводная часть | 25 минут | Учебная группа с места построения направляется в учебный кабинет УПЧ, где заранее установлено мультимедийное оборудование и подготовлен презентационный материал. | Ведущий преподаватель: – ставит задачи обучающимся на практическую часть занятия по отработке методов испытания пожарных рукавов; – подробно, с использованием презентационного материала, специальной литературы обсуждаются схемы испытаний и параметры испытаний пожарных рукавов; – заполняет журнал учебной группы по учёту учебных занятий и наличия личного состава. Второй преподаватель: – проводит с обучающимися инструктаж по правилам охраны труда под роспись в Ведомости по охране труда; – после вступительного слова ведущего преподавателя, во время заполнения им журнала учебной группы, зачитывает основные правила охраны труда при работе на пожарной технике и с пожарным оборудованием. |
| 5. | Распределение обучающихся по рабочим участкам | 5 минут | Учебная группа из учебного кабинета УПЧ направляется на исходное место построения, где производится распределение обучающихся по рабочим участкам. | Производится построение учебной группы по двум подгруппам, согласно списков, которые были составлены до начала занятия. Первая подгруппа обучающихся под руководством ведущего преподавателя направляется на участок №1 (Испытание пожарных рукавов с использованием ПА АЦ-3,2-40/4 (43253) 001МС). Вторая подгруппа обучающихся под руководством второго преподавателя направляется на участок №2 (Испытание пожарных рукавов с использованием ПА АЦ-2,5-40/100 (433112)). |
| 4. | I этап практической части занятия «Испытания пожарных рукавов с использованием насосных установок ПА» | 110 минут | Занятие проводится ведущим и вторым преподавателем | Первая подгруппа обучающихся работает под руководством ведущего преподавателя на участке №1 (Испытание пожарных рукавов с использованием ПА АЦ-3,2-40/4 (43253) 001МС). Вторая подгруппа обучающихся работает под руководством второго преподавателя на участке №2 (Испытание пожарных рукавов с использованием ПА АЦ-2,5-40/100 (433112)). Смена подгрупп на участках работы производится через 55 минут (во время перемены между парами занятия) |
| 4.1. | Испытания пожарных рукавов с использованием насосной установки ПА. | 55 минут | В каждой подгруппе обучающиеся разделяются на две группы по 6 – 7 человек. Каждая группа по указанию преподавателя выполняет сборку схемы и соответствующее испытание пожарных рукавов с использованием насосной установки ПА под руководством преподавателя и закреплённого за ПА водителем. Задания для каждой группы по испытанию пожарных рукавов определяются преподавателем. | Преподаватель назначает командира в каждой группе и ответственных за сборку соответствующей схемы испытания пожарных рукавов (допускается, если обучающиеся сделают это самостоятельно), напоминает правила охраны труда при работе с пожарной техникой. Перед отработкой упражнения обучающимся ставятся следующие задачи: – собрать схему испытаний рукавов; – в ходе сборки схемы проговаривать свои действия, для чего что делается; – в ходе проведения испытаний рукавов с использованием насосной установки ПА проговаривать свои действия и параметры проведения испытаний; – оценить состояние пожарного рукава при испытании, определить пригодность рукава к дальнейшему использованию по назначению; необходимость в проведении его ремонта; необходимость списания рукава; – по результатам проведения испытания пожарных рукавов составить акт испытания. Каждый преподаватель на своём участке работы совместно с водителем и обучающимися других групп контролирует правильность сборки схем испытания, правильность проведения испытаний и соблюдение обучающимися, выполняющими конкретное упражнение, правил охраны труда. Обучающиеся под руководством преподавателя совместно с закреплённым водителем проводят испытания пожарных рукавов. Водитель, закреплённый за пожарным автомобилем, выполняет операции по созданию разрежения в насосе или обеспечивает подачу воды в рукавные линии. Преподаватель контролирует правильность сборки схем испытаний (Методика приведена в приложении) и соблюдение правил охраны труда, поясняет требования к испытываемым рукавам и возможные ошибки, оценивает работу обучающихся на данном этапе занятия. По окончании работы на каждом участке преподаватель даёт команду обучающимся под руководством водителя ПА произвести: – сбор пожарно-технического оборудования; – техническое обслуживание пожарной техники после использования на занятии. По результатам проведения испытаний пожарных рукавов каждый преподаватель на своём участке работы подводит итоги. |
| 4.2. | Смена подгрупп на участках работы | 15 минут (перемена) | Смена подгрупп на участках работы производится во время перерыва на занятие. | Первая подгруппа переходит на участок №2 (Испытание пожарных рукавов с использованием ПА АЦ-2,5-40/100 (433112)). Вторая подгруппа переходит на участок №1 (Испытание пожарных рукавов с использованием ПА АЦ-3,2-40/4 (43253) 001МС). |
| 4.3. | Испытания пожарных рукавов с использованием насосной установки ПА. | 55 минут | Содержание этапа занятия согласно п. 4.1. | Методические указания согласно этапу занятия 4.1. |
| 5. | II этап практической части занятия «Ознакомление обучающихся с оборудованием, помещениями и особенностями функционирования рукавной базы УПЧ» | 30 минут | Обе подгруппы обучающихся строятся возле рукавной базы УПЧ. | Первая подгруппа обучающихся под руководством ведущего преподавателя направляется в помещение технологического участка рукавной базы, где запланировано ознакомление обучающихся с оборудованием, помещениями и особенностями функционирования рукавной базы УПЧ. Вторая подгруппа обучающихся под руководством второго преподавателя направляется в учебный кабинет УПЧ, где запланировано проведение письменного опроса обучающихся по теме 2 «Пожарные рукава». Смена подгрупп производится через 15 минут после начала данного этапа занятия. |
| 5.1. | Ознакомление обучающихся с оборудованием, помещениями и особенностями функционирования рукавной базы УПЧ. | 15 минут | Обе подгруппы обучающихся строятся возле рукавной базы УПЧ, после чего под руководством ведущего преподавателя направляются в помещение технологического участка рукавной базы, где и проводится данный этап занятия. | Ведущий преподаватель знакомит обучающихся: – с основными помещениями рукавной базы; – с основным технологического оборудованием рукавной базы и его назначением (мойка рукавов, отмочка рукавов, навязка соединительных головок, сматывание рукавов в скатки, ремонтные работы, сушка рукавов, талькирование, оформление документации); – с устройством и техническими возможностями агрегата испытания, сушки и талькирования рукавов. Также преподаватель следит за соблюдением, порядка, дисциплины и соблюдением обучающимися мер безопасности. В ходе данного этапа занятия преподаватель задаёт обучающимся вопросы, касающиеся особенностей: – эксплуатации рукавов в гарнизонах пожарной охраны; – проведения технического обслуживания и ремонта рукавов. По результатам проведения данного этапа занятия, опроса преподаватель также оценивает работу обучающихся на данном этапе занятия. |
| 5.2. | Письменный опрос обучающихся по теме занятия в учебном кабинете УПЧ | 15 минут | Производится письменный опрос обучающихся по теме занятия в учебном кабинете УПЧ | Основная цель проведения письменного опроса — контроль качества подготовки обучающихся к практическому занятию и качества усвоения темы №2. «Пожарные рукава». Опрос обучающихся осуществляется по вопросам: 1) Классификация пожарных рукавов, их назначение, особенности конструктивного исполнения; 2) Требования, предъявляемые к пожарным рукавам; 3) Особенности эксплуатации пожарных рукавов; 4) Методы и параметры испытания пожарных рукавов; 5) Централизованная и децентрализованная системы эксплуатации пожарных рукавов, их сравнительный анализ. По завершении опроса обучающихся преподаватель собирает бланки ответов, после занятия производится проверка и по результатам выставляются оценки, определяющие качество усвоения каждым обучающимся темы 2 «Пожарные рукава». |
| 6. | Окончание занятия | 5 минут | Ведущий преподаватель даёт команду на построение учебной группы для подведения итогов практического занятия. Учебная группа осуществляет построение возле фасада УПЧ. | Ведущий и второй преподаватели подводят итоги занятия, при этом: – обращают внимание обучающихся на недостатки, отмеченные в ходе работы обучающихся на занятии, на нарушение правил охраны труда при работе с техникой и при испытании пожарных рукавов; – обращают внимание обучающихся на их недостатки в знаниях по теме занятия; – выставляют итоговые оценки обучающимся за работу на практическом занятии. Ведущий преподаватель выдаёт обучающимся задание на самоподготовку и подводит итоги занятия. |

Действия личного состава отделения на АЦ

| № п/п | Номер боевого расчета | Действия л/с |
| --- | --- | --- |
| 1. | Командир отделения | Осуществляет общее руководство действиями личного состава подразделения. Работает на пожарном насосе под руководством водителя ПА. |
| 2. | №1 | Совместно с №2 собирают всасывающую линию из 2-х всасывающих рукавов диаметром 125 мм и подсоединяет её к всасывающему патрубку насосной установки. (Работа по установке АЦ на водоисточник) |
| 3. | №2 | Устанавливает противооткатные упоры. Совместно с №1 собирают всасывающую линию из 2-х всасывающих рукавов диаметром 125 мм и подсоединяет её к всасывающему патрубку насосной установки. |
| 4. | №3 | Прокладывает магистральную линию из напорных рукавов диаметром 77 мм. В дальнейшем работает на трёхходовом разветвлении РТ-80. |
| 5. | №4 | Достает напорно-всасывающие рукава собирает схему совместно с№5. Достает и устанавливает водосборник ВС-125. |
| 6. | №5 | Достает напорно-всасывающие рукава собирает схему совместно с№5. Закрепляет соединения ключами, устанавливает трехходовое разветвление РТ-80. |
| 7. | №6 | Помогает прокладывать рабочую линию из двух напорных рукавов диаметром 51 мм. В дальнейшем работает на трехходовом разветвлении РТ-70 |
| 8. | №7 | Помогает прокладывать рабочую линию из двух напорных рукавов диаметром 51 мм. В дальнейшем работает на пожарном насосе совместно с №1 |

Посредники:    1 студент — отвечает за охрану труда;

1 студент — отвечает за установку АЦ;

1 студент — отвечает за прокладку рукавных линий.

Правила по охране труда при проведении практического занятия по теме №2.2-3. «Конструкция пожарных рукавов, постановка в боевой расчёт, испытания и ремонт»

Каждый обучаемый несёт персональную ответственность за соблюдение правил по охране труда и пожарной безопасности.

Обо всех неисправностях, способных привести к несчастному случаю или пожару, необходимо доложить руководителю занятий.

При работе с пожарно-техническим вооружением:

1. На рукавной базе:

– не соприкасаться с нагретой поверхностью вулканизационного аппарата;

– при работе с клеем периодически проветривать помещение;

– при укладке рукавов на стеллажи следует пользоваться лестницей-стремянкой;

– при навязке соединительных головок не допускается попадания рук под проволоку.

2. На участке испытаний рукавов:

– следить за состоянием рукавных линий, в случае их повреждения принять меры к прекращению подачи воды;

– запрещается направлять ручные пожарные стволы на людей, сооружения, линии радио- и электропередач;

– запрещается без команды руководителя занятий подавать воду в рукавные линии.

I. Начало занятия (5 минут)

Учебная группа прибывает на место проведения занятия (к фасаду УПЧ), строится, готовится к началу занятия. Все обучающиеся одеты в боевую одежду.

Ведущий преподаватель:

– принимает рапорт о готовности учебной группы к занятию, о наличии личного состава;

– приветствует обучающихся и принимает приветствие от них;

– проверяет наличие личного состава, все записи в журнале учебной группы, наличие Ведомости по охране труда;

– объявляет тему, цели практического занятия и порядок его проведения;

– повторяет с обучающимися основные правила по охране труда и порядок соблюдения дисциплины на занятии.

II. Вводная часть занятия (25 минут)

Учебная группа с места построения направляется в учебный кабинет УПЧ, где заранее установлено мультимедийное оборудование и подготовлен презентационный материал.

Ведущий преподаватель:

– ставит задачи обучающимся на практическую часть занятия по отработке методов испытания пожарных рукавов;

– подробно, с использованием презентационного материала, специальной литературы обсуждаются схемы испытаний и параметры испытаний пожарных рукавов;

– заполняет журнал учебной группы по учёту учебных занятий и наличия личного состава.

Второй преподаватель:

– проводит с обучающимися инструктаж по правилам охраны труда под роспись в Ведомости по охране труда;

– после вступительного слова ведущего преподавателя, во время заполнения им журнала учебной группы, зачитывает основные правила охраны труда при работе на пожарной технике и с пожарным оборудованием.

III. Распределение обучающихся по рабочим участкам (5 минут)

Учебная группа из учебного кабинета УПЧ направляется на исходное место построения, где производится распределение обучающихся по рабочим участкам.

Производится построение учебной группы по двум подгруппам, согласно списков, которые были составлены до начала занятия. Такое разделение целесообразно для того, чтобы вовлечь как можно больше обучающихся в практическую часть занятия, закрепить у них навыки работы и проверить качество знаний.

Первая подгруппа обучающихся под руководством ведущего преподавателя направляется на участок №1 (Испытание пожарных рукавов с использованием ПА АЦ-3,2-40/4 (43253) 001МС).

Вторая подгруппа обучающихся под руководством второго преподавателя направляется на участок №2 (Испытание пожарных рукавов с использованием ПА АЦ-2,5-40/100 (433112)).

До начала занятия второй преподаватель:

– проверил правильность установки пожарной техники на рабочих местах;

– совместно с водителями пожарных автомобилей проверил укомплектованность пожарной техники пожарно-техническим оборудованием согласно табельной положенности, наличие необходимого пожарно-технического оборудования для проведения занятия;

– провёл инструктаж водителей о порядке проведения практического занятия, напоминает о необходимости совместного постоянного контроля за работой обучающихся, за соблюдением ими правил охраны труда при работе с пожарной техникой и оборудованием.

На участках работы предусмотрено выполнение обучающимися одних и тех же упражнений по испытанию пожарных рукавов с использованием разных ПА (автоцистерн) с целью отработки навыком по работе с различной пожарной техникой. Также, использование обучающимися насосных установок ПА для испытания пожарных рукавов будет способствовать их подготовке к изучению темы 5 «Пожарные насосы и вакуумные системы», согласно тематическому плану.

На участках работы во время отработки упражнений каждый преподаватель проводит опрос обучающихся закреплённой подгруппы по теме занятия. Вопросы представлены в Приложении 1 данной методической разработки. Разделение на подгруппы при проведении опроса целесообразно произвести для того, чтобы как можно больше опросить обучающихся по теме занятия, более прочно закрепить их знания и подготовить к выполнению практической части на занятии.

При завершении опроса обучающихся каждым преподавателем делаются отметки, определяющие активность каждого обучающегося при проведении опроса, вывод о готовности каждого обучающегося и подгруппы в целом к выполнению практического задания.

IV. Практическая часть занятия (140 минут)

Методические материалы к практической части занятия

Практическая часть занятия включается в себя отработку трёх практических вопросов, предусмотренных тематическим планом по проведению данного занятия. В каждой подгруппе обучающиеся разделяются на две группы по 6 – 7 человек. Каждая группа по указанию преподавателя выполняет сборку схемы и соответствующее испытание пожарных рукавов с использованием насосной установки ПА под руководством преподавателя и закреплённого за ПА водителем.

Задания для каждой группы по испытанию пожарных рукавов определяются преподавателем.

С обучающимися целесообразно повторить следующие вопросы:

1) Порядок постановки рукавов на вооружение подразделений пожарной охраны и для комплектации пожарных кранов;

2) Особенности использования пожарных рукавов при тушении пожаров;

3) Эксплуатация напорных рукавов в пожарных кранах.

Перед выполнением практических заданий преподаватель назначает командира каждой группы и ответственных за сборку соответствующей схемы испытания пожарных рукавов, напоминает правила охраны труда при работе с пожарной техникой. Допускается, если в каждой группе обучающиеся сами определят кто будет командиром группы и кто будет ответственным за выполнение определённых этапов упражнения.

Перед отработкой упражнения обучающимся ставятся следующие задачи:

– собрать схему испытаний рукавов;

– в ходе сборки схемы проговаривать свои действия, для чего что делается (это может делать назначенный командир группы или один из назначенных им обучающихся);

– в ходе проведения испытаний рукавов с использованием насосной установки ПА проговаривать свои действия и параметры проведения испытаний (это может делать назначенный командир группы или один из назначенных им обучающихся);

– оценить состояние пожарного рукава при испытании, определить пригодность рукава к дальнейшему использованию по назначению; необходимость в проведении его ремонта; необходимость списания рукава;

– по результатам проведения испытания пожарных рукавов составить акт испытания (представлен в Приложении 2 данной методической разработки). В случае, если по результатам испытания пожарный рукав окажется непригодным для дальнейшего использования по назначению, обучающимся необходимо составить акт на списание рукава (представлен в приложении 3 данной методической разработки).

Каждый преподаватель на своём участке работы совместно с водителем и обучающимися других групп контролирует правильность сборки схем испытания, правильность проведения испытаний и соблюдение обучающимися, выполняющими конкретное упражнение, правил охраны труда. Таким образом, обучающиеся других групп также косвенным образом будут вовлечены в отработку всех практических заданий.

Обучающиеся под руководством преподавателя совместно с закреплённым водителем проводят испытания пожарных рукавов.

Водитель, закреплённый за пожарным автомобилем, выполняет операции по созданию разрежения в насосе или обеспечивает подачу воды в рукавные линии.

Преподаватель контролирует правильность сборки схем испытаний рукавов (Методика приведена в методических материалах при отработке вопросов 1, 2) и соблюдение правил охраны труда, поясняет требования к испытываемым рукавам и возможные ошибки, оценивает работу обучающихся на данном этапе занятия.

По окончании работы на каждом участке преподаватель даёт команду обучающимся под руководством водителя ПА произвести:

– сбор пожарно-технического оборудования;

– техническое обслуживание пожарной техники после использования на занятии.

По результатам проведения испытаний пожарных рукавов каждый преподаватель на своём участке работы подводит итоги и делает отметки по результатам выполнения обучающимися упражнений.

Порядок постановки рукавов на вооружение подразделений 
пожарной охраны и для комплектации пожарных кранов

В начале практической части каждый преподаватель на своём участке работы напоминает, что испытание пожарных рукавов является составной частью входного контроля при постановке рукавов на вооружение подразделений пожарной охраны и для комплектации пожарных кранов.

Рукава, поступающие в пожарную часть, на рукавную базу, охраняемый объект, подвергаются входному контролю, который должен включать в себя:

– проверку сопроводительной документации;

– внешний осмотр;

– проверку маркировки;

– испытания;

– нанесение дополнительной маркировки.

Поступившие рукава должны иметь сопроводительную документацию — формуляр (Приложение 4), подготовленный в установленном порядке предприятием-изготовителем.

Ответственные за эксплуатацию рукавов должны ознакомиться с сопроводительной документацией.

Рукава подвергаются осмотру на наличие возможных внешних повреждений или дефектов. Внешняя поверхность рукава не должна иметь местных изменений цвета, масляных пятен и следов плесени.

При этом по возможности осмотром на просвет необходимо проверить отсутствие отслоения резинового слоя на внутренней поверхности всасывающих и напорно-всасывающих рукавов.

Рукава, не имеющие рукавных пожарных соединительных головок, должны быть оснащены ими в соответствии с пунктом 3.6 Методического руководства по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов от 2007 г. Пожарные соединительные головки должны соответствовать ГОСТ 28352-89 «Головки соединительные для пожарного оборудования. Типы, основные параметры и размеры», НПБ 153-2000* «Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний».

Заводская маркировка рукавов должна соответствовать сопроводительной документации.

Заводская маркировка всасывающих и напорно-всасывающих рукавов должна содержать:

– товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

– класс всасывающего (напорно-всасывающего) рукава;

– группу всасывающего (напорно-всасывающего) рукава;

– внутренний диаметр;

– рабочее давление;

– длину;

– дату изготовления: месяц (квартал) и год;

– обозначение стандарта;

– штамп технического контроля.

Пример заводской маркировки напорно-всасывающего рукава:

K-B-2-125-10-4000-VI-1995 ГОСТ 5398-76 «...»,

где К — товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

В — класс (рабочая среда — вода техническая);

2 — группа (напорно-всасывающий);

125 — внутренний диаметр, мм;

10 — рабочее давление, кгс/см2;

4000 — длина, мм;

VI-1995 — дата изготовления: месяц и год;

ГОСТ 5398-76 — обозначение стандарта;

«...» — штамп технического контроля.

Заводская маркировка напорного рукава должна находиться на расстоянии не более 0,5 м от обоих концов и содержать:

– наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

– тип напорного рукава;

– условный проход;

– рабочее давление;

– длину напорного рукава, м (для напорных рукавов РПК);

– специальное исполнение (при его наличии);

– климатическое исполнение по ГОСТ 15150;

– дату изготовления (месяц, год).

Для напорных рукавов РПМ на расстоянии не менее 4 м от любого конца должна быть дополнительная маркировка следующего содержания:

– наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

– дата изготовления (месяц, год).

Пример заводской маркировки напорного рукава:

К-РПМ-65-1,6-ИМТ-У-12.03,

где К — товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

РПМ — тип напорного рукава (для оборудования пожарных машин);

65 — условный проход;

1,6 — рабочее давление, МПа;

ИМТ — специальное исполнение (износостойкий, маслостойкий, термостойкий);

У — исполнение для условий эксплуатации, транспортирования и хранения в условиях умеренного климата;

12.03 — дата изготовления: месяц и год.

В качестве дополнительной маркировки напорных рукавов без наружного защитного покрытия каркаса могут быть «просновки» нитей основы, отличающиеся по цвету от нитей каркаса:

РПМ — две «просновки»;

РПК — одна «просновка».

Заводская маркировка пожарных соединительных головок должна содержать:

– наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

– год выпуска;

– условный проход;

– рабочее давление.

Заводская маркировка на резиновых кольцах пожарных соединительных головок должна содержать:

– наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

– год изготовления;

– тип кольца;

– климатическое исполнение.

Резиновые напорные кольца КН-25 - КН-50 могут не иметь маркировку типа кольца.

Рукава должны подвергнуться испытаниям для проверки качества по следующим параметрам:

– возможность быстрого соединения с пожарным оборудованием;

– герметичность при испытательном давлении для напорных и напорно-всасывающих рукавов (табл. 1, 2 Приложения 2 Методического руководства по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов);

– возможность забора воды из водоисточника (для всасывающих и напорно-всасывающих рукавов).

На рукава, поступившие в пожарную часть или на рукавную базу, кроме заводской, наносят дополнительную маркировку их принадлежности к пожарной части или рукавной базе.

На рукавах, являющихся принадлежностью пожарной части, маркировка состоит из дроби, где в числителе указывается номер пожарной части, в знаменателе — порядковый номер рукава.

Рис. Дополнительная маркировка рукава в пожарной части

На рукавах, являющихся принадлежностью рукавных баз, проставляется их порядковый номер.

Рис. Дополнительная маркировка рукава на рукавной базе

Маркировка наносится на расстоянии 1000  1500 мм от каждой пожарной соединительной головки краской по трафарету. Для маркировки рукавов допускается использовать краску любого цвета, контрастно отличающуюся от цвета рукава.

По окончании входного контроля в пожарной части или на рукавной базе оформляется приложение к формуляру, в который вносят все данные входного контроля. Формуляр должен постоянно находиться у ответственного за эксплуатацию рукава. Ответственный за рукава должен регулярно и своевременно вносить записи в формуляр.

Особенности использования пожарных рукавов при тушении пожаров

Также, преследуя воспитательную цель, поставленную для проведения занятия, каждый преподаватель на своём участке работы напоминает обучающимся особенности использования пожарных рукавов при тушении пожаров, что является составной частью эксплуатации пожарных рукавов.

Эксплуатация рукавов включает в себя:

– постановку на вооружение пожарных частей и комплектацию пожарных кранов;

– применение при тушении пожаров;

– техническое обслуживание;

– ремонт;

– хранение.

- Технологическая схема эксплуатации пожарных рукавов

Особенности применения всасывающих и напорно-всасывающих рукавов 
при тушении пожара

Всасывающие и напорно-всасывающие рукава размещаются на пожарных автомобилях в пеналах, а на мотопомпах — в специально отведённых местах.

Запрещается устанавливать на пожарную машину неисправные и грязные всасывающие и напорно-всасывающие рукава.

Для удобства извлечения всасывающих и напорно-всасывающих рукавов из пеналов и предохранения от истирания под них подкладывают прокладочные ленты. При извлечении всасывающих и напорно-всасывающих рукавов из пеналов не допускается их сбрасывание на землю во избежание механических повреждений.

При заборе воды с пирса или крутого берега водоёма рекомендуется использовать дополнительную (разгрузочную) верёвку, привязывая её за горловину сетки. Разгрузочная верёвка воспринимает вес воды, находящейся во всасывающей линии, и помогает избежать повреждения всасывающих рукавов.

Для предотвращения замерзания воды во всасывающих рукавах всасывающей линии при длительной работе пожарного насоса с небольшим расходом часть воды следует сбрасывать обратно в водоем через напорный рукав, присоединенный к свободному патрубку насоса.

При работе на пожарах и учениях не допускается попадание на всасывающие и напорно-всасывающие рукава нефтепродуктов и едких химических веществ.

При использовании всасывающих и напорно-всасывающих рукавов на пожарах в книге службы указывают их диаметр и номера, в случае выхода их из строя или получения повреждения — дополнительно указывается характер повреждения. Дата и характер повреждения в четырёхдневный срок заносятся ответственным за эксплуатацию рукавов в формуляр всасывающего или напорно-всасывающего рукава.

Особенности применения напорных рукавов при тушении пожара

Напорные рукава укладывают в отсеки кузова пожарного автомобиля в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля. Во избежание интенсивного износа напорных рукавов необходимо строго выполнять требования по их размещению и креплению в отсеках пожарного автомобиля.

Напорные рукава, расположенные на катушках, закрывают специальным чехлом из плотной водонепроницаемой ткани.

Запрещается устанавливать на пожарную машину неисправные и грязные напорные рукава.

При прокладке рукавных линий необходимо следить, чтобы напорные рукава не имели резких перегибов. Стараться не допускать их прокладку по острым или горящим (тлеющим) предметам, поверхностям, залитым горючесмазочными материалами или химикатами. В лестничных клетках следует прокладывать рукавные линии между маршами, не загромождая при этом проходы и лестницы. Прокладка рукавных линий по улице, дороге, двору, должна производиться по возможности на непроезжей части, а в местах движения автотранспорта напорные рукава должны быть защищены рукавными мостиками.

При прокладке рукавных линий через заборы, окна и другие препятствия, где возможны резкие перегибы напорных рукавов, следует использовать рукавное колено (седло) (рис.).

Рис. Использование рукавного колена

Для закрепления рукавной линии, прокладываемой в вертикальном направлении по стене, внутри здания или по пожарной лестнице, необходимо применять рукавные задержки из расчёта не менее одной задержки на напорный рукав (рис.).

Рис. Рукавные задержки

Запрещается сбрасывать на рукавные линии части разбираемых конструкций, а также сбрасывать напорные рукава с крыш и верхних этажей зданий. Рукава должны переносить пожарные, а спускать с высоты их следует при помощи верёвок или других приспособлений.

Во избежание гидравлических ударов и разрывов напорных рукавов подачу воды в рукавную линию осуществляют путём постепенного открытия клапанов напорных патрубков насоса и разветвлений.

Запрещается резко повышать давление в насосе, а также резко перекрывать пожарный ствол.

При возникновении течи в напорном рукаве она должна быть немедленно устранена путём установки рукавных зажимов.

В зависимости от размера повреждения напорного рукава могут использоваться следующие рукавные зажимы:

а) ленточный зажим (рис.) для ликвидации течи из отверстий диаметром до 2 см или разрывов длиной до 3 см;

Рис. Ленточный зажим

б) корсетный зажим (рис.) для ликвидации течи из продольных разрывов длиной до 10 см.

Рис. Корсетный зажим

В качестве зажима может быть использован также отрезок напорного рукава того же диаметра длиной 25  30 см, который до навязки пожарных соединительных головок надевается на напорный рукав. При появлении течи во время работы на пожаре давление в напорном рукаве сбрасывается и отрезок (зажим) перемещается на место повреждения.

Рукавные колена, задержки, зажимы, мостики и другие приспособления относятся к пожарно-технической продукции и должны изготавливаться по технической документации, утверждённой в установленном порядке.

При использовании напорных рукавов на пожарах в книге службы указывают их диаметр и номера, в случае выхода напорных рукавов из строя или получения повреждения — дополнительно характер повреждения. Дата и характер повреждения в четырёхдневный срок заносятся ответственным за эксплуатацию рукавов в формуляр напорного рукава.

После окончания тушения пожара при сборке напорных рукавов зажимы снимают, а место течи отмечают.

При эксплуатации напорных рукавов в зимнее время необходимо:

1) забирать воду для подачи в напорные рукава из открытых водоисточников на больших глубинах, где её температура несколько выше, чем у поверхности;

2) подачу воды производить по одной магистральной линии, при этом насос должен работать на повышенных оборотах с не полностью открытым напорным патрубком, что позволяет несколько повысить температуру воды в напорных рукавах от трения ее о рабочее колесо и стенки корпуса насоса;

3) во избежание замерзания воды в напорном рукаве необходимо убедиться в устойчивой работе центробежного насоса, сливая воду через второй напорный патрубок, к которому не присоединена напорная линия. Через 15 – 20 с нужно увеличить число оборотов вала насоса и плавно подавать воду в магистральную линию, одновременно закрывая запорную арматуру (клапан, задвижка) второго патрубка;

4) во избежание замерзания воды в рукавных линиях при температуре минус 20°С и ниже к разветвлению присоединяется максимум рабочих линий, увеличивается скорость подачи воды, при этом не прекращается полностью подача воды из пожарных стволов, а когда по условиям работы бывает нужно на непродолжительное время перекрыть пожарные стволы, то часть воды сбрасывается через свободный патрубок разветвления;

5) после окончания тушения пожара необходимо воду немедленно слить из напорных рукавов. Вмёрзшие в лёд напорные рукава следует отогреть паром, горячим воздухом или применять компресс из кошмы, смачиваемой горячей водой.

Перед складированием напорных рукавов места сгибов необходимо оттаять. В случае сплошного промерзания напорных рукавов сборку их следует проводить без сгибов и переломов, при этом перевозить их надо на грузовых автомобилях с прицепами или другим способом, не допуская механических повреждений, укладывая напорные рукава во всю длину.

При тушении пожаров в условиях низких температур необходимо использовать рекомендации заводов-изготовителей напорных рукавов.

По истечении срока службы, указанного в формуляре, напорные рукава должны быть заменены новыми. В случае, если после окончания срока службы напорные рукава сохранили свои качества и не подверглись старению (определяется при внешнем осмотре), их допускают к эксплуатации только после испытания на герметичность под давлением, указанным в табл. 3 Приложения 2 Методического руководства по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов 2007 г.

Эксплуатация напорных рукавов в пожарных кранах

Применение напорных рукавов, находящихся в пожарных кранах, при тушении пожаров осуществляется караулами пожарных частей, а также лицами, обладающими навыками в обращении и применении оборудования пожарного крана.

Напорные рукава перед началом эксплуатации, после применения на пожарах или учениях, а также при ТО должны подвергаться внешнему осмотру на наличие возможных повреждений или дефектов и испытаниям на герметичность давлением сети противопожарного водопровода через пожарный кран.

ТО и ремонт напорных рукавов в пожарных кранах осуществляются в соответствии с правилами Методического руководства по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов. ТО проводится не реже одного раза в 6 месяцев.

Вопрос 1. Всасывающие пожарные рукава. Методы испытаний

1.1. Испытание всасывающих рукавов

При отработке данного упражнения с обучающимися необходимо повторить следующие вопросы:

1) Назначение всасывающих рукавов;

2) Условный проход (DN) (мм) всасывающих рукавов — параметр, применяемый для трубопроводных систем в качестве характеристики присоединяемых частей, соединений трубопроводов и арматуры.

3) Внутренний диаметр (мм) — параметр, обеспечивающий соединение рукавных пожарных соединительных головок с рукавом.

4) Рабочее давление всасывающих рукавов — не менее 0,1 МПа (1 кгс/см2; 1 атм.).

5) Вакуумметрическое давление для всасывающих рукавов — 0,08 МПа (0,8 кгс/см2; 0,8 атм.).

6) Различают два класса всасывающих и напорно-всасывающих рукавов — рукава класса «В» и рукава класса «КЩ». Для рукавов класса «В» рабочая среда — вода техническая, для рукавов класса «КЩ» — водные (слабые) растворы неорганических кислот и щелочей концентрации до 20% объёмных.

7) Особенности конструктивного исполнения всасывающих и напорно-всасывающих рукавов.

Рис. Схема расположения конструктивных элементов всасывающих и напорно-всасывающих рукавов: 1 — внутренняя резиновая камера;  2 — текстильный слой;  
3 — проволочная спираль;  4 — промежуточный резиновый слой;  5 — текстильный слой

Инструктивно-методическая карточка

по отработке упражнения

«Испытания всасывающих рукавов на разрежение»

Оборудование: Пожарная автоцистерна, укомплектованная согласно табелю положенности.

Характер работ: испытания.

Периодичность испытаний: не менее 1-го раза в 6 месяцев при плановых проверках; 
при постановке в боевой расчёт; в случае, если не выдержали проверку внешним осмотром; после ремонта.

| № п/п | Последовательность операций | Методические указания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка к работе |  |
| 1.1. | Проверить правильность установки пожарного автомобиля, проверить установку противооткатных упоров. |  |
| 1.2. | Собрать схему испытания на герметичность разрежением: | При сборке схемы использовать ключи для обеспечения герметичности соединений. |
| 2. | Испытания на герметичность разрежением. |  |
| 2.1. | Создать в полости насоса разрежение равное (0,08 ± 0,01) МПа или (0,8 ± 0,1) кгс/см2; (0,8 ± 0,1 атм.) | Контроль осуществлять по мановакуумметру насоса. |
| 2.2. | Контролировать созданное разрежение в течение 3 мин. |  |
| 2.3 | Сравнить показания прибора с допустимым отклонением. | Падение разрежения за время испытаний должно быть не более 0,015 МПа или 0,15 кгс/см2 (0,15 атм.) |
| 3 | Выводы по результатам испытаний. |  |
| 3.1 | Всасывающий рукав считается герметичным при падении разрежения в допустимых пределах. В процессе испытаний на наружной поверхности испытываемого рукава не должно быть сплющивания и изломов. После испытания при просмотре на свет на внутренней полости испытанного всасывающего рукава, выдержавшего испытания, не должно быть выпуклостей, пузырей, надрывов и отслоения. При испытании всасывающих и напорно-всасывающих рукавов на разрежение отслоение внутреннего слоя резины при визуальным осмотре обнаружить сложно, так как слой резины при снятии разрежения занимает первоначальное положение. Поэтому после испытаний на разрежение всасывающий или напорно-всасывающий рукав проверяют на возможность забора воды из водоисточника с помощью насоса. При наличии отслоения и перекрытии проходного сечения испытываемого рукава вакуумметр показывает высокое разрежение, но вода в насос не поступает. | При обнаружении неисправностей проводится оценка возможного ремонта |
| 4. | Оформление документации по результатам испытаний. |  |
| 4.1. | По результатам испытаний делается запись в формуляре пожарного рукава. |  |

Правила охраны труда

1. Присоединение рукавов производить с использованием ключей.

2. В момент создания испытательного давления следить за поведением рукавных линий, при обнаружении повреждений уменьшить обороты двигателя до минимальных.

3. При заполнении рукава водой открыть ствол (разветвление) для выпуска воздуха.

4. Отсоединение рукавов от напорных патрубков производить после снижения в них давления.

Инструктивно-методическая карточка

по отработке упражнения

«Испытания всасывающих рукавов на давление»

Оборудование: Пожарная автоцистерна, укомплектованная согласно табелю положенности.

Характер работ: испытания.

Периодичность испытаний: не менее 1-го раза в 6 месяцев при плановых проверках; 
при постановке в боевой расчёт; в случае, если не выдержали проверку внешним осмотром; после ремонта.

| № п/п | Последовательность операций | Методические указания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка к работе |  |
| 1.1. | Проверить правильность установки пожарного автомобиля, проверить установку противооткатных упоров. |  |
| 1.2. | Собрать схему испытания на герметичность давлением: Используется заглушка со сливным краником | При сборке схем использовать ключи для обеспечения герметичности соединений. |
| 2. | Испытания на герметичность давлением. |  |
| 2.1. | При испытании всасывающих рукавов с условным проходом 80 создать в полости насоса давление равное (0,3 ± 0,03) МПа или (3 ± 0,3) кгс/см2; (3 ± 0,3 атм.) При испытании всасывающих рукавов с условным проходом 100, 125 создать в полости насоса давление равное (0,2 ± 0,02) МПа или (2 ± 0,2) кгс/см2; (2 ± 0,2 атм.) | Контроль осуществлять по манометру насоса. |
| 2.2. | Контролировать созданное давление в течение 10 мин. |  |
| 2.3 | Визуальным контролем проверяется состояние рукава. | Выявляются возможные места неплотностей. |
| 3 | Выводы по результатам испытаний. |  |
| 3.1 | Всасывающий рукав считается исправным при отсутствии местных утолщений, вздутий, подтеканий воды и появления росы. На испытываемом рукаве и в местах соединений с пожарными соединительными головками не должно быть разрывов и местных вздутий, просачивания воды, а также деформации металлической спирали. | При обнаружении неисправностей проводится оценка возможного ремонта |
| 4. | Оформление документации по результатам испытаний. |  |
| 4.1. | По результатам испытаний делается запись в формуляре пожарного рукава. |  |

Правила охраны труда

1. Присоединение рукавов производить с использованием ключей.

2. В момент создания испытательного давления следить за поведением рукавных линий, при обнаружении повреждений уменьшить обороты двигателя до минимальных.

3. При заполнении рукава водой открыть ствол (разветвление) для выпуска воздуха.

4. Отсоединение рукавов от напорных патрубков производить после снижения в них давления.

1.2. Испытание напорно-всасывающих рукавов

При отработке данного упражнения с обучающимися необходимо повторить следующие вопросы:

1) Назначение напорно-всасывающих рукавов;

2) Условное обозначение напорно-всасывающих рукавов. (Пример условного обозначения при поставках напорно-всасывающего рукава без пожарных соединительных головок: класса В, группы 2, внутренним диаметром 75 мм, с рабочим давлением 0,5 МПа (5 кгс/см2), предназначенного для работы в районах с умеренным климатом: «Рукав В-2-75-5У ГОСТ 5398-76».

Инструктивно-методическая карточка

по отработке упражнения

«Испытания напорно-всасывающих рукавов на давление»

Оборудование: Пожарная автоцистерна, укомплектованная согласно табелю положенности

Характер работ: испытания.

Периодичность испытаний: не менее 1-го раза в 6 месяцев при плановых проверках; 
при постановке в боевой расчёт; в случае, если не выдержали проверку внешним осмотром; после ремонта.

| № п/п | Последовательность операций. | Методические указания. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка к работе. |  |
| 1.1. | Проверить правильность установки пожарного автомобиля, проверить установку противооткатных упоров. |  |
| 1.2. | Собрать схему испытания на герметичность давлением: | При сборке схем использовать ключи для обеспечения герметичности соединений. |
| 2. | Испытания на герметичность давлением. | Диаметр рукава 75 мм |
| 2.1. | При испытании напорно-всасывающих рукавов с условным проходом 80 создать в полости насоса давление равное (1,2 ± 0,1) МПа или (12 ± 1) кгс/см2; (12 ± 1 атм.) | Контроль осуществлять по манометру насоса. |
| 2.2. | Контролировать созданное давление в течение 10 мин. |  |
| 2.3. | Визуальным контролем проверяется состояние рукава. | Выявляются возможные места неплотностей. |
| 3. | Выводы по результатам испытаний. |  |
| 3.1. | Напорно-всасывающий рукав считается исправным при отсутствии местных утолщений, вздутий, подтеканий воды и появления росы. На испытываемом рукаве и в местах соединений с пожарными соединительными головками не должно быть разрывов и местных вздутий, просачивания воды, а также деформации металлической спирали. | При обнаружении неисправностей проводится оценка возможного ремонта |
| 4. | Оформление документации по результатам испытаний. |  |
| 4.1. | По результатам испытаний делается запись в формуляре пожарного рукава. |  |

Правила охраны труда

1. Присоединение рукавов производить с использованием ключей.

2. В момент создания испытательного давления следить за поведением рукавных линий, при обнаружении повреждений уменьшить обороты двигателя до минимальных.

3. При заполнении рукава водой открыть ствол (разветвление) для выпуска воздуха.

4. Отсоединение рукавов от напорных патрубков производить после снижения в них давления.

Инструктивно-методическая карточка

по отработке упражнения

«Испытания напорно-всасывающих рукавов на разрежение»

Оборудование: Пожарная автоцистерна, укомплектованная согласно табелю положенности

Характер работ: испытания.

Периодичность испытаний: не менее 1-го раза в 6 месяцев при плановых проверках; 
при постановке в боевой расчёт; в случае, если не выдержали проверку внешним осмотром; после ремонта.

| № п/п | Последовательность операций. | Методические указания. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка к работе. |  |
| 1.1. | Проверить правильность установки пожарного автомобиля, проверить установку противооткатных упоров. |  |
| 1.2. | Собрать схему испытания на герметичность разрежением: | При сборке схем использовать ключи для обеспечения герметичности соединений. |
| 2. | Испытания на герметичность разрежением. |  |
| 2.1. | Создать в полости насоса разрежение равное (0,08 ± 0,01) МПа или (0,8 ± 0,1) кгс/см2; (0,8 ± 0,1 атм.) | Контроль осуществлять по мановакуумметру насоса. |
| 2.2. | Контролировать созданное разрежение в течение 3 мин. |  |
| 2.3. | Сравнить показания прибора с допустимым отклонением. | Падение разрежения за время испытаний должно быть не более 0,015 МПа или 0,15 кгс/см2 (0,15 атм.) |
| 3. | Выводы по результатам испытаний. |  |
| 3.1. | Напорно-всасывающий рукав считается герметичным при падении разрежения в допустимых пределах. В процессе испытаний на наружной поверхности испытываемого рукава не должно быть сплющивания и изломов. После испытания при просмотре на свет на внутренней полости испытанного напорно-всасывающего рукава, выдержавшего испытания, не должно быть выпуклостей, пузырей, надрывов и отслоения. При испытании всасывающих и напорно-всасывающих рукавов на разрежение отслоение внутреннего слоя резины при визуальным осмотре обнаружить сложно, так как слой резины при снятии разрежения занимает первоначальное положение. Поэтому после испытаний на разрежение всасывающий или напорно-всасывающий рукав проверяют на возможность забора воды из водоисточника с помощью насоса. При наличии отслоения и перекрытии проходного сечения испытываемого рукава вакуумметр показывает высокое разрежение, но вода в насос не поступает. | При обнаружении неисправностей проводится оценка возможного ремонта |
| 4. | Оформление документации по результатам испытаний. |  |
| 4.1. | По результатам испытаний делается запись в формуляре пожарного рукава. |  |

Правила охраны труда

1. Присоединение рукавов производить с использованием ключей.

2. В момент создания испытательного давления следить за поведением рукавных линий, при обнаружении повреждений уменьшить обороты двигателя до минимальных.

3. При заполнении рукава водой открыть ствол (разветвление) для выпуска воздуха.

4. Отсоединение рукавов от напорных патрубков производить после снижения в них давления.

Вопрос 2. Напорные пожарные рукава. Методы испытаний

При отработке данного упражнения с обучающимися необходимо повторить следующие вопросы:

1) Назначение напорных рукавов.

2) Особенности конструктивного исполнения всасывающих и напорно-всасывающих рукавов.

(Напорные рукава состоят из тканого или ткановязаного каркаса и внутреннего гидроизоляционного покрытия. При изготовлении каркаса напорного рукава используют нити из химических и натуральных волокон.

Внутреннее гидроизоляционное покрытие изготавливается из различных видов резин, латекса, полиуретанов и других полимерных материалов.

Напорные рукава с каркасом из натуральных волокон могут не иметь внутреннего гидроизоляционного покрытия.

В зависимости от назначения напорного рукава его каркас может иметь наружное защитное покрытие или пропитку.)

3) Классификация напорных рукавов по назначению:

– предназначенные для комплектации пожарных машин (РПМ);

– предназначенные для оборудования наружных (РПК-Н) и внутренних пожарных кранов зданий и сооружений (РПК-В).

4) Классификация напорных рукавов в зависимости от величины условного прохода (DN) и рабочего давления.

В зависимости от величины условного прохода (DN) и рабочего давления (Рр) напорные рукава классифицируются в соответствии с табл.

| Тип | DN | Рр, МПа (кг/см2), не менее |
| --- | --- | --- |
| РПК | 25, 40, 50, 65 | 1,0 (10,0) |
| РПМ | 150 | 1,2 (12,0) |
|  | 25, 40, 50, 65, 80, 90 | 1,6 (16,0) |
|  | 25,40, 50, 65, 80 | 3,0 (30,0) |

5) Области применения и параметры использования напорных рукавов.

РПК — эксплуатируются в пожарных кранах зданий и сооружений, где установлены пожарные насосы на рабочее давление 1,0 МПа (10 кгс/см2; 10 атм.).

РПМ-1,2 — эксплуатируются при прокладке магистральных линий от пожарных насосных станций ПНС-110, рассчитаны на рабочее давление 1,2 МПа (12 кгс/см2; 12 атм.).

РПМ-1,6 — эксплуатируются на пожарных автомобилях и других пожарных машинах, оборудованных пожарными насосами на рабочее давление 1,6 МПа (16 кгс/см2; 16 атм.).

РПМ-3,0 — эксплуатируются на пожарных автомобилях и других пожарных машинах, оборудованных пожарными насосами высокого давления до 3,0 МПа (30 кгс/см2; 30 атм.).

6) Классификация напорных рукавов по стойкости к внешним воздействиям:

– общего исполнения;

– специального исполнения: износостойкие (И), маслостойкие (М), термостойкие (Т).

Напорные рукава специального исполнения обладают повышенной стойкостью:

– износостойкие — к абразивному износу (истиранию);

– маслостойкие — к воздействию масел и различных нефтепродуктов;

– термостойкие — к воздействию нагретых твёрдых предметов.

Особую подгруппу термостойких напорных рукавов составляют перколированные напорные рукава.

Перколированные напорные рукава — напорные рукава, конструкция которых обеспечивает термостойкость за счёт увлажнения их наружной поверхности по всей длине транспортируемыми огнетушащими веществами (водой, водными растворами пенообразователей и т. п.) под давлением. Перколированные напорные рукава предназначены в основном для тушения пожаров, где необходима прокладка напорных рукавов по нагретым до значительной температуры поверхностям (тлеющим торфяникам, углям и т. п.).

7) Условное обозначение (маркировка) напорных рукавов

Пример 1.

РПМ-50-1,6-ТУ — рукав пожарный напорный, предназначенный для комплектации пожарных машин, с условным проходом 50 мм, рассчитанный на рабочее давление 1,6 МПа (16 кгс/см2; 16 атм.), обычного исполнения, климатического исполнения ТУ1, выполнен по ГОСТ 15150.

Пример 2.

РПМ-65-3,0-ИМТ-У — рукав пожарный напорный, предназначенный для комплектации пожарных машин, с условным проходом 65 мм, рассчитанный на рабочее давление 3,0 МПа (30 кгс/см2; 30 атм.), износостойкого, маслостойкого, термостойкого, климатического исполнения У1, изготовлен по ГОСТ 15150.

Инструктивно-методическая карточка

по отработке упражнения

«Испытания напорных рукавов»

Оборудование: Пожарная автоцистерна, укомплектованная согласно табелю положенности

Характер работ: испытания.

Периодичность испытаний: после каждого применения, но не реже 1-го раза в 6 месяцев; 
при постановке в боевой расчёт; после ремонта; по истечении гарантийного срока хранения, указанного в эксплуатационной документации.

| № п/п | Последовательность операций | Методические указания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка к работе |  |
| 1.1. | Проверить установку автомобиля на противооткатные упоры. |  |
| 1.2. | Собрать схему в соответствии с рисунком: Напорные рукава допускается испытывать в виде линии до пяти штук, одного условного прохода. При гидравлическом испытании напорный рукав или линия из напорных рукавов присоединяется к насосу с манометром. К другому концу напорного рукава или линии присоединяется перекрывной пожарный ствол или трехходовое разветвление. В соединениях между испытываемыми рукавами и применяемой арматурой должна быть обеспечена герметичность. | При сборке схем использовать ключи для обеспечения герметичности соединений. Возможна замена разветвления на перекрывной ствол. |
| 2. | Гидравлические испытания. |  |
| 2.1. | Напорные рукава из натуральных волокон (льняные и льноджутовые) перед испытаниями заполняют водой под давлением от 0,2 (2) до 0,4 (4) МПа (кгс/см2) и выдерживают в течение 5 мин. Данные напорные рукава под испытательным давлением после намокания льняных нитей каркаса не должны иметь свищей, кроме пылевидных (см. табл. 3). После удаления воздуха и заполнения линии водой постепенно поднимают давление воды в полости насоса и напорном рукаве до испытательного в соответствии с табл. 1, 2 (см. ниже). Под этим давлением держат линию в течение времени, необходимого для осмотра напорного рукава (линии из напорных рукавов) по всей длине и соединений в месте навязки их на пожарные соединительные головки. | Контроль осуществлять по манометру насоса. |
| 2.2. | Визуальным контролем проверяется состояние рукава. | Выявляются возможные места неплотностей. |
| 3. | Выводы по результатам испытаний. |  |
| 3.1. | Напорный рукав считается исправным при отсутствии местных утолщений, вздутий, подтеканий воды и появления росы. Появление свищей и капель воды не допускается (исключение составляют перколированные напорные рукава). | При обнаружении неисправностей проводится оценка возможного ремонта |
| 4. | Оформление документации по результатам испытаний. |  |
| 4.1. | По результатам испытаний делается запись в формуляре пожарного рукава. | При оценке состояния рукава учитывается вид и сорт см. Приложение |

Таблица 1

Испытательное (эксплуатационное) давление при проверке напорных рукавов на герметичность при техническом обслуживании и постановке на вооружение, МПа (кг/см2)

| РПМ-1,2 (12,0) | РПМ-1,6 (16,0) | РПМ-3,0 (30,0) |
| --- | --- | --- |
| 0,8 ± 0,1 (8 ± 1) | 1,0 ± 0,1 (10 ± 1) | 1,8 ± 0,1 (18 ± 1) |

Таблица 2

Испытательное давление при проверке напорных рукавов на герметичность после ремонта или хранения, МПа (кг/см2)

| РПК | РПМ-1,2 (12,0) | РПМ-1,6 (16,0) | РПМ-3,0 (30,0) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,25 ± 0,1 (12,5 ± 1) | 1,5 ± 0,1 (15 ± 1) | 2,0 ± 0,1 (20 ± 1) | 3,75 ± 0,1 (37,5 ± 1) |

Таблица 3

| Не прорезиненные |  | Прорезиненные |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сорт | Допустимое количество свищей | Сорт | Допустимое количество свищей |
| 1 | Не более 3-х | 1 | Не допускается |
| 2 | Не более 5-ти | 2 | Не более 3-х |

Примечание: высота пылевидного свища, направленного вертикально вверх, не должна превышать 150 мм.

Правила охраны труда

1. Присоединение рукавов производить с использованием ключей;

2. В момент создания испытательного давления следить за поведением рукавных линий, при обнаружении повреждений уменьшить обороты двигателя до минимальных;

3. При заполнении рукава водой открыть ствол (разветвление) для выпуска воздуха;

4. Отсоединение рукавов от напорных патрубков производить после снижения в них давления.

Вопрос 3. Технологическая схема ТО пожарных рукавов

Перед началом данного этапа проведения занятия обе подгруппы обучающихся строятся возле рукавной базы УПЧ, после чего под руководством ведущего преподавателя направляются в помещение технологического участка рукавной базы, где и проводится данный этап занятия.

Ведущий преподаватель совместно со специалистом рукавной базы знакомит обучающихся с основными помещениями и назначением основного технологического оборудования рукавной базы, устройством и техническими возможностями агрегата испытания, сушки и талькирования рукавов.

Второй преподаватель следит за соблюдением, порядка, дисциплины и соблюдением обучающимися мер безопасности.

Специалист технической части демонстрирует обучающимся возможности технологического оборудования по выполнению технического обслуживания и ремонта пожарных рукавов (навязку соединительных головок, ремонтные работы, сушку, талькирование и отрабатывают порядок оформления документации).

В ходе данного этапа занятия преподаватель задаёт обучающимся вопросы, касающиеся особенностей эксплуатации рукавов, проведения технического обслуживания и ремонта рукавов.

3.1. Основные принципы технического обслуживания пожарных рукавов

Техническое обслуживание (далее — ТО) — это комплекс профилактических мероприятий, проводимых в целях поддержания рукавов в исправном состоянии.

ТО и ремонт рукавов, находящихся на вооружении пожарных частей, осуществляется на линиях обслуживания пожарных рукавов (ЛОПР) в пожарных частях или на рукавных базах, обслуживающих несколько пожарных частей.

ЛОПР — это комплекс технических средств (сооружений, машин, оборудования, инструментов и оснастки), размещённых в порядке, обеспечивающем соблюдение технологии обслуживания рукавов.

ТО, испытания и ремонт рукавов должны производиться только с использованием технических средств, изготовленных в промышленных условиях по конструкторской документации, утверждённой в установленном порядке.

Примерный перечень оборудования, необходимого для оснащения рукавных баз и постов пожарных частей:

1. Ванна для отмачивания (оттаивания) рукавов;

2. Оборудование для мойки рукавов;

3. Оборудование для испытания рукавов на герметичность при избыточном давлении и разрежении;

4. Оборудование для сушки и талькирования рукавов;

5. Оборудование для скатки и перекатки напорных рукавов;

6. Установка для оборудования рукавов пожарными соединительными головками (например, методом «навязки проволокой»);

7. Оборудование для ремонта рукавов.

3.2. Особенности технического обслуживания 
и ремонта всасывающих и напорно-всасывающих рукавов

3.2.1. Особенности технического обслуживания всасывающих 
и напорно-всасывающих рукавов

Отмачивание (оттаивание)

Доставленные на рукавную базу (пост) или в часть использованные на пожаре или учении всасывающие и напорно-всасывающие рукава в зимнее время должны полностью оттаять в теплом помещении. Для этого может быть использована ванна с водой (рис.).

Рис. Ванна для отмачивания (оттаивания)

Чтобы ускорить процесс оттаивания, ванна закрывается сверху крышками и в нее подается горячая вода. Эта же ванна используется для отмачивания загрязненных всасывающих и напорно-всасывающих рукавов.

Мойка

После оттаивания или отмачивания всасывающие и напорно-всасывающие рукава подаются на мойку. Их моют вручную щеткой или с использованием специализированного оборудования.

Внешний осмотр

Внешний осмотр всасывающих и напорно-всасывающих рукавов, находящихся в эксплуатации, проводят после каждого применения, но не реже одного раза в месяц, а при хранении на складе и рукавных базах — не реже одного раза в год.

Их подвергают осмотру на наличие маркировки, возможных внешних и внутренних повреждений или дефектов.

Наружную поверхность всасывающих и напорно-всасывающих рукавов, включая головки и места их соединения с данными рукавами, проверяют визуально: изменение цвета, наличие пятен, порезов, проколов, деформаций, изломов, трещин и т. д.

Деформации и отслаивания на внутренней поверхности проверяют визуально, на свет.

При ослаблении натяжения хомутов, крепящих всасывающие и напорно-всасывающие рукава к всасывающим пожарным соединительным головкам, хомуты подтягивают с помощью ключа и контрят гайкой.

По результатам осмотра принимают решение о дальнейшей эксплуатации всасывающих и напорно-всасывающих рукавов или необходимости их испытания и ремонта.

Испытание

Всасывающие и напорно-всасывающие рукава, находящиеся в эксплуатации, испытывают не менее одного раза в 6 месяцев при плановых проверках, а также в случае, если они не выдержали проверку внешним осмотром, и после ремонта.

В условиях хранения на складе или рукавной базе всасывающие и напорно-всасывающие рукава испытывают по истечении гарантийного срока хранения на герметичность рабочим давлением (табл. 1 приложения 2 Методического руководства по эксплуатации пожарных рукавов от 2007 г.).

При испытании всасывающего и напорно-всасывающего рукава на герметичность при избыточном давлении один конец его подсоединяют к источнику давления, другой закрывают заглушкой, имеющей кран для выпуска воздуха. При открытом кране испытываемый рукав медленно заполняют водой до полного удаления из него воздуха. Кран закрывают и постепенно повышают давление в испытываемом рукаве до значения испытательного давления согласно табл. 1 приложения 2 Методического руководства по эксплуатации пожарных рукавов от 2007 г. Выдерживают его при этом давлении в течение 10 мин. На испытываемом рукаве и в местах соединений с пожарными соединительными головками не должно быть разрывов и местных вздутий, просачивания воды, а также деформации металлической спирали.

Для испытания всасывающих и напорно-всасывающих рукавов на герметичность при разрежении один конец испытываемого рукава подсоединяют к вакуум-линии с мановакуумметром (вакуумметром), другой заглушают. В испытываемом рукаве создают разрежение, равное (0,08 ± 0,01) МПа, затем перекрывают вакуум-линию и выдерживают при этом разрежении в течение 3 мин. Падение разрежения за это время не должно превышать 0,015 МПа. В процессе испытаний на наружной поверхности испытываемого рукава не должно быть сплющивания и изломов. После испытания внутреннюю полость испытываемого рукава просматривают на свет. Всасывающий или напорно-всасывающий рукав, выдержавший испытание, не должен иметь на внутренней поверхности выпуклостей, пузырей, надрывов и отслоения.

Отслоение внутреннего слоя резины при визуальным осмотре обнаружить сложно, так как слой резины при снятии разрежения занимает первоначальное положение. Поэтому всасывающий или напорно-всасывающий рукав проверяют на возможность забора воды из водоисточника с помощью насоса. При наличии отслоения и перекрытии проходного сечения испытываемого рукава вакуумметр показывает высокое разрежение, но вода в насос не поступает.

Сушка

Сушить всасывающие и напорно-всасывающие рукава следует зимой в рукавных сушилках, летом — на открытом воздухе в тени. Температура сушки не должна превышать плюс 50ºС. Запрещается сушить их на отопительных батареях, котлах, крышах зданий и на солнце. После испарения влаги всасывающие и напорно-всасывающие рукава удаляют из сушилки.

3.2.2. Особенности ремонта всасывающих и напорно-всасывающих рукавов

Всасывающие и напорно-всасывающие рукава следует ремонтировать, если они не выдержали испытаний, а также при наличии видимых механических повреждений (проколы, абразивный износ, смятие спирали и т. п.) и других неисправностей.

При потере герметичности и внешних повреждениях на самих всасывающих и напорно-всасывающих рукавах, в зависимости от характера повреждения, их ремонтируют одним из следующих способов:

а) наложением заплат на наружную поверхность ремонтируемого рукава с помощью клеевых составов;

б) вулканизацией сырой резиной.

При повреждении пожарных соединительных головок на всасывающих и напорно-всасывающих рукавах необходимо заменить пожарные соединительные головки и присоединить их методом навязки в соответствии с п. 3.6 Методического руководства по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов или при помощи хомутов.

Ремонт с помощью наложения заплат

Наружная поверхность всасывающего и напорно-всасывающего рукава, изношенная на глубину до проволочной спирали, ремонтируется путем наложения кольцевых или ленточных заплат из прорезиненного полотна с помощью клеев. Клей подбирается в соответствии с рекомендациями, приведенными в сопроводительной документации на всасывающие и напорно-всасывающие рукава, или используется обыкновенный резиновый клей.

Ремонт всасывающих и напорно-всасывающих рукавов, получивших повреждение в виде сквозных проколов и порезов длиной до 10 мм, производится путем наложения заплат на наружную поверхность. Места вокруг прокола на поверхности ремонтируемого рукава зачищают и обезжиривают бензином или другим растворителем. Вырезают заплаты из прорезиненного полотна или вулканизованной резины толщиной от 1,5 до 2,0 мм диаметром от 50 до 60 мм или прямоугольной формы размером 6060 мм со скругленными углами, зачищают и обезжиривают. На зачищенное место поверхности ремонтируемого рукава и заплату наносят клей. Приклеивание осуществляется в соответствии с указаниями по применению для используемого клея.

Несквозные проколы (порезы) заполняют клеем. Наносят слой клея вокруг прокола и на заплату из резины или прорезиненного полотна, и заплату приклеивают аналогично.

Ремонт сквозных разрывов требует вскрытия стенки ремонтируемого рукава в месте разрыва с наружной стороны путем последовательного вырезания и удаления слоев, составляющих стенку. При этом последующие слои вырезают ступеньками, соблюдая следующий порядок: каждый нижележащий слой должен быть больше вырезанной части вышележащего слоя (ширина и длина).

Для удобства работы верхние слои ремонтируемого рукава по мере вырезки негодных участков отгибают вверх. После этого поврежденный участок сушат и подготавливают к ремонту.

Зачищают и промывают с обеих сторон подготовленную для ремонта заплату из листовой резины. По размерам заплата должна перекрывать поврежденный участок ремонтируемого рукава на длину 30  35 мм во всех направлениях.

После просушки на заплату и ремонтируемый участок наносят тонкий слой клея, подсушивают и заплату приклеивают.

Резиновая заплата второго слоя должна быть на длину 12  20 мм больше вырезанного слоя ремонтируемого участка. Это обеспечивает возможность выполнения шва внахлестку. Процесс подготовки и наложения этой заплаты тот же, что и первого слоя.

Раскрой заплаты и обклейка всасывающего и напорно-всасывающего рукава прорезиненной тканью и наружной обкладкой проводятся так, чтобы обкладка два-три раза обернула отремонтированный участок и перекрыла место разрыва на ремонтируемом рукаве на длину 200  250 мм с каждого конца. Для улучшения прилипания наружной обкладки к поверхности ремонтируемого рукава рекомендуется на время сушки поверх обкладки намотать веревку, воспроизводя спиральную форму поверхности ремонтируемого рукава.

Деформация металлической спирали всасывающего и напорно-всасывающего рукава устраняется деревянным или резиновым молотком на круглой оправке.

Ремонт посредством вулканизации

Для ремонта с помощью вулканизации необходимо иметь специальные приспособления, позволяющие зажимать ремонтируемый участок всасывающего и напорно-всасывающего рукава в аппарате без изменения его формы, с усилием до 100 кг на 10 см длины ремонтируемого рукава (рис.).

Рис. Приспособление для ремонта посредством вулканизации

Технология ремонта конкретных типов и модификаций всасывающих и напорно-всасывающих рукавов должна быть приведена в формуляре, составленном предприятием-изготовителем. По окончании ремонта в формуляр вносят сведения о ремонте (вид ремонта, характер повреждения).

Отремонтированные всасывающие и напорно-всасывающие рукава подвергают испытаниям в соответствии с п. 3.3.2.4 Методического руководства по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов не ранее чем через 24 ч после окончания ремонта.

3.2.3. Особенности хранения всасывающих и напорно-всасывающих рукавов

Хранению подлежат только чистые всасывающие и напорно-всасывающие рукава.

Не допускается хранение всасывающих и напорно-всасывающих рукавов вблизи работающего оборудования, способного выделять озон, а также искусственных источников света, выделяющих ультрафиолетовые лучи. Всасывающие и напорно-всасывающие рукава должны быть защищены от воздействия прямых солнечных и тепловых лучей, от попадания на них масла, бензина, керосина, от действия их паров, а также кислот, щелочей и других веществ, разрушающих резину.

Всасывающие и напорно-всасывающие рукава должны храниться в помещении на стеллажах параллельными рядами высотой не более 1 м при температуре от минус 25 до плюс 30ºС и размещаться на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Всасывающие и напорно-всасывающие рукава большого диаметра размещаются на нижних полках стеллажей. Новые всасывающие и напорно-всасывающие рукава хранятся в отдельном складском помещении или на специально выделенных стеллажах.

Срок хранения должен быть не более 10 лет. Конкретный срок хранения указывается в эксплуатационной документации предприятия-изготовителя.

Один раз в год проводится их внешний осмотр.

По истечении срока хранения, указанного в эксплуатационной документации, комиссионно проверяется качество всасывающих и напорно-всасывающих рукавов внешним осмотром и путем испытаний в соответствии с п. 3.3.2.4 Методического руководства по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов.

При положительных результатах испытаний они либо поступают в эксплуатацию, либо на дальнейшее хранение с последующей проверкой 1 раз в год. При постановке на эксплуатацию всасывающие и напорно-всасывающие рукава испытывают в соответствии с п. 3.1 Методического руководства по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов.

3.3. Особенности технического обслуживания 
и ремонта напорных рукавов

3.3.1. Особенности технического обслуживания напорных рукавов

Отмачивание (оттаивание)

Доставленные на рукавную базу (пост) или в часть использованные на пожаре или учении напорные рукава должны полностью оттаять в теплом помещении. Для этого может быть использована ванна с водой. Чтобы ускорить процесс оттаивания, ванну закрывают сверху крышками и в неё подают горячую воду. Эта же ванна используется для отмачивания загрязненных напорных рукавов.

Мойка

После оттаивания или отмачивания напорные рукава подают на мойку. Загрязненные напорные рукава очищают от грязи при помощи специальных рукавомоечных машин, а при их отсутствии — щетками с использованием воды.

Внешний осмотр

Внешний осмотр напорных рукавов, находящихся в эксплуатации, проводят после каждого применения, но не реже одного раза в месяц, а при хранении на складе и рукавных базах — не реже одного раза в год.

Рукава подвергают осмотру на наличие маркировки, возможных внешних повреждений или дефектов.

Наружную поверхность напорного рукава, включая пожарные соединительные головки и места их соединения с напорным рукавом, проверяют внешним осмотром на изменение цвета, наличие пятен, порезы, проколы, смятие, трещины и т. д.

По результатам осмотра принимают решение об их испытании или ремонте.

Испытания

Испытания напорных рукавов, находящихся в эксплуатации, проводятся после каждого применения, но не реже одного раза в 6 месяцев. Напорные рукава испытывают на герметичность под давлением, указанным в табл. 2 Приложения 2 Методического руководства по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов.

После ремонта или по истечении гарантийного срока хранения, указанного в эксплуатационной документации, их испытывают на герметичность под давлением, указанным в табл. 3 Приложения 2 Методического руководства по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов.

Напорные рукава из натуральных волокон (льняные и льноджутовые) перед испытаниями заполняют водой под давлением от 0,2 (2) до 0,4 (4) МПа (кгс/см2) и выдерживают в течение 5 мин. Данные напорные рукава под испытательным давлением после намокания льняных нитей каркаса не должны иметь свищей, кроме пылевидных.

Напорные рукава допускается испытывать в виде линии до пяти штук, одного условного прохода.

При гидравлическом испытании напорный рукав или линия из напорных рукавов присоединяется к насосу с манометром. К другому концу напорного рукава или линии присоединяется перекрывной пожарный ствол или трехходовое разветвление. В соединениях между испытываемыми рукавами и применяемой арматурой должна быть обеспечена герметичность. После удаления воздуха и заполнения линии водой постепенно поднимают давление воды в напорном рукаве до испытательного. Под этим давлением держат линию в течение времени, необходимого для осмотра напорного рукава (линии из напорных рукавов) по всей длине и соединений в месте навязки их на пожарные соединительные головки. Появление свищей и капель воды не допускается (исключение составляют перколированные напорные рукава).

Результаты испытания заносятся в формуляр напорного рукава.

Сушка

Сушить напорные рукава можно в башенных, камерных и других сушилках. Башенная сушилка (рис.) должна иметь калорифер или другие приборы для подогрева воздуха.

Рис. Схема башенной сушилки: 1 — лебедка;  2 — короб для отвода воздуха;  3 — шибер;  4 — трос;  5 — верхняя решетка; 6 — ролик для подвески;  7 — напорный рукав;  
8 — сушильная камера;  9 — жалюзи;  10 — короб для подвода воздуха;  11 — шибер,  
12 — калорифер;  13 — водосток

Развешивать напорные рукава для сушки нужно равномерно по всему сечению шахты. Плотность заполнения должна быть от 10 до 15 напорных рукавов на 1 м2. Подъём их производится лебедкой.

В камерных сушилках напорные рукава сушат свернутыми в свободную скатку с зазорами 20  25 мм между витками.

При отсутствии рукавных сушилок напорные рукава следует сушить:

– вне помещения при температуре воздуха плюс 20°С и выше при относительной влажности не выше 80%. Их развешивают или раскладывают на решетчатом наклонном стеллаже. При этом они должны быть защищены от прямого действия солнечных лучей и осадков;

– в помещении с достаточно нагретым воздухом или с теплоизлучающими приборами напорные рукава располагают так же, как и в сушилках или на решетчатых стеллажах, на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов. В обоих случаях продолжительность сушки не должна превышать 24 ч.

Сушить напорные рукава следует согласно инструкции по эксплуатации для каждого типа напорного рукава.

Запрещается сушить их непосредственно на отопительных батареях и котлах.

Не допускается подвешивать их для сушки на металлических неокрашенных предметах.

Скатка и перекатка

После сушки напорные рукава скатывают. Скатка может быть одинарной или двойной. Для скатывания может быть использовано специальное приспособление.

Во избежание преждевременного износа скатанных рукавов при длительном хранении может производиться их перекатка на другое ребро.

Периодичность перекатки напорных рукавов должна соответствовать эксплуатационной документации на конкретный напорный рукав.

3.3.2. Особенности ремонта напорных рукавов

В процессе эксплуатации напорные рукава получают повреждения, которые могут быть устранены при ремонте. Ремонту подвергают вымытые и высушенные напорные рукава.

Напорные рукава, получившие повреждения каркаса, ремонтируют следующими способами:

а) вулканизацией;

б) с применением клеев.

Напорные рукава, получившие повреждения пожарных соединительных головок и мест соединений с ними, оборудуются пожарными соединительными головками заново в соответствии с п. 3.6 Методического руководства по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов.

Технология ремонта конкретного типа напорного рукава должна быть изложена в формуляре, составленном заводом-изготовителем.

Ремонт посредством вулканизации

Для проведения ремонта путем вулканизации необходимо иметь:

– вулканизационный аппарат со струбцинами;

– волосяную жёсткую щетку;

– ножницы, нож сапожный, молоток деревянный или резиновый;

– от трёх до пяти деревянных подкладок;

– кисть для клея;

– клей, бензин.

Ремонт путём вулканизации осуществляется двумя способами.

Первый способ

Вулканизированный резиновый клей приготовляют из сырой клеевой резины, которую растворяют в авиационном бензине. Сырую клеевую резину нарезают мелкими кусками, помещают в плотно закрывающуюся банку и заливают авиационным бензином в соотношении: 3 кг бензина на 1 кг резины. Полученная смесь отстаивается в течение суток. По истечении этого срока набухшую резину тщательно перемешивают и в смесь еще заливают такое же количество бензина. После этого смесь в течение 2 – 3 ч снова тщательно перемешивают до получения однородной массы.

Ремонтируемое место напорного рукава и заплату обезжиривают путем тщательной протирки ветошью, смоченной в бензине, ацетоне или другом растворителе.

На ремонтируемое место и заплату наносят от пяти до семи слоев клея общей толщиной не более 1 мм, причем каждый следует просушивать до такого состояния, когда к клеевой поверхности не будут прилипать волоски сухой щетки. После просушки последних слоев клея на заплате и напорном рукаве заплата накладывается на ремонтируемое место и равномерно прижимается к нему легкими ударами резинового молотка.

Участок напорного рукава с наложенной заплатой кладут на плиту вулканизационного аппарата заплатой вниз и плотно прижимают к плите струбциной, под которую подкладывают деревянную доску (подкладку) размером, превышающим заплату.

Напорный рукав с заплатой выдерживают при температуре от плюс 130 до плюс 140°С в течение 35  40 мин.

Второй способ

Заплату изготавливают из сырой резины и прорезиненного полотна, применяемого для ремонта автомобильных шин. После подготовки ремонтируемого места на напорный рукав кладут сырую резину толщиной 2 мм, а на нее - прорезиненное полотно. Размер заплаты из сырой резины должен быть на величину 2025 мм больше размеров поврежденного участка по всем направлениям, а заплата из прорезиненного полотна должна .перекрывать заплату из сырой резины - на величину 1520 мм по всем сторонам.

Наложенную заплату из сырой резины и прорезиненного полотна тщательно прикатывают к напорному рукаву, после чего вулканизируют в течение 25 мин при температуре плюс 130140 °С.

Ремонт с применением клеев

При ремонте сквозных проколов или порезов применяются наружные и внутренние заплаты одновременно. Повреждения напорных рукавов без нарушения целостности внутреннего гидроизоляционного слоя ремонтируются при помощи наружных заплат.

При использовании любого из клеев подготовка заплат и мест ремонта осуществляется в следующем порядке:

– место на напорном рукаве и заплата зачищаются, у латексированных напорных рукавов в месте повреждения, кроме того, удаляется латексная плёнка и поверхности склеивания обезжириваются;

– на ремонтируемое место и заплату кистью наносят от одного до трех слоев клея в зависимости от склеиваемых поверхностей, причем каждый слой просушивается в течение 15  20 мин при комнатной температуре;

– после просушки последних слоев клея заплата накладывается на ремонтируемое место и прижимается к нему руками или легкими ударами резинового молотка;

– участок напорного рукава с наложенной заплатой целесообразно поместить в пресс или между зажимами струбцины, плотно зажать и выдержать в течение 10  15 мин при комнатной температуре.

На наружную поверхность заплаты накладывается пергамент или полиэтилен для предотвращения случайного приклеивания ее к поверхности в прессе или струбцине.

Пергамент или полиэтилен вводится также в напорный рукав под ремонтируемое место во избежание склеивания внутренней поверхности гидроизоляционного слоя.

Давление, с которым заплата должна быть прижата к напорному рукаву, устанавливается из расчета 5 кг на 1 см2 поверхности заплаты и выдерживается при комнатной температуре в течение одного часа.

После этого напорный рукав извлекают из пресса и выдерживают без деформации отремонтированного места в течение 10  13 ч.

Установка заплат внутрь напорного рукава производится с помощью приспособления, схема которого показана на рис. Обработка внутренней поверхности напорного рукава в месте установки заплаты осуществляется через разрыв в напорном рукаве.

Рис. Приспособление для прижима заплаты: 1 — камера под резиновой мембраной;  
2 — заплата;  3 — напорный рукав;  4 — опорное кольцо;  5 — подвод сжатого воздуха

Воздух, подаваемый в камеру под давлением 0,3  0,5 МПа, расправляет заплату и прижимает её к ремонтируемому участку напорного рукава.

В таком положении их выдерживают в течение одного часа, затем давление воздуха снижают до нуля, а приспособление извлекают из напорного рукава.

Заплаты изготавливают из кусков напорного рукава того же типа. Размеры заплат определяются величиной разрыва напорного рукава. При этом дается припуск от краев разрыва во все стороны на величину 35  40 мм.

При ремонте проколов установка заплат внутрь напорного рукава на предварительно подготовленное место производится с помощью специального держателя заплат (рис.).

Рис. Держатель заплат

Держатель заплат вводится внутрь напорного рукава и перемещается к месту ремонта под действием собственной силы тяжести («протряхивается» в напорный рукав).

Заплату устанавливают на мембрану приспособления обращенной наружу клеевой стороной.

Для того чтобы заплата в процессе установки держателя к ремонтируемому месту не смещалась, ее в двух или трех точках приклеивают к мембране, после высыхания клея и деформации мембраны заплата отклеивается, позволяя свободно извлекать приспособление из напорного рукава.

Технология ремонта конкретных типов и модификаций напорных рукавов должна быть приведена в формуляре, составленном предприятием-изготовителем. По окончании ремонта ответственным за эксплуатацию напорных рукавов в формуляр вносятся сведения о ремонте (вид ремонта, характер повреждения).

Отремонтированные напорные рукава испытывают гидравлическим давлением (табл. 3 Приложения 2 Методического руководства по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов) не ранее чем через 24 ч после ремонта.

3.3.3. Особенности хранения напорных рукавов

Хранению подлежат только чистые напорные рукава. Не допускается хранение напорных рукавов вблизи работающего оборудования, способного выделять озон, а также искусственных источников света, выделяющих ультрафиолетовые лучи. Рукава должны быть защищены от воздействия прямых солнечных и тепловых лучей, от попадания на них масла, бензина, керосина, от действия их паров, а также кислот, щелочей и других веществ, разрушающих резину.

Напорные рукава должны храниться разделенными по их условным проходам, на пронумерованных стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Хранить их следует в помещениях с условиями (температура, влажность), отвечающими требованиям эксплуатационной документации на них. Помещения для хранения напорных рукавов должны иметь естественную вентиляцию. Эти помещения могут иметь как искусственное, так и естественное освещение, в последнем случае стекла окон нужно зашторивать.

Напорные рукава хранятся на стеллажах в скатках в вертикальном положении. Стеллажи обеспечиваются поддонами, на которые укладываются скатки напорных рукавов. Поддоны должны исключать контакт скатки с острыми кромками каркасов стеллажей. Хранение других веществ и материалов совместно с напорными рукавами не допускается.

Напорные рукава больших диаметров размещаются на нижних полках стеллажей.

Новые напорные рукава хранятся в отдельном складском помещении или на специально выделенных стеллажах.

ТО напорных рукавов, находящихся на хранении, заключается в периодическом осмотре: полное раскатывание напорного рукава и скатывание его. Периодичность и особенности этой процедуры должны быть указаны в эксплуатационной документации на конкретный напорный рукав.

3.4. Оборудование рукавов пожарными соединительными головками

Рукава навязывают на рукавные пожарные соединительные головки мягкой оцинкованной проволокой ГОСТ 792 диаметром 1,6  1,8 мм или другой с аналогичными показателями. Для навязки рукавов с условным проходом 150 следует применять проволоку диаметром 2,0 мм.

Навязка рукавов на соединительные головки должна производиться на специальном оборудовании, изготовленном по технической документации, утвержденной в установленном порядке, позволяющем регулировать усилие натяжения проволоки на величину (40 ± 2) кгс. Операцию по навязке рукавов на головки следует производить строго в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования.

Наносить клей или краску на штуцер рукавной головки или на внутреннюю поверхность рукава в месте навязки запрещается, так как они оказывают разрушающее действие на материал гидроизоляционного покрытия рукава.

Места изгиба у сочленения рукава и рукавной пожарной соединительной головки наиболее повреждаемые, поэтому допускается при навязке рукавных пожарных соединительных головок на концы рукава под проволоку надевать дополнительно отрезки рукава того же диаметра длиной 10  15 см, что позволяет увеличить срок службы рукава до ремонта.

Рукава могут оборудоваться рукавными пожарными соединительными головками другими способами, например, с помощью разжимных колец, хомутов, изготовленных и принятых на вооружение в установленном порядке.

Рукава с рукавными пожарными соединительными головками испытывают гидравлическим давлением, указанным в табл. 1, 3 Приложения 2 Методического руководства по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов. Всасывающие и напорно-всасывающие рукава также испытывают на герметичность при разрежении в соответствии с п. 3.3.2.4 Методического руководства по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов.

3.5. Списание, утилизация и порядок подачи рекламации

Документами для учета рукавов, их состояния и списания являются:

– формуляр рукава;

– акт на списание рукава.

Списанию подлежат рукава, непригодные для эксплуатации и ремонта, отобранные в ходе испытаний или вышедшие из строя на пожаре.

Основанием для списания рукава является неудовлетворительный результат гидравлических испытаний (испытаний на разрежение) после двукратного ремонта (рукав после ремонта не выдержал испытаний, вновь отремонтирован и испытан). Списанию также подлежат рукава длиной менее 17 м. эксплуатирующиеся в пожарных частях на пожарных автомобилях.

Списание рукавов осуществляется комиссией, назначенной приказом (распоряжением) руководителя подразделения (организации) в соответствии с существующими нормативными правовыми актами. При списании рукавов составляется акт, который утверждается руководителем подразделения (организации). В акте следует указать: наименование рукава, условный проход, номер рукава, длину, дату изготовления и дату начала эксплуатации, стоимость, причину выхода из строя. Для рукавов, вышедших из строя на пожаре и признанных неремонтопригодными, дополнительно указывается дата пожара и обстоятельства повреждения.

К акту прилагаются формуляры на списываемые рукава.

Списанные рукава вывозятся в специальные места — промышленные свалки.

В случаях, если новые напорные рукава при постановке на вооружение не выдерживают испытаний, их бракуют. На забракованные новые напорные рукава и вышедшие из строя ранее гарантийного срока эксплуатации и хранения (указанных изготовителем в формуляре) составляют акт и направляют рекламацию изготовителю.

На забракованные новые всасывающие и напорно-всасывающие рукава и вышедшие из строя ранее 2 лет с момента их ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения, равного 3,5 года с момента изготовления, составляют акт и направляют рекламацию изготовителю.

По результатам проведения данного этапа занятия (практической части), опроса преподаватель также оценивает работу обучающихся на данном этапе занятия.

V. Заключительная часть (5 минут)

Ведущий преподаватель даёт команду на построение учебной группы для подведения итогов практического занятия. Учебная группа осуществляет построение возле фасада УПЧ.

Ведущий и второй преподаватели подводят итоги занятия, при этом:

– обращают внимание обучающихся на недостатки, отмеченные в ходе работы обучающихся на занятии, на нарушение правил охраны труда при работе с техникой и при испытании пожарных рукавов;

– обращают внимание обучающихся на их недостатки в знаниях по теме занятия;

– выставляют итоговые оценки обучающимся за работу на практическом занятии.

Ведущий преподаватель выдаёт обучающимся задание на самоподготовку и подводит итоги занятия.

Второй преподаватель вместе с водителями ПА проверяет уборку пожарно-технического оборудования, комплектацию и состояние ПА. При необходимости принимаются меры по уборке пожарно-технического оборудования с помощью обучающихся.

V. Литература

основная:

1. Пожарная техника: Учебник / Под ред. М.Д. Безбородько. — М.: Академия ГПС МЧС России, 2004. — 550 с.; С. 94 – 114;

2. Теребнёв В.В., Ульянов Н.И., Грачёв В.А. Пожарная техника. Книга 1. Пожарно-техническое вооружение. Устройство и применение. — М.: Центр Пропаганды, 2007. — 328 с.; С. 25 – 78;

3. Пожарная техника: Учеб. для пожарно-технических училищ. В 2 ч. Ч. 1. Пожарно-техническое оборудование / А.Ф. Иванов, П.П. Алексеев, М.Д. Безбородько и др. — М.: Стройиздат, 1988. — 408 с.;  С. 28 – 60;

4. Методическое руководство по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов. — М., 2007. — 44 с.

дополнительная:

1. Правила по охране труда в подразделениях ГПС МЧС России. Приказ №630 от 31.12.2002 г.;

2. Инструкция по организации материально-технического обеспечения системы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Приложение к приказу №555 от 18.09.2012 года «Об организации материально-технического обеспечения системы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»;

3. Приказ №156 МЧС России от 31 марта 2011 года «Об утверждении порядка тушения пожаров подразделениями пожарной охраны»;

4. ФЗ РФ №123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

5. ГОСТ 51049-2008. Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний;

6. НПБ 152-2000. Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний;

7. НПБ 153-2000. Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний;

8. ГОСТ 5398-76. Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные. Технические условия;

9. ГОСТ 28352-89. Головки соединительные для пожарного оборудования. Типы, основные параметры и размеры.

Разработал

Старший преподаватель 
кафедры пожарной техники 
(в составе УНК «Пожаротушение»), 
капитан внутренней службы                                                                                  С.А. Шигорин

- «_____» ________________ 20___ года

- Приложение 1.

- Вопросы для проведения опроса обучающихся на рабочих участках по теме занятия №2.2-3. «Конструкция пожарных рукавов, постановка в боевой расчёт, испытания и ремонт»

- 1. Основной документ, определяющий организацию и порядок эксплуатации пожарных рукавов. (Методическое руководство по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов от 14.11.2007 г., подписанное Заместителем Министра МЧС РФ А.П. Чуприяном)

- 2. Какими мерами обеспечивается исправное состояние пожарных рукавов. (Соблюдением правил эксплуатации и хранения, своевременным проведением технического обслуживания и качественным выполнением ремонта)

- 3. На кого возлагается ответственность за поддержание в исправном состоянии и сохранность пожарных рукавов. (На руководителя подразделения, организации)

- 4. Дайте понятие пожарного рукава. (Пожарный рукав — гибкий трубопровод, предназначенный для транспортирования огнетушащих веществ и оборудованный пожарными соединительными головками при эксплуатации на пожарной машине, а также в комплекте пожарного крана.)

- 5. Перечислите виды пожарных рукавов. (всасывающие, напорно-всасывающие, напорные)

- 6. Назначение всасывающих рукавов. (Забор воды из водоисточника с помощью пожарного насоса и её транспортирование)

- 7. Назначение напорно-всасывающих рукавов. (Забор воды из водоисточника с помощью пожарного насоса или из системы противопожарного водоснабжения и её транспортирование)

- 8. Назначение напорных рукавов. (Транспортирование огнетушащих веществ под избыточным давлением для пожаротушения)

- 9. Что понимается под эксплуатацией пожарных рукавов.

Эксплуатация рукавов включает в себя:

– постановку на вооружение пожарных частей и комплектацию пожарных кранов;

– применение при тушении пожаров;

– техническое обслуживание;

– ремонт;

– хранение.

- Технологическая схема эксплуатации пожарных рукавов

- 10. Периодичность и порядок испытания рукавных задержек (испытывают 1 раз в год. Подвешивают крюком за подоконник и на застёгнутую петлю подвешивают груз 200 кг на 5 мин. После снятия нагрузки крюк не должен иметь деформации, а тесьма разрывов и других повреждений).

- Приложение 2.

- АКТ 
испытания пожарного рукава

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УПЧ ИвИ ГПС МЧС РФ

майор внутренней службы

ФИО

«____» ________________ 20___ г.

АКТ 
испытания пожарного рукава

Комиссия в составе: заместитель начальника УПЧ майор внутренней службы Зверев Д.В., начальник караула капитан внутренней службы Лапшов С.А., помощник начальника караула прапорщик внутренней службы Гаврилов В.Ю. провела плановые испытания рукава пожарного РПМ-65-3,0-ИМТ-У за инвентарным номером 25.

Испытания проведены согласно параметрам, изложенным в Приложении №3 Методического руководства по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов от 14.11.2007 г. По результатам испытаний установлено, что рукав пожарный РПМ-65-3,0-ИМТ-У за инвентарным номером 25 выдержал испытания и пригоден к дальнейшей эксплуатации.

Состав комиссии:

Заместитель начальника УПЧ 
майор внутренней службы                                                                           ФИО

Начальник караула 
старший лейтенант внутренней службы                                                    ФИО

Помощник начальника караула 
прапорщик внутренней службы                                                                  ФИО

- Приложение 3.

- АКТ 
на списание пожарного рукава

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УПЧ ИвИ ГПС МЧС РФ

майор внутренней службы

ФИО

«____» ________________ 20___ г.

АКТ 
на списание пожарного рукава

Комиссия в составе: заместитель начальника УПЧ майор внутренней службы Зверев Д.В., начальник караула капитан внутренней службы Лапшов С.А., помощник начальника караула прапорщик внутренней службы Гаврилов В.Ю. провела испытания рукава пожарного РПМ-65-3,0-ИМТ-У за инвентарным номером 25 после его повторного ремонта. Рукав имеет длину 19 м. Выпущен 20.05.2005 г. Эксплуатируется в подразделении с 20.02.2006 г. Стоимость рукава _____ руб.

Испытания проведены согласно параметрам, изложенным в Приложении №3 Методического руководства по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов от 14.11.2007 г. В ходе испытаний установлено, что рукав пожарный РПМ-65-3,0-ИМТ-У (инв. №25) имеет местные утолщения, вздутия, во многих местах наблюдаются подтекания воды и появления росы. Результаты испытаний показали, что рукав пожарный РПМ-65-3,0-ИМТ-У за инвентарным номером 25 не выдержал испытания и не пригоден к дальнейшей эксплуатации. Причина непригодности рукава пожарного РПМ-65-3,0-ИМТ-У (инв. №25) к дальнейшей эксплуатации — физический износ в результате многократного использования при тушении пожаров и проведении занятий (учений).

Состав комиссии:

Заместитель начальника УПЧ 
майор внутренней службы                                                                           ФИО

Начальник караула 
старший лейтенант внутренней службы                                                    ФИО

Помощник начальника караула 
прапорщик внутренней службы                                                                  ФИО

- Приложение 4.

- Формуляр на пожарный рукав

- Приложение 5.

- Значения испытательного давления при проверке рукавов на герметичность

Таблица 1

Испытательное давление для всасывающих и напорно-всасывающих рукавов, МПа (кг/см2)

| Условный проход | Всасывающие рукава | Напорно-всасывающие рукава |
| --- | --- | --- |
| 80 | 0,3 ± 0,03 (3 ± 0,3) | 1,2 ± 0,1 (12 ± 1) |
| 100; 125 | 0,2 ± 0,02 (2 ± 0,2) | — |

Таблица 2

Испытательное (эксплуатационное) давление при проверке напорных рукавов на герметичность при техническом обслуживании и постановке на вооружение, МПа (кг/см2)

| РПМ-1,2 (12,0) | РПМ-1,6 (16,0) | РПМ-3,0 (30,0) |
| --- | --- | --- |
| 0,8 ± 0,1 (8 ± 1) | 1,0 ± 0,1 (10 ± 1) | 1,8 ± 0,1 (18 ± 1) |

Таблица 3

Испытательное давление при проверке напорных рукавов на герметичность после ремонта или хранения, МПа (кг/см2)

| РПК | РПМ-1,2 (12,0) | РПМ-1,6 (16,0) | РПМ-3,0 (30,0) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,25 ± 0,1 (12,5 ± 1) | 1,5 ± 0,1 (15 ± 1) | 2,0 ± 0,1 (20 ± 1) | 3,75 ± 0,1 (37,5 ± 1) |

- Примечание к проведению открытого занятия 
по теме №2.2-3. «Конструкция пожарных рукавов, постановка в боевой расчёт, 
испытания и ремонт»

- 1) В УПЧ взять формуляры на пожарные рукава; акты проверки технического состояния (испытания) пожарных рукавов, акты на списание пожарных рукавов.

- 2) Подобрать рукава пожарные пригодные и непригодные для эксплуатации.

- 3) Предусмотреть на занятии использование рукавного колена, рукавных задержек, ленточных и корсетных зажимов.

| ФИО, № группы |  |  | ФИО, № группы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема испытания напорных рукавов, параметры, периодичность |  |  | Схема испытания напорных рукавов, параметры, периодичность |  |
| Схема испытания всасывающих рукавов, параметры, периодичность |  |  | Схема испытания всасывающих рукавов, параметры, периодичность |  |
| Схема испытания напорно-всасывающих рукавов, параметры, периодичность |  |  | Схема испытания напорно-всасывающих рукавов, параметры, периодичность |  |
| Назначение и возможности агрегата АИСТ |  |  | Назначение и возможности агрегата АИСТ |  |
| Порядок маркировки напорных рукавов |  |  | Порядок маркировки напорных рукавов |  |
| Правила хранения пожарных рукавов на складе |  |  | Правила хранения пожарных рукавов на складе |  |
| Укажите назначение и рабочее давление следующих видов напорных пожарных рукавов |  |  | Укажите назначение и рабочее давление следующих видов напорных пожарных рукавов |  |
| РПК РПМ-1,2 РПМ-1,6 РПМ-3,0 |  |  | РПК РПМ-1,2 РПМ-1,6 РПМ-3,0 |  |