Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Ростовский государственный строительный университет»

Утверждено на заседании кафедры

пожарной безопасности и ЗЧС

« _13_ » ноября 2014 г.

Методические указания по проведению практического занятия

по дисциплине «Пожарная техника» для обучающихся

по направлению подготовки 280700.62 «Техносферная безопасность»

профиль «Пожарная безопасность»

Тема № 6 «Пожарные насосы и вакуумные системы»

Занятие 6.3. «Оценка возможностей насосно-рукавных систем. Расчет характеристики насосно-рукавной системы»

- Ростов-на-Дону

- 2015

I. Цели

Учебная: - закрепить теоретический материал по материалам лекции, уметь производить расчет по решению задач по определению, полного напора на насосе и потребляемой мощности насоса пожарного автомобиля, определению основных параметров центробежного насоса при изменяющейся частоте вращения вала, оценке возможности забора воды автоцистерной с использованием  Г-600

Воспитательная: - формирование стремления к глубокому усвоению

изучаемого материала

Развивающая: - выработать тактическое мышление при решении задач.

II. Расчет учебного времени

| Содержание и порядок проведения занятия | Время, мин |
| --- | --- |
| ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ Учебные вопросы: - Определение максимальной геометрической высоты всасывания. - Определение работоспособности гидроэлеваторных систем. 3. Определение зависимостей Q, H и N для пожарных насосов. 4. Определение полного напора на насосных установках. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ | 5 80 15 25 15 25 5 |

III. Учебно-материальное обеспечение

Справочник РТП;

Раздаточный материал;

Мультимедийное оборудование.

IV. Методические рекомендации преподавателю по подготовке и проведению занятия

При подготовке к занятию преподаватель обязан изучить учебные вопросы, структуру  и содержание практического занятия, ознакомиться с литературой и методическими рекомендациями, уточнить количество и готовность рабочих мест к проведению практического занятия. По завершении личной теоретической подготовки необходимо составить план проведения практического занятия  с указанием времени, отводимого на отработку учебных вопросов (проводимых исследований).

Накануне практического занятия необходимо провести консультацию с обучаемыми на рабочих местах и выдать задание на подготовку и выполнение практического занятия.

Во вводной части занятия (5 мин.) преподаватель проверяет наличие обучаемых, внешний вид и их подготовленность к выполнению практического занятия, которая должна включать краткий опрос основных теоретических положений предстоящих исследований и выборочный просмотр рабочих тетрадей или специальных бланков, подготовленных для выполнения данной работы; объявляет тему, учебные вопросы и цели практического занятия; напоминает обучаемым основные положения мер по технике безопасности; доводит график смены рабочих мест и последовательность проводимых исследований.

В ходе занятия преподаватель контролирует выполнение решения задач, указывает на допущенные ошибки обучаемых при решении, анализирует и обобщает положительные и отрицательные стороны деятельности каждого обучаемого, обращая при этом внимание на соблюдение воинской дисциплины.

При решении задач по первому учебному вопросу (15 мин.) преподаватель контролирует и оказывает необходимую помощь при решении. Отвечает на возникшие вопросы, показывает связь рассматриваемого материала с практической работой при установке АЦ на водоисточник.

При решении задач по второму учебному вопросу (25 мин.) преподаватель контролирует и оказывает необходимую помощь при решении. Отвечает на возникшие вопросы. Объясняет связь с практической работой на пожаре при использовании Г-600 для забора и подачи воды.

При решении задач по третьему учебному вопросу (15 мин.) преподаватель контролирует и оказывает необходимую помощь при решении. Отвечает на возникшие вопросы, объясняет связь рассматриваемого материала с практикой при работе на насосной установке и зависимость Q, H и N от частоты вращения вала насоса.

При решении задач по четвертому учебному вопросу (25 мин.) преподаватель контролирует и оказывает необходимую помощь при решении. Отвечает на возникшие вопросы. Объясняет связь с практической работой на пожаре и возможностью обеспечения огнетушащими веществами от насосной установки.

В заключительной части занятия (5 мин) подводится итог занятия и выдается задание на самоподготовку.

V. Литература

- Пожарная техника: Учебник./Под ред. М.Д. Безбородько. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2004.-550с.

- Теребнев В.В. Пожарная техника. Книга 1. Пожарно-техническое вооружение. Устройство и применение/ В.В.Теребнев, Н.И.Ульянов, В.А.Грачев; Под общ. ред.Теребнева . - М.: Центр Пропаганды, 2007.-328с.

- Теребнев В.В. Пожарная и аварийно-спасательная техника. (Справочник). – Екатеринбург: ООО «Издательство «Калан», 2009. -376с.

4. Иванников, В.П., Справочник руководителя тушения пожара. 
В.П. Иванников, Клюс П.П.: - Москва «Стройиздат», 1987. – 288 с.

Приложение:

Задача № 1.

Определить максимальную высоту всасывания если:

высота над уровнем моря -800 метров, расход воды -10 л/с,

температура  воды равна 30°C, насос ПН-40 УА.

Решение.

Н вс= Рат /  - Рп /   - hвс - Н     где:

Н вс -максимальная высота всасывания (м);

Рат -атмосферное давление(Па) ( опр-ся по таб. на стр.279 П.Т ч.І  А.Ф.Иванов. );

Рп -давление насыщенного пара(Па) (опр-ся по таб.4.1 на стр.280 П.Т ч.І  А.Ф.Иванов.);

 -удельный вес жидкости (Н/м3);

hвс -потери во всасывающей линии (м);

Н -необходимый надкавитационный запас (м).

=  · g =1000  ·  9.81= 9810 Н/м3       где:

- плотность воды (кг/м3)

g -ускорение свободного падения (м/с2)

hвс=nSQ2=2 · 0.001 · 10 2 =0.2 м

где :   n -  кол-во рукавов,    S -сопротивление рукава,        Q – расход (л/с) ,

Рат=9.22  ·  104 Па

Рп =0.74  ·  104 Па

Н =3 м        ( 3 м- ПН-40 ; 3.5 м - ПН-60, ПН-110 )

Н вс= Рат /  - Рп /   - hвс - Н = (9.22 · 104  - 0.74  · 104 ) / 9810 - 0.2 - 3 = 5.44 (м )

Ответ : максимальная высота всасывания 5.44 метра.

Задача № 2.

Оцените возможности забора воды автоцистерной с использованием  Г-600.

d = 66 мм

АЦ-40 (130) 63 А

Нвс. = 10 м

d = 77 мм                          d = 77 мм                                        50

40 м                                   100 м

Рис. 1.

1. Принимаем схему забора воды гидроэлеватором по рис.1.

2. Определяем число рукавов, проложенных к Г- 600 с учётом неровности местности.

Nр сист = К (Hвс + L )/ Lр = 1,2 (10 + 40 )/ 20 = 2 , 5  3 рукава   где:

К = 1,2 – коэффициент неровности поверхности земли;

Hвс  = 10 м – высота всасывания;

L = 40 м – расстояние от Г- 600  до насоса;

Lр  = 20 м – длина одного рукава.

принимаем три рукава от АЦ к Г - 600 и три рукава от Г - 600 до АЦ.

Примечание: округление количества рукавов проводится в большую сторону  до целого числа.

3. Определяем объём воды для запуска гидроэлеваторной системы в работу.

Vсист = Nр сист Vр  К = 6 90 2 = 1080 л   где:

Nр сист – количество рукавов (см п. 2)

Vр – объём воды в одном рукаве длиной 20 м (стр.131 спр. РТП)

К – коэффициент запаса, который зависит от числа гидроэлеваторов в системе, работающей от одной пожарной машины и равен:

К = 2  –  если 1 Г-600

К =1,5 – если 2 Г-600

Запас воды вывозимой на АЦ - 40(130) - 63А составляет 2100л. Следовательно, воды для запуска гидроэлеваторной системы достаточно, т.к. Vц = 2100 л  > Vсист = 1080 л.

4. Определяем возможность совместной работы гидроэлеваторной системы и насоса     цистерны.

U=Qсист /Qн = (Q1+ Q2 ) /Qн =(9,1+10)/ 40 = 0,47

Q1 = 9,1 л/с – рабочий расход воды Г-600 при напоре 80м;

Q2 = 10 л/с – подача при напоре в линии перед Г-600 80 м. (т.т.х. Г-600, стр.131 спр. РТП);

Qн = 40 л/с – подача АЦ-40

если   U = 0.65...0.7 – работа устойчивая

##### U > 1             –  не работает                         стр. 133 справочник РТП

5. Определяем необходимый напор, на насосе для забора воды из водоёма с помощью     Г- 600.

Если длина рукавов к Г-600 не превышает 30м., то см. т.4.7 справочник РТП

Поскольку  длина рукавов к Г-600 превышает 30м,  определяем условную высоту подъёма воды по формуле:

Zусл =Нвс + NР hр   где:

Нвс – высота всасывания, м;

NР  - число рукавов, шт;

hр  - потери напора в одном рукаве, м;

hp=7 м при Q=10,5 л/с

hp=4 м при Q=7 л/с

hp=2 м при Q=3,5 л/с (стр. 133  спр. РТП)

Zусл =Нвс + NР hр = 10 + 3 2 = 16 м

по т. 4.7 справочника РТП    стр. 133 определяем, что напор на насосе при условной высоте подъёма воды 16 м  будет составлять 50 м

Вывод: возможен забор воды автоцистерной с помощью Г – 600 и подачи её к стволам на тушение.

Задача № 3.

Определить потребляемую мощность центробежного насоса ПН-40УВ, если: Q1=20лс; Н1=6,5кгссм2; h1=1900обмин и как изменится расход Q2 ; напор H2 и потребляемая мощность N2 при изменении частоты вращения вала h2 до 2500 об/мин, приняв КПД η=0,63.

Решение.

1. Определяем потребляемую мощность N1:

N1=Q1⋅H1⋅γ⋅10−3η=0,02⋅65⋅9,81⋅10−30,63=20,24 кВт. где

 - удельный вес жидкости ( воды ), Н / м 3 ;

Q - подача насоса , м 3 / с

2. Определяем расход Q2:

Q1Q2=h1h2 ⇒ Q2=Q1⋅h2h1=20⋅25001900=26,3 лс.

3. Определяем напор H2:

H1H2=h1h22 ⇒ H2=H1h2h12=6,5250019002=11,25 ат

4. Определяем потребляемую мощность N2:

N1N2=h1h23 ⇒ N2=N1h2h13=20,24250019003=46,11 кВт

Ответ: Потребляемая мощность насоса при первоначальной частоте вращения составляет

20 , 24 кВт.  При измененной частоте вращения Q = 26 , 3 л / с;  Н = 11 , 25 кГс / см 2 и

N = 46 , 11 кВт .

Задача № 4

Определить полный напор на насосной установке ПН-40УВ если:

длина магистральной линии 70 метров;

стволы подняты на 12 метров;

высота всасывания  6,5 м;

77                                         66

70

_                                          АЦ - 40

_  _ _

_  _                                                77                                        51

_    _                                                                                                                50

_   _

70 м

Решение:

Определяем напор на насосной установке по формуле:

Н = Нвак  +  Hман; где

Нман - манометрический напор;

Hвак  - вакуумметрический напор;

Нвак= Нсв  + hвс; где

Нсв – максимальная геометрическая высота всасывания;

hвс – потери во всасывающей линии;

hвс = nSQ2 = 2  0,001 10,52 = 0,22 м; где

n – количество всасывающих рукавов;

S – сопротивление рукавов(опр. по таб. 4.5 спр. РТП);

Q – расход стволов;

Следовательно:                  Hвак = 6,5 + 0,22 = 6,72 м

Нман= Нств  +hмаг +hраб +Hсв; где

Hств – высота подъема стволов;

Hсв  -  свободный напор перед стволом;

hмаг – потери в магистральной  линии;

hраб – потери в рабочей линии;

hмаг = n S Q2 = 5 0,015 72 =3,7 м

n маг = 1,2×7020 = 4,2 шт.=5 шт. рукавов

S – стр. 130 справочник РТП  - рукава прорезиненные;

Q – максимальный расход ствола;

hраб = n S Q2 = 2 0,035 72 =3,43 м

S – стр. 130 справочник РТП  - рукава прорезиненные;

Hсв = 35м  - стр. 111 справочник РТП  т.3.25

Hман = 12 + 3,7 + 3,43 + 35 = 54,13 м

Из всего этого следует:

Н = Нвак  +  Hман  = 6,72 + 54,13 = 60,85 м

Ответ: Для данной схемы боевого развертывания напор на насосной

установке необходимо держать 60,85 метра.