Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Ростовский государственный строительный университет»

Утверждено на заседании кафедры

пожарной безопасности и ЗЧС

« _13_ » ноября 2014 г.

Методические указания по проведению практического занятия

по дисциплине «Пожарная техника» для обучающихся

по направлению подготовки 280700.62 «Техносферная безопасность»

профиль «Пожарная безопасность»

Тема №6. Приборы и аппараты для получения воздушно-механической пены

Занятие №6.3-4. Решение задач по основам пенного тушения

- Ростов-на-Дону

- 2015

## I. Цели

Учебная:

- закрепить теоретический материал по теме «Приборы и аппараты для получения воздушно-механической пены»;

- обучить студентов требованиям нормативных документов в вопросах эксплуатации приборов пенного тушения;

- обучить методике расчета по определению требуемого количества ОТВ для тушения пожаров с применением ВМП.

Воспитательная цель:

формирование ответственности за жизнь людей находящихся в экстремальных условиях пожара.

Развивающая:

вырабатывать тактически грамотное мышление при определении возможных способов подачи огнетушащих средств.

II. Расчет учебного времени

| Содержание и порядок проведения занятия | Время, мин |
| --- | --- |
| ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ Учебные вопросы: 1. Решение задач по определению требуемого количества огнетушащих веществ для тушения пожаров с использованием ВМП ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ | 5 150 150 5 |

III. Учебно-материальное обеспечение

- Справочник РТП;

- Руководство по тушению нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках. М-2000;

- Раздаточный материал, калькуляторы

IV. Методические рекомендации преподавателю

по подготовке и проведению практического занятия

| № п/п | Этапы занятия | Время | Краткое содержание | Методические указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подготовка к занятию | Накануне занятия | Преподаватель выдаёт задание на самоподготовку. | Рекомендуется подготовить калькуляторы. Повторить материалы лекций по теме: 7.1 «Основы пенного тушения» и 7.2 «Приборы для получения воздушно-механической пены». |
|  | # Организационная часть |  |  |  |
| 2. | # Начало занятий | 5 минут | Принятие рапорта от дежурного, проверка присутствующих, предоставляется возможность повторить материал лекции и подготовить калькуляторы. | Преподаватель заполняет учебный журнал. Объявляет тему занятия, цели и этапы его проведения. |
|  | # Ход занятия |  |  |  |
| 3. | Основная часть | 165 минут | Занятие Проводится одним преподавателем. | Преподаватель проводит контрольный опрос студентов и отрабатывает методику решения задач по определению количества ОТВ для тушения пожаров ВМП. |
| 3.1 | Первая пара занятия. | 85 минут |  |  |
| 3.1.1 | Опрос студентов | 15 мин | Преподаватель использует для опроса студентов раздаточный материал. | Перечень рекомендуемых к рассмотрению вопросов см. Приложение 1. |
| 3.1.2 | Методика решения задач | 70 мин | Преподаватель поясняет методику решения различных по типу задач на конкретном примере на доске. | Решение задач проводится с использованием нормативной литературы (примеры задач см. Приложение 2). |
| 3.2 | Перерыв | 15 мин | Перемена |  |
| 3.3 | Вторая пара занятия. | 75 минут |  |  |
| 3.3.1 | Выдача заданий для самостоятельной работы студентов | 5 минут | Преподаватель выдает студентам условия задач поясняя требования к оформлению работы. | При решении студентами задач преподаватель контролирует самостоятельность работы и оказывает помощь в работе с нормативной и справочной литературой. |
| 4 | Подведение итогов | 10 мин | Ведущий преподаватель подводит итоги занятия. | По совокупности знаний теоретического материала и умению использования методики при решении задач, выставляется общая (итоговая) оценка. Проводится разбор наиболее часто допускаемых ошибок и выдается задание на самоподготовку. |

V. Литература, рекомендованная преподавателю

Основная:

- Пожарная техника: Учебник / Под ред. М.Д. Безбородько - М.: Академия ГПС МЧС России, 2004.-550 с. стр. 269-281

- Теребнев В.В. и др. Пожарная техника. Книга 1. Пожарно-техническое вооружение. Устройство и применение. — М.: Центр Пропаганды, 2007. — 328 с.;

VI. Приложение

Перечень рекомендуемых вопросов.                                               Приложение №1

1 вариант

- Необходимые условия в конструкции пеноподающих приборов для получения ВМП низкой кратности (без сеток, подсос воздуха по принципу эжекции). - Параметры пены средней кратности (20  К  200). - Какой компонент кислотной части огнетушителя ОХП -10 увеличивает стойкость пены? (Fe2(SO4)3 ). - Расчетный параметр пены средней кратности. (К=100). - Какая ВМП по кратности считается основным ОТВ при тушении пожаров нефтепродуктов? ( средней кратности). - Какие ПАВ используются в пожарной охране (пенообразователь и смачиватель). - Поясните понятие биологически мягких ПО. (разлагаемые под воздействием внешней среды). - Какие из ПО целевого назначения относятся к ГЖ. (САМПО). - Какой из ПО наиболее эффективен при тушении пожара этилового спирта. (Форэтол). - С какой периодичностью проводится проверка качества ПО в ПЧ. (раз в квартал). - Что понимается под дисперсностью пены ( состояние измельченности пузырьков Д=1/dпузыря). - Основное огнетушащее свойство ВМП. (прекращение поступления горючих паров в зону горения). - Предельно допустимое отклонение показателей химико-физических свойств ПО от нормы. ( 20%). - Дайте определение стойкости пены. (время выделения 50% раствора или разрушение на 50%).

2 вариант

2.1 Необходимые условия в конструкции пеноподающих приборов для получения ВМП средней кратности. (наличие сеток, воздух подсасывается по принципу эжекции). 2.2 Расчетный параметр пены высокой кратности. (К=1000) 2.3 Какое вещество обеспечивает создание рабочего давления в огнетушителе ОХП-10. (двуокись углерода СО2) 2.4 Параметры пены низкой кратности. ( К 20 ) 2.5 Какая ВМП по кратности наиболее эффективна при тушении пожара хлопка (НК). 2.6 Назначение ПАВ ( снижение поверхностного натяжения воды и увеличения механической прочности пузырьков ) 2.7 Какие из ПО общего назначения относятся к ЛВЖ. (ПО-1 ). 2.8 Какие ПО целесообразно использовать при тушении пожара с окружающим воздухом Т= -35 0С (ПОЛЮС, Морозко). 2.9 Как часто проводится проверка качества ПО в хим. лаборатории (раз в год, после оттаивания, разбавления, новую партию). 2.10 По какому показателю проводится проверка качества ПО в ПЧ (по кратности) 2.11 Перечислите огнетушащие свойства пен (локализацизующие, теплоотводность, теплоемкость). 2.12 Необходимые условия при получении ВМП ВК (сетка + принудительная подача воздуха). 2.13 Когда проводится проверка ПС-5 на подсасывающую способность? (при ТО-2). 2.14 Какое свойство ВМП дает возможность использования её, в виде теплоотражательного экрана. (теплопроводность).

Решение задач.                                     Приложение №2.

Задача №1.

Определить количество ПГУ-7 ДП-7 (УКМ-4) для заполнения воздушно-механической пеной помещения объемом 900 м3 и требуемое количество пенообразователя ПО-1.

1). Определяем количество ПГУ:

N = Vп · Jтр / Qустр-р = 900м3×0,6 л/м3мин  /  150 л/мин = 3,6  4 ПГУ;

где: Jтр – нормативная интенсивность подачи пены по раствору

Qустр-р (л/м3мин)  – расход раствора (вода+пенообразователь) одним ПГУ( тех. хар-ка)

2). Определяем суммарный расход раствора :

 Qр-р = Qустр-р · nпгу = 150 · 4 = 600 л/мин

где: Qустр-р - расход по раствору ПГУ.

3). Определяем расход пенообразователя:

Qр-р  = 600 л/мин  - 100%

Qпо   - 6%        Qпо = 600 · 6 / 100 = 36 л/мин

4). Определяем требуемое количество пенообразователя

Vпо =  туш · Qпо = 5 · 36 = 180 литров

где:  туш - нормативное время тушения пожаров ВМП высокой кратности

Вывод: для заполнения помещения объемом 900 кубических метров за нормативное время требуется 4 ПГУ-7 и 180 литров ПО-1.

Задача № 2.

Определить время работы и количество ВМП при подаче стационарного лафетного ствола  от АЦ-4-40(ЗИЛ-433112)

Решение:

Vв=4000л

АЦ-40(ЗИЛ-433112)  (ПЛС-40 КС )

Vп.о.=300л

Qп = 400 л/с = 24 м3/мин

Qр-р = 40 л/с                        К =Vп / Vр-р=Qп / Qр-р Qп=  Qр-р · к =40 · 10= 400 л/с

Qв = 37,6 л/с

Qп.о. = 2,4 л/с

Qр-р= Qв+ Qпо ;                           Qр-р  - 100%  ,  Qпо – 6% 

Qпо= Qр-р· 6% / 100% = 40 · 6 / 100 = 2,4 л/с

Qв= Qр-р – Qпо = 40-2,4 = 37,6 л/с

tрабв = Vв / Qв = 4000 / 37,6= 106,4с

tраб=106с

tрабпо = Vпо / Qпо = 300 / 2,4 = 125 с

Wп = tраб ·Qп =106  · 400 = 42400 л = 42,4 м3

Задача № 3.

Определить возможный диаметр резервуара при тушении пожара  нефти tвсп  28С,         с помощью ГПС-600 и достаточность огнетушащих веществ на АЦ-4-40(ЗИЛ-433112) для тушения за нормативное время. Пенообразователь ПО-1.

Qп = 600 л/с                                           Qр-р= Jр-р · Sтуш  Sтуш= Qр-р / Jр-р= 6 / 0,05 = 120 м2

Qр-р= 6 л/с

ГПС-600

для нефти с tвсп  28С, для пенообразователя «САМПО»

Jр-р- нормативная интенсивность подачи раствора = 0,05л/с·м2

Qпо= 0,36 л/с

Qв= 5,64 л/с                                            Sтуш= 0,785 D2  D=Sтуш0,785= 12,4 м

tн = 15 мин;     tрабпо = Vпо / Qпо = 300 / 0,36 = 833 с  13,8 мин   15 мин

tрабв = Vв / Qв = 4000 / 5,64 = 709 с  11,8 мин   15 мин

Вывод:  вывозимых огнетушащих веществ АЦ-40(ЗИЛ-433112) не достаточно для тушения пожара.

# Задача № 4.

Определить сколько ВМП можно получить при подаче одновременно СВП и ГПС-2000. В наличии имеется 200 л П.О.  и неограниченного количества воды (стволы работают одновременно).

расход раствора Qр-робщ = Qр-ргпс + Qр-рсвп = 20 + 6 = 26 л/с

расход пенообразователя Qпообщ = Qпогпс + Qпосвп = 1,2 + 0,36 = 1,56 л/с

время работы Tраб = Vпо / Qпообщ = 200 / 1,56 = 128 с  2мин

расход пены Qпобщ = Qпгпс + Qпсвп = 2000 + 60= 2060 л/с

объем пены Vп = Qпобщ · tраб = 2060 · 128 = 263680  264 м3

Справочная литература:

Каталог продукции ОАО «Пожтехника», № 21/1 2004.

Временные рекомендации по применению пеногенераторных установок для тушения пожаров высокократной пеной. –М.: ВНИИПО, 1975. -10с.

Рекомендации по тушению пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах. – М: ВНИИПО, 1991. – 48с.

Теребнев В.В. Пожарно-техническое вооружения. Устройство и применение.- М., 2007. – 328с.

Справочник РТП;

Руководство по тушению нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках. М-2000;

Нормативные интенсивности подачи огнетушащих средств при тушении различных нефтепродуктов

| вид нефтепродукта | Нормативная интенсивность подачи раствора пенообразователя, л/с·м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Форэтол, универсальный, пленкообразующий к=70-100 | ПО-1Д ПО-ЗАИ ТЭАС к=70-100 | «САМПО» к=70-100 | все ПО, кроме фторсинтетических |
| бензин, керосин | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,12 |
| нефть+3% конденсата | 0,04 | 0,12 | 0,12 | - |
| газовый конденсат | 0,12 | 0,3 | 0,23 | - |
| бензин, керосин, получаемый из газового конденсата | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| нефть и др. продукты с температурой вспышки менее 28о | 0,04 | 0,08 | 0,065 | 0,15 |
| нефть и др. продукты с температурой вспышки более 28о | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,12 |

Техническая характеристика ПГУ

| Тип дымососа | ПД-7 | ПД-30 |
| --- | --- | --- |
| Производительность по пене м3/мин | 120-140 | 300-380 |
| Кратность пены | 800-1000 | 800-1000 |
| Расход раствора пенообразователя, л/мин | 150 | 360 |
| Длина рукава, м | 10 | 10 |
| Диаметр рукава, м | 1,2 | 1,2 |
| Нормативная интенсивность подачи пены по раствору составляет 0,6 л/м3·мин независимо от горючего материала и его количества |  |  |