Глава 4

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

При оценке пожарной опасности наибольшего внимания заслуживают внутренние цеховые электрические сети, так как в них кабели и провода чаще всего располагаются открыто в виде пучков. Основными причинами, приводящими к загоранию горючего материала (изоляция, защитный покров оболочек) кабелей и проводов являются аварийные режимы работы электрооборудования. Например, возникновение КЗ сопровождается выбросом зажигающих частиц в виде горящих или расплавленных капель металла токопроводящих элементов. Токовая перегрузка кабелей и проводов, большие переходные сопротивления в местах их соединений, ответвлений и подключений к клеммным устройствам машин, аппаратов, светильников и других устройств приводят к перегреву токопроводящих жил и загоранию горючего материала (см. п. 1.3).

Наличие электрической защиты, выбранной в соответствии с нормами и правилами, не всегда гарантирует безопасное протекание аварийных режимов при появлении источника зажигания. Тем более, что, например, автоматические выключатели имеют надежность от 0,85 до 0,95. Кроме того, защитные характеристики автоматических выключателей и плавких предохранителей имеют значительный разброс, что в ряде случаев не позволяет обеспечить время срабатывания защиты до появления пожароопасных факторов (зажигающих частиц, нагрева проводников, воспламенения газообразных продуктов разложения изоляции и т.п.). С учетом большой протяженности сетей от них, как показывает статистика, происходит до 50 % случаев загораний и пожаров.

4.1. НАГРЕВ ПРОВОДНИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Пожарная безопасность электрических сетей определяется рядом факторов: соответствием марки проводника и способа прокладки характеру и свойствам окружающей среды, в том числе и ее пожаровзрывоопасности; соответствием сечения проводников токовой нагрузке; выбором номинальных параметров аппаратов защиты от токов перегрузки и коротких замыканий; соблюдением требований монтажа, эксплуатации и т.д.

Важным фактором обеспечения пожарной безопасности электрических сетей является допустимый нормами уровень нагрева проводников. Температура проводника, длительное время не находящегося под нагрузкой током, равна температуре окружающей среды. Если такой проводник нагрузить током неизменной величины I, его температура начнет увеличиваться и постепенно достигнет установившейся величины tу, соответствующей току I.

Представим отрезок провода, в котором с момента  = 0 появился ток I. Примем температуру среды равной нулю и рассмотрим превышение температуры провода t () над температурой среды, т.е. перегрев провода. Тогда за время d в проводнике, имеющем активное сопротивление r, выделится тепловая энергия Qвыд = I2rd. Часть этой энергии Qнагр будет затрачена на нагревание провода, другая часть Qрас будет путем лучеиспускания с поверхности провода, конвекции и теплопроводности рассеяна в окружающую среду:

Qнагр = cmdt,

где с – теплоемкость провода, Дж/(кг); m – масса провода, кг;

Qрас = td,

где  – коэффициент теплопередачи, Вт/ (м2 С).

Тогда получаем Qвыд = Qнагр + Qрас   или

I2rd = сmdt + td.                                       (4.1)

Разделив обе части уравнения (4.1) на d, будем иметь однородное дифференциальное уравнение первого порядка с постоянными коэффициентами

I2r = P = cm(dt/d) + t.                                  (4.2)

Корень характеристического уравнения k получаем из выражения

cmk +  = 0

или

k = - (/cm).

Общее решение запишется так:

t1() = Ae-(/cm),

где А есть постоянная интегрирования, подлежащая определению.

Частное решение или установившийся перегрев получаем из уравнения (4.2), приравняв dt/d = 0 (нет изменения перегрева).

Тогда t2 = tу = P/.

Итак, получаем:

t() = t1+t2= Ae-(/cm )+ (P/).                                (4.3)

При  = 0 перегрев равен нулю и из уравнения (4.3) имеем:

А + Р/ = 0   или   А = - Р/.

Таким образом, окончательно

t1 = t() = (P/) - [(P/) e-(/cm)] = (P/)[1-e-(/cm)]

или

t() = ty(1-e-/T),                                          (4.4)

где Т = cm/- постоянная времени нагрева проводника. Если  = Т, за это время перегрев достигнет 0,632 tу. Постоянную времени можно представить как время, в течение которого провод нагрелся бы до установившейся температуры tу, если бы рассеяние тепла в окружающую среду отсутствовало. Значения Т для некоторых типов проводников и условий прокладки приведены в литературе.

Этот процесс роста превышения температуры проводника от нуля до tу может быть представлен кривой ОВД (рис. 4.1), уравнение которой имеет вид (4.4). По мере роста превышения температуры проводника отдача тепла в окружающую среду возрастает (кривая ОВД), поэтому процесс повышения температуры все больше замедляется и наконец наступает момент, когда разница между количеством тепла, отдаваемым поверхностью проводника в окружающую среду, и теплом, выделяемым в проводнике, становится неизменной. Следовательно, с достаточной точностью можно считать температуру нагреваемого проводника установившейся, если время  равно от 4 до 5 Т.

А   Нагрев проводника

Д

Охлаждение

проводника

Е     

                                                                             

0         Т      2 Т     3 Т       4 Т        0        Т       2 Т       3 Т        4 Т

Т

tу

t, C

В

0,982tу

0,632tу

О

Рис. 4.1. Зависимость нагрева и охлаждения однородного
проводника по формуле (4.4)

Если с проводника снять нагрузку I, превышение температуры проводника начинает понижаться от установившегося значения tу и постепенно достигает нуля. Этот процесс охлаждения может быть изображен
кривой ДЕ. Таким образом, можно аналитически и графически представить изменение превышения температуры проводника при любой переменной нагрузке.

Для длительного режима работы, при котором допускаемый нагрев проводников обычно невелик, можно без заметной погрешности считать, что сопротивление проводника и коэффициент теплопроводности – величины постоянные. Но при увеличении температуры проводника увеличивается и его сопротивление. Следовательно, увеличивается и количество выделяющегося в нем тепла, хотя ток остается неизменным. Однако при повышении температуры проводника увеличивается перепад между температурой проводника и температурой среды, а это улучшает способность поверхности проводника рассеивать тепло (повышает коэффициент теплопроводности). В итоге увеличение количества выделяющегося тепла в определенной мере компенсируется увеличением теплоотдачи. При этих условиях установившееся превышение температуры проводника зависит только от тока и может быть определено выражением

tу = tу.н (I/Iдоп)2,                                              (4.5)

где tу.н – допустимое превышение температуры, принятое по нормам ПУЭ для расчета длительно допустимого тока Iдоп, С; I – фактический ток, А.

Допустимое превышение температуры, принятое в ПУЭ при вычислении Iдоп, определяется по формуле

tу.н = tж.н – tср.н,                                               (4.6)

где tж.н – длительно допустимая температура жил проводников по нормам, С; tср.н – расчетная температура среды по нормам, С.

Чтобы обеспечить нормальный режим работы провода или кабеля, соединительных контактов и изоляции, а также пожарную безопасность, нагрев проводников ни при каких условиях не следует допускать выше температур, указанных в табл. 4.1. Нагрев проводников должен соответствовать данным табл. 4.1, даже и в том случае, когда расчетом установлено, что относительное старение изоляции за весь рассматриваемый период не выходит за пределы допустимого (не превышает единицы). При больших температурах могут быстро ухудшаться контакты, что обусловливает значительные переходные сопротивления и недопустимо большие местные нагревы. Все это приводит к резкому снижению механической прочности проводников, их устойчивости к КЗ, порче изоляции и ее воспламенению.

Таблица 4.1

| Вид и материал проводника | Длительно допустимая температура жил по нормам tж.н, С | Кратковременно допустимая температура жил при перегрузках tп, С | Максимально допустимое превышение температуры жил по нормам при токе КЗ tу.н, С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шины и голые провода: медные алюминиевые Кабели с бумажной пропитанной изоляцией при напряжении: до 3 кВ до 6 кВ до 10 кВ Кабели и провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией | 70 70 80 65 60 65 | 125 125 125 100 90 110 | 300 200 |  |
|  |  |  | С медными жилами | С алюминиевыми жилами |
|  |  |  | 200 200 200 150 | 150 150 200 150 |

Таблица 4.2

| Место прокладки проводника | Температура среды по ПУЭ,С |
| --- | --- |
| Открытая и защищенная прокладка проводов, кабелей и шин в воздухе (внутри помещений) Один кабель с бумажной изоляцией при прокладке непосредственно в земле с удельным сопротивлением 120 Омсм (тепловых) То же, в земле (в трубах) Кабели с бумажной изоляцией независимо от их числа при прокладке непосредственно в воде | 25 15 25 15 |

Расчетные температуры среды tср.н, принятые в ПУЭ для определения длительно допустимых токов в проводниках в различных условиях их прокладки, приведены в табл. 4.2. Пользуясь табл. 4.2 и установившимся превышением температуры проводника tу, подсчитанным по формуле (4.5) для нагрузки, отличной от длительно допустимой по нормам, можно определить фактическую температуру нагрева проводника

tж = tу + tср.н.					 (4.7)

Расчеты по формулам (4.5) и (4.7) действительны для проводников с иной изоляцией и для иных температур среды, например для стран с тропическим климатом.

4.2. ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА ПРОВОДНИКИ ПО НАГРЕВУ

Допустимая нагрузка на голые проводники. Нормирование предельно допустимых температур проводников (см. табл. 4.1) теоретически позволяет вывести соотношение между током и температурой нагрева жил. По этому соотношению можно определить допустимый длительный ток для данного сечения проводника в зависимости от температуры окружающей среды (см. табл.4.2) и материала жилы. Часть электрической энергии, передаваемой по проводникам, переходит в тепловую. Эта часть равна Q = I2r. Тепловая энергия расходуется вначале на постепенное увеличение превышения температуры проводника, затем на поддержание установившегося превышения температуры ty во время работы, т.е. на компенсацию потерь тепла в окружающую среду. Количество тепла, отдаваемого проводником в окружающую среду, равно

Q1= F(tжtср.н)                                             (4.8)

где  – коэффициент теплоотдачи при конвективном и лучистом теплообмене, Вт/(м2  С); F – поверхность проводника, м2; tж – температура проводника, С; tср.н – расчетная температура окружающей среды, С; τ−единица времени.

При установившемся режиме количество тепла, выделяемого в проводнике в единицу времени, должно быть равно количеству отданного тепла:

I2 r = F(tжtср.н)

откуда

I2 = [F(tжtср.н)]r.                                          (4.9)

С другой стороны,

F = d1l;  r = lS = 4ld2,

где  – удельная проводимость материала проводника, м/(Оммм2);
d1 – диаметр проводника, м; l – длина проводника, м; S – площадь поперечного сечения проводника, мм2.

Подставляя значения F и r в формулу (4.9), получаем

I = (2) αd3γ(tж−tср.н).                                 (4.10)

Формула (4.10) позволяет определить ток по заданному перепаду температуры (tжtср.н). По этой же формуле можно определить допустимый длительный ток Iдоп для голого проводника, исходя из заданной по нормам предельной температуры проводника tж.н и расчетной температуры среды tср.н:

Iдоп = (2) αd3γ(tж.н−tср.н).                              (4.11)

Пользуясь полученными соотношениями, можно по известным допустимым значениям Iдоп и tж.н определить значение I для любых других условий. Например, значение нового допустимого тока для новых допустимых условий нагрева проводника tж получим путем деления выражений (см. формулы (4.10) и (4.11)):

I = Iдоп(tж−tср.н)(tж.н−tср.н).                               (4.12)

Аналогичные пересчеты можно сделать в случае изменения температуры окружающей среды tср по сравнению с расчетной tср.н:

I = Iдоп(tж.н−tср)(tж.н−tср.н) = IдопКt,                        (4.13)

где Кt = (tж.н-tср)/(tж.н–tср.н) – поправочный коэффициент на измененную температуру окружающей среды по сравнению с расчетной [1].

Зная допустимый ток для проводника из данного материала (например, меди), можно определить допустимый ток для проводника из другого материала (например, алюминия). Для этого величину допустимого тока на алюминиевом проводнике Iа.доп, вычисленную по формуле (4.11), следует разделить на величину Iм.доп при всех прочих равных условиях, т.е.

Iа.доп/Iм.доп = γаγм,

где а = 31 м/(Оммм2);  м = 53 м/(Оммм2). Тогда

Iа.доп = 0,77 Iм.доп.                                         (4.14)

Несмотря на то что допустимые токи для голых проводников, исходя из tж.н, tср.н и материала жил, можно определить по формулам (4.11) - (4.14), в практических расчетах обычно пользуются готовыми таблицами допустимых длительных токов.

Допустимая нагрузка на изолированные проводники. Тепловые процессы в изолированных проводниках (провода и кабели) протекают так же, как и в голых проводниках. Однако электрическая изоляция и защитные оболочки несколько меняют условия охлаждения. При некоторых допущениях можно вывести зависимости для изолированных проводов и кабелей, аналогичные формулам (4.10) - (4.14). В  практических же расчетах пользуются готовыми таблицами допустимых длительных токов (см. табл.1.3.4 – 1.3.28 [1]).

Расчетные допустимые длительные токи кабелей приняты для прокладки в траншее на глубине 0,7 – 1 м (не более одного кабеля) при температуре земли +15 С. При иных температурах и числе кабелей вводятся поправочные коэффициенты (см. табл. 1.3.3 и 1.3.26 [1]). Допустимые токи одиночных кабелей, прокладываемых в трубах в земле без искусственной вентиляции, должны приниматься такими же, как и для кабелей, прокладываемых в воздухе. Сечения кабелей на трассах с разными условиями охлаждения должны быть выбраны по участку трассы с худшими условиями охлаждения, если длина такого участка превышает 10 м. При большой протяженности кабельной трассы рекомендуется применять для участков с худшими условиями охлаждения кабельную вставку большего сечения, чтобы не увеличивать сечение всего кабеля.

При определении допустимых длительных токов для изолированных и неизолированных проводов и шин, проложенных в среде, температура которой существенно отличается от приведенной в табл. 4.2, вводятся поправочные коэффициенты (табл. 1.3.3 [1]).

4.3. ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ

Короткие замыкания в принципе возможны во всех электроустановках, в цепях или узлах которых протекает электрических ток. В параграфе 1.3 приведены причины, приводящие к коротким замыканиям в различных электроустановках.

В подавляющем большинстве случаев в результате коротких замыканий возникают токи, во много раз превышающие номинальные значения. Несмотря на кратковременность режимов коротких замыканий (секунды или доли секунды), а следовательно, и кратковременность протекания токов короткого замыкания, они во многих случаях способны вызвать как пожар электроустановки, так и пожар на объекте за счет обильного выделения тепла раскаленными проводниками или раскаленными частицами металла расплавленных проводников.

В проводнике при протекании по нему постоянного электрического тока теряется мощность

P = I2R,                                                  (4.15)

где I – действующий ток; R – сопротивление проводника.

При постоянном токе R = (l/S), где  – удельное сопротивление проводника, l, S – соответственно длина и поперечное сечение проводника.

При переменном токе потери возрастают за счет поверхностного эффекта и эффекта близости. Они учитываются коэффициентом дополнительных потерь КД

P = I2RКД.                                               (4.16)

Протекание тока в течение времени  приведет к выделению энергии

Pd = I2RКДd.                                            (4.17)

Часть этой энергии расходуется на нагревание проводника, часть будет отведена в окружающее пространство (SKTtdt).

Для любого момента времени будет справедливо следующее уравнение теплового баланса:

Pd = Mcdt + SKTtdt,                                       (4.18)

где М – масса проводника, кг; с – удельная теплоемкость, Дж/(кгК);

S – поверхность теплоотдачи проводника, м2, t –  превышение температуры проводника по отношению к окружающей среде, К; KT  – коэффициент теплоотдачи, Вт (м2 К).

Превышение температуры проводника изменяется во времени по закону показательной функции (экспоненты). При коротком замыкании потери в проводнике возрастают в сотни раз.

Уравнение теплового баланса для случая короткого замыкания будет иметь вид

Pd = Mcdt,                                               (4.19)

откуда

dt = (P/Mc)d = (КД/c)(i/S)2d,                              (4.20)

где i – мгновенный ток;  – удельное сопротивление;  – плотность материала проводника; S – сечение проводника; КД – коэффициент дополнительных потерь.

Для упрощения расчета будем считать величины  с и i постоянными во времени. Тогда нарастание температуры при коротком замыкании составит:

tКЗ = (rКД/cr)I2t+tд,                                       (4.21)

где I2 – плотность тока; tд – допустимое превышение температуры над температурой окружающей среды в момент короткого замыкания (в начале); r,cr – значения для температуры нагретого проводника.

Нагрев проводника при коротком замыкании происходит практически по закону, показанному прямой на рис. 4.2. Охлаждение проводника после отключения короткого замыкания происходит по тем же законам, что и при нормальных режимах.

Следует отметить, что расчет токов короткого замыкания в сетях напряжением до 1000 В отличается от расчета короткого замыкания в сетях напряжением выше 1000 В тем, что в сетях напряжением выше 1000 В обычно учитывают только индуктивное сопротивление отдельных элементов цепи (генераторов, трансформаторов, линий, реакторов и т.д.), а их активное сопротивление учитывают лишь в отдельных случаях. В сетях напряжением до 1000 В учитывается активное сопротивление даже весьма небольших участков питающих присоединений и шин. Учитывается активное сопротивление также таких элементов, как первичные обмотки многовитковых трансформаторов тока, силовых трансформаторов, токовых катушек, контактов автоматов, рубильников и т.д. Учитывается также и индуктивное сопротивление этих элементов.

0       , с

начало КЗ                КЗ                  Конец КЗ

В

Д

С

t, C

tКЗ

tуст

О

Рис. 4.2. Нагревание однородного проводника при коротком
замыкании:

ОВ – нагревание при номинальном токе; ВС – то же при коротком замыкании; СД - охлаждение

Для потребителей напряжением до 1000 В мощность понижающих трансформаторов обычно невелика и редко превосходит 750–1000 кВА. Так как мощность питающих источников чаще всего Sсист  50 Sтр, это позволяет считать периодическую составляющую тока (и напряжение на выводах понижающего трансформатора) величиной, неизменной в течение всего процесса короткого замыкания: IКЗ  Iуст.

Для практических целей оценка величин токов короткого замыкания в сетях напряжением до 1000 В может производиться по методике, изложенной в параграфе 3.4.

4.4. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Внутрицеховые сети напряжением до 1000 В рассчитывают главным образом на допустимый ток по условиям нагревания проводников и на допустимую потерю напряжения. Такие расчеты необходимы для предупреждения опасного перегрева проводников, т.е. для создания условий пожарной безопасности и обеспечения электроприемников электроэнергией надлежащего качества. По экономической плотности тока проводники таких сетей не проверяются.

Из двух сечений, определенных указанными расчетами, принимается большее. Принятое сечение должно быть не меньше сечения, регламентированного условиями механической прочности для данных условий прокладки. Без этого не может быть гарантирована не только пожарная безопасность, но и электробезопасность электрических сетей, осветительной или силовой установки в целом.

При проектировании электрических сетей одновременно с выбором минимально допустимого сечения проводников выбирают номинальные параметры аппаратов защиты.

Расчет сетей по условиям нагрева. Выбор аппаратов защиты

Защита электрических сетей плавкими предохранителями. При выборе сечения проводников сетей и номинальных токов плавких вставок предохранителей необходимо соблюдение следующих правил.

Правило 1. Для осветительных сетей номинальный ток плавкой вставки предохранителя во всех случаях должен быть больше или равен рабочему току, т.е.

Iн.вст  Iр.                                                   (4.22)

Правило 2. Для осветительных сетей, не подлежащих обязательной защите от токов перегрузки, номинальный ток плавкой вставки предохранителя должен быть меньше или равен длительно допустимому току для выбираемого сечения, т.е.

Iн.вст  Iдоп.                                                (4.23)

Для силовых сетей характерны электроприемники со значительными пусковыми токами, превышающими их номинальные токи в 4-8 раз (например, у асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором). Пусковой ток электродвигателя при разгоне ротора падает в течение 10 с до рабочего тока при легком пусковом режиме (электродвигатели металлообрабатывающих станков, вентиляторов, насосов и т.п.) и в течение 40 с – при тяжелом пусковом режиме (электродвигатели центрифуг, дробилок, транспортерных устройств, кранов и т.п.). В то же время (см. параграф 3.1) плавкий элемент вставки должен, не расплавляясь, выдерживать ток, равный (1,3—1,6)Iн.вст в течение 1 ч.

Таким образом, в силовых сетях выбор Iн.вст следует производить по правилу 3.

Правило 3. В силовых или смешанных сетях номинальный ток плавкой вставки должен быть больше или равен максимальному кратковременному току, протекающему через предохранитель, деленному на коэффициент , т.е.

Iн.вст  Iмакс/,                                          (4.24)

где Iн.вст – расчетная величина номинального тока плавкой вставки, А;  – коэффициент, зависящий от режима перегрузки предохранителя, его типа и условий пуска электродвигателей. Значения  приведены в табл. 4.3; Iмакс – наибольшая величина кратковременного тока, протекающего через предохранитель (зависит от вида защищаемой сети), А.

Таблица 4.3

| Типы и марки предохранителей |  | Материал вставки | Рекомендуемые значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для легких условий пуска электродвигателя и самозапуска его при холостом ходе аппарата | для тяжелых условий пуска электродвигателя и самозапуска его при нагруженном аппарате |
| Инерционные | Ц-27, Ц-33 при Iн.вст  35 А, СПО и ПТ | Свинец Медь | Выбирают только по правилу 1 Iн.вст  Iр | 3,75 |
| Малоинерционные | ПР-2, П при Iн.вст  35 А | Цинк Медь | 3 | 2 |
| Безынерционные | Ц-33 при Iн.вст = 60 А; КП, НПН, НПР, П при Iн.вст < 35 А | Серебро Медь | 2,5 | 1,6 |
| Быстродействующие | ПНБ-2 |  | По номинальному току электроприемника |  |

При отсутствии данных, позволяющих воспользоваться табл. 4.3 для электродвигателей с короткозамкнутым ротором,  принимается равным 2,5; для электродвигателей ответственных механизмов (с целью особо надежной отстройки предохранителей от пусковых токов) допускается принимать  равным 1,6 (независимо от условий пуска электродвигателя). Для ответвлений к одиночным асинхронным электродвигателям

Iмакс = Iпуск = IнКп,                                                  (4.25)

где Iпуск – пусковой ток электродвигателя; Iн = Pн103/3Uн⋅cosнн – номинальный ток электродвигателя; Кп – кратность пускового тока (для электродвигателей с короткозамкнутым ротором Кп = 4-8; с фазным ротором Кп = 1,5-2,5).

Для сетей, питающих n электродвигателей,

Iмакс = Iр(п-1)К0 + Iпуск,                                      (4.26)

где – Iр(n-1) – сумма рабочих токов всех электродвигателей без одного, имеющего наибольший пусковой ток; К0 – коэффициент одновременности, учитывающий присоединенную мощность фактически работающих электродвигателей; Iпуск – пусковой ток электродвигателя, имеющего наибольшую его величину.

Рабочий ток электродвигателей определяется по формуле

Iр = IнКз,                                                   (4.27)

где Кз – коэффициент загрузки электродвигателей, т.е. отношение действительной загрузки электродвигателя к номинальной (при отсутствии сведений о загрузке электродвигателя и для ответвлений к одному электродвигателю Кз принимается равным 1).

При расчете ответвлений с короткозамкнутым электродвигателем во взрывоопасных зонах (за исключением В-16 и В-Iг) рабочий ток электродвигателя определяется по формуле

Iр = 1,25Iн.                                                (4.28)

После определений Iн.вст по формулам (4.23), (4.24) и соответствующему каталогу или табл.1 прил.1 выбирают Iн.вст равным или ближайшим большим для данного типа предохранителя. Необходимое сечение провода или кабеля сети определяют по таблицам допустимых длительных токов нагрузок [1] с учетом правила 4.

Правило 4. Допустимый длительный ток провода или кабеля должен быть равен рабочему току электроприемников или большем его, т.е.

Iдоп  Iр.                                                  (4.29)

Рабочий ток нагрузки в осветительных и силовых сетях определяется расчетом. Выбранный предохранитель в зависимости от вида защищаемой сети должен удовлетворять формулам (3.8), (4.22), (4.23), (4.24), а по условию надежности отключения токов КЗ, отключающей способности и селективности действия – формулам (3.12), (3.13), (3.19), (3.22), (3.23) и (3.24).

Защита электрических сетей автоматическими выключателями или тепловыми реле. Выбор номинальных токов тепловых расцепителей Iн.тепл или нагревательного элемента теплового реле магнитного пускателя Iн.нагр, а также номинальных токов электромагнитных расцепителей Iн.эл.м следует производить по формуле (3.9). Чтобы избежать ложного отключения сети, правильность выбора указанных параметров необходимо проверить по формулам (3.10) и (3.11). Выбор сечений проводов и кабелей при защите сетей автоматами производится так же, как и в случае защиты сетей предохранителями, т.е. по правилу 4.

Выбранный автомат в необходимых случаях должен быть проверен на отключение аварийного участка при КЗ в конце защищаемой сети по формулам (3.12) и (3.13), а его отключающая способность должна соответствовать токам КЗ в начале защищаемого участка сети (согласно формуле (3.19)). Кроме того, автоматы проверяют на селективность действий (см. параграф 3.4).

Особенности выбора сечений проводников сетей, подлежащих обязательной защите от перегрузки. Защите от токов перегрузки подлежат:

сети внутри помещений с открыто проложенными незащищенными проводами с наружными горючими оболочкой или изоляцией, а также выполненные защищенными проводниками, проводниками, проложенными в трубах, несгораемых строительных конструкциях и т.п.

осветительные сети в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников, а также в пожароопасных зонах;

силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях в случае, когда по условиям технологического процесса или режиму работы может возникать длительная перегрузка проводов и кабелей;

сети всех видов во взрывоопасных зонах  (за исключением зон В-1б и В-Iг) независимо от условий технологического процесса или режима работы. Во всех остальных случаях сети защищаются лишь от токов КЗ.

Сечения сетей, защищаемых от перегрузки, следует выбирать также по правилу 4. При этом допустимый длительный ток проводников Iдоп должен быть не менее:

а) 125 % номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий (электромагнитный) расцепитель, для проводников с резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией. Такой способ определения допустимого тока распространяется на проводники, прокладываемые вне взрывопожароопасных зон промышленных предприятий. Для них применима формула (4.23). Это объясняется тем, что плавкие вставки предохранителей, а также электромагнитные расцепители автоматов сравнительно малочувствительны к малым перегрузкам, поэтому сечение проводников приходится выбирать не по рабочему току, а по току, близкому к току срабатывания защиты, т. е.

Iдоп  1,25 Iн.вст,

Iдоп  1,25 Iср.эл.м;                                         (4.30)

б) 100 % номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный электромагнитный расцепитель, для кабелей с бумажной изоляцией;

в) 100 % номинального тока теплового расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) для проводников всех марок, т.е.

Iдоп  Iн.тепл;                                           (4.31)

г) 100 % тока трогания тепловых расцепителей автомата с регулируемой характеристикой для проводов и кабелей с резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией;

д) 100 % номинального тока электродвигателя для проводников ответвлений к короткозамкнутым электродвигателям в невзрывоопасных помещениях, а также в зонах классов В-1б и В-1г;

е) 80 % тока трогания тепловых расцепителей автомата с регулируемой характеристикой для кабелей с бумажной изоляцией.

Если допустимый длительный ток в проводнике, определенный по пунктам а, б, в, г, д, е, не совпадает с данными таблиц допустимых нагрузок, возможно применение ближайшего меньшего сечения, но не менее, чем это требуется по формуле (4.29).

Особенности выбора сечения проводников сетей, защищаемых только от токов КЗ. Эти сечения выбирают таким образом, чтобы исключался недопустимый их перегрев. Недопустимый перегрев проводников будет тогда, когда номинальные токи плавких вставок предохранителей или уставок автоматов окажутся намного больше допустимых токов проводников. Поэтому номинальные токи плавких вставок предохранителей и уставок в проводниках должны иметь кратность:

при защите предохранителями

Iн.вст / Iдоп  3;                                              (4.32)

при защите автоматами только с максимальными электромагнитными расцепителями (отсечка)

Iср.эл.м / Iдоп  4,5;                                            (4.33)

при защите автоматами с тепловыми расцепителями без регулирования тока срабатывания (независимо от наличия или отсутствия отсечки)

Iн.тепл / Iдоп  1;                                            (4.34)

при защите автоматами с тепловыми расцепителями, имеющими регулировку тока срабатывания (если у автоматов есть электромагнитные расцепители, кратность их тока срабатывания не ограничивается)

Iср.тепл/Iдоп  1,5.                                          (4.35)

Допускаемое загрубление защиты по формулам (4.32) и (4.33) следует применять в тех случаях, когда в этом есть необходимость, т.е. в таких местах и сетях, в которых воспламенение изоляции не грозит пожаром или взрывом, и только для проводников, проложенных в трубах или имеющих негорючие оболочки. В некоторых случаях, например для надежной отстройки от токов самозапуска электродвигателей, допускается завышение номинальных токов плавких вставок предохранителей и уставок автоматов по сравнению с величинами, приведенными в формулах (4.32) и (4.33), если кратность тока КЗ по формуле (3.13) не менее 5 для предохранителей и не менее 1,5 для автоматов с электромагнитными расцепителями.

Расчет сетей по потере напряжения

Влияние напряжения на работу электроприемников. Нормальная работа электроприемников протекает при номинальном напряжении, соответствующем их паспортным данным. Любое отклонение подведенного напряжения от номинального ухудшает работу электроприемников и условия техники безопасности, а иногда увеличивает пожаровзрывоопасность применяемого электрооборудования. Например, понижение номинального напряжения на 10 % у асинхронных электродвигателей при номинальной нагрузке на валу приводит к увеличению тока статора и повышению температуры обмотки. Наоборот, повышение напряжения сверх номинального на
10 % вызывает увеличение вращающего момента и пускового тока, уменьшение коэффициента мощности. Значительное снижение напряжения может привести к остановке или невозможности запуска электродвигателя, приводящего в движение механизм с тяжелыми условиями пуска.

У электрических ламп накаливания понижение напряжения по сравнению с номинальным на 5 % вызывает уменьшение светового потока лампы на 17 %, а повышение напряжения на 3 % сокращает срок службы ламп с нормированных 1000 до 555 ч. Изменение напряжения влияет также на срок службы газоразрядных ламп и пускорегулирующих аппаратов (ПРА). У электронагревательных приборов (утюги, электрокамины, плитки и т.п.) при повышении напряжения сокращается срок службы, при понижении – резко уменьшается мощность, отдаваемая приборам. Следовательно, увеличивается время, необходимое для нагревания приборов.

Так как напряжение сильно влияет на работу электроприемников, необходимо так проектировать и эксплуатировать сеть, чтобы электроприемники работали под напряжением, близким к номинальному. Отклонение напряжения на зажимах электродвигателей от номинального должно быть не более  5 % (в отдельных случаях допускаются отклонения выше номинального до 10 %). Снижение напряжения у наиболее удаленных ламп внутреннего рабочего освещения промышленных предприятий жилых и общественных зданий, а также аварийного наружного освещения должно быть не более 5,0 % номинального напряжения ламп. Для отдельных потребителей устанавливаются специальные требования к допустимым отклонениям напряжения.

Из обычных потребителей наиболее жесткие требования к допустимому отклонению напряжения предъявляются в осветительных установках. Однако это не означает, что и потеря напряжения в осветительной сети не должна быть более 5 %. Между допустимой величиной снижения напряжения на источниках света и допустимой потерей напряжения в осветительной сети имеется существенная разница. Это объясняется тем, что в цеховых трансформаторах, питающих установки напряжением до 1000 В, вторичное напряжение при холостом ходе (без нагрузки) выше номинального на 5 % (с регулировкой в пределах  5 %). Например, если номинальное напряжение сети равно 380/220 В, вторичное номинальное напряжение при холостом ходе трансформатора равно 400/230 В. Следовательно, напряжение между фазными и нулевыми проводами на шинах подстанции при холостом ходе трансформатора будет 230, а не 220 В.

Когда трансформатор нагружается, ток в его обмотках вызывает потерю напряжения, которая зависит от мощности трансформатора, степени его загрузки, коэффициента мощности питаемых потребителей и некоторых других причин.

В табл. 1 прил. 2 указаны допустимые потери напряжения Uдоп в процентах в осветительной и силовой сетях при питании от трансформаторов различной мощности. В сетях напряжением 12 и 36 В потеря напряжения допускается до 10 %, считая от выводов низкого напряжения понижающих трансформаторов (независимо от их мощности).

При расчете сетей на потерю напряжения необходимо иметь в виду два случая. В первом случае по заданному сечению проводов в линии определяют потерю напряжения Uф и, сравнивая ее с допустимым значением Uдоп, делают вывод о соответствии сечения проводов. Например,
выбор сечений проводов для силовых сетей обычно производят вначале по допустимому нагреву, а затем уже проверяют на допустимую потерю напряжения. Этот случай характерен для выполнения пожарно-технической экспертизы проекта или пожарно-технического обследования действующих электроустановок.

Во втором случае по заданной величине Uдоп определяют необходимое сечение проводников сетей. Этот случай характерен для стадии разработки проектного решения, т.е. при расчете, например, осветительных сетей, для которых определяющим является расчет на допустимую потерю напряжения. Выбранное сечение проводников по этому условию затем проверяют по допустимому нагреву.

Расчет сети по потере напряжения без учета индуктивности проводников. Потерю напряжения U в трехфазовой линии с нагрузкой, сосредоточенной в конце линии (рис. 4.3), в общем случае определяют по формуле

U =1,73 I l (r0cos 0 + х0 sin ),                             (4.36)

где I – ток нагрузки, А; l – длина нагрузки, км; r0 – активное сопротивление, Ом/км; х0  – индуктивное сопротивление, Ом/км; cos  – коэффициент мощности нагрузки.

U1

Pcos

U = U1-U2

U2

r0, x0



I

Рис. 4.3. Схема сети с нагрузкой на конце

Активное и индуктивное сопротивления r0 и х0 линии определяются по справочным таблицам или расчетом. Индуктивное сопротивление линии зависит от расстояния между проводами. Например, для кабельных линий и проводов в стальных трубах, у которых расстояние между жилами невелико, индуктивное сопротивление очень мало (0,06–0,08 Ом/км). У проводов, проложенных внутри зданий на роликах и изоляторах на расстоянии друг от друга 50–150 мм, индуктивное сопротивление увеличивается и составляет 0,2–0,25 Ом/км. Для сетей постоянного тока, а также для сетей только с осветительной нагрузкой и нагрузкой от электронагревательных приборов и устройств (у которых cos  = 1, а следовательно, sin  = 0) индуктивностью проводов всегда можно пренебречь.

Таким образом, при расчете сетей по потере напряжения индуктивностью проводников можно пренебречь в сетях: постоянного тока, переменного тока с частотой 50 Гц и cos  =1; выполненных проводами и кабелями сечением до 6 мм2 включительно и проводами или кабелями внутри зданий, если их сечения не превосходят указанных в табл. 4.4

Таблица 4.4

| Материал проводника | Коэффициент мощности | Сечение проводников, мм2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кабелей |  | проводов |  |  |
|  |  | до 1 кВ | 6-10кВ | в трубах | на роликах | на изоляторах |
| Медь | 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 | 70 50 35 35 25 25 | 50 35 25 25 16 16 | 50 35 35 25 16 16 | 25 16 10 10 6 6 | 16 10 10 6 6 6 |
| Алюминий | 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 | 120 95 70 50 50 35 | 95 50 50 35 25 25 | 95 50 50 35 25 25 | 35 25 16 10 10 10 | 25 16 16 10 10 6 |

Формула для определения необходимого сечения проводников сетей по заданной величине Uдоп может быть выведена так. Пусть линия постоянного тока имеет три нагрузки (рис. 4.4) и одинаковое сечение из металла с удельным сопротивлением  на всем протяжении.

Если допустимая потеря напряжения от точки 0 до 3 равна Uдоп, то

Uдоп = U1 +U2 +U3,

где в правой части равенства – потери напряжения на участках. Они равны:

U1= r1I1  = (2l1/S) I1;   U2= r2I2 = (2l2/S) I2;   U3= r3I3  = (2l3/S)I3.

Следовательно,

Uдоп = (2/S) (l1I1+ l2I2+ l3I3).   I1 = P1/Uн = (p1+ p2+ p3)/ Uн;

I2 = P2/Uн = (p2+p3)/Uн;   I3 = P3/Uн = p3/Uн.

Ввиду небольшой потери напряжения Uдоп можно принять напряжение между проводами в любом месте линии равным номинальному. Тогда получим

Uдоп= (2/SUн) [(l1(p1+ p2+ p3) +l2(p2 + p3)+ l3p3] =

= (2/SUн) [P1 l1 +P2(l1+ l2) +P3(l1 + l2+ l3].

p1

p2

p3

0

1

2

3

U

l1

l2

l3

a

P1

P2

P3

I1

I2

I3

p1

p2

p3

б

l1

l2

l3

L1

L2

L3

0

1

2

3

Рис. 4.4. Схема определения необходимого сечения проводника по Uдоп:

а – схема линии; б – расчетная схема (масштабы не соблюдены)

Согласно рис. 4.4,    l1 = L1;  l1 + l2 = L2   и  l1 + l2 + l3 = L3.

Следовательно, L1, L2 и L3 есть «плечи» нагрузок Р1, Р2 и Р3 (аналогично плечам механических сил при расчетах балок).

Итак,

Uдоп= (2/SUн) (Р1 L1+ Р2 L2+ Р3 L3) =

=(2ρSUн)13PкLк=(2ρSUн)1nMк.                      (4.37)

Величина 1nМк представляет собой сумму моментов электрических нагрузок (мощностей) относительно начала линий.

Из формулы (4.37) получаем сечение при заданных Uдоп в В и любом числе нагрузок в Вт:

S = (2/UнUдоп) 1nРк Lк.                                 (4.38)

Если перейти к Uдоп  в процентах и Рк в кВт, получим

S = (2105/UнUдоп) 1nРк Lк.                               (4.39)

Обозначив  2ρ105UН2−1 через с, будем иметь

S = 1n Рк Lк/сUдоп                                          (4.40)

или

S = 1n Мк/сUдоп,                                           (4.41)

где S – сечение жилы провода или кабеля, мм2; 1nМк = Рк Lк – сумма моментов, кВт  м; Рк – расчетная мощность нагрузки, кВт (для ламп накаливания Р = РнКс; для люминесцентных ламп Р = 1,25РнКс; для ртутных ламп типа ДРЛ Р = 1,12Рн Кс; для отдельных электродвигателей Р = РН; для группы электродвигателей Р = Рн Кс); Lк – расстояние от начала рассматриваемого участка линий до нагрузки, м; с – коэффициент, учитывающий напряжение, систему питания и материал проводов (см. табл.2 прил. 2); Uдоп – допустимая потеря напряжения для рассчитываемого участка линии, %.

Общая допустимая потеря напряжения на всех участках осветительной (или силовой) линии от ТП до наиболее удаленной лампы рассчитываемого участка определяется по табл.1 прил.2. Так как осветительная сеть от ТП до светильников состоит обычно из двух отдельных звеньев (питающего и группового), необходимо определить, какая часть общей допустимой потери напряжения должна быть отнесена к питающей сети и какая – к групповой.

Наивыгоднейшее распределение общей допустимой потери напряжения между этими звеньями должно быть определено в каждом конкретном случае путем выполнения специальных довольного громоздких расчетов. Следует учитывать, что чем большую протяженность имеет питающая сеть, тем большую часть общей допустимой потери напряжения целесообразно к ней отнести. Во многих случаях бывает достаточно принять потерю напряжения в групповой сети, равной 1,5–2,0 %, а остальную часть терять в питающей сети.

Значение коэффициента спроса Кс для расчета питающей сети рабочего освещения следует принимать: 1 – для торговых помещений,  мелких зданий производственного характера и линий, питающих отдельные групповые щитки; 0,95 – для производственных зданий, состоящих из отдельных крупных пролетов; 0,9 – для библиотек, зданий административного назначения и помещений общественного питания; 0,85 – для производственных зданий, состоящих из нескольких отдельных помещений; 0,8 – для лечебных, детских и учебных учреждений, бытовых и лабораторных зданий.

При расчете групповой сети рабочего освещения зданий, всех звеньев аварийного освещения, а также сети наружного освещения следует принимать Кс = 1. Значение коэффициента спроса для силовых установок зависит от режима работы механизмов, приводимых в действие электродвигателями. Поэтому их устанавливают для групп технологического оборудования: станков, вентиляторов, насосов, сварочных установок, трансформаторов и т.п.

Определение суммы моментов М зависит от характера распределения нагрузки и в практических расчетах может быть упрощено. Когда нагрузка равномерно распределена вдоль всей линии (рис.4.5, а) или по отдельным ее участкам (рис. 4.5, б), суммарная нагрузка прикладывается в середине сосредоточения отдельных нагрузок (аналогично для равномерно распределенных сил при расчете балок).

L7

L6

L5

L1

1

p1   p1     p1       p1             p1               p2                    p2

2

3

4

5

6

7

P1

P2

б

p

L4

LР

L1

P

2

3

4

1

а

p

p

p

p1 = 8 кВт

p3 = 6 кВт

p2 = 5 кВт

1 = 100

2 = 40

3 = 30

P = р1 + р2 + р3

в

LР1

LР2

Рис. 4.5. Пример упрощенного определения моментов нагрузки:

а – при равномерном распределении; б – при неравномерном распределении по отдельным участкам линии; в – при разных сечениях и нагрузках

Для линии, согласно рис. 4.5, а,

М  Рl1 +l2 +l3/2) = Р [(L1 + L2)/2] = PL.                (4.42)

Для линии, согласно рис. 4.5, б,

М  М1 + М2 = Р1(l1 + l2 + l3) + Р2(l1 + l2 + l3+ l4 + l5 + l6 + l7/2)

или

М  Р1[(L1 +L5)/2] + P2[(L6 +L7)/2] = P1Lp1+ P2Lp2.      (4.43)

Если по известному сечению проводов участка сети для него необходимо определить фактическую потерю напряжения Uф  в процентах (например, при экспертизе проектных материалов или эксплуатируемой сети), пользуются следующей формулой, вытекающей из формулы (4.41):

Uф = МсS.                                             (4.44)

Часто при расчете по формуле (4.41) сечение проводов получается больше или меньше стандартного. В таких случаях выбирается ближайшее большее или меньшее стандартное сечение, а фактическая потеря напряжения определяется по формуле

Uф = Uдоп = (Sр/Sс),                                      (4.45)

где Sр – сечение проводов, полученное по расчету, мм2; Sс– принятое стандартное сечение проводов, мм2 .

Если сеть состоит из нескольких участков (рис.4.5, в) с различным сечением проводников и разными нагрузками, определение потерь напряжения (в процентах) производится для отдельных участков, а суммарная потеря напряжения будет суммой потерь на всех участках:

Uф = Uф1 +Uф2 + Uф3 = (М1/сS 1) +(М2/сS 2)+ (М3/сS 3),    (4.46)

где

Uф1 = М1/сS1 = [(p1+ p2 +p3)l1]/сS1;

Uф2 = М2/сS2 = [(p2+p3)l2]/сS2;

Uф3 = М3/сS3 = p3l3/сS3.

Расчетные формулы (4.37) – (4.46) позволяют определять потери напряжения в сети при заданных ее параметрах (конфигурация, протяженность, места и величины приложенных нагрузок, сечение проводов) или сечение проводов отдельных участков (по допустимым или заданным потерям напряжения, передаваемой нагрузке, протяженности участков).

Экономичность запроектированной сети может быть обоснована лишь в том случае, если расход проводникового материала в данной сети был наименьшим. Поэтому в целях экономии проводникового материала сечения проводников осветительной сети выбирают в большинстве случаев неодинаковыми на разных участках. Задача расчета сети на наименьшую затрату проводникового материала сводится в общем виде к решению
вопроса, как распределить расчетные потери напряжения между отдельными участками сети, чтобы обеспечить наименьший расход проводникового материала.

Таким образом, если необходимо рассчитать разветвленную сеть (рис. 4.5, в) и при этом соблюсти условия, обеспечивающие минимальный расход проводникового материала, сечение каждого участка сети определяют по формуле

S = (М+dm)/сU,                                       (4.47)

где S – сечение рассчитываемого участка сети, мм2; М – сумма моментов данного участка сети и всех последующих (по направлению потока энергии) участков с тем же числом проводов в линии, что и в рассматриваемом участке, кВтм. В этом случае все моменты участков с другим числом проводов умножают на коэффициент приведения моментов d. Коэффициент d зависит от числа проводов рассчитываемого участка и ответвлений (табл. 4.5); U – расчетные потери напряжения, допускаемые от начала данного участка до последней, наиболее удаленной лампы, %.

Таблица 4.5

| Линия | Ответвление | Значение коэффициента приведения моментов d |
| --- | --- | --- |
| Трехфазная с нулем То же Двухфазная с нулем Трехфазная | Однофазное Двухфазное с нулем Однофазное Двухфазное (двухпроводниковое) | 1,85 1,39 1,33 1,15 |

Формула (4.47) применяется последовательно ко всем участкам сети, начиная от участка, ближайшего к источнику питания. При выборе сечения на каждом из участков следует брать ближайшее и, как правило, большие стандартные сечения по сравнению с расчетными, полученными по формуле (4.47). По выбранному сечению данного участка и его фактическому моменту (формула (4.44)) определяют потери напряжения в участке. Последующие участки рассчитывают аналогичным путем на разность между расчетными потерями напряжения и потерями до начала данного участка.

Расчет сети по потере напряжения с учетом индуктивности проводников. Он не может быть проведен непосредственно по формуле. Рассчитывая трехпроводные сети напряжением 380 В или четырехпроводные (380/220 В), можно пользоваться таблицей, в которой для различных условий приведена потеря напряжения в процентах U на 1 кВт км. При расчете сетей напряжением 220 В или 220/127 В можно пользоваться данными этой же таблицы, увеличивая их в три раза. Тогда потеря напряжения в линии заданного сечения при заданных условиях прокладки определяется по формуле

Uф=U1М,                                            (4.48)

где U1 – найденная потеря напряжения на 1 кВт  км, %; М – сумма моментов для рассчитываемого участка, кВт  км. По этой потере напряжения подыскивают такое сечение, которому удовлетворяло бы соотношение

U1 Uф /М.                                            (4.49)

4.5. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электрические сети могут быть причиной аварий, несчастных случаев и пожаров, если в процессе их монтажа не выполняются необходимые технические условия или нарушаются условия нормальной эксплуатации и ремонта. Требования к электромонтажным работам определяются действующими ПУЭ, инструкциями по монтажу [25], [26] и техническими условиями на приемку электромонтажных работ [27]. В основе указанных требований лежит строгое соблюдение соответствия проекту монтируемых проводов, кабелей, сечений токопроводящих жил и видов электропроводок. Особенно это важно при монтаже электрических сетей взрывоопасных зон: совершенно недопустимо производить самостоятельно (или с согласия заказчика) какую-либо замену конструкций сети; любая замена обязательно должна согласовываться с проектной организацией.

Так как на промышленных предприятиях широко применяется прокладка кабелей и проводов на лотках и в коробах, то для исключения горения по трассе электрической сети используют различные огнепреградительные устройства. Эти устройства, выполняемые в виде поясов и перегородок из огнезащитного материала, располагают по длине трассы, а также в местах ее прохода через стены и перекрытия. Эффективность таких устройств выявляют в процессе испытаний, при которых определяется их предел огнестойкости.

Следует отметить, что существующие в проектно-эксплуатационной практике конструктивные решения по устройству мест прохода электрической сети через стены и перекрытия не всегда препятствуют распространению огня. Данное обстоятельство обусловлено тем, что для заделки мест прохода кабелей и проводов применяются способы и материалы без учета особенностей передачи тепла и распространения горения в смежное от пожара помещение из-за сложности происходящего процесса: неоднородность конструкции обуславливает различные по величине тепловые потоки по токопроводящим жилам, изоляции, оболочек кабелей и огнепреградительной перегородки. Кроме того, тепловые потоки по элементам электропроводки и перегородки не стационарны и изменяются с развитием пожара.

В последнее время в России и за рубежом большое внимание уделяют созданию герметизирующих уплотнений для защиты от огня потоков кабелей и проводов в местах их прохода через стены и перекрытия. Материалы для уплотнений должны иметь длительную устойчивость в условиях пожара, не пропускать дым и огонь, сдерживать превышение температуры с противоположных сторон преграды. К таким материалам следует отнести, например, уплотнения на основе пенопласта, который сохраняет эластичность при 200 С, а при 600 С он образует на поверхности защитную кварцевую корку.

Испытания огнепреградительной перегородки, выполненной на основе этого материала, в условиях имитирующих реальный пожар, показали, что поверхность перегородки выдерживала 1000 С в течение нескольких минут, а огонь и дым не распространялись в течение 1 ч. Исследованиями установлены толщины пенопласта, обеспечивающие защиту в течение 60, 90 и 120 мин.

Испытаниям подвергались также плиты из ячеистого бетона и огнезащитных составов ОПК (ТУ10-666-81) и ВПМ-2 (ТУ10-1626-77). Часть испытанных образцов имела дополнительное покрытие выходящих из перегородки участков кабелей огнезащитным составом ОПК. Предназначенные для испытаний образцы воспроизводили места прохода одиночных или пучком вплотную друг к другу кабелей через стены и перекрытия. Выходящие из перегородки участки кабелей покрывались составом ОПК.

В результате испытаний образцов выявлено, что использование составов ОПК и ВПМ-2 для заполнения зазоров дает аналогичные результаты по огнестойкости. Применение ОПК и ВПМ-2 позволяет обеспечить предел огнестойкости прохода кабелей и проводов через стену 0,75 ч при толщине огнепреградительной перегородки 0,2 м. С уменьшением толщины перегородки предел огнестойкости уменьшается. Если толщина преграды мала, то повысить предел огнестойкости можно путем покрытия выходящих из перегородки участков кабелей огнезащитным составом ОПК на участке не менее 0,1 м.

Анализ результатов испытаний показал, что на величину предела огнестойкости определенное влияние оказывает сечение токопроводящих жил кабеля: чем больше сечение жил, тем меньше предел огнестойкости.

При переходе кабелей и проводов через перекрытие они находятся в худших температурных условиях, чем при переходе через стену. Из-за того, что перекрытие имеет небольшую толщину, затрудняется защита проходящих через него кабелей и проводов. Положительный результат в этом случае был достигнут за счет дополнительного покрытия выходящих из перекрытия участков кабелей составом ОПК на длину не менее 0,1 м. Предел огнестойкости при этом повышается в два раза.

Таким образом, испытания показали, что:

на вероятность пожара от кабелей и проводов оказывает влияние наличие огнезащитных поясов и перегородок;

применение огнезащитных поясов менее эффективно, чем перегородок;

эффективность огнезащитных свойств поясов зависит от их длины;

с увеличением длины пояса и толщины перегородки скорость распространения горения уменьшается;

применение огнезащитной перегородки уменьшает скорость распространения горения по кабелям и проводам по сравнению с поясами длиной 2,0 м на два порядка (более чем в 118 раз);

предел огнестойкости огнепреградительной перегородки при проходе кабелей пучком через перекрытия по сравнению со стеной несколько снижается;

повышение предела огнестойкости возможно путем покрытия огнезащитным составом выходящих из перегородки участков кабелей и проводов на длине не менее 0,1 м;

применение для огнепреградительной перегородки материалов с коэффициентом теплопроводности 0,5-0,3 Втм-1 К-1 при небольших перегрузках приводит к перегреву изоляции кабелей и проводов и повышению скорости ее старения.

Электропроводка во взрывоопасных зонах должна монтироваться особенно тщательно и надежно. Во взрывоопасных зонах всех классов наиболее надежной является электропроводка в стальных водогазопроводных трубах с соответствующим антикоррозийным покрытием. Такие проводки являются взрывонепроницаемыми или повышенной надежности против взрыва.

Однако применение стальных труб допустимо только в случае технической и нормативной обоснованности. Во взрывоопасных зонах электропроводки должны прокладываться в стальных обыкновенных трубах по ГОСТ 3262–75. Тонкостенные и некондиционные водогазопроводные трубы во взрывоопасных зонах применять не допускается.

Соединения труб между собой, с патрубками фитингов, коробок и светильников, а также с аппаратурой и вводными коробками электродвигателей должны быть выполнены только на трубной цилиндрической резьбе. Все резьбовые соединения должны иметь не менее пяти
неповрежденных ниток резьбы с подмоткой на резьбу ленты ФУМ (фторлинового уплотнительного материала).

Для ответвлений и соединений проводов и кабелей, для протягивания проводов в стальных трубах должны применяться взрывозащищенные коробки серии КВП (пластмассовые) или В (чугунные, например: КПП – проходная прямая; КТО – тройниковая ответвительная; КПЛ – проходная разделительная для локальных испытаний и др.).

Коробки серий КВП и В (рис. 4.6) на протяжение 660 В имеют взрывобезопасный уровень взрывозащиты и вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» с маркировкой В4Т5-В или 1ЕхdIIСТ6. Допускается применять эти коробки для взрывоопасных зон любого класса.

84

230

B4T5

B

Рис. 4.6. Коробка ответвительная взрывозащищенная КВП-25

с уровнем и видом взрывозащиты В4Т5-В или 1ЕхdIIСТ6

В осветительных сетях взрывоопасных зон классов В-1а, В-1б, В-1г и В-IIа для выполнения ответвлений и соединений небронированных кабелей, прокладываемых открыто, допускаются пластмассовые коробки серии У409 со степенью защиты IP65.

Для предотвращения перехода взрывоопасных смесей по трубам из одного помещения в другое или наружу, а также для отделения и ограничения объема вводных устройств электрических машин, аппаратов, светильников и другого электрооборудования на трубах устанавливают разделительные уплотнения. Для этого во взрывоопасных зонах классов В-I, В-Iа применяют коробки типа КПЛ (ТУ 36-1739-74) или КПР с их локальным испытанием на герметичность, без испытания самих трубопроводов. В остальных взрывоопасных зонах разделительные уплотнения устанавливать не требуется.

Коробки КПЛ (рис. 4.7) имеют три внутренние полости, из которых две крайние предназначены для выполнения в них уплотнений проводов или кабелей уплотнительным составом УС-65, а средняя – для подачи избыточного давления воздуха 250 кПа при испытании разделительного уплотнения. При этом в течение 3 мин допускается падение давления не более чем до 200 кПа.

1

6

7

2

3

4

5

Рис. 4.7. Коробка КПЛ:

1 – корпус; 2 – состав УС-65; 3 – пробка; 4 – крышка; 5 – набивка из асбестового шнура или джута; 6 – трубопровод; 7 – провода или кабель

Разделительные уплотнения выполняют при переходе труб из одной взрывоопасной зоны в другую, если эти зоны отличаются по классу или по взрывоопасной смеси, а также при выводе труб за пределы взрывоопасной зоны (за исключением зон классов В-Iб, В-Iг и В-IIа). Устанавливают разделительные уплотнения во взрывоопасных зонах, в непосредственной близости от выхода труб, как это показано на рис. 4.8.

В-Ia

IIАТ1

Этил

II АТ4

Эфир

В-Ia

II АТ1

В-I

Метан

1

2

3

4

Рис. 4.8. Размещение разделительных уплотнений для осветительной сети:

1 – распределительный щит; 2 – разделительное уплотнение, выполненное в коробах КПЛ
и КПР; 3 – взрывозащищенный светильник; 4 – разделительное уплотнение, выполненное прокладкой из термостойкой резины (имеющейся в светильнике)

В зонах классов В-I и В-Iа разделительные уплотнения устанавливаются на вводе трубопроводов в светильники, а на вводных устройствах электрических машин и аппаратов только в том случае, если эти устройства не имеют специальных сальниковых уплотнений, выдерживающих испытательное давление.

При монтаже следует обращать внимание на правильность устройств проходов труб через стены и перекрытия из данной зоны в соседнюю невзрывоопасную или взрывоопасную, но другого класса или с другой категорией и группой взрывоопасной смеси.

Необходимо исключить возможность распространения взрывоопасных смесей в невзрывоопасные помещения или наружу через неплотности заделки проходов или образующиеся усадочные трещины. В случае прохода сквозь стену помещений с взрывоопасными зонами классов В-I и В-Iа применяют стальные патрубки, приваренные к металлическим рамам, с навернутыми на один конец каждого патрубка коробками КПЛ, которые располагаются со стороны взрывоопасной зоны. Примеры выполнения проходов труб сквозь стены приведены на рис. 4.9.

Провода и кабели, используемые для прокладки в трубах, должны соответствовать способу прокладки. Сечение проводов и кабелей с медными жилами должно быть не менее 1,5 мм2, с алюминиевыми – не менее 2,5 мм2.

Чаще электрические сети во взрывоопасных зонах выполняют с применением  бронированных (или небронированных) кабелей, без наружного поливинилхлоридного покрова или с ним. В зонах классов В-Iа, В-Iб,
В-IIа для устройства осветительных сетей дополнительно к проводкам, проложенным в стальных трубах, и бронированным кабелям разрешается применять (при отсутствии механических и химических воздействий) открытую (беструбную) прокладку небронированных кабелей в поливинилхлоридной, резиновой и металлической оболочках.

Беструбная прокладка кабелей во взрывоопасных зонах может производиться по стенам, колоннам, фермам, на скобах, кабельных конструкциях и в лотках, а также в коробах (кроме зон классов В-II) и в кабельных каналах. В зонах В-II и В-IIа прокладывают кабель по кабельным конструкциям, имеющим узкие горизонтальные поверхности, ограничивающие скопление пыли. Кабели располагают в один вертикальный ряд с расстоянием от стены не менее 20 мм, что упрощает очистку их от пыли.

Трассы открыто прокладываемых кабелей так же, как и электромеханические трубопроводы (в зонах классов В-I и В-Iа), при совместной прокладке с технологическими трубопроводами, несущими горючие газы и пары с удельным весом менее 0,8 по отношению к воздуху, следует располагать ниже технологических трубопроводов или над ними, если удельный вес горючих газов и паров более 0,8 по отношению к воздуху.

310

4

А

1

1

2

5

3

2

60

200

75

210

А-А

а

1

4

5

3

2

50       150

200

75

б

А

Взрывоопасная зона

Взрывоопасная зона

Рис. 4.9. Металлические рамы с отрезками труб и коробками КПЛ:

а – для одного ряда труб; б – для двух рядов труб; 1 – муфта; 2 – контргайка; 3 – коробка КПЛ; 4 – отрезок трубы; 5 – рама из стальных полос

При прокладке кабелей следует учитывать, что во взрывоопасных зонах, а также в непосредственной близости с технологическим аппаратом установок класса В-Iг запрещается располагать соединительные и ответвительные кабельные муфты. Это вызвано большей вероятностью замыканий в муфтах (с выбросом электрической дуги, раскаленных паров и газов наружу), чем в целых участках кабеля.

Проходы кабелей сквозь стены, перегородки и перекрытия следует выполнять через заделанные в них отрезки труб с уплотнением концов труб составом УС-65 (рис. 4.10). При этом в зонах класса В-I уплотнение выполняют по обе стороны прохода, а в зонах классов В-Iа – только со стороны взрывоопасной зоны более высокого класса; в зонах одного класса – со стороны зоны, содержащей взрывоопасные смеси более высокой категории и группы.

1

2

3

4

5

6

4

5

6

2

3

б

а

100-120

100-120

Рис. 4.10. Проходы одиночных кабелей сквозь

внутренние стены зон классов B-I и B-Iа:

а – уплотнение составом УС-65 бронированных кабелей без наружного поливинилхлоридного покрова; б – уплотнение составом УС-65 небронированных и бронированных кабелей с поливинилхлоридным покровом; 1 – болт заземления брони кабеля; 2 – отрезок трубы; 3 – кабель; 4 – набивка из асбестового шнура; 5 – уплотнительный состав УС-65; 6 – цементный раствор

В зонах классов В-I, В-Iа, содержащих пары или газы с удельным весом более 0,8 по отношению к воздуху, а также в зонах класса В-II, кабельные каналы следует засыпать песком. При выходе кабелей из туннелей или из колодцев канализации следует применять сальниковые уплотнения, которые требуются для исключения возможности проникновения взрывоопасных смесей в невзрывоопасные помещения и кабельные сооружения.

При выходе кабельного канала из помещения наружу или его переходе в соседнее невзрывоопасное помещение (без устройства специальных уплотнений переходов) каналы должны засыпаться песком на 1,5 м по обе стороны стены. Это устраняет накопление взрывоопасных смесей.

Надежность, безотказность, пожаровзрывобезопасность электрических сетей обеспечиваются правильным уходом и своевременными планово-предупредительными и капитальными ремонтами, систематическими осмотрами. Большое значение в бесперебойной и безаварийной работе цеховых распределительных устройств имеет состояние их контактной части, которую необходимо систематически проверять и ремонтировать.

Состояние изоляции электрических сетей определяют измерением сопротивления при текущих ремонтах, но не реже одного раза в три года. Для измерения сопротивления изоляции силовых и осветительных сетей напряжением до 500 В используют мегомметры на 1000 В. Сопротивление изоляции сетей на участке между двумя смежными предохранителями, за последними предохранителями, между любыми проводами и землей, а также любыми двумя проводами должно быть не менее 0,5 МОм. Если электросеть не выдерживает эти испытания, производится испытание изоляции напряжением 1000 В промышленной частоты в течение 1 мин. Испытания изоляции сетей напряжением 1000 В промышленной частоты могут быть заменены измерением в течение 1 мин мегомметром с напряжением 2500 В.

Кабельные сети промышленных предприятий напряжением до 1 кВ испытывают тоже мегомметром на 1000 В. Величина сопротивления изоляции кабельных сетей должна быть не менее 0,5 МОм. Наиболее распространенными приборами для измерения сопротивления изоляции сетей являются переносные магнитоэлектрические мегомметры типа М-1101 на 1000 В с верхним пределом 1000 МОм.

На базе мегомметра типа М-1101 разработан искробезопасный мегомметр типа М-1102 в исполнении РВ-И (рудничный взрывозащищенный искробезопасный), предназначенный для работы в среде со взрывоопасной смесью метана, бензина, пропана и др. Мегомметры могут использоваться только для измерения изоляции цепей, не находящихся под напряжением. Напряжение генератора мегомметра 500-1000 В опасно для человека.

Кроме указанных приборов, для испытания изоляции сетей повышенным напряжением можно пользоваться мегомметрами типа МС-05 и
МС-06 напряжением 2500 В.

При приеме в эксплуатацию вновь сооруженной электрической сети предприятие должно иметь технический проект, согласованный с энергоснабжающей организацией, а также исполнительные чертежи и документацию: планы силовой и осветительной сети; расчетные схемы или таблицы; схему защитного заземления; протоколы испытания изоляции и защитного заземления; акты на скрытые работы и др.

4.6. ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ НА ВВОДАХ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ В ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Вводом от воздушной линии электропередачи называется электропроводка, соединяющая ответвление от воздушной линии электропередачи с внутренней электропроводкой, считая от изоляторов, установленных на наружной поверхности (стене, крыше) здания или сооружения, до зажимов вводного устройства. В качестве вводного устройства чаще используется щиток, на котором устанавливаются аппараты защиты (плавкие предохранители, автоматические выключатели), счетчики электроэнергии (для жилых домов) и коммутационные аппараты (рубильники, выключатели и т.п.).

Основными причинами возникновения пожаров от тепловых действий электрического тока на вводах и вводных устройствах зданий и сооружений объектов агропромышленного комплекса являются нарушения нормативных требований [1].

В соответствии с гл. 2.1, 2.2, 2.4 правил [1] требования пожарной безопасности к ответвлениям ВЛ направлены на предотвращение аварийных пожароопасных режимов: обрывов и коротких замыканий в проводах, которые сопровождаются разлетом раскаленных частиц металлов, падением фазных проводов на заземленные предметы с последующим их разогреванием током замыкания на землю и возгоранием горючих материалов и т.п.

Пожарная безопасность ответвлений регламентируется: допустимыми расстояниями горизонтального и вертикального сближения проводов с землей, элементами здания и проводами линий связи, радио, телефона и т.п.; допустимым сближением проводов в точках их крепления к изоляторам опоры и ввода; минимально допустимым сечением проводов ответвления в зависимости от материала токопроводящей жилы; защитой ответвления (для наиболее ответственных объектов) от грозовых перенапряжений (см. параграф 8.6).

Правила разрешают применять на ответвлениях к вводам как изолированные, так и неизолированные (голые) провода; в районах с одноэтажной застройкой ответвления выполняются проводами с атмосферной изоляцией.

Допустимые по механической прочности сечения проводов приведены в табл. 4.6.

Таблица 4.6

| Материал провода | Наименьшее сечение, мм2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | в пролете до 10 м | в пролете от 10 до 25 м |
| Медь Сталь Алюминий и его сплавы Самонесущие провода АВТ-1; АВТ-2; АВТУ; АВТВ; АВТВУ; САПт; САПсш; САСПт; САСПсш | 4 3 16 4 | 6 4 16 6 |

Наиболее типичным нарушением правил является использование для отпаек обычных установочных проводов типа АПВ или АПР сечением
4-6 мм2, что значительно ниже требуемой величины (16 мм2). Наиболее пожароопасными узлами ответвлений являются места их соединений с вводами, поскольку они, как правило, выполняются обычной скруткой, которая в процессе эксплуатации быстро ослабевает, растет переходное сопротивление соединения и наступает перегрев.

В свою очередь, перегрев вызывает ускоренный рост окисной пленки (особенно это заметно при использовании алюминиевых проводов), которая еще больше увеличивает переходное сопротивление и перегрев соединения скруткой. Все это может вызвать в скрутке искрение, которое может привести к значительному нагреву проводов и воспламенению изоляции.

Особую пожарную опасность представляет скрутка проводов, выполненная из проводов с разнородным металлом, в которых окисление поверхности токопроводящих жил существенно убыстряется под действием электрохимических явлений. Поэтому для предотвращения загораний и пожаров, вызванных некачественным соединением проводов, эти соединения должны выполняться с помощью специальных зажимов или сварки. Однопроволочные провода допускается соединять скруткой, но обязательно с последующей пайкой места соединения.

Соединение проводов из различных металлов и разных сечений выполняется только на опорах при помощи специальных переходных зажимов (например, типов: ЩДК-2В, ЩДК-2Б, ЩДК-2А, ОАС-1, ОАС-2 и др.). Зажимы типа ОАС являются прогрессивной конструкцией, обеспечивают хороший электрический контакт между стальными и алюминиевыми проводами, высокую механическую прочность и герметичность соединения.

При любом виде ввода от воздушных линий в здания (через стенку в изоляционных трубах и через крыши в стальных трубах) должно исключаться попадание воды внутрь труб. При выполнении вводов в здания через трубостойки необходимо обращать внимание на то, чтобы толщина стенки стальной трубы была не меньше, чем значения, приведенные в табл. 4.7.

Таблица 4.7

| Провода с сечением жил, мм2 |  | Толщина стенки трубы, мм |
| --- | --- | --- |
| алюминиевые | медные |  |
| 6 10 16-25 30-50 70 | - 4 6-10 16 25-35 | 2,5 2,8 3,2 3,5 4,0 |

Вводные устройства (распределительные щиты и щитки) в здания должны располагаться в местах, удобных для обслуживания, на расстоянии не более 3 м от ввода в здание. Провода питающей линии на этом участке должны быть надежно защищены аппаратами защиты, установленными во внешней сети. Для этого используются грибообразные предохранители или предохранители других типов, установленные в ящиках, защищающих их от атмосферных осадков. Прокладка этой линии в помещение незащищенными изолированными проводами допускается только в непожароопасных помещениях по несгораемым поверхностям.