МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ

В.Н. Черкасов

Пожарно-техническая экспертиза электротехнической части проекта

6-е издание, переработанное и дополненное

Учебное пособие для слушателей и курсантов высших пожарно-технических образовательных учреждений МЧС России

Москва 2020

Предисловие

В основных направлениях экономического и социального развития России выдвинута концепция ускорения социально-экономического развития страны. Главным фактором ускорения должна стать интенсификация производства на основе научно-технического прогресса и технической реконструкции всех отраслей промышленности.

Эта грандиозная задача будет связана, в частности, с разработкой проектов технической реконструкции, в которых должно уделяться внимание и вопросам безопасности производства, особенно в тех отраслях, где условия технологических процессов, применение горючих и легковоспламеняющихся жидкостей и газов создают повышенную пожаро- и взрывоопасность, наносящую иногда значительный материальный ущерб.

Проведение пожарно-технической экспертизы проектов промышленных и других объектов народного хозяйства – одна из главнейших обязанностей государственного пожарного надзора. Практические работники пожарной охраны должны уметь проводить пожарно-техническую экспертизу всех частей проекта, в том числе электротехнической, методика проведения которой и рассматривается в самой книге, содержащей необходимый минимум нормативных, справочных и каталожных данных, позволяющих квалифицированно и быстро сделать заключение о соответствии запроектированного электрооборудования и молниезащиты требованиям пожарной безопасности.

Глава 1. Состав проектной документации. Методика чтения электротехнических схем и чертежей электроустановок и молниезащиты

Электротехническая часть проектов состоит из следующих основных документов: пояснительной записки, кабельного журнала, спецификаций и смет на силовое и осветительное электрооборудование и молниезащиту; чертежей с планами силового и осветительного электрооборудования, схемами и чертежами молниезашиты; расчетных таблиц силовых и осветительных сетей; расчетных таблиц молниезащиты и др.

Чертежи и электрические схемы, по которым осуществляют монтаж и эксплуатацию электрических машин и аппаратов, осветительных арматур, установочной аппаратуры, электрических сетей и т.п., также схемы и чертежи заземляющих устройств, защиты от статического электричества и молниезащиты являются основными проектными документами электротехнической части проекта.

Отступление от чертежей и схем (если оно вызвано местными условиями) разрешается только с согласия проектной организации, их разработавшей. Чтобы понять (прочитать) схему или чертеж, следует знать обозначения условные графические использованные при их вычерчивании.

  - Графические условные обозначения, применяемые в электротехнических схемах и чертежах

При составлении электрических схем и чертежей руководствуются соответствующими ГОСТами, входящими в Единую систему конструкторской документации (ЕСКД).

На рис. 1.1. можно видеть, что рубильники (1Р и 2Р), обмотки реле (А, Б, В), контакты (3, 4, 5, 6), лампы накаливания (1Л и 2Л) различаются с помощью маркировки.

Условные графические обозначения, используемые в электротехнических чертежах и схемах. Электрооборудование изображают при помощи символов: квадратов, прямоугольников, окружностей, сплошных и штриховых линий, точек. Сочетание этих геометрических фигур позволяет изобразить электрические машины, аппараты, приборы (их составные части), провода, шины, кабели (их пересечения и соединения) и т.д. Все коммутационные аппараты изображают на электрических схемах, как правило, в отключенном состоянии (иногда говорят «в складском положении»). Поэтому все контакты разделяют на замыкающие «з» (нормально открытыми «НО») и размыкающие «р» (нормально закрытые «НЗ»). Наиболее употребительные графические обозначения в электрических схемах и чертежах приведены в прил. 1.

Условные графические обозначения электрооборудования и электропроводок на чертежах и схемах. При пожарно-технической экспертизе чаще всего приходится иметь дело с чертежами, на которых изображено силовое и осветительное электрооборудование, электропроводка. Главная особенность этих чертежей состоит в  том, что на них изображены планы цехов, наружных установок и т.п., размеры которых достигают иногда сотен метров, либо оборудование (электродвигатели, пускорегулирующая аппаратура и т.д.), размеры которого невелики (метры, десятые доли метра), либо совсем малые элементы электрических сетей. Поэтому в электротехнических чертежах и схемах строительную часть (планы, разрезы и т.п.), оси механического (или технологического) оборудования вычерчивают с соблюдением масштаба, а само электрооборудование показывают без масштаба – символами по ГОСТ 2.754-72.

Схемы силового и осветительного электрооборудования и электрических сетей (для большей ясности и удобочитаемости) чаще всего выполняют раздельно, но иногда они могут быть совмещены. Силовое и осветительное электрооборудование показывают и на технологических чертежах. Электрические сети (питающие, распределительные, групповые) и ответвления к электроприемникам в виде однолинейной схемы (с соблюдением трасс линии). Каждую магистраль или ответвление изображают отдельной линией (сплошной, штриховой, зигзагообразной и т.д.) согласно ГОСТ 2.754-72.

Наиболее распространены следующие масштабы чертежей: 1:100 и 1:200 (для крупных цехов и помещений), 1:50 (для небольших помещений). Строительные чертежи, на которые наносят силовое или осветительное электрооборудование, несколько упрощают: опускают некоторые подробности и детали, оставляют только основные размеры. Длину сетей обычно измеряют непосредственно по чертежу, учитывая масштаб и взаимные вертикальные прокладки. Основные условные графические обозначения электрооборудования и электропроводок приведены в прил. 2.

1.2. Поясняющие надписи на электротехнических схемах и чертежах

ГОСТ 2.754-72 предусматривает наличие на электротехнических схемах и чертежах поясняющих надписей. На рис. 1.2,а показан асинхронный электродвигатель, рядом надпись 1/8,0. Числитель дроби означает номер по плану, знаменатель – мощность. На рис. 2,б надпись СВ означает сварочный трансформатор, две черточки и буквы АС указывают, что трансформатор двумя проводниками присоединен к фазам А и С. На рис. 1.2,в числитель дроби показывает номер по плану, знаменатель – номинальную мощность (кВт; кВА).

Надпись 12 ШР на рис. 1.2,г расшифровывается так: шкаф распределительный № 12 по плану. Обозначение 12 ШР/29,5 на рис.1.2,г означает величину установленной мощности шкафа. Буквенные обозначения на рис. 1.2,е указывают: А – номер щитка по плану; Б – установленная мощность; Г – тип щитка; В – потеря напряжения. Надпись на рис. 1.2,ж означает мощность лампы (500 Вт) и угол наклона (170). Надпись на рис. 1.2,з имеет следующее значение: С – север, Ю – юг, 15 – номер прожектора по плану, 300 – мощность лампы, 10 – угол наклона в градусах, АВ – фазы, питающие лампу. Если светильник (см. рис.1.2,и) имеет несколько ламп, надпись показывает их число и мощность. Из рисунка видно, что плафон имеет две лампы по 40 Вт. Кроме того, на этом рисунке показан светильник «Универсаль» с полуматовым затенителем. Мощность лампы 200 Вт, высота подвеса над полом 4,5 м.

Величину нормируемой минимальной освещенности на планах осветительного электрооборудования указывают так, как это изображено на рис. 1.2,к, т.е. 25 лк. При освещении территории выбирают контрольные точки (черный кружок), на рис. 1.2,к надпись у контрольной точки расшифровывается так: 200 и 300 – двусторонние вертикальные освещенности; 400 – горизонтальная освещенность.

Способы прокладки электрических сетей обозначают следующим образом: закрытые шинопроводные сети с штепсельными контактами – Шш; закрытые шинопроводные сети с болтовыми контактами – Шб; магистраль – М; линия троллейная – Тр; прокладка в металлических трубах – Т; в трубках полутвердых резиновых – П; в стеклянных – С; в металлорукавах – Мр; прокладка на изоляторах – И; на роликах – Р; на клицах – К; на тросе - Тс. Расстояние между опорами (в метрах) обозначается L.

Надпись у графического изображения линий электрической сети (см. рис. 1.2,л) означает: а – расчетная нагрузка (кВт); б – расчетный ток (А); в – длина участка (м); г – момент мощности (кВт⋅м); д – потеря напряжения (%); е – марка проводника; ж – сечение проводника (мм2); и – способ прокладки. На групповой сети освещения (см. рис. 1.2,м): а – номер группы; б – сечение провода (мм2).

Надпись на рис. 1.2,н расшифровывается так: АПР – марка провода; цифра 2 перед квадратными скобками – две параллельные цепи, каждая из которых состоит из трех (3 перед круглыми скобками) одножильных (единица в круглых скобках) проводов; 95 – сечение провода (мм2). Каждая цепь прокладывается в отдельной стальной трубе (2Т – две трубы) диаметром 2 1/2".

При чтении электротехнических чертежей, на которых изображена электропроводка, следует учитывать ряд допущений: 1) в двухпроводных осветительных сетях число проводов может быть не указано, т.е. АПР 2х4 можно написать АПР-4; 2) если из чертежа ясен способ прокладки электропроводки в трубах, на изоляторах, известны марки проводов и кабелей, то на линиях электропроводок их не указывают; 3) при наличии кабельного журнала на плане сети никаких надписей, кроме маркировки, не делают; 4) технические данные, характеризующие линию, можно надписывать либо непосредственно над линией (см. рис. 1.2,н), либо делать выноску (см. рис. 1.2,м).

Типы электродвигателей, пусковой аппаратуры и распределительных пунктов на планах не обозначают. Их указывают в расчетно-монтажной таблице (схеме) силовых сетей, прилагаемой к проекту. В этой таблице, кроме того, приводят результаты расчета силовых сетей, а также характеристики проводов, кабелей и аппаратов защиты. Все элементы осветительной установки, а также сети обычно показывают на поэтажных планах помещений. Разрез здания для изображения осветительной установки используют только тогда, когда затруднено чтение ее чертежей (например, в помещении имеются рабочие площадки, антресоли и т.п.) или когда работа в помещении производится на разных уровнях.

Наружное электрооборудование современных химических, нефтехимических и других предприятий изображают на электротехнических схемах и чертежах так же, как и внутреннее. Условные обозначения принимают согласно ГОСТ 2.754-72 (см. прил.1.2). На листах электротехнических схем и чертежей ставят угловой штамп, который отражает содержание и назначение чертежа. В штампе указывают наименование предприятия и цеха, наименование плана электрооборудования или электроконструкции (например, щит станций управления). В штампе указывают фамилии исполнителей чертежей и должностных лиц, их утверждающих, ставят номер чертежа и число листов. На чертеже, заимствованном из типового проекта, должен быть штамп привязки, указывающий, как использовать данный чертеж: с изменениями или без них.

На электротехнических схемах и чертежах приводят почти всегда экспликации (тексты, поясняющие значение символов, условных обозначений и др.). Эти экспликации выполняют по формам соответствующих нормалей, однако во всех случаях (независимо от формы) экспликации должны содержать необходимые сведения, например, расшифровку буквенных и цифровых обозначений, техническую характеристику элементов, места установки электрооборудования и т.п. На электротехнических схемах и чертежах (если проекты не очень сложные) помещают спецификации. В них указывают количество изделий, материалов, проводов и т.п., которые должен получить исполнитель (монтажник) со склада. Кроме того, на электротехнических схемах и чертежах могут быть примечания, несущие различную информацию.

1.3. Методика чтения электротехнических схем и чертежей

Прежде чем приступить к рассмотрению электротехнических схем и чертежей, знакомятся с содержанием пояснительной записки к электротехнической части проекта. В ней обычно приведены сведения, характеризующие электроснабжение и электропотребление на объекте; характеристика силового и осветительного электрооборудования; характеристика защитного заземления электроустановок; характер и свойства сред производственных помещений и т.п. Затем, согласно угловому штампу и другим надписям на схемах и чертежах, подбирают поэтажные планы., разрезы расположения силового и осветительного электрооборудования, расчетные схемы электрических сетей и оборудования. Подбор чертежей может быть облегчен, так как обычно на одном из листов (чаще всего на плане первого этажа или нулевой отметке) делается экспликация и приводятся номера всех чертежей, входящих в состав данного проекта. Перечень чертежей электротехнической части проекта может быть указан и в таблице пояснительной записки к проекту.

Далее устанавливают места расположения (например, по плану первого или второго этажа) источников питания (подстанции, магистральной сети); вводов всех питающих кабельных и воздушных линий; выясняют, с какими распределительными щитками связана каждая линия. Выявив главные силовые шкафы (пункты), определяют вторичные распределительные (групповые) щитки или пункты. Затем приступают к рассмотрению электрических сетей отдельных распределительных щитов (пунктов) и присоединенных к ним электроприемников. Одновременно анализируют элементы защитного заземления электроустановок (заземлители, заземляющие проводники и т.п.).

Если требуется более подробное ознакомление с аппаратами управления и защиты электродвигателей, обращаются к расчетно-монтажной таблице (схеме). Данные о проводах и кабелях в питающих и распределительных групповых сетях уточняются либо при помощи плана сети, либо при помощи расчетно-монтажной схемы, или по кабельному журналу. Такова примерная методика чтения электротехнических схем и чертежей.

1.4. Методика чтения схем и чертежей молниезащиты

Перед рассмотрением схем и чертежей молниезащиты зданий и сооружений знакомятся с содержанием пояснительной записки к электротехнической части проекта, так как сведения по молниезащитным устройствам приведены, как правило, в этой части. В отдельных случаях может быть самостоятельная часть пояснительной записки только по молниезашите. В пояснительной записке обычно приведены сведения характеризующие: категорию здания или сооружения по устройству молниезащиты; среднегодовую грозовую деятельность в часах; ожидаемое число поражений в год зданий и сооружений и тип зоны защиты; молниезащитные устройства от прямых ударов молнии (молниеотводы: молниеприемники, токоотводы и заземлители); молниезащитные устройства от вторичных воздействий молнии; молниезащитные устройства от заноса высокого потенциала.

Затем по угловому штампу и другим надписям на схемах и чертежах, подбирают планы и фасады с расположением молниеотводов и изображением их зоны защиты и ее разрезов. Подбор чертежей может быть облегчен, так как обычно в специальной таблице пояснительной записке даны наименования чертежей, номера листов, страниц и чертежи альбома.

Далее устанавливают: места расположения молниеотводов и их типы; места расположения заземлителей молниеотводов; их конструктивные особенности и основные параметры; типы и параметры токоотводов; выясняют, учитывались ли зоны взрывоопасности около устройств по выбросу горючих паров и газов (газоотводные и дыхательные трубы, дыхательные и предохранительные клапаны технологического оборудования); определяют характеристику кровли защищаемого здания; конструктивные особенности металлических наружных взрывоопасных установок (резервуары, газгольдеры, очистные сооружения) и т.д. Одновременно анализируют отдельные узлы и элементы молниезащитных устройств, элементы зданий и сооружений, принятых в качестве молниезащитных устройств (кровли, арматуры железобетонных частей зданий, ферм, колонн, фундаментов и т.п.).

Иногда отдельные устройства молниезащиты принимаются в проектах по типовым нормалям. В этом случае, для более подробного ознакомления с такими устройствами необходимо пользоваться типовыми проектами или нормалями. Например, типовой проект «Молниезащита зданий и сооружений промышленных предприятий (рекомендуемые технические решения и конструкции устройств молниезащиты)», шифр А60 (Тяжпромэлектропроект); типовой проект «Молниеотводы металлические», шифр А105 (Тяжпромэлектропроект) и др. Такова примерная методика чтения схем и чертежей молниезащиты.

Глава 2. Пожарно-техническая экспертиза электроустановок и молниезащиты

2.1. Виды, методы и принципы проведения пожарно-технической экспертизы

Цель пожарно-технической экспертизы – выявить нарушения требований пожарной безопасности, допущенные в проекте, и предложить решение по их устранению. Пожарно-техническая экспертиза может быть комплексной (если рассматриваются все части проекта – технологическая, строительная, электротехническая и др.); специализированной (когда рассматривается какая-то одна часть проекта); целевой (если рассматриваются какие-то частные вопросы). В зависимости от полноты рассмотрения проекта пожарно-техническая экспертиза может быть полной (если рассматриваются все элементы всех частей проекта) и выборочной (избирательной), когда рассматриваются какие-то отдельные элементы одной какой-то части проекта, вызывающие сомнения.

Основные этапы пожарно-технической экспертизы: подготовка, собственно экспертиза, оформление документов и разработка организационных решений по результатам экспертизы.

Основной метод пожарно-технической экспертизы – сопоставление имеющегося в проекте технического решения электроустановок и молниезащиты с требуемым по нормам, правилам и инструкциям. Сравнение проектного решения с требуемым по нормам, нашедшее числовое выражение, может быть названо условием безопасности. Например, условие безопасности и надежности защиты предохранителем или автоматом элементов электроустановки от токов перегрузки или короткого замыкания может быть выражено неравенством τоткл≤τнагр. Правильность выбора сечений проводников сетей может быть определена путем сопоставления их сечений, предусмотренных проектом, с сечением, предусмотренными нормами: Sф≥Sтр. Правильность выбора необходимой высоты молниеотвода может быть определена путем сравнения этого показателя, предусмотренного проектом, с высотой, определяемой по расчету, т.е. нормам hф≥hтр и т.д. Сопоставление технических решений проекта с техническими решениями, предусмотренными нормами, ведется при соблюдении принципов последовательности, автономности и раздельности.

Под последовательностью пожарно-технической экспертизы понимают необходимость того, чтобы каждый предшествующий ее этап являлся подготовкой для последующего. Так, пожарно-техническая экспертиза электротехнической части проекта немыслима без предварительного изучения технологического процесса данного производства, пожароопасных свойств веществ, участвующих в данном технологическом процессе и т.п. Пожарно-техническая экспертиза молниезащиты требует предварительного уточнения: класса объекта (обычные или специальные), данных по интенсивности среднегрозовой деятельности в районе расположения; минимально допустимого уровня надежности защиты от прямых ударов молнии (ПУМ) и т.д.

Под автономностью пожарно-технической экспертизы понимается необходимость учитывать всю специфику ее проведения в условиях, когда, например, под одной «крышей» собрано много разных по назначению технологических процессов. Допустим, в одном здании размещены предприятия, имеющие разные электроустановки или требующие разной категории молниезащитные устройства.

Принцип раздельности пожарно-технической экспертизы предполагает «расчленение» рассматриваемой части проекта (например, электротехнической части) на элементы, которые дальше не делятся. Допустим, силовое электрооборудование можно расчленить на сеть, электродвигатели, аппараты управления и т.д. Защитное заземление – на заземляющие или зануляющие проводники и заземлители. Молниезащитные устройства можно расчленить на устройства от прямых ударов молнии и вторичных ее воздействий.

По результатам пожарно-технической экспертизы любой части проекта и всего проекта в целом оформляют следующие документы: письмо в проектную организацию или предписание госпожнадзора, в которых предусматривается устранение выявленных нарушений и отступлений от норм проектирования: ГОСТ, ПУЭ, СНиП, ТУ и ведомственные нормативы. Рекомендации, разрабатываемые по результатам пожарно-технической экспертизы, должны предлагать такие технические решения по устранению нарушений требований пожарной безопасности, которые были бы на уровне современных достижений науки и техники, экономически целесообразны и обоснованы.

Пожарно-техническая экспертиза может проводится в порядке осуществления функций ГПН, при рассмотрении отдельных проектов в проектных и строительных организациях и у заказчика. В этом случае эксперт должен руководствоваться положениями и наставлениями по ГПН, в которых область экспертизы и объем вопросов могут быть ограниченными.

Так, например: а) рассмотрение проектов электрических распределительных устройств и электрических подстанций органами ГПН производится только в части соответствия противопожарных разрывов нормам проектирования, соблюдения нормативных требований, предъявляемых к встроенным и пристроенным электроподстанциям и распределительным устройствам, а также в части их противопожарной защиты; б) принципиальные схемы электрических сетей предприятий и учреждений в целом органы ГПН не рассматривают. Проекты внутренних электросетей рассматривают в части соответствия типов и марок проводов (способы их прокладки) электродвигателей, светильников, аппаратов, распределительных щитов классу пожаровзрывоопасности зоны, характеру и свойствам окружающей среды, определяемым проектной организацией.

Пожарно-техническая экспертиза может проводиться по требованию судебных органов. В этом случае эксперт может и должен давать заключение по любым вопросам, поставленным на экспертизу. При составлении заключения по результатам пожарно-технической экспертизы необходимо учитывать следующее: 1) предлагаемые мероприятия следует излагать кратко, четко с обоснованиями требований норм проектирования, а их изложение должно исключать неоднозначное толкование при выполнении; 2) в заключениях необходимо указывать требования по выполнению норм проектирования, а не способ их выполнения; 3) противопожарные мероприятия, предусмотренные нормами проектирования, излагаются с использованием слов «должно быть», «необходимо» и «следует»; 4) противопожарные мероприятия, не предусмотренные нормами проектирования, излагаются с использованием слов «рекомендуется», «целесообразно».

2.2. Определение и обоснование классов взрыво- и пожароопасных зон

2.2.1. Нормативная оценка классов взрыво- и пожароопасных зон и их размеров

Многообразие технологических процессов производств, а также различные режимы работы технологического оборудования, установленного внутри и вне зданий, создают  различные условия взрывопожароопасности в производственных помещениях и наружных установках. В связи с этим для практического решения вопроса по выбору электрооборудования в нормах дается понятие взрывоопасных и пожароопасных зон.

Пожароопасная зона – пространство внутри и вне помещений, в пределах которого постоянно или периодически имеются (обращаются) горючие (сгораемые) вещества и в котором они могут находиться при нормальном технологическом процессе или при его нарушениях.

Пожароопасные зоны подразделяются на четыре класса: П-I, П-II, П-IIа и П-III (см. гл. 7.4 [1] и гл. 2 п.2.1 [2]), определяются и обосновываются только нормативно.

Взрывоопасная зона – помещение или ограниченное пространство в помещении или у наружной установке, в котором имеются или могут образоваться взрывоопасные смеси.

Взрывоопасные зоны в зависимости от частоты и длительности присутствия взрывоопасной газовой смеси подразделяются на три класса [2 и 3]:

Взрывоопасная зона класса 0 – зона, в которой взрывоопасная газовая смесь присутствует постоянно или в течение длительных периодов времени (она может быть только в пределах корпусов технологического оборудования).

Взрывоопасная зона класса 1 – зона, в которой существует вероятность присутствия взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации (т.е. когда установка работает согласно расчетным параметрам).

Взрывоопасная зона класса 2 – зона, в которой маловероятно присутствие взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации, а если она возникает, то редко и существует очень непродолжительное время.

По прил. Г [3] к зонам, характеризующимся как взрывоопасная зона класса 2, относятся также отдельные производства и установки при совпадении указаний п.п. Г1Г4 этого приложения.

Взрывоопасные зоны в зависимости от частоты и продолжительности присутствия взрывоопасных пылевоздушных смесей и наличия слоев пыли подразделяются также на три класса [2 и 4]:

Взрывоопасная зона класса 20 – зона, в которой взрывоопасная пылевоздушная смесь присутствует постоянно или где могут формироваться слои пыли произвольной или чрезмерной толщины (она может быть только в пределах оболочек технологического оборудования).

Взрывоопасная зона класса 21 – зона в помещении, в которой взрывоопасная, пылевоздушная смесь может образоваться при нормальном режиме работы оборудования.

Взрывоопасная зона класса 22 – зона в помещении, в которой образование взрывоопасной пылевоздушной смеси при нормальной работе маловероятно, а ее образование возможно в результате аварий и неисправностей.

При определении размеров взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях необходимо учитывать:

1) взрывоопасные зоны 0 и 20 не должны, как правило, быть за пределами корпусов технологического оборудования;

2) при расчетном избыточном давлении взрывоопасной смеси, превышающем 5 кПа, взрывоопасные зоны 1, 2, 21 и 22 занимают весь свободный объем помещения;

3) при расчетном избыточном давлении взрыва газовой взрывоопасной смеси, равном или менее 5 кПа, взрывоопасная зона занимает часть объема помещения и представляет собой цилиндр с радиусом и высотой, рассчитываемой технологами согласно ГОСТ 12.1.004-91 [5]. При отсутствии исходных данных зону принимают в виде цилиндра с радиусом, равным 5 м. Высоту отсчитывают от пола помещения – для тяжелых газов и паров, от потолка помещения – для легких газов;

4) при расчетном избыточном давлении пылевоздушной взрывоопасной смеси или паров перегретых горючих жидкостей, равном или менее 5 кПа, взрывоопасная зона соответственно будет 21, 22 или 2 (с учетом требований [3] прил. Г, но зона будет занимать часть свободного объема помещения);

5) пространство за пределами ограниченных взрывоопасных зон считаются невзрывоопасными, если нет других факторов, создающих в нем взрывоопасность;

6) при расчетном избыточном давлении взрыва в помещении не превышающем 0,5 кПа взрывоопасная зона не имеет место;

7) класс взрывоопасной или пожароопасной зоны определяется технологами совместно с электриками проектной или эксплуатирующей организации. Классы взрывоопасных или пожароопасных зон должны содержаться в нормах технологического проектирования или в отраслевых перечнях производств по взрыво- и пожароопасности.

Принципы классификации взрывоопасных зон в помещениях и наружных установках приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1.

| Характеристика веществ и материалов | Расчетное избыточное давление взрыва, кПа | Категория помещения по НПБ 105-03 [6] | Класс взрывоопасной зоны | Размеры взрывоопасной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Взрывоопасные установки в помещениях |  |  |  |  |
| Горючие газы, ЛВЖ с tвсп≤280С | Более 5 | А | 1, 2 | Весь объем помещения |
| ЛВЖ с tвсп>280С | Более 5 | Б | 1, 2 | Весь объем помещения |
| Горючие газы, ЛВЖ | Равно или менее 5 | В1÷В3 | 1,2 | Часть объема помещения |
| Горючие пыли, волокна | Более 5 | Б | 21, 22 | Весь объем помещения |
| Горючие пыли, волокна | Равно или менее 5 | В1÷В3 | 21, 22 | Часть объема помещения |
| Горючие газы с НКПР>15% и резким запахом (аммиак) | Более 5 | А | 2 | Весь объем помещения |
| То же | Равно или менее 5 | В1÷В3 | 2 | Часть объема помещения |
| Вещества и материалы, способные образовывать взрывоопасные смеси при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом | Более 5 | А | 2 | Весь объем помещения |
| То же | Равно или менее 5 | В1÷В3 | 2 | Часть объема помещения |
| Перегретые ГЖ | Более 5 | Б | 2 | Весь объем помещения |
| Перегретые ГЖ | Равно или менее 5 | В1÷В3 | 2 | Часть объема помещения |
| Газообразный водород | Равно или менее 5 | В1÷В3 | 2 | Верхняя часть помещения |

Продолжение таблицы 2.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные взрывоопасные установки |  |  |  |  |
| Горючие газы, ЛВЖ | - | Ан | 1, 2 | Согласно гл. 7.3 ПУЭ |
| Горючие пыли, волокна | - | Бн | 21, 22 | Согласно гл. 7.3 ПУЭ |

Примечания: в отдельных отраслях промышленности, например, в нефтяной и газовой [19], могут быть специфические оценки классов взрывоопасных зонах, отличающиеся от типового подхода изложенного в табл. 2.1, например:

1) к зоне 0 относятся:

а) закрытые помещения, в которых установлены открытые технологические устройства, аппараты, емкости или имеются выходы для паров нефти и горючих газов, а также каналы, шахты, где возможны выход и накопление паров нефти или горючего газа, огороженные подроторные пространства буровых установок;

б) открытые пространства радиусом 1,5 м вокруг открытых технологических устройств, содержащих нефть, буровой раствор, обработанный нефтью, нефтяные газы или другие легковоспламеняющиеся вещества вокруг устья скважины, а также вокруг окончания труб, отводящих попутные или другие горючие газы;

в) пространство внутри открытых и закрытых технологических устройств и емкостей, содержащих нефть, буровой раствор, обработанный нефтью, нефтяные газы, другие легковоспламеняющиеся вещества;

г) закрытые помещения для хранения шлангов для перекачки ЛВЖ.

2) к зоне 1 относятся:

а) закрытые помещения, в которых установлены закрытые технологические устройства, оборудование, аппараты, узлы регулирующих, контролирующих, отключающих устройств, содержащих нефть, буровой раствор, обработанный нефтью, горючие газы, где образование взрывоопасных смесей возможно только в случае поломки или неисправности оборудования. Закрытые помещения насосных сточных вод.

б) открытые пространства, радиусом 1,5 м от зоны 0 по п.п. б и т.д. (см. табл. 1, приложение 7, рис. 19 [19]).

2.2.2. Аналитическая оценка классов взрыво- и пожароопасных зон и их размеров

В 2.2.1. указывалось, что в основу аналитической оценки класса взрыво- и пожароопасной зоны и ее размеров положен количественный показатель избыточного давления, взрыва ΔР, кПа, определяемый по НПБ 105-03 [6].

Расчет избыточного давления взрыва ΔР для горючих газов, паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей производится [6]:

а) для индивидуальных горючих веществ, состоящих из атомов С, Н, О, N, Cl, Br, I и F по формуле (1);

б) для индивидуальных веществ, кроме упомянутых в п.п.(а) и для смесей по формуле (4).

Расчет избыточного давления взрыва ΔР, кПа, для горючих пылей производится по формуле (4), где коэффициент Z участия взвешенной пыли во взрыве рассчитывается по формуле (14). В отсутствии возможности получения сведений для оценки величины Z допускается принимать Z=0,5.

Оценка избыточного давления взрыва для взрывоопасных смесей, содержащих горючие газы (пары) и пыли, т.е. гибридных взрывоопасных смесей, определяется по формуле (25) [6].

Примеры расчетов величины ΔР для различных случаев технологических процессов с применением ГГ, ЛВЖ и горючих пылей и выводы о классе взрывоопасных зон и их размеров приводятся в гл. 3, п.3.3 работы [7] и в гл. 2 учебника [2].

2.3. Определение и обоснование категорий и групп взрывоопасных смесей

До введения стандартов на взрывозащищенное электрооборудование оно разрабатывалось и маркировалось по ПИВЭ [8] и ПИВРЭ [9]. В эксплуатации такое электрооборудование имеется в значительном количестве и до настоящего времени.

При решении задач пожарно-технической экспертизы электротехнической части проектов или при противопожарном обследовании объектов в настоящее время необходимо пользоваться стандартами на взрывозащищенное электрооборудование как старой, так и новой серии (см. приложение 17), а также ПУЭ [1, седьмого или не отмененных разделов и глав шестого изданий].

Следовательно, чтобы сделать вывод о соответствии взрывозащищенного электрооборудования требованиям пожарной безопасности и ПУЭ, но изготовленного и маркированного по ПИВЭ и ПИВРЭ, необходимо знать перевод этой маркировки в маркировку по стандартам и ПУЭ.

В настоящее время в различных отраслях промышленности количество горючих веществ (горючих газов, паров и пыли) стало резко возрастать. Разрабатывать и изготовлять взрывозащищенное электрооборудование применительно к каждому из этих веществ невозможно и экономически нецелесообразно. Все это обусловило необходимость группировки взрывоопасных смесей горючих веществ по классам. Объединение газо- и паровоздушных смесей в классы с общими взрывоопасными свойствами позволяет выделить представительную смесь, характерную для данного класса смесей. Испытанное на этой смеси взрывозащищенное электрооборудование считалось бы безопасным и пригодным для использования в среде с любой смесью, относящейся к данному классу. Это дает возможность максимально унифицировать конструкцию взрывозащищенного электрооборудования, сделать общими принципами его маркировки.

Поэтому в стандартах [10, 11, 12 и 13], ПУЭ, ПИВРЭ и ПИВЭ все взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом принято разделять на категории и группы.

В основу классификации взрывоопасных смесей по категориям положено их свойство передавать (при определенных условиях) взрыв из экспериментальной оболочки в окружающую среду через критические или зазоры БЭМЗ между плоскими фланцами. В зависимости от величины критического или зазора БЭМЗ устанавливают категорию взрывоопасной смеси (табл. 2.2).

# Таблица 2.2

| Категория взрывоопасной смеси по ПИВЭ и ПИВРЭ | Величина критического зазора* между фланцами, мм | Категория взрывоопасной смеси (и ее наименование) по ПУЭ, ГОСТ Р [11] и ГОСТ [13] | Величина БЭМЗ**, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Свыше 1,0 -«- 0,65 до 1,0 -«- 0,35 до 0,65 Менее 0,35 | I (Рудничный газ) IIА (Промышленные газы и пары) IIВ -«- IIС -«- | Свыше 1,0 -«- 0,9 до 1,0 -«- 0,5 до 0,9 До 0,5 |

*Критический зазор – зазор, соответствующий вероятности передачи взрыва, равный 50%.

**БЭМЗ – безопасный экспериментальный максимальный зазор между фланцами оболочки. Через этот зазор не происходит передача взрыва из оболочки в окружающую среду (при любой концентрации горючих смесей в воздухе).

Приведенные в табл. 2.2 величины зазоров служат только для установления категории взрывоопасной смеси и не являются основанием для контроля зазоров взрывонепроницаемого электрооборудования в условиях его эксплуатации. Для этого следует руководствоваться гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПТЭЭП [14] или пользоваться чертежами средств взрывозащиты такого электрооборудования.

В основу классификации по группам положена температура самовоспламенения смеси.

В зависимости от температуры самовоспламенения по ПИВЭ было установлено четыре группы взрывоопасных смесей: А, Б, Г, Д; по ПИВРЭ – пять групп: Т1, Т2, Т3, Т4, Т5; по ПУЭ или ГОСТ [13] и ГОСТ Р [10] – шесть групп: Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6. Температуру самовоспламенения взрывоопасной смеси определяют на специальной установке [10, 13], а ее группу по табл. 2.3.

Таблица 2.3

| Группа взрывоопасной смеси | Температура самовоспла-менения, 0С | Группа взрыво-опасной смеси | Температура самовоспламене-ния, 0С | Группа взрыво-опасной смеси | Температура самовоспламенения, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по ПИВЭ [8] |  | по ПИВРЭ [9] |  | по ПУЭ, ГОСТ [13], ГОСТ Р [10] |  |
| А Б Г Д | Свыше 450 -«- 300 до 450 -«- 175 до 300 -«- 120 до 175 | Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 | Свыше 450 -«- 300 до 450 -«- 200 до 300 -«- 135 до 200 -«- 100 до 135 | Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 | Свыше 450 -«- 300 до 450 -«- 200 до 300 -«- 135 до 200 -«- 100 до 135 -«- 85 до 100 |

Примеры распределения взрывоопасных смесей веществ по категориям и группам приводятся в табл. 2.4.

Таблица 2.4

| Категория смеси | Группа смеси | Вещества, образующие с воздухом взрывоопасную смесь |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Т1 | Метан (рудничный)* |
| IIA | Т1 | Аммиак, аллил хлоридный, ацетон, ацетонитрил, бензол, бензотрифторид, винил хлористый, винилиден хлористый, 1,2-дихлорпропан, дихлорэтан, диэтиламин, дизопропиловый эфир, доменный газ, изобутилен, изобутан, изопропилбензол, кислота уксусная, ксилол, метан (промышленный)**, метилацетат, α-метилстирол, метил хлористый, метилизоцинат, метилхлорформиат метилциклопропилкетон, метилэтилкетон, окись углерода, пропан, пиридин, растворители Р-4, Р-5 и РС-1, разбавитель РЭ-1, сольвент нефтяной, стирол, спирт диацетоновый, толуол, трифторхлорпропан, трифторпропен, трифторэтан, трифторхлорэтилен, триэтиламин, хлорбензол, циклопентадиен, этан, этил хлористый |
| IIA | Т2 | Алкилбензол, амилацетат, ангидрид уксусный, ацетилацетон, ацетил хлористый, ацетопропилхлорид, бензин Б95/130, бутан, бутилацетат, бутилпропионат, винилацетат, винилиден фтористый, диатол, диизопропиламин, диметиламин, диметилформамид, изопентан, изопрен, изопропиламин, изооктан, кислота пропионовая, метиламин, метилизобутил кетон, мтеилметакрилат, метилмеркаптан, метилтрихлорсилан, 2-метилтиофен, метилфуран, моноизобутиламин, метилхлормтеилдихлорсилан, окись мезитила, пентадиен-1,3, пропиламин, пропилен. Растворители: № 646, 647, 648, 649, БЭФ и АЭ. Разбавители: РДВ, РКБ-1, РКБ-2. Спирты: бутиловый нормальный, бутиловый третичный, изоамиловый, изобутиловый, изопропиловый, метиловый, этиловый. Трифторпропилметилдихлорсилан, трифторэтилен, изобутил хлористый, этиламин, этилацетат, этилбутират, этилендиамин, этиленхлоргидрин, этилизобутират, этилбензол, циклогексанол, циклогексанон |

Продолжение таблицы 2.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| IIA | Т3 | Бензины: А-66, А-72, А-76, «галоша», Б-70, экстракционный по ТУ 38.101.303-72, экстракционный по МРТУ 12Н-20-63. Бутилметакрилат, гексан, гептан, динзобутиламин, дипропиламин, альдегид изовалериановый, изооктилен, камфен, керосин, морфолин, нефть, эфир петролейный, полиэфир ТГМ-3, пентан, растворитель № 651, скипидар, спирт амиловый, триметиламин, топливо Т-1 и ТС-1, уайт-спирит, циклогексан, циклогексиламин, этилдихлортиофосфат, этилмеркаптан |
| IIA | Т4 | Ацетальдегид, альдегид изомасляный, альдегид масляный, альдегид пропионовый, декан, тетраметилдиаминометан, 1,1,3-триэтоксибутан |
| IIA | Т5 | - |
| IIA | Т6 | - |
| IIВ | Т1 | Коксовый газ, синильная кислота |
| IIВ | Т2 | Дивинил, 4,4-диметилдиоксан, диметилдихлорсилан, диоксан, диэтилдихлорсилан, камфорное масло, кислотаакриловая, метилакрилат, метилвинилдихлорсилан, нитрил акриловой кислоты, нитроциклогексан, окись пропилена, окись 2-метилбутена-2, окись этилена, растворители АМР-3 и АКР, триметилхлорсилан, формальдегид, фуран, фурфурол, этилхлоргидрин, этилтрихлорсилан, этилен |
| IIВ | Т3 | - |
| IIВ | Т4 | Акролеин, винилтрихлорсилан, сероводород, тетрагидрофуран, тетраэтоксисилан, триэтоесисилан, топливо дизельное, формальгликоль, этилдихлорсилан,этилцеллозольв, дибутиловый эфир, диэтиловый эфир, диэтиловый эфир этиленгликоля |
| IIВ | Т5 | - |
| IIВ | Т6 | - |
| IIС | Т1 | Водород, водяной газ, светильный газ, смесь (водород 75% + азот 25%) |
| IIС | Т2 | Ацетилен |
| IIС | Т3 | Метилдихлорсилан, трихлорсилан |
| IIС | Т4 | - |
| IIС | Т5 | Сероуглерод |
| IIС | Т6 | - |

*Под рудничным метаном следует понимать рудничный газ, в котором кроме метана содержание газообразных углеводородов – гомологов метана С2-С5 – не более 0,1 объемной доли, а водорода в пробах газов из шпуров сразу после бурения – не более 0,002 объемной доли от общего объема горючих газов.

**В промышленном метане содержание водорода может составлять до 0,15 объемной доли.

Категории и группы взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом, невключенных в табл. 2.4, определяются испытательными организациями по ГОСТ 12.1.011-78 [13] или ГОСТ Р 51330.11-99 [11] и ГОСТ Р 51330.5-99[10]. Для разрешения этой задачи можно пользоваться данными табл. 7.3.3 [1], а также ГОСТ Р 51330.19-99 [15].

В табл. 2.5 и 2.6 приводятся сопоставления обозначений категорий и групп взрывоопасных смесей по ПИВРЭ и ПИВЭ с обозначениями по ПУЭ и ГОСТам [10, 11, 13 и 15]. Такое сопоставление необходимо при пожарно-технической экспертизе, когда в проектных материалах (или на действующем объекте в условиях эксплуатации) взрывозащищенное электрооборудование имеет знаки взрывозащиты по ПИВЭ и ПИВРЭ.

Таблица 2.5

| Обозначение категории взрывоопасных смесей |  |
| --- | --- |
| ПИВЭ и ПИВРЭ | ПУЭ, ГОСТ [13] и ГОСТ Р [11] |
| 1 2 3 4 | IIА IIА IIА, IIВ IIА, IIВ, IIС |

Таблица 2.6

| Обозначение групп взрывоопасных смесей |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПИВЭ | ПИВРЭ | ПУЭ, ГОСТ [13] и ГОСТ Р [10] |
| А | Т1 | Т1 |
| Б | Т2 | Т1, Т2 |
| - | Т3 | Т1Т3 |
| Г | Т4 | Т1Т4 |
| Д | Т5 | Т1Т5 |
| - | - | Т1Т6 |

2.4. Определение и обоснование соответствия уровней, видов и маркировки взрывозащиты запроектированного электрооборудования требованиям пожарной безопасности и ПУЭ

При проведении пожарно-технической экспертизы необходимо установить, соответствует ли запроектированное взрывозащищенное электрооборудование по уровням, видам и маркировки взрывозащиты, в целом, требованиям пожарной безопасности и ПУЭ. Во взрывозащищенном электрооборудовании предусмотрены конструктивные и схемные решения по устранению или затруднению возможности воспламенения окружающей взрывоопасной среды.

Взрывозащищенное электрооборудование имеет уровни воды и маркировку взрывозащиты (табл. 2.7 и 2.8).

Таблица 2.7

| Наименование уровней взрывозащиты электрооборудования | Знаки уровня взрывозащиты по |  |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ Р 51330.0-99 [16], ГОСТ 12.2.020-76 [17], ПУЭ | ПИВРЭ [9] |
| Электрооборудование повышенной надежности против взрыва | 2 | Н |

Продолжение таблицы 2.7

| Наименование уровней взрывозащиты электрооборудования | Знаки уровня взрывозащиты по |  |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ Р 51330.0-99 [16], ГОСТ 12.2.020-76 [17], ПУЭ | ПИВРЭ [9] |
| Взрывобезопасное электрооборудование Особовзрывобезопасное электрооборудование | 1 0 (цифра) | В О (буква) |

Таблица 2.8

| Наименование видов взрывозащиты электрооборудования | Виды взрывозащиты по |  |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ Р 51330.0-99 [16], ГОСТ 12.2.020-76 [17], ПУЭ | ПИВРЭ [9], ПИВЭ [8] |
| Взрывонепроницаемая оболочка Защита вида «е» (повышенной надежности против взрыва) Искробезопасная электрическая цепь Масляное заполнение оболочки Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением Кварцевое заполнение оболочки Специальный вид взрывозащиты Герметизация кампаудом Защита вида «n» | d e i o p q s m n | В Н И М П К С - - |

В табл. 2.9 указывается, какими видами взрывозащиты обеспечивается соответствующий уровень взрывозащиты [16].

Таблица 2.9

| Уровни взрывозащиты электрооборудования | Виды взрывозащиты электрооборудования |
| --- | --- |
| 2(Н) | i с уровнями: iа, iв, iс; р – имеющей устройство сигнализации о недопустимом снижении давления; q, e, m, d, o (для электрооборудования II группы), s, n. |
| 1(В) | iа, iв; р – с устройством сигнализации и автоматического отключения напряжения питания, кроме искробезопасных цепей уровня (iа), при недопустимости снижения давления; d, s, e (заключенную во взрывонепроницаемую оболочку d); заключением в оболочку, предусмотренную для защиты вида «р» с устройством сигнализации о снижении давления ниже допустимого значения электрооборудования группы II с защитой |

Продолжение таблицы 2.9

| Уровни взрывозащиты электрооборудования | Виды взрывозащиты электрооборудования |
| --- | --- |
|  | вида «е»; e, q, m – для электрооборудования группы II; m – заливка кабеля, в корпусе вводного устройства (или в корпусе кабельного ввода) закрепляющий от проворота и выдергивания из устройства; е – с заключением в оболочку IР65 соединительных контактных зажимов. |
| О (буква) | i с уровнем iа; s; взрывоопасным электрооборудованием [1(В)] с дополнительными средствами взрывозащиты (см. п. 6.6.3 [16]). |

Кроме того, взрывозащищенное электрооборудование (в зависимости от области применения) подразделяют на две группы:

группа I – рудничное взрывозащищенное электрооборудование, предназначенное для применения в подземных шахтах и в их наземных строениях, рудников, опасных по газу или горючей пыли;

группа II – взрывозащищенное электрооборудование (кроме рудничного взрывозащищенного) для внутренней и наружной установки, предназначенное для потенциально взрывоопасных сред. Электрооборудование группы II, имеющее виды взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» и (или) «искробезопасная электрическая цепь», подразделяются на три подгруппы соответствующие категориям взрывоопасных смесей – IIА, IIВ и IIС (см. табл. 2.5).

Для электрооборудования группы II (в зависимости от значения максимальной температуры поверхности) устанавливаются температурные классы, обозначаемые так же, как и группы взрывоопасных смесей (табл. 2.10).

Таблица 2.10

| Температурный класс | Максимальная температура поверхности взрывозащищенного электрооборудования, 0С | Группы взрывоопасной смеси, для которой электрооборудование является взрывозащищенным |
| --- | --- | --- |
| Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 | 420 300 200 135 100 80 | Т1 Т1, Т2 Т1Т3 Т1Т4 Т1Т5 Т1Т6 |

Таким образом, в маркировку взрывозащищенного электрооборудования (см. ПУЭ, ГОСТ Р 51330.0-99 [16], ГОСТ 12.2.020-76 [17]) входят:

знак уровня взрывозащиты (2, 1, 0 – табл. 2.7);

общий знак Ех, указывающий на соответствие электрооборудования стандартам на взрывозащищенное электрооборудование соответствующих видов взрывозащиты;

знак вида взрывозащиты (d, e, i, o, p, q, s, m, n – табл. 2.8);

электрооборудование с видом взрывозащиты «i» может быть обеспечено тремя уровнями (iа, iв, iс), т.е. особовзрывобезопасный, взрывобезопасный и повышенной надежности против взрыва соответственно;

знак группы или подгруппы электрооборудования и категории взрывоопасной смеси (II, IIА, IIВ, IIС – табл. 2.5);

знак температурного класса электрооборудования (Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6 – табл. 2.6).

В маркировке по взрывозащите могут быть дополнительные знаки и надписи в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0-99 [16] и стандартами на электрооборудование с отдельными видами взрывозащиты. Так в маркировке взрывозащиты электрооборудования группы II, предназначенной только для определенной взрывоопасной смеси, вместо знака температурного класса может быть указана предельно допустимая температура для этой смеси, например 6300С. Если значение предельной температуры для взрывоопасной смеси меньше 4500С, в скобках дополнительно может быть указан и температурный класс электрооборудования, например 3500С (Т2) и т.п.

Особенности маркировки по взрывозащите электрооборудования согласно требованиям ПИВРЭ и ПИВЭ изложены в учебнике [2].

Примеры маркировки взрывозащиты электрооборудования группы II приведены в табл. 2.11.

Таблица 2.11

| Взрывозащита электрооборудования |  |  |  | Категория и группа взрывоопасной смеси, для которых предназначено электрооборудование | Маркировка по |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень | Вид | Группа или подгруппа | Тем-пера- тур- ный класс |  | ПУЭ-86 или ГОСТ 12.2.020-76 | ПИВРЭ | ПИВЭ |
| Повышенная надежность против взрыва | «е» | II | Т6 | Все категории и группы | 2ExeIIT6 | Н4Т5-Н | НОД |
| То же | «е» и взрыво-непроницаемая оболочка | IIВ | Т3 | IIА-IIВ (1-3) категории, группы Т1(А)-Т3(Г) | 2ExedIIBT3 | Н3Т3-НВ | НЗГ |
| То же | Искробезопасная электрическая цепь | IIС | Т6 | Все категории и группы | 2ExicIICT6 | Н4Т5-И | 2ИО сероуглерод |
| Взрывобезопасный | Взрывонепроницаемая оболочка | IIА | Т3 | IIА (1 и 2) категории, группы Т1(А)-Т3(Г) | 1ExedIIAT3 | В2Т3-В | В2Г |
| То же | Искробезопасная электрическая цепь и взрывонепроницаемая оболочка | IIВ | Т4 | IIВ (3) категории, группы Т1(А)-Т4(Г) | 1ExidIIВT4 | В3Т4-ИВ | ИЗГ эфир |
| Взрывобезопасный | Заполнение объема оболочки под избыточным давлением | IIС | Т6 | Все категории и группы | 1ExpIICT6 | В4Т5-П | ПОД |
| То же | Масляное заполнение оболочки | II | Т5 | То же Т1(А)-Т5(Д) | 1ExoIIT5 | В4Т5-М | МОД |
| Особовзрывобезопасный | Искробезопасная электрическая цепь | IIС | Т6 | Все категории и группы | 0ExsiaIICT6 | 04Т5-СИ | ИО Сероуглерод |
| То же | Специальный и искробезопасная электрическая цепь | IIС | Т6 | То же | 0ExiaIICT6 | О4Т5-СИ | СОД И водород |

Если в маркировке взрывозащищенного электрооборудования указывается группа II, это означает, что оно может применяться во всех подгруппах: IIА, IIВ, IIС. Сопоставление обозначений категорий и групп взрывоопасных смесей по ПИВЭ и ПИВРЭ с тем, как эти же категории и группы обозначаются по ПУЭ и стандартам приведено в табл. 2.5 и 2.6.

Такое сопоставление необходимо при пожарно-технической экспертизе, когда в проектных материалах (или на действующем объекте) взрывозащищенное электрооборудование имеет знаки взрывозащиты по ПИВЭ или ПИВРЭ.

Следует отметить, что взрывозащищенное электрооборудование, выполненное по ПИВЭ или ПИВРЭ для второй категории смесей, допускается применять там, где имеются взрывоопасные смеси категории IIВ, за исключением тех случаев, когда есть взрывоопасные смеси коксового газа (IIВ, Т1), оксида пропилена (IIВ, Т2), оксида этилена (IIВ, Т2), винилтрихлорсилана (IIВ, Т3), этилдихлорсилана (IIВ, Т3).

Электрооборудование, изготовленное по ПИВЭ и имеющее в маркировке по взрывозащите обозначение А (группа), является также взрывозащищенным и для взрывоопасных смесей группы Т2, температуры самовоспламенение которых выше 3600С. Электрооборудование, имеющее в маркировке по взрывозащите обозначение Б (группа), является взрывозащищенным и для взрывоопасных смесей группы Т3, температура самовоспламенения которых выше 2400С.

При отсутствии электрооборудования, специально предназначенного для взрывоопасных зон В-II (21) и В-IIа (22) допускается:

а) в зонах класса В-II (21) применять взрывозащищенное электрооборудование, предназначенное для работы в средах со взрывоопасными смесями газов и паров с воздухом;

б) В зонах классов В-IIа (22) применять электрооборудование общего назначения (без средств взрывозащиты), но имеющее соответствующую степень защиты оболочки от проникновения пыли (например, IР44, IР54, ГОСТ 14254-96 [18]). При этом необходимо соблюдать условие, чтобы температура поверхности электрооборудования, на которую могут осесть горючие пыли или волокна (при работе электрооборудования с номинальной нагрудной и без наслоения пыли), была не менее чем на 500С ниже температуры тления пыли (для тлеющих пылей) и составляла не более двух третей температуры самовоспламенения (для не тлеющих пылей).

2.5. Особенности выбора и условия применения электрооборудования во взрывоопасных зонах

Надежность и безопасность эксплуатации взрывозащищенного электрооборудования во взрывоопасных зонах может быть обеспечена, если оно будет соответствовать классу взрывоопасной зоны, категории и группы взрывоопасной смеси, а также условиям, характеризующим температуру, влажность, химическую активность и запыленность среды. При этом количество взрывозащищенного электрооборудования, устанавливаемого во взрывоопасных зонах, должно быть по возможности минимальным, а электрооборудование с нормально искрящими частями рекомендуется выносить за пределы взрывоопасных зон.

Выбору количества и места установки электрооборудования должен предшествовать анализ технической документации, как самого электрооборудования, так и места его установки.

При пожарно-технической экспертизе электротехнической части проектов или пожарно-техническом обследовании электроустановок действующих объектов следует учитывать, что расчет и техническое обоснование класса взрывоопасной зоны приводятся в технологической части проекта. В электротехнической части проекта (на планах расположения силового и осветительного электрооборудования) указываются классы взрывоопасных зон, группа и категории взрывоопасных смесей, по которым был произведен выбор электрооборудования.

Определяющим при выборе взрывозащищенного электрооборудования является его назначение, уровень и вид взрывозащиты. Эти характеристики устанавливаются по паспортным данным и маркировке. Минимально допустимые уровни взрывозащиты, а также допустимая степень защиты оболочки электрооборудования (для случая, когда взрывозащищенное электрооборудование нормативно не требуется, а допускается электрооборудование общего назначения) приводится в табл. 2.12.

При проектировании новых объектов или реконструкции старых электрооборудование для взрывоопасных зон должно выбираться в соответствии с требованиями гл. 7.3 [1], ГОСТ Р [25] с учетом табл. 2.12. В случае, если промышленность не выпускает взрывозащищенное электрооборудование в нужном исполнении, вопрос о замене решается Гостехнадзором.

Таблица 2.12

| Электрооборудование | Допустимый уровень взрывозащиты или степень защиты оболочек электрооборудования для взрывоопасных зон классов* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В-I (1) | В-Iа (2) | В-Iб (2, прил. Г [3]) | В-Iг (1,2) | В-II (21) | В-IIа (22) |
| Электрические маши-ны (стационарные и передвижные) | 1В | 2Н | Невзрывозащищенные, оболочка IP44 | 1,2В,Н | 1В | Невзрывозащищенные, оболочка IP54** |
| Электрические аппа-раты и приборы стационарные, искря-щие или под-верженные нагреву выше 800С не искрящие и не подверженные нагреву выше 800С | 1В | 2Н | Невзрывозащищенные, оболочка IP44*** | 1,2В,Н | 1В | Невзрывозащищенные, оболочка IP54*** |
|  | 1В | Невзрывозащищенные, оболочка IPS4*** | То же | 1В(в зоне 1) невзры-возащищенные, обо-лочка IP54***(в зоне 2) | 1В |  |
| Электрические аппа-раты и приборы передвижные или явля-ющиеся частью пере-движных установок | 1В | 1В | 2Н | 1,2В,Н | 1В | Невзрывозащищенные, оболочка IP54*** |
| Аппараты и приборы ручные, переносимые, электрические светиль-ники стационарные | 1В | 2Н | Невзрывозащищенные, оболочка IP5Х*** | 1,2В,Н | 1В | Невзрывозащищенные, оболочка IP54*** |
| Электрические све-тильники переносные | 1В | 1В | 2Н | 1В | 1В | 2Н |

*   В числителе указан уровень взрывозащиты по ГОСТ Р 51330.0-99[16], в знаменателе по ПИВРЭ [9].

** До освоения электрических машин в оболочках IP54[18] могут применяться оболочки со степенью защиты IP44.

***Степень защиты оболочки от проникновения воды (вторая цифра обозначения) должна устанавливаться (может учитываться) в зависимости от конкретных условий применения.

2.6. Особенности выбора и условия применения зарубежного взрывозащищенного электрооборудования.

Проблема безопасности при использовании электрооборудования во взрывоопасных производствах приобретает особое значение в связи с эксплуатацией большого количества зарубежного электрооборудования, поставляемого в Россию как отдельно, так и комплектно с технологическим оборудованием.

Выбор и применение в России зарубежного взрывозащищенного электрооборудования регламентируется указаниями гл. 3.4 [14], РД-03-67-94 [20], отраслевыми стандартами [21] и [22].

Страны, производящие и поставляющие взрывозащищенное электрооборудование, имеют национальные стандарты (правила) на проектирование, испытание, маркировку, выбор и применение такого электрооборудования, а также стандарты на классификацию взрывоопасных установок (зон) и взрывоопасных смесей.

Кроме национальных стандартов существуют международные рекомендации и нормы, например:

рекомендации Международной электротехнической комиссии – МЭК (IEC), объединяющей практически все страны, изготавливающие или потребляющие взрывозащищенное электрооборудование;

европейские нормы (EN), являющие обязательными для включения в национальные стандарты стран-членов Европейского комитета по координации электротехнических норм (CENELEC).

Большинство зарубежных стандартов и правил существенно различаются между собой и отличаются от норм России. Так, критерии, по которым проводится классификация взрывоопасных зон, категорий и групп взрывоопасных смесей, в стандартах разных стран различны [21, 23]. Например, в США и Канаде отсутствует классификация взрывоопасных смесей по группам. Большинство стандартов не предусматривает классификацию взрывозащищенного электрооборудования по уровню взрывозащиты. Неодинаковы и нормирование средств взрывозащиты электрооборудования, методы его испытания и маркировка взрывозащиты.

Таким образом, обилие норм, стандартов и рекомендаций затрудняет сопоставление электрооборудования по однозначности его взрывозащиты и усложняет проблему выбора, монтажа и эксплуатации зарубежного взрывозащищенного электрооборудования, которое должно соответствовать требованиям российских норм и правил.

В Россию зарубежное взрывозащищенное электрооборудование поступает, как правило, в комплекте с технологическими взрывоопасными установками, но может закупаться и индивидуально (россыпью). В комплекте со взрывозащищенным электрооборудованием фирмы-изготовителя или фирмы-поставщика должна представляться и соответствующая документация.

В состав технической документации входят:

перечень электрооборудования, в котором указывается вид взрывозащиты (по зарубежному стандарту и стандарту России), маркировка взрывозащиты (по зарубежному стандарту);

взрывоопасные условия применения (класс взрывоопасной зоны, категория и группа взрывоопасной смеси по зарубежным стандартам и стандартам России);

сертификат (копия свидетельства) о взрывозащищенности каждого изделия (или партии однотипных изделий). В сертификате указывается: стандарт, по которому изготовлено электрооборудование; вид взрывозащиты, маркировка взрывозащиты и взрывоопасная среда, на которую рассчитано электрооборудование. Сертификат должен быть согласован с национальной (зарубежной) испытательной организацией. Образцы сертификатов ряда стран и перечень национальных испытательных организаций приведены в РД-03-67-94, ОСТ 16 0.800.699-79-ОСТ 16 0.800.704-79 [20, 21];

инструкция по монтажу и эксплуатации;

сборочные чертежи электрооборудования или его узлов с указанием мер, средств и параметров, обеспечивающих взрывозащиту.

По просьбе заказчика (министерства, акционерного общества или фирмы) на зарубежное взрывозащищенное электрооборудование оформляется свидетельство испытательной организации России (например, ВостНИИ – Восточного научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности или испытательного центра взрывозащищенного электрооборудования РФЯЦ – ВНИИЭФ в г. Сарове). На электрооборудование, закупаемое индивидуально (россыпью), оформление свидетельства является обязательным.

В свидетельстве (сертификате) о взрывозащищенности электрооборудования испытательная организация России указывает возможность его применения во взрывоопасных зонах и взрывоопасных смесях в соответствии с нормами и правилами, действующими в России.

Зарубежное взрывозащищенное электрооборудование, как и отечественное, в соответствии с национальными стандартами должно иметь маркировку (знак) взрывозащиты или данные о взрывозащищенности. Маркировка взрывозащиты указывается обычно на фирменной или специальной табличке. Маркировка может быть рельефно отлита заодно с основной деталью или частью оболочки электрооборудования (на корпусе, крышке и др.).

Маркировка взрывозащиты электрооборудования согласно национальным стандартам зарубежных стран и международных организаций приводится в ОСТ 160.800.699-ОСТ 160.800.704-79 [21] и [23]. Маркировка взрывозащиты содержит условные знаки или данные, которые обозначают (см. табл. 2.6, 2.7 [23] и [21]):

принадлежность электрооборудования к взрывозащищенному (общий знак взрывозащиты, например: Ex, EЕx, S, Rb, AD, SA и др.). Стандарты Японии и Швеции общего знака не имеют;

виды взрывозащиты (см. табл. 2.6, 2.7 [23] и [21]). Стандарты Бельгии, США, Канады, а также ранее действовавшие стандарты Англии и Франции этих данных не предусматривали;

категории взрывоопасной смеси (см. табл. 2.9, 2.2 и 2.3 [23] и [21]). Категория указывается для электрооборудования или его узла, именующего вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» и, как правило, «искробезопасная электрическая цепь»;

группу взрывоопасной смеси (см. табл. 2.10, 2.4 и 2.5 [23] и [21]). Согласно стандартам США и Канады, а также действовавшим ранее стандартам Англии, Франции и Италии, взрывоопасные смеси не классифицированы по группам, поэтому в этих случаях в маркировке группа не указывается.

Взрывозащищенное электрооборудование может иметь один или несколько видов взрывозащиты. В последнем случае электрооборудованию присваивают, как правило, комбинированную маркировку или указывают знак взрывозащиты каждого вида. В ряде стран (ФРГ, Австрия, Япония, Швеция) комбинированная маркировка присваивается изделию в том случае, если каждый вид взрывозащиты имеет важное значение по обеспечению взрывозащиты электрооборудования.

В маркировке взрывозащиты электрооборудования, кроме основных знаков, могут указываться дополнительные данные, такие, как номер сертификата, номер стандарта, зона взрывоопасности, допустимые параметры по искробезопасности (U, I, L, C), допустимое время τе максимальная температура нагрева частей электрооборудования.

Во всех зарубежных стандартах для всех видов взрывозащиты, кроме искробезопасных электрических сетей, отсутствует деление на уровни взрывозащиты.

Европейским комитетом по электротехнической стандартизации (CENELEC) введены общие требования к взрывозащищенному электрооборудованию, называемые Европейскими нормами (EN50014), которые должны быть включены в национальные стандарты стран-членов CENELEC (ФРГ, Австрия, Дания, Испания, Финляндия, Франция, Ирландия, Италия, Норвегия, Голландия, Португалия, Англия, Швеция и Швейцария). Эти нормы содержат также требования к единой системе маркировки взрывозащищенного электрооборудования.

Несмотря на наличие рекомендаций МЭК и CENELEC, большое количество зарубежного электрооборудования изготовляется по национальным стандартам, которые еще не приведены в соответствие с международными стандартами.

Рекомендации по выбору зарубежного взрывозащищенного электрооборудования и оценки его соответствия требованиям ПУЭ включают этапы:

выбор уровня и вида взрывозащиты электрооборудования на соответствие классу взрывоопасной зоны (см. табл. 2.7 [23] и [21]);

выбор маркировки (знака) взрывозащиты на соответствие взрывоопасной смеси (по категории и группе) – табл. 2.2 и 2.3 [23].

В наружных установках электрооборудование должно быть пригодным для работы на открытом воздухе или иметь устройство для защиты от атмосферных воздействий.

В табл. 2.13 приводятся примеры сопоставления маркировок отечественного и зарубежного электрооборудования по взрывозащите и области его применения во взрывоопасных средах.

Таблица 2.13

| Вид взры-возащиты | Взрыво-опасная смесь | Маркировка по взрывозащите в странах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Россия |  |  | ЧССР | ФРГ | Япония | Англия | Франция, CENELEC |
|  |  | ГОСТ 12.2.020-76 | ПИВРЭ | ПИВЭ |  |  |  |  |  |
| d | Метан | 1ExdIIAT1 | В1Т1-В | В1А | Ex3 P/A | ExdIIAT1 | d1G1 | ExdIIAT1 | ExdIIAT1 |
|  | CS2 | 1ExdIICT6 | В4Т5-В | В4Д | Ex3 H/F | ExdIICТ6 | d3bG5 | ExdIICТ6 | ExdIICТ6 |
| e | Серный эфир | 2ExeIICT4 | Н4Т4-Н | НОГ | Ex0 H/D | ExeIICТ4 | eG4 | ExeIICТ4 | ExeIICТ4 |
| o | Дивинил | 1ExoIIBT2 | В3Т2-М | МОД | Ex5 S/B | ExoIIBТ2 | oG2 | ExoIIBT2 | ExoIIBT2 |
| p | Трихлорсилан | 1ExpIICT3 | В4Т3-П | ПОГ | Ex6 H/C | ExpIICT3 | fG2 | ExpIICT3 | ExpIICT3 |
| s | Окись этилена | 1ExsIIBT2 | В3Т2-С | СОБ | Ex8 S/B | ExsIIBT2 | sG2 | ExsIIBT2 | ExsIIBT2 |
| i | Н2 | 1ExiIICT1 | В4Т1-И | ИО водород | Ex9 H/A | ExiIICT1 | iG1 | ExiIICT1 | ExiIICT1 |

Допуск к применению зарубежного взрывозащищенного электрооборудования должен разрешаться головными отраслевыми технологическими институтами совместно с органами надзора России (например, Ростехнадзор).

2.7. Особенности выбора и условия применения электрооборудования в пожароопасных зонах и помещениях с нормальной средой

Для обеспечения пожарной безопасности электрооборудования в пожароопасных зонах помещений и наружных установок пожароопасных производств применяется  электрооборудование общего назначения, при этом степень защиты оболочки электрооборудования должна соответствовать классу пожароопасной зоны (см. табл. 7.4.1, 7.4.2 и 7.4.3 [1]).

При размещении в помещениях или наружных установках единичного пожароопасного оборудования, когда специальные меры против распространения пожара не предусмотрены, зона в пределах до 3 м по горизонтали и вертикали от этого оборудования является пожароопасной, а ее класс определяется в зависимости от нормативных признаков и характеристик.

Электрооборудованием общего назначения называется электрооборудование, выполненное без соблюдения специфических требований, характерных для определенной отрасли промышленности или определенного назначения.

На оболочку такого электрооборудования или на табличку с его паспортными данными, либо в местах, указанных в стандартах или технических условиях могут наноситься условные обозначения степени защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 [18]. Такая степень обозначается латинскими буквами IP (начальные буквы слов International Protecktion). Следующие за ними две цифры означают: первая – степень защиты персонала от соприкосновения с токоведущими частями и попадание внутрь оболочки твердых посторонних тел; вторая – степень защиты оболочки от проникновения внутрь оболочки воды.

В табл. 2.14 приведены предпочтительные степени защиты оболочки электрооборудования.

Таблица 2.14

| Первая цифра: защита от про-никновения и попадания пос-торонних тел | Вторая цифра – защита от проникновения воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 | IP00 IP10 IP20 IP30 IP40 - - - | IP01 IP11 IP21 IP31 IP41 - - - | - IP12 IP22 IP32 IP42 - - - | - IP13 IP23 IP33 IP43 - - - | - - - IP34 IP44 IP54 - - | - - - - - IP55 IP65 - | - - - - - IP56 IP66 - | - - - - - - IP67 - | - - - - - - - IP68 |

Если для электрооборудования нет необходимости в одном из видов защиты, то в условном обозначении допускается проставлять знак Х вместо цифрового обозначения того вида защиты, который в данном электрооборудовании не требуется или испытания которого не производятся. Например: IPX2, IP3X и т.д.

При выборе электрооборудования, установленного в пожароопасных зонах, необходимо учитывать так же условия окружающей среды (химическую активность, атмосферные осадки и т.д.).

Электрооборудование с частями, искрящими при нормальной работе, рекомендуется выносить за пределы пожароопасных зон, если это не вызывает затруднений при эксплуатации и не сопряжено с неоправданными затратами. В случаях его установки в пределах пожароопасной зоны оно должно удовлетворять требованиям гл. 7.4 [1].

Электрооборудование в помещениях с нормальной средой (т.е. не содержащих пожаро- и взрывоопасные зоны) или располагаемых на открытом воздухе или под навесами должно быть стойким в отношении воздействия влаги, пыли, химически активной среды, повышенной температуры и т.п.

В связи с указанным требованием в гл. 1.1 [1] выбор электрооборудования увязывается с классификацией помещений по общим свойствам и характеру окружающей среды: сухие, влажные, сырые, особо сырые, жаркие, пыльные (имеется ввиду, что пыль негорючая, но токопроводящая или не токопроводящая) и с химически активной средой.

С учетом этой классификации в соответствующих разделах и главах ПУЭ [1] и СП-31-110-2003 [24] указывается допустимая степень защиты оболочек электрооборудования общего назначения (см. табл. 2.14).

2.8. Определение соответствия защитного заземления и зануления электроустановок и защитных мер электробезопасности

Несоблюдение правил устройства и эксплуатации электроустановок, дефекты в их конструкции, неосторожное обращение с электроприемниками и т.п. могут вызвать тяжелые поражения электрическим током. Для предупреждения поражений электрическим током принимают различные меры электробезопасности. Выполнение таких мер, одновременно, повышает уровень пожаровзрывобезопасности электроустановок.

В настоящее время в электроустановках применяются три основных системы электроснабжения, которые в соответствии с главой 1.7 ПУЭ [26] обозначаются как TN, IT и TT.

Система TN – система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников.

Система IT – система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены.

Система ТТ – система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника.

Первая буква – состояние нейтрали источника питания относительно земли:

Т – заземленная нейтраль;

I – изолированная нейтраль.

Вторая буква – состояние открытых проводящих частей относительно земли:

Т – открытые проводящие части заземлены независимо от отношения к земле нейтрали источника питания или какой-либо точки питающей сети;

N – открытые проводящие части присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания.

Последующие (после N) буквы - совмещение в одном проводнике или разделение функций нулевого и нулевого защитного проводников:

S – нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники разделены (ТN-S-С-система);

С – функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (РЕN - проводник) (ТN-С-S-система).

Повреждение частей электроустановок и соединение их с заземленными конструктивными частями зданий, сооружений, технологического оборудования или непосредственно с землей связано с протеканием токов однофазного короткого замыкания (в системах с глухозаземленной нейтралью), либо токов однофазного замыкания на землю (в системах с изолированной нейтралью).

Токи короткого замыкания или замыкания на землю при определенных условиях (наличие горючей среды, обрыв заземляющих или нулевых защитных проводников или их отсутствие, наличие плохих контактов и искровых промежутков и др.) могут быть причиной возникновения пожаров и взрывов.

Поэтому защитное заземление или защитное зануление следует рассматривать как одну из мер пожарной безопасности от токов коротких замыканий и токов замыкания на землю, особенно в пожаро- и взрывоопасных зонах.

К мероприятиям электробезопасности и пожарной безопасности следует относить и такие мероприятия как:

уравнивание потенциалов – электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов. Этот термин применительно к электроустановкам, следует понимать как защитное уравнивание потенциалов;

выравнивание потенциалов – снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли.

Мероприятия по уравниванию и выравниванию потенциалов наряду с другими, способствуют повышению уровня электробезопасности, пожаровзрывобезопасности, молниезащиты и защиты от разрядов статического электричества.

Для обеспечения безопасного функционирвания электроустановок напряжением до 1 кВ применяется, чаще всего, основная система уравнивания потенциалов, в которой для целей защиты должны соединяться между собой следующие проводящие части:

- Нулевой защитный РЕ или РЕN-проводник, питающей линии в системе ТN.

- Заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системе IT и TT.

- Заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание.

- Металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (водоснабжения, канализации, газоснабжения и т.п.).

- Металлические части корпуса здания.

- Металлические части централизованных вентиляции и кондиционирования; при наличии централизованных вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров.

- Заземляющий проводник рабочего заземления.

- Заземляющее устройство системы молниезащиты 2-ой и 3-й категории.

- Металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.

Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все перечисленные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.

Пожарно-техническая экспертиза электротехнической части проекта предусматривает определение соответствие защитного заземления и защитных мер электробезопасности, имеющихся в проекте, требованиям ПУЭ [1 и 26].

Конструктивные особенности и параметры защитного заземления и защитных мер электробезопасности указывают частично в пояснительной записке в разделе «Заземление», частично на планах силового и осветительного электрооборудования и сетей, а также на чертежах с рубрикой «Заземление».

Требуемый вариант защитного заземления и защитных мер электробезопасности определяют по ПУЭ [1 и 26] (см. гл. 1.7 и 7.3.132 – 7.3.141).

Эксперт должен помнить, что к устройству защитных заземлений и защитных мер электробезопасности во взрывоопасных зонах предъявляют более жесткие требования, чем в невзрывоопасных зонах. Например, защитному заземлению подлежат все электроустановки независимо от напряжения переменного или постоянного тока. В качестве заземляющих или защитных нулевых проводников должны применяться специально предназначенных для этих целей.

Для обеспечения необходимой кратности тока короткого замыкания и быстродействия аппаратов защиты в системах с глухим заземлением нейтрали (TN) нулевые защитные проводники должны быть из цветного металла. Применение стальных нулевых защитных проводников недопустимо.

Во взрывоопасных зонах могут применяться электроустановки напряжением до 1 кВ с системой защитного заземления TN или ТТ, при этом в системе TN следует применять сети с отдельными нулевыми рабочими и защитными проводниками по всей системе – систем TN-S. В питающих сетях, полностью прокладываемых вне взрывоопасных зонах, допускается объединение нулевого рабочего и защитного проводников – система TN-C-S. Сеть, не имеющая металлического соединения защитного заземлителя с заземлителем источника питания – система защитного заземления ТТ не допускается применять во взрывоопасных зонах всех классов.

Расчетная проверка токов к.3 в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью должна предусматриваться для всех электроприемников, расположенных во взрывоопасных зонах.

2.9. Сопоставление характеристик предусмотренного проектом электрооборудования с требуемыми по нормам

Определив и обосновав классы взрывопожароопасных зон, категории и группы взрывоопасных смесей, уровни и виды взрывозащиты запроектированного электрооборудования требованиям пожарной безопасности и ПУЭ, эксперт должен составить таблицу (табл. 2.15). Таблица поможет ему сделать соответствующие выводы о соответствии электротехнической части проекта нормам и правилам, а также составить заключение по рассматриваемому проекту. В шестой колонке табл. 2.15 должна быть указана ссылка на раздел, главу, параграф и табл. ПУЭ. При этом эксперт должен пользоваться такими материалами, как каталоги, справочники, паспортные данные и др. на электрооборудование, а также различными нормативными документами.

Таблица 2.15

| Наименование помещения или наружной технологической установки | Классы зон, категории и группы взрывоопасных смесей |  | Тип, уровень, вид и маркировка взрывозащиты или степень защиты оболочки электрооборудования |  | Выводы и обоснования соответствия нормам запроектированного электрооборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по проекту | по нормам | по проекту | по нормам |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

2.10. Проверочные расчеты сечений проводников сетей, параметров аппаратов защиты и параметров заземлителей защитного зануления или заземления

Внутрицеховые сети рассчитывают, главным образом, исходя из условий нагревания проводов и кабелей током, а также исходя из допустимой потери напряжения. Такие расчеты необходимы для предупреждения опасного перегрева проводников. По условиям механической прочности для данного вида прокладки принятое сечение проводов должно быть не менее регламентированного (табл. 2.1.1 [1]).

Одновременно производят выбор аппаратов защиты (плавких предохранителей, автоматов, тепловых реле) с такими номинальными параметрами, при которых обеспечивалась бы надежная защита сетей от токов перегрузки, коротких замыканий; соблюдалась бы селективность работы аппаратов защиты. С учетом требований электробезопасности и пожарной безопасности в объем проверочных расчетов при пожарно-технической экспертизе включаются и расчеты необходимых параметров заземлителей защитного зануления или заземления.

А. Проверочный расчет сечений проводников сетей и параметров аппаратов защиты, исходя из условий их теплового нагрева.

Сеть силовая, защита плавкими предохранителями:

1) определяют требуемое сечение проводников по правилу: допустимый длительный ток провода или кабеля Iдоп должен быть больше или равен току нагрузки (электроприемника) Iр, т.е.

Iдоп≥Iр                                                  (2.1)

Рабочий ток нагрузки Iр определяют в зависимости от характера и назначения сетей;

2) определяют номинальный ток плавкой вставки предохранителя, исходя из того, что этот ток должен быть больше или равен максимальному кратковременному току (протекающему через предохранитель), деленному на коэффициент α:

Iн.вст.≥Iмаксα                                              (2.2)

где Iн.вст – расчетная величина номинального тока плавкой вставки, А; α - коэффициент, зависящий от типа предохранителя и условий пуска электродвигателей. Для асинхронных с короткозамкнутым ротором чаще всего значения α принимают равным 2,5; для электродвигателей ответственных механизмов с целью особо надежной отстройки предохранителей от пусковых токов допускается значение α принимать равным 1,6 (независимо от условий пуска электродвигателей); Iмакс – наибольшая величина кратковременного тока, протекающего через предохранитель (зависит от вида защищаемой сети), А.

Для ответвлений к одиночным асинхронным электродвигателям

Iмакс=Iпуск=IнКп.,                                             (2.3)

где Iпуск – пусковой ток электродвигателя; Iн=рн1033Uнcosϕнηн - номинальный ток электродвигателя; Кп – краткость пускового тока (для электродвигателей с короткозамкнутым ротором значение Кп=4-8; с фазным ротором значение Кп=1,52,5).

Для сетей, питающих n электродвигателей,

Iмакс=Ip(n−1)Ko+Iпуск,                                    (2.4)

где Ip(n−1) - сумма рабочих токов всех электродвигателей без одного, имеющего наибольший пусковой ток; Ко – коэффициент одновременности, учитывающий присоединенную мощность фактически работающих электродвигателей; Iпуск – пусковой ток электродвигателя, имеющий наибольшую его величину.

Рабочий ток электродвигателей определяют по формуле

Ip=IнКз,

где Кз – коэффициент загрузки электродвигателей, т.е. отношение действительной загрузки электродвигателя к номинальной (при отсутствии сведений о загрузке электродвигателя и для ответвлений к одному электродвигателю Кз принимают равным 1).

При расчете ответвлений с короткозамкнутым электродвигателем во взрывоопасных зонах (за исключением В-Iб (2) и В-Iг (2)) рабочий ток электродвигателя определяют по формуле

Ip=1,25Iн.                                                     (2.5)

После определений Iн.вст по формуле (2.2) и соответствующему каталогу или прил. 12 выбирают величину Iн.вст, равную или ближайшую большую для данного типа предохранителя. Необходимое сечение провода или кабеля сети определяют по табл. 1.3.41.3.28 ПУЭ [1] с учетом формулы (2.1);

3) проверяют надежность отключения плавким предохранителем аварийного участка при коротком замыкании (к.з.) в конце защищаемой линии по формуле (2.6) для взрывоопасных зон, по формуле (2.7) для невзрывоопасных зон:

Iк.з.(к)Iн.вст≥4;                                         (2.6)

Iк.з.(к)Iн.вст≥3.                                           (2.7)

Для приближенного расчета тока к.з. в сетях напряжением до 1000 В пользуются следующими формулами:

а) ток однофазного к.з. в сетях с глухозаземленной нейтралью

Iк.з.(к)(1)=Uфz(ф−0),                                         (2.8)

б) ток двухфазного к.з. в сетях с изолированной нейтралью

Iк.з.(к)(2)=Uл2zф,                                            (2.9)

где Uф и Uл – номинальное фазное и линейное напряжения сети, В; z(ф-0) и zф – полное сопротивление цепи тока к.з. соответственно для петли «фаза-нуль» и для «фазы», Ом.

Значения z определяют по формулам:

z(ф−0)≈rф+rд+r02+xф+x02+zТ(1);           (2.10)

zф=rф+rд+rТ2+xф+хТ2,                          (2.11)

где rф=ρl/s0 и хф=аl – активное и индуктивное сопротивления проводника фазы участка цепи, Ом; r0=ρl/s0 и х0=аl – активное и индуктивное сопротивления нулевого проводника, Ом (ρ - расчетное удельное сопротивление, равное 19 для меди и 32 для алюминия, Ом⋅мм2км); l – длина участка цепи, км; sф и s0 – сечения соответственно проводника фазы и нулевого провода, мм2; а – среднее значение индуктивного сопротивления 1 км проводника, равное 0,07 для кабелей; 0,09 – для проводов, проложенных в трубе; 0,25 – для изолированных проводов, проложенных открыто, на роликах или изоляторах; 0,3 – для воздушных линий низкого напряжения; rт=с/Sт и хт=drт – активное и индуктивное сопротивления фазы питающего трансформатора, Ом (здесь Sт – мощность трансформатора, кВ⋅А; с – коэффициент, равный 4, - для трансформаторов до 60 кВ⋅А; 3,5 – до 180 кВ⋅А; 2,5 – до 1000 кВ⋅А; 2,2 – до 1800 кВ⋅А;d – коэффициент, равный 2, - для трансформаторов до 180 кВ⋅А; 3 – до 1000 кВ⋅А; 4 – до 1800 кВ⋅А; rд – добавочное сопротивление переходных контактов, Ом; zт(1) – расчетное полное сопротивление трансформатора току к.з. на корпус (землю), Ом.

При подсчете ожидаемых значений токов к.з. в установках до 1000 В (во избежание полученных грубых преувеличений) необходимо полнее учитывать не только активное сопротивление всех элементов петли к.з., но и активное сопротивление переходных контактов этой петли (болтовые контакты на шинах, зажимы на вводах и выводах аппаратов, разъемные контакты аппаратов и контакт в точке к.з.). При отсутствии достоверных данных о полном числе контактов и о переходных сопротивлениях в них, включая контакт в точке к.з., рекомендуется принимать для всех контактов добавочное активное сопротивление rд, равное: а) для распределительных щитов на подстанциях – 0,015 Ом; б) для первичных цеховых распределительных пунктов напряжением 380 В, питаемых радиальными линиями от щитов подстанций, - 0,02 Ом; в) для вторичных цеховых распределительных пунктов, щитов и на зажимах аппаратов, питаемых от первичных распределительных пунктов – 0,025 Ом; г) для аппаратуры, установленной непосредственно у электроприемников (контакторы, пускатели и т.д.), получающих питание от вторичных распределительных пунктов, - 0,03 Ом.

В распределительных сетях до 1000 В активное сопротивление цепи бывает иногда больше индуктивного. Поэтому при определении тока к.з. можно пренебречь суммарным индуктивным сопротивление короткозамкнутой цепи, если хп≤0,3rп. Т.е. его влиянием можно пренебречь и принимать при расчетах хп=0. Значение расчетных сопротивлений понижающих трансформаторов zт(1) в формуле (2.10) для случая однофазного к.з. учитывают при мощности трансформаторов только до 630 кВ⋅А, если их обмотки соединены по схеме Y/Y0 (табл. 2.16).

Таблица 2.16

| Мощность трансформаторов, кВ⋅А | Первичное напряжение, кВ | Значения zт(1), Ом |
| --- | --- | --- |
| 25 | 6 и 10 | 3,110 |
| 40 | 6 и 10 | 1,949 |
| 63 | 6 и 10 20 | 1,237 1,136 |
| 100 | 6 и 10 20 и 35 | 0,779 0,764 |
| 160 | 6 и 10 20 и 35 | 0,487 0,478 |
| 250 | 6 и 10 20 и 35 | 0,312 0,305 |
| 400 | 6 и 10 20 и 35 | 0,195 0,191 |
| 630 | 6 и 10 20 и 35 | 0,129 0,121 |

Примечание. При вторичном напряжении 230/127 В значения сопротивлений следует уменьшить в 3 раза.

Если аппарат защиты не обеспечивает надежного отключения к.з. в соответствии с требованиями формул (2.6) и (2.7), на линии необходимо установить промежуточный аппарат с меньшим током срабатывания или принять меры к уменьшению сопротивления линии, например, увеличить сечение нулевого провода;

4) проверяют надежность отключения плавким предохранителем токов короткого замыкания вначале защищаемого участка линии по формуле (2.12):

Iпр.пр≥Iк.з.(н),                                               (2.12)

где Iпр.пр – предельный ток отключения предохранителя, который определяется по его паспортным или каталожным данным (см. прил.12), А; Iк.з.(н) – ток к.з. в начале защищаемого участка сети, А.

Ток трехфазного к.з. в начале защищаемого участка трехфазной сети (в месте установки предохранителя) независимо от режима нейтрали трансформатора определяют по формуле

Iк.з.(н)(3)=Uл3zф.                                         (2.13)

Значение zф определяют по формуле (2.11). Ток к.з. в начале защищаемого участка сети при схеме «две фазы-нуль» определяют по формуле (2.9) а в однофазных сетях по формуле (2.8);

5) проверяют селективность действия плавкого предохранителя, т.е. такую работу, когда на появление токов короткого замыкания реагируют только ближайший к месту повреждения аппарат защиты и не отключается предшествующий ему аппарат. Эта проверка производится путем сравнения номинальных параметров этих аппаратов. При одинаковых предохранителях с плавкими вставками из одного и того же материала, для обеспечения селективного действия необходимо, чтобы номинальные токи плавких вставок последовательно включенных предохранителей отличались друг от друга по возможности на две ступени шкалы номинальных токов.

Сеть силовая, защита автоматическими воздушными включателями и тепловыми реле:

- определяют требуемое сечение проводников. Эта задача решается так же, как и при защите плавкими предохранителями, т.е. по формуле (2.1);

- проверяют соответствие номинальных токов расцепителей автоматов или нагревательного элемента реле магнитного пускателя рабочей токовой нагрузке сети по формуле (2.14):

Ialignlн.теплн.эл.мIр;                                         (2.14)

где Ialignlн.теплн.эл.м - номинальный ток теплового или (и) электромагнитного расцепителя, А (определяется по каталогам, например, см. прил.5, 6, 9, 10, 11); Iн.р(н.нагр) – номинальный ток реле или нагревательного элемента (например, см. прил. 3, 4).

Чтобы избежать ложного отключения сети, правильность выбора параметров по формуле (2.14) необходимо проверить, также по формулам (2.15) и (2.16):

Iср.эл.м≥КмIмакс;                                        (2.15)

Iср.тепл≥КрIр,                                         (2.16)

где Iср.эл.м – и Iср.тепл – соответственно токи, срабатывания электромагнитного и теплового расцепителей (см. прил. 5, 6, 9, 10, 11), А; Км и Кр – коэффициенты, учитывающие неточность в определении и разброс характеристик расцепителей автоматов. Для большинства автоматов значение Км=1,251,5, а Кр=1,25.

3) проверяют автомат на надежность отключения аварийного участка при коротком замыкании в конце защищаемой линии по формулам (2.17) и (2.18) при защите во взрывоопасных зонах и по формулам (2.17) и (2.19) в невзрывоопасных зонах:

Iк.з.(к)Iср.эл.м≥1,25÷1,4*;                                 (2.17)

Iк.з.(к)Iн.тепл≥6;                                       (2.18)

Iк.з.(к)Iн.тепл≥3.                                       (2.19)

Для автомата с комбинированным расцепителем надежность отключения токов короткого замыкания считается удовлетворительной, если по формулам (2.17), (2.18), (2.19), будет получена требуемая кратность для одного из расцепителей – электромагнитного или теплового;

4) Определяют надежность отключения автоматом токов короткого замыкания в начале защищаемого участка по формуле (2.20):

Iпр.а≥Iк.з.(н),                                                 (2.20)

где Iпр.а – предельный ток отключения автомата (например, см. прил. 5, 6, 9, 10, 11), А;

5) определяют селективность действия автоматов. Обычно селективность обеспечивается автоматами, если номинальные токи расцепителей смежных автоматов отличаются друг от друга на две ступени по шкале.

Сеть осветительная, защита плавкими предохранителями:

1) определяют требуемое сечение проводников линии по формуле (2.1). Рабочий ток нагрузки в осветительных сетях находят по формулам (2.212.23):

в групповой осветительной сети однофазного тока

Ip=Pн⋅103Uф;                                                 (2.21)

в осветительных сетях по схеме «две фазы-нуль»

Ip=Pн⋅1032Uф;                                                (2.22)

в питающих осветительных сетях трехфазного тока

Ip=Pн⋅1033Uл;                                                (2.23)

_______

*1,25 используется для автоматов на номинальные токи выше 100 А, кратность 1,4-до 100А.

2) определяют номинальный ток плавкой вставки предохранителя по формулам (2.24) и (2.25):

Iн.вст≥Iр;                                                 (2.24)

Iн.вст≤0,8Iдоп;                                             (2.25)

3) проверяют надежность отключения плавким предохранителем аварийного участка в конце и начале защищаемой линии по формулам (2.6), (2.7) и (2.12);

4) определяют селективность действия предохранителей. Это решается так же, как и в случае, описанном для силовой сети.

Сеть осветительная, защита автоматическими воздушными выключателями:

1) определяют требуемое сечение проводников линии так же, как и в случае защиты осветительной сети плавкими предохранителями – по формуле (2.1);

2) проверяют правильность выбора номинальных токов расцепителей автоматов по формуле (2.14). Чтобы избежать ложного отключения линии, правильность выбора указанных параметров проверяют по формулам (2.15) и (2.16). Так как осветительные линии, как правило, подлежат обязательной защите от токов перегрузки, необходимо проверить, выполнено ли условие Iдоп≥Iн.тепл;

3) проверяют надежность отключения автоматом аварийного участка в конце и начале защищаемой линии по формулам (2.17)(2.19);

4) селективность действия автомата проверяют так же, как и в случае защиты силовой сети.

Б. Проверочный расчет сечений проводников сетей исходя из условий допустимой потери напряжения.

Проверочный расчет правильности выбора сечения проводников по условиям допустимой потери напряжения для любого вида сети производят в нижеследующем порядке:

1) определяют фактическую потерю напряжения на рассчитываемом участке сети (в процентах) по формуле (2.26)

ΔUф=PIcl=Mcl,                                         (2.26)

где ΔUф - фактическая потеря напряжения на данном рассчитываемом участке сети, %; М - сумма моментов нагрузки, кВт⋅м; с – коэффициент, учитывающий напряжение, систему питания и материал проводов (см. прил.8); s – сечение жилы провода или кабеля, мм2.

Если сеть состоит из нескольких участков с разным сечением проводников и разными нагрузками, потери напряжения определяют на каждом участке отдельно и суммируют

ΔUф=ΔUф1+ΔUф2+...+ΔUфн;

2) фактическую потерю напряжения (или ее суммарное значение) сравнивают с допустимой потерей напряжения на рассчитываемом участке сети или с общей допустимой потерей напряжения на всех участках силовой или осветительной сети

ΔUф≤ΔUдоп,                                            (2.27)

Общую допустимую потерю напряжения на всех участках сетей от трансформаторной подстанции (ТП) до наиболее удаленного потребителя (электролампа, электродвигатель и т.п.) – определяют по данным прил. 7.

В. Проверочный расчет параметров заземлителей защитного зануления или заземления.

При невозможности или нецелесообразности использования естественных заземлителей применяют искусственные заземлители. Так как проводимость искусственных заземлителей складывается из проводимости вертикальных (1/rв) и горизонтальных (1/rг) заземлителей, то

rиск=rвrг/(rв+rг).                                              (2.28)

Правильность выбора искусственного заземлителя должна отвечать условиям rискr3, где r3 – величина, обозначенная в нормах (гл. 1.7 ПУЭ).

Проверочный расчет сложного искусственного заземлителя, состоящего из вертикальных электродов и горизонтальных соединительных полос, производят в нижеследующем порядке:

1) определяют сопротивление одиночного цилиндрического электрода или иной формы заземлителя по формулам (2.292.35). При этом ρрасч в формуле (2.29) определяют по выражению ρрасч=ρизмк и по данным прил. 13. Сопротивление одиночного цилиндрического электрода подсчитывают по формуле

rо.в=0,366ρрасчl(lg2Id+12lg4t+l4t−l),                            (2.29)

где ρрасч - расчетное удельное сопротивление грунта, Ом⋅м; ℓ – длина трубы или стержня, м; d – наружный диаметр трубы или стержня, м; t – глубина заложения, равная расстоянию от поверхности земли до середины трубы или стержня, м.

Если одиночный заземлитель представляет обычно применяемую на практике трубу диаметром d=0,05 м и длиной 2,5 м, забиваемую на глубину 0,7 м, считая от поверхности земли до верха трубы (t=0,7+1,25=1,95), то

rо.т≈0,3ρрасч.                                              (2.30)

Обычно вместо труб используют более дешевые заземлители из уголковой стали. Сопротивление растеканию таких электродов определяют по формуле (2.29), вводя вместо значения d эквивалентный диаметр заземлителя из уголковой стали dу. Эквивалентный диаметр dу уголковой стали рассчитывают исходя из активной поверхности расстекания по формуле

dу=0,95В,                                                 (2.31)

где В – ширина полки уголка.

Если пользоваться упрощенной формулой (2.30), то сопротивление одиночного электрода длиной 2,5 м получается равным:

для уголковой стали 50х50х5 мм

rо.у=0,318ρрасч;                                             (2.32)

для уголковой стали 60х60х6 мм

rо.у=0,298ρрасч.                                           (2.33)

Сопротивление растеканию тока протяженных горизонтальных заземлителей определяют по формулам:

rо.п=0,366ρрасчllg2l2Вt;                                        (2.34)

rо.к=0,366ρрасчllgt2dt,                                        (2.35)

где rо.п и rо.кр – сопротивление полосового и круглого горизонтальных заземлителей, Ом.

Из сопоставления формул (2.34) и (2.35) следует, что одинаковые сопротивления растеканию тока дает круглая сталь диаметром d и полоса шириной 2d. Обычно устраивают сложные заземлители из нескольких (а иногда из большого количества) вертикальных электродов, которые соединяют параллельно металлической полосой являющейся также электродом. Электроды такого заземлителя располагают на расстоянии друг от друга, обычно равном 1-3 длинам электрода, из-за чего возникает так называемое взаимное экранирование электродов. Явление экранирования происходит в результате наложения электрических полей при растекании тока в землю. Сопротивление каждого электрода при этом растет. Экранирование приводит к существенному увеличению их сопротивления. Таким образом, сопротивление сложного заземлителя (при расположении электродов в ряд или по контуру) следует определять с учетом взаимного экранирования одиночных вертикальных электродов и горизонтальных соединительных полос;

2) сопротивление вертикальных электродов заземлителей, расположенных в ряд или по контуру, с учетом коэффициента использования ηв определяют по формуле

rв=rо.вnηв,                                                (2.36)

где rо.в – сопротивление одиночного вертикального заземлителя формулы (2.29)-(2.33); ηв - коэффициент использования вертикальных заземлителей (см. прил. 14).

3) сопротивление протяжных горизонтальных заземлителей (соединительных полос) без учета экранирования определяют по формулам (2.34) и (2.35);

4) сопротивление растеканию тока горизонтальных соединительных, полос связывающих вертикальные электроды заземлителя (с учетом экранирующего влияния полос), находят по формуле

rг.п=rо.пηг,                                            (2.37)

где rо.п – сопротивление горизонтальной соединительной полосы без экранирующего влияния на нее формул (2.34) и (2.35); ηг - коэффициент использования горизонтальных соединительных полос (см. прил. 14).

5) сопротивление всего заземляющего устройства определяют по формуле (2.28);

6) вывод о соответствии заземлителя, предусмотренного проектом, требованиям норм делают путем сравнения полученного расчетом значения rиск с его значениями по проекту. При этом, если rиск  rз, то заземлитель соответствует требованиям ПУЭ; если же rиск > rз, то заземлитель не соответствует требованиям ПУЭ. В последнем случае предлагается устранить допущенную ошибку.

2.11. Основные теоретические положения по молниезащите зданий и сооружений

2.11.1. Термины и определения

Молниезащита – комплекс защитных устройств предназначенных для обеспечения безопасности людей, сохранности зданий, сооружений, оборудования, материалов от возможных взрывов, разрушений, загораний возникающих при воздействии молнии, а в зданиях связанных с сельским хозяйством, для обеспечения безопасности животных.

Здания и сооружения (в дальнейшем – объекты защиты) в зависимости от их назначения, интенсивности грозовой деятельности в районе их местонахождения, а также от ожидаемого количества поражений молний в год, должны быть защищены в соответствии с категорией устройства молниезащиты и типом зоны защиты по табл. 1 РД [27], или классом объекта защиты и уровнем защиты по табл. 2.1 и табл. 2.2 [28].

Классификация объектов определяется по опасности ударов молнии для самого объекта и его окружения.

Объекты могут иметь защиту как от прямых ударов молнии (ПУМ), т.е. от первичных ее воздействий.

Молниеотвод – устройство защиты от прямых ударов молнии. Он состоит из молниеприемника, токоотвода, заземлителя. Наиболее распространенными являются молниеотводы: стержневой, тросовый и сетка.

Зона защиты молниеотвода – пространство в окрестности молниеотвода заданной геометрии, отличающееся тем, что вероятность удара молнии в объект, целиком, размещенный в его объеме не превышает заданной величины.

Устройства защиты от вторичных воздействий молнии – устройства ограничивающие воздействия электрического и магнитного полей молнии.

Устройства для уравнивания потенциалов – элементы устройств защиты, ограничивающие разность потенциалов, обусловленную растеканием тока молнии.

Устройство защиты перенапряжений – устройство, предназначенное для ограничения напряжений на защищаемом объекте (например, разрядник, нелинейный ограничитель перенапряжений или иное защитное устройство).

Допустимая вероятность прорыва молнии – предельная вероятность Р удара молнии в объект, защищаемый молниеотводом.

Надежность защиты определяется как 1-Р.

Промышленные коммуникации – кабельные линии (силовые, информационные, измерительные, управления, связи и сигнализации) проводящие трубопроводы, непроводящие трубопроводы с внутренней проводящей средой.

2.11.2. Оценка габаритов зоны защиты одиночных стержневых молниеотводов (h 150 м и 150<h600 м)

Габариты зоны защиты одиночных стержневых молниеотводов оцениваются по формулам (см. рис. 2.1 и табл. 2.16) и зависят от надежности защиты Рз.

Таблица 2.16

Параметры зон защиты одиночного стержневого молниеотвода по РД [27] и [28]

| Надежность защиты Рз | Высота молниеотвода h, м | Высота конуса hо, м | Радиус конуса rо, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,9* | h100 | 0,85 h | 1,2 h |
|  | 100<h150 | 0,85 h | 1,2−10−3h−100h |
| 0,95** | h150 | 0,92 h | 1,5 h |
|  | 150<h600 | 0,92−0,8⋅10−3h−150h | 225 |
| 0,99* | h30 | 0,8 h | 0,8 h |
|  | 30<h100 | 0,8 h | 0,8−1,43⋅10−3h−30h |
|  | 100<h150 | 0,8⋅103h−100h | 0,7 h |
| 0,995** | h150 | 0,85 h | (1,1-0,002 h) h |
|  | 150<h600 | 0,85−1,7⋅10−3h−150h | 0,8−1,8⋅10−3h−150h |
| 0,999* | h430 | 0,7 h | 0,6 h |
|  | 30<h100 | 0,7−7,14⋅10−4h−30h | 0,6−1,43⋅10−3h−30h |
|  | 100<h150 | 0,65−10−3h−100h | 0,5−2⋅10−3h−100h |

*По [28];**По РД [27].

Радиус горизонтального сечения зоны защиты rх на высоте защищаемого объекта hх, определяют по формуле (2.38):

rx=roho−hxho.                                                 (2.38)

2.11.3. Оценка габаритов зоны защиты одиночных тросовых молниеотводов (h150 м)

Габариты зоны защиты одиночных тросовых молниеотводов оцениваются по формулам (см. рис. 2.2 и табл. 2.17) и зависят от надежности защиты Рз.

Таблица 2.17

Параметры зон защиты одиночного тросового молниеотвода по РД [27] и [28]

| Надежность защиты Рз | Высота молниеотвода h, м | Высота hо, м | Радиус конуса r0, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,9* | h150 | 0,87 h | 1,5 h |
| 0,95** | h150 | 0,92 h | 1,7 h |
| 0,99* | h30 | 0,8 h | 0,95 h |

Продолжение таблицы 2.17

|  | 30<h100 | 0,8 h | 0,95−7,14⋅10−4h−30h |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100<h150 | 0,8 h | 0,9−10−3h−100h |
| 0,995** | h150 | 0,85 h | (1,35-0,0025 h) h |
|  | h30 | 0,75 h | 0,7 h |
| 0,999 | 30<h100 | 0,75−4,28⋅10−4h−30h | 0,7−1,43⋅10−3h−30h |
|  | 100<h150 | 0,72−10−3h−100h | 0,6−10−3h−100h |

*По [28];**По РД [27].

Расчетные формулы приведенные в табл. 2.16 b 2.17 пригодны для молниеотводов высотой до 150 м.

Зона защиты одиночного тросового молниеотвода высотой h (м) ограничена симметричными двускатными поверхностями, образующими в вертикальном поперечном сечении равнобедренный треугольник высотой hо< h с основанием 2rо (рис. 2.2). За значение h принимают минимальную высоту троса над уровнем земли с учетом провеса троса. При длине пролета L120 м, где L обозначает расстояние между точками подвеса троса, провес составляет 2 м по отношению к высоте опора, а при 120<L<150 м соответственно 3 м.

Для одиночного тросового молниеотвода радиус rx зоны защиты требуемой надежности на высоте защищаемого объекта hх определяют по формуле (2.38).

В РД [27] и [28] приводятся также схемы и формулы расчета зон защиты двойного стержневого молниеотвода, двойного тросового молниеотвода и замкнутого тросового молниеотвода.

2.11.4. Обязательность устройства молниезащиты

При выборе категории устройств молниезащиты учитывают важность объекта, его высоту, расположение соседних объектов, интенсивность грозовой деятельности и другие факторы. Интенсивность грозовой деятельности характеризуется средним количеством грозовых часов в год nч. Эта величина может быть получена по данным местной метеорологической станции. Кроме того, существует карта [1, 27], на которой нанесены линии средней за год продолжительности гроз на территории России. На ней же приближенно размечены и крупные области, где наблюдается одна и та же грозовая деятельность. Диапазон ее изменения довольно велик и зависит от климатических факторов и рельефа местности. В северных областях (Мурманск, Камчатка) она составляет не более 10 ч в год, для районов на широте 50-550 она колеблется от 20 до 30 ч, а на юге (Кавказ, Донбас) она может достигать 100-200 ч в год. Да и в пределах одного района с низкой грозовой активностью встречаются участки с резко повышенным числом грозовых часов в год.

Иногда оценка грозовой деятельности измеряется количеством грозовых дней в году nд. Принято считать продолжительность грозы приблизительно равной 1,5 ч, если nд=30 дням, и 2 ч, когда nд больше 30 дней. Следовательно, nч=(1,5-2) nд.

Однако более важной и информативной характеристикой для оценки возможного числа поражений объектов молнией является плотность ударов нисходящих молний на единицу земной поверхности.

Плотность ударов молнии в землю сильно колеблется по регионам земного шара и зависит от тех же факторов, что и интенсивность гроз. Особенно велико влияние рельефа в горной местности, где грозовые фронты распространяются преимущественно по узким коридорам.

Наблюдениями установлена корреляционная связь между плотностью разрядов в землю и продолжительностью гроз. Эта корреляционная зависимость распространена на всю территорию России и связывает число ударов нисходящей молнии в 1 км2 земной поверхности с конкретной продолжительностью гроз в часах. Для произвольного пункта на территории России удельная плотность ударов молнии в землю n определяется, исходя из средней продолжительности гроз в часах, следующим образом:

| Средняя продолжительность гроз, nч | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 100 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная плотность ударов молнии в землю, 1/(км2⋅год), n | 1 | 2 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 |

Используя значения n, можно определить ожидаемое количество поражений молнией в год N:

для зданий и сооружений прямоугольной формы

N=S+6hxL+6hx−7,7h2xn10−6;                            (2.39)

для сосредоточенных зданий и сооружений (дымовые трубы, вышки, башни)

N=9πh2xn10−6,                                              (2.40)

где hx – наибольшая высота здания или сооружения, м; S и L – соответственно ширина и длина здания или сооружения, м; n – среднегодовое число ударов молнии в 1 км2 земной поверхности (удельная плотность ударов молнии в землю).

Если здание имеет сложную конфигурацию, то при расчете по формуле (2.39) в качестве S и L принимается ширина и длина наименьшего прямоугольника, в который может быть вписано здание или сооружение в плане. Принято считать, что молнии попадают в здание или сооружение в пределах территории, контур которой удален от контура сооружения на три его высоты.

Оценивая по формулам (2.39) и (2.40) число поражений молнией объектов разных размеров и форм, например, можно видеть, что при средней продолжительности гроз 40-60 ч в год здания высотой 20 м и размерами в плане 100х100 м можно ожидать не более одного поражения за 5 лет, для сосредоточенного объекта высотой 50 м можно ожидать не более одного поражения за 3-4 года.

Таким образом, при умеренных размерах зданий и сооружений (высота 20-50 м, длина и ширина примерно 100 м) поражение их молнией является редким событием.

Удельную плотность ударов молнии в землю n в месте дислокации объекта можно приближенно определить по формуле [29]

n=0,23nд1,3                                                    (2.41)

На всей территории России здания и сооружения I категории должны быть обязательно защищены от прямых ударов молнии, электростатической и электромагнитной индукции и заноса в них высокого потенциала через наземные и подземные коммуникации, а молниеотводы должны предусматриваться с зонами защиты Б. В районах с очень малой интенсивностью грозовой деятельности вероятность удара в здание I категории очень мала, но материальный ущерб может быть велик, и затраты на молниезащиту в этом случае вполне оправданы.

Здания и сооружения II категории должны быть защищены от прямых ударов молнии, вторичных ее воздействий и заноса в них высоких потенциалов через наземные и подземные коммуникации только в местностях со средней продолжительностью гроз nч10. Тип зоны защиты молниеотводов зависит от показателя N: зона типа А принимается при N>1, а зона типа Б – при N1. Наружные технологические установки класса В-1г, относимые также ко II категории, подлежат защите от прямых ударов молнии на всей территории России, а молниеотводы предусматриваются с зонами типа Б. Некоторые из этих установок подлежат защите и от электростатической индукции (резервуары с плавающими крышами или понтонами).

Здания и сооружения III категории (с зонами классов П-I, П-II, П-IIа) подлежат молниезащите в местностях со средней продолжительностью гроз 20 и более часов в год, а тип зоны защиты молниеотводов зависит от степени огнестойкости здания. Например, зона типа Б требуется для зданий и сооружений I и II степени огнестойкости при 0,1<N2, а для III, IY и Y степени огнестойкости при 0,02<N2; при N>2 необходима зона типа А. Для наружных установок класса П-III молниезащита предусматривается при средней продолжительности гроз 20 и более часов в год при зоне защиты типа Б, если 0,1<N2; при N>2 – зона типа А.

Все здания и сооружения III категории должны быть защищены от прямых ударов молнии и заноса высоких потенциалов через неземные металлические коммуникации, а наружные установки должны быть защищены только от прямых ударов молнии. Таким образом, обязательность устройства молниезащиты зданий или сооружений I, II и III категории определяется средней продолжительностью гроз nч и ожидаемым количеством поражений N молнией в год. При несовпадении одного из этих показателей с величинами по нормам [1, 27] устройство молниезащиты становится необязательным.

При экспертизе молниезащитных устройств, следует учитывать, что железобетонные фундаменты зданий, сооружений, наружных установок, опор-молниеотводов, осветительных мачт-молниеотводов, подножники и сваи следует, как правило, использовать в качестве заземлителей.

При этом битумные и битумно-латексные покрытия фундаментов не являются препятствием для такого использования. В средне- и сильноагрессивных грунтах, где защита железобетона от коррозии выполняется эпоксидными и другими полимерными покрытиями, использование железобетонных фундаментов в качестве заземлителей не допускается. Присоединение токоотводов к арматуре железобетонных фундаментов следует выполнять через закладные детали. Типовые конструкции таких заземлителей в прил….

Глава 3. Пожарно-техническая экспертиза электроустановок и молниезащиты некоторых пожаровзрывоопасных объектов

3.1. Пожарно-техническая экспертиза электроустановок насосной станции для слива нефтепродуктов из железнодорожных цистерн

3.1.1. Определение и обоснование классов пожаровзрывоопасных зон

Конструктивно-планировочные особенности здания. Насосная станция расположена в одноэтажном прямоугольном здании 12х15 м (рис. 3.1). Наружные и внутренние стены – из обычного кирпича. Здание состоит из насосных залов светлых и темных нефтепродуктов, вентиляционных камер приточной вентиляции I и II, помещения щитовой и двух тамбуров. Все помещения изолированы друг от друга. Насосные залы имеют выходы наружу и в тамбуры, щитовая выход наружу, вентиляционные камеры – в тамбуры. Двери внутренние и наружные – типовые деревянные, горючие.

Вентиляция. Приточно-вытяжная с механическим побуждением вентиляция в насосном зале светлых нефтепродуктов обеспечивает двадцатикратный воздухообмен, а в насосном зале темных нефтепродуктов – восьмикратный.

Приточная вентиляция (венткамера I) снабжена центробежным вентилятором Ц9-57 № 4 с подачей воздуха 4120 м3/ч; а венткамера II – вентилятором Ц9-57 № 3 с подачей воздуха 1650 м3/ч. Приточная вентиляция обеспечивает подачу расчетного количества свежего воздуха в рабочую зону помещений.

Вытяжная вентиляция с механическим побуждением (состоит из центробежных вентиляторов Ц9-57 № 4 и вентиляторов Ц9-57 № 3, расположенных вне здания) обеспечивает удаление 70-80% расчетного объема воздуха из нижней зоны насосных залов.

Так как в насосном зале светлых нефтепродуктов в случае аварии возможно выделение взрывоопасных паров, предусмотрена установка резервного вентилятора сблокированного с рабочим вентилятором. Около 20-30% расчетного объема воздуха удаляется из верхней зоны насосных залов дефлекторами (два дефлектора установлены в насосном зале светлых нефтепродуктов и один – в зале темных нефтепродуктов).

Особенности технологического процесса; конструктивные особенности технологического оборудования. Насосная станция предназначена для слива светлых нефтепродуктов из трех четырехосных железнодорожных цистерн. Для одновременного слива из цистерн светлых нефтепродуктов в насосном зале установлены два основных насоса 6НК9х1, два вспомогательных СВН-80, а также два вакуум-насоса ВВН-3. Для одновременного слива из цистерн темных нефтепродуктов установлены шесть насосов Р3-60.

В качестве запорной арматуры приняты задвижки с ручным приводом. На нагнетательных линиях насосов предусмотрены обратные клапаны.

Все оборудование герметизировано, поэтому через сальниковые и фланцевые уплотнения насосов, трубопроводов, задвижек возможны лишь весьма незначительные выделения нефтепродуктов.

Пожароопасные свойства обращающихся в производстве веществ. Пожаровзрывоопасность технологического процесса данной насосной станции следует оценивать исходя из того, что слив может производиться из самых разнообразных ЛВЖ и ГЖ. Например: бензинов разных марок (А-76, АИ-92, АИ-95), дизельного топлива (летнее), масел (соляровое, топливное, автотракторное и т.п.).

Пожаровзрывоопасность сливаемых через насосную ЛВЖ и ГЖ характеризуется их пожароопасными свойствами. Для примера приведем характеристику пожароопасных свойств некоторых ЛВЖ и ГЖ.

Бензин АИ-92 (С6..9Н12): безцветная ЛВЖ; молекулярная масса 98,2; плотность ρ=730 кг/м3; температура вспышки tвсп=-360С; концентрационные пределы распространения пламени ϕнкпрп=0,76%, ϕвкпрп=5,16%; теплота сгорания 46818 кДж/кг; температура самовоспламенения 3300С.

Дизельное топливо (зимнее): ЛВЖ, молекулярная масса 1723; плотность ρ=804 кг/м3; температура вспышки tвсп=480С; температурные пределы распространения пламени tнпрп=430С, tвпрп=920С; температура самовоспламенения 2250С; теплота сгорания 43000 кДж/кг.

Масло индустриальное 50 (машинное СУ): горючая вязкая жидковсть; плотность ρ=903 кг/м3; температура вспышки tвсп=2000С; температура самовоспламенения 3800С; температурные пределы распространения пламени: tнпрп=1460С, верхний tвпрп=1910С.

Нормативная и аналитическая оценка классов пожаровзрывоопасности зон насосных залов светлых и темных нефтепродуктов.

Нормативная оценка класса взрывоопасной зоны.

Насосный зал светлых нефтепродуктов. Класс зоны этого зала следует оценивать исходя из предположения слива такой ЛВЖ, как бензин, имеющей температуру вспышки – 360С. В п. 2.2.1 указывалось, что если в технологическом процессе применяется ЛВЖ с температурой вспышки ниже +610С (см. также п.7.3.11 [1]), то помещение насосного зала светлых нефтепродуктов следует отнести к классу взрывоопасных зон. Однако, если технологическое оборудование и вентиляция работает исправно, относить такое помещение к зонам класса В-I (1) нет оснований.

При аварийной ситуации (разгерметизация сальников насосов и фланцев трубопроводов, разрыв трубопроводов и т.п.) в насосный зал сравнительно небольших размеров (51,1 м2) может излиться большое количество бензина. При этом даже нормально работающая вентиляция не всегда исключает возможность образования взрывоопасных концентраций паров бензина с воздухом. Поэтому с учетом п. 7.3.39 [1] следует произвести аналитическую оценку класса взрывоопасной зоны насосного зала светлых нефтепродуктов.

Насосный зал темных нефтепродуктов. Класс зоны этого зала следует оценивать по сливу различных масел, имеющих температуру вспышки более 610С. В п. 2.2.1 настоящего пособия, гл. 2 [2] и гл. 7.4 [1] приводятся понятия и классификация пожароопасных зон. Поскольку через насосный зал темных нефтепродуктов сливаются ГЖ с tвсп более 610С, то это помещение, здания насосной, следует относить к пожароопасным зонам класса П-I. Такой вывод совпадает с данными пояснительной записки и на чертежах проекта насосной (см. рис. 3.2).

Аналитическая оценка класса взрывоопасности зоны зала светлых нефтепродуктов.

В п. 2.2.1 и 2.2.2 и табл. 2.1 настоящего пособия указывалось, что в основу аналитической оценки класса взрывоопасной зоны и ее размеров положен количественный показатель избыточного давления взрыва ΔР, кПа, определяемый по НПБ 105-03 [6]. Для определения этого показателя и категории помещений насосного зала по взрывопожарной опасности необходимо учитывать:

- агрегатное состояние взрывопожароопасных веществ и материалов. В нашем случае – бесцветная ЛВЖ бензин марки АИ-92;

- взрывоопасные свойства бензина (максимальное давление взрыва при стехиометрической концентрации, теплота сгорания, температура вспышки, плотности паров);

- реальные условия ведения технологического процесса (давление, температура) для прогнозирования наиболее неблагоприятного варианта аварийной ситуации, при которой может в помещение поступать наибольшее количество бензина);

- наличие технических средств контроля и защиты от образования взрывоопасных концентраций на случай разгерметизации технологического оборудования (сигнализаторы взрывоопасных концентраций, аварийная вентиляция, быстродействующая система отключения поврежденного трубопровода или аппарата, технические решения по ограничению площади разлива жидкости, аварийный слив и т.п.).

- реальные условия образования взрывоопасных концентраций, которые учитываются коэффициентом участия горючего во взрыве;

- вероятность появления источника зажигания (при аварийной ситуации она принимается равной 1);

- устойчивость конструкций здания к избыточному давлению взрыва.

За наиболее опасную аварийную ситуацию в насосной принимается отрыв одного из напорных трубопроводов одного из основных насоса 6НК9х1, производительностью Q=100 м3/ч и диаметром напорного трубопровода d=0,15 м.

При отрыве трубопровода в насосный зал будет поступать бензин при работающем насосе до перекрытия задвижки, а после ее перекрытия бензин из трубопровода самотеком также выльется в помещение.

Избыточное давление взрыва ΔР для индивидуальных горючих веществ, состоящих из атомов углерода и водорода, определяется по формуле (1) [6]:

ΔР=(Рmax−Po)mZ⋅100⋅1Vсв⋅ρг.п⋅Сст⋅Кн

где Pmax – максимальное давление взрыва стехиометрической смеси в замкнутом объеме помещения насосного зала, определяемого экспериментально или по справочным данным. Pmax=900 кПа;

Р0   - начальное давление, кПа (Р0=101 кПа);

m – масса паров бензина, вышедших в результате расчетной аварии в помещение, кг;

Z   - коэффициент участия горючего во взрыве (Z=0,3, табл. 2 [6]);

Vсв–свободный объем помещения насосного зала (Vсв=0,8⋅Vгеом=0,8⋅200=160м3);

ρг.п - плотность пара или газа, при расчетной температуре, кг/м3;

Сст – стехиометрическая концентрация паров бензина, % (об), Сст=100/(1+4,84β),

β=nс+(nн-nх)/4-nо/2 – стехиометрический коэффициент кислорода в реакции горения; β=7,276+14,6/4=11,0;

nс, nн, nо, nх – число атомов углерода, кислорода, галоидов в молекуле горючего вещества.

Стехиометрическая концентрация паров бензина при С7,276Н14,6 будет равна:

Сст=100/(1+4,84 11)=1,8

Кн – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения. Принимается равным 3.

Массу паров бензина m, вышедших в результате расчетной аварии в помещение, определяют по формуле 12 [6]:

m=WFn⋅τ, кг,

где W – интенсивность испарения, кг/м2 с;

Fn – площадь испарения, м2, в зависимости от массы жидкости m, вышедшей в помещение;

τ - длительность испарения (с.) жидкости с поверхности Fn. Принимается по п. 7, п.п. е [6], равная 3600 с.

Количество бензина, поступившего в помещение mж (кг) из трубопровода, определяют по формуле:

mж=mТР1+mТР2,

где mТР1 – количество бензина, поступившего в помещение до перекрытия задвижки на трубопроводе при работающем насосе;

mТР2 – количество бензина поступившего в помещение после перекрытия задвижки.

Количество бензина, поступившего в помещение до перекрытия задвижки на трубопроводе при работающем насосе находят по формуле:

mТР1=qнас⋅τз⋅ρ=0,027⋅300⋅798=6463,8 кг,

где qнас=0,027 м3/с – производительность насоса;

τз=3000 с – время, необходимое для отключения трубопровода при ручном перекрытии задвижки;

ρ=798 кг/м3 – плотность бензина.

Количество бензина, поступившего в помещение после перекрытия задвижки, определяется по формуле:

mТР2=fТР⋅ℓТР⋅ρ=0,0176⋅10⋅798=140,4 кг,

где fТР =πd2/4=(3,14⋅0,15)2/4=0,0176 м2;

dТР=0,15 м, диаметр трубы;

ℓТР=10 м – длина трубопровода от насоса до задвижки.

Общее количество жидкости, поступившей в помещение из поврежденного трубопровода, будет равно: mж=6463,8+140,4=6604,2 кг.

Площадь испарения определяется из условия, что 1л бензина разливается на 1 м2 площади пола (см. п. 7, п.п. Г. [6]). Следовательно по формуле Fи=(mж⋅1000)ρ=(6604,2⋅1000)798=8275,9 м2.

Так как площадь насосного зала равна 51,1 м2 и дверные проемы оборудованы порогами высотой 0,15 м, то площадь поверхности испарения принимается равной площади пола Fи=51,1 м2.

Интенсивность испарения определяется по формуле 13 [6]:

W=10−6⋅η⋅м⋅Рн=10−6⋅2,4⋅102,2⋅13,8=0,00033кгм2⋅с

где η - коэффициент, принимаемый по табл. 3 [6] в зависимости от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения. η=2,4 при скорости воздушного потока в помещении 0,1 м/с и температуре воздуха в помещении 200С;

м=102,2 – молекулярная масса бензина;

Рн – давление насыщенных паров бензина при температуре жидкости 200С, определяется по формуле Антуана:

Рн=0,133⋅10А−В(t+С) кПа,

где А, В, С – константы уравнения Антуана (А=5,0702; В=682,876; С=222,066).

Рн=0,133⋅105,0702−682,876(20+222,066)=0,33⋅102,25=13,8 кПа.

Масса паров бензина, поступивших в помещение, будет равна:

m=W⋅Fп⋅τ=0,00033⋅51,1⋅3600=60,7 кг.

Плотность паров бензина при температуре 200С определяется по формуле:

ρг.п=MVt=M⋅To22,4⋅Tp=102,2⋅27322,4⋅293=4,3 кг/м3

где Vt=22,4 м3 – объем килограммолекулы пара при 0С и при Р=105 Па (атмосферное давление).

Подставляя данные в формулу (1) [6] находим избыточное давление взрыва

ΔР=(900−101)60,7⋅0,3⋅100160⋅4,3⋅1,8⋅3=391,6 кПа

Заключение. 1. Насосный зал светлых нефтепродуктов по НПБ [6] следует отнести по взрывоопасной опасности к помещениям категории А, так как в технологическом процессе слива обращается бензин с tвсп менее 280С и при аварийной ситуации (если произойдет взрыв смеси паров бензина с воздухом) может создаваться избыточное давление взрыва ΔР=391,6 кПа, превышающее 5 кПа.

2. С учетом табл. 2.1 настоящего пособия, взрывоопасную зону зала светлых нефтепродуктов следует отнести к зонам В-Iа (2), а ее размер – весь свободный объем помещения.

3. В проекте (см. рис. 3.1) это помещение отнесено также к взрывоопасной зоне класса В-Iа, что является правильным и соответствует требованиям ПУЭ.

Тамбур насосного зала светлых нефтепродуктов (согласно п. 7.3.53, табл. 7.3.9 [1]) следует отнести к взрывоопасной зоне В-Iб.

Помещение вентиляционной камеры 1 следует отнести к помещениям с нормальной средой вследствие наличия на воздуховодах самозакрывающегося обратного клапана (см. п. 7.3.51 [1]). Помещение вентиляционной камеры 2, тамбур насосного зала темных нефтепродуктов и помещение щитовой правильно отнесены в проекте к помещениям с нормальной средой (п. 1.1.6 [1]).

3.1.2. Определение и обоснование категории и группы взрывоопасных смесей

В п.2.3 указывались свойства ЛВЖ по которым взрывоопасные смеси паров с воздухом разделяются на категории и группы (см. табл. 2.2 и 2.3).

Так, согласно п.п. 7.3.26, 7.3.28, табл. 7.3.3 [1] и табл. П1.4 прил. 1 [1], а также по ГОСТ Р [12] взрывоопасную смесь бензина, следует отнести к категории IIА (2). По температуре самовоспламенения бензина равную 4650С по п.п. 7.3.27, 7.3.28, табл. 7.3.3 [2] и табл. П1.3, а также по ГОСТ Р [12] взрывоопасную смесь бензина следует отнести к группе Т2 (Б).

Таким образом, категория и группа взрывоопасной смеси применительно к ЛВЖ типа бензина, в проекте (см. рис. 3.2) приняты правильно.

Однако с учетом того, что данная насосная является прирельсовой и через нее могут сливаться и другие нефтепродукты (бензины, дизельное топливо и др.), то правильнее принять категорию и группу взрывоопасных смесей применительно к наиболее неблагоприятному варианту слива нефтепродуктов, т.е. слива дизельного топлива, для которого принимается по выше указанным нормам – IIВ (3)-Т3 (Г). В пояснительной записке и на планах силового и осветительного электрооборудования взрывоопасная смесь принята как IIА (2)-Т3, т.е. категория взрывоопасной смеси занижена, о чем следует отметить в заключении по результатам пожарно-технической экспертизы.

3.1.3. Определение и обоснование соответствия уровней, маркировки взрывозащиты и степени защиты оболочек электрооборудования требованиям пожарной безопасности и ПУЭ

Краткая характеристика электроснабжения и электрооборудования. Насосная станция питается электроэнергией от низковольтной сети предприятия. Напряжение сети 380/220 В: линейное 380В для электродвигателей, фазное 220 В для электрического освещения. Потребляемая мощность для силового электрооборудования составляет 124 кВт, для электроосвещения 3 кВт. Для распределения электроэнергии в щитовом помещении установлен щит станций управления (ЩСУ), скомплектованный из блоков управления (см. рис. 3.2 и 3.3). Для распределения осветительной нагрузки в щитовой установлен щит типа ОЩВ-6 (см. рис. 3.1). Силовой щит укомплектован автоматами типа ВА, а осветительный щит автоматами типа АЕ.

Силовое электрооборудование. Силовая и осветительная нагрузка питается совместно от трансформаторного пункта (ТП) по кабелю ААБ 3х120+1х70 проложенного в земле. На вводе также предусмотрен блок управления. Управление электродвигателями технологического оборудования предусмотрено магнитными пускателями, а защита их – тепловыми реле и автоматами блоков управления (см. рис. 3.3 и 3.5).

Распределительная силовая сеть выполнена проводами марки ПВ с медными жилами и марки АПВ с алюминиевыми жилами, проложенными в стальных трубах.

Основными потребителями электрической энергии являются электродвигатели насосов и вентиляторов. Исполнение двигателей принято в зависимости от пожаровзрывоопасности зон. В зале светлых нефтепродуктов и для вытяжной вентиляции этого зала предусмотрены взрывонепроницаемые электродвигатели серии КО, КОМ, ВАО с маркировкой взрывозащиты ВЗГ (см. рис. 3.3 и 3.5). В насосном зале темных нефтепродуктов, в вентиляционной камере 2 и вытяжного вентилятора этого зала предусмотрены электродвигатели серии АО и АОЛ со степенью защиты оболочки IР54.

В качестве пусковой аппаратуры для электродвигателей приняты магнитные пускатели блоков управления. Дистанционное включение электродвигателей насосов и вентиляторов производится взрывозащищенными ключами управления типа КУ-92 с маркировкой взрывозащиты 1ЕхdIIВТ4 (в насосном зале светлых нефтепродуктов и снаружи) и пылеводозащищенными кнопками управления типа КУ-123/3 со степенью защиты оболочки IР55 (в зале темных нефтепродуктов и снаружи).

Осветительное электрооборудование. Проектом предусмотрено только общее рабочее освещение помещений. Осветительная арматура принята в соответствии со средой помещений, т.е. насосный зал светлых нефтепродуктов – взрывонепроницаемые светильники типа ВЗГ-200АМ, в насосном зале темных нефтепродуктов и в вентиляционных камерах закрытые уплотненные светильники типов ПРТ-100М, ПУ-100 и ПУ-200, со степенью защиты IР54. Для ремонтных работ предусматриваются аккумуляторные переносные светильники во взрывозащищенном исполнении. Включение светильников предусматривается герметическими выключателями типа ВПГ-10/250 с оболочкой IР65 и выключатели в оболочке IР23, устанавливаемые в тамбурах, вентиляционных камерах, щитовой и у входа (см. рис. 3.1).

Осветительный щиток ОЩВ-6 питается отдельной магистралью от ЩСУ (см. рис. 3.3, 3.5 и 3.6). Распределительная сеть освещения в насосном зале светлых нефтепродуктов выполнена проводом марки ПВ в стальных трубах, в остальных помещениях кабелем АНРГ на скобках (см. рис. 3.1 и 3.4).

Результаты нормативной и аналитической оценки классов пожаровзрывоопасности зон, оценка категорий и групп взрывоопасных смесей, а также основные данные по силовому и осветительному электрооборудованию сведены в табл. 3.1. Сопоставляя данные (см. графы 2, 3, 4) с оптимально требуемыми по ПУЭ (см. графу 5), делают вывод о соответствии запроектированного электрооборудования требованиям пожарной безопасности и ПУЭ (см. графу 6).

Таблица 3.1

| Наименование помещений или технологической наружной установки | Классы зон, категория и группа взрывоопасной смеси |  | Тип, уровень и вид взрывозащиты или степень защиты оболочки электрооборудования |  | Вывод о соответствии нормам запроектированного электрооборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по проекту | по нормам | по проекту | по нормам |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Насосный зал | В-Iа, 2-Г | В-Iа(2), 2-Г, 2-Т3, IIВ-Т3 |  |  | Соответствует п. 7.3.41 Не соответствует категории взрывоопасности, она должна быть IIВ (по дизельному топливу) Соответствует п. 7.3.93, 7.3.102, 7.3.118, табл. 7.3.14 Соответствует п.7.3.66, табл. 7.3.10 Соответствует п. 7.3.68, табл. 7.3.11 |
|  |  |  | Силовое электрооборудование |  |  |
|  |  |  | Электропроводка – ПВ-500 в стальных трубах Электродвигатели взрывозащищенные (маркировка: В3Г по ПИВЭ, В3Т3-В по ПИВРЭ и 1ExdIIВТ3 по ПУЭ) с короткозамкну-тым ротором типов КО и КОМ Ключи управления взрывозащищенные типа КУ-92 (маркировка - 1ExdIIВТ4 | Электропроводка – ПВ-500 в стальных трубах Любого вида взрывозащиты для соответствующей категории и группы взрывоопасных смесей (например, исполнение В3Г), с уровнем повышенной надежности против взрыва. Любого вида взрывозащиты для соответствующей категории и группы взрыво- опасных смесей, |  |

Продолжение таблицы 3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с уровнем повы-шенной надеж-ности против взрыва | Соответствует п. 7.3.93, 7.3.102, 7.3.118, табл. 7.3.14 Соответствуют п. 7.3.76, табл. 7.3.12 Соответствует п. 7.3.71, 7.3.44 |
|  |  |  | Осветительное электрооборудование |  |  |
|  |  |  | Электропроводка ПВ-500 в стальных трубах Светильники взрывозащищенные типа В3Г-200* АМ (маркировка – В3Г) Выключатели типа ВПГ-10/250, с оболочкой IР65, расположенные у входа в тамбур | Электропроводка ПВ-500 в стальных трубах Любого вида взрывозащиты для соответствующей категории и группе взрывоопасных смесей (например, с маркировкой: Н4А, Н4Т4-НВ, 2ExеdIIСТ4 и др.) Следует устанавливать за пределами взрывоопасной зоны, на расстоянии 0,5 м от дверного проема с наружной стороны |  |
| Тамбур насосного зала светлых нефтепродуктов | В-Iб 2-Г | В-Iб IIВ-Т3 |  |  | Соответствует п.7.3.42, 7.3.53, табл. 7.3.9 Соответствует п. 7.3.118, табл. 7.3.14 Соответствует 7.3.71, 7.3.44 |
|  |  |  | Осветительное электрооборудование |  |  |
|  |  |  | Электропроводка ПВ-500 в стальных трубах Выключатели типа ВПГ-10/250, с оболочкой IР65, установлен на наружной стене у входа в тамбур | Электропроводка в стальных трубах Следует устанавливать за пределами взрывоопасной зоны, на расстоянии 0,5 м |  |

* Сняты с производства. Заменены на В3Г-200 АМС

Продолжение таблицы 3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от дверного проема с наружной стороны |  |
| Насосный зал темных нефтепродуктов | П-I | П-I |  |  | Соответствует п. 7.4.3 Соответствует п. 7.4.39 Соответствует п. 7.4.15, табл. 7.4.1 Соответствует п. 7.4.20, табл. 7.4.2 Соответствует п.7.4.39 Соответствует п. 7.4.32, табл. 7.4.3 Соответствует п. 7.4.24 |
|  |  |  | Силовое электрооборудование |  |  |
|  |  |  | Электропроводка АПВ в стальных трубах Электродвигатели закрытые обдуваемые с оболочкой IР44 Кнопки управления пылеводозащищенные типа КУ-123/2 | Электропроводка АПВ в стальных трубах Электродвигатели закрытые обдуваемые с оболочкой IР44 Кнопки пылеводонепроницаемые с оболочкой IР44 |  |
|  |  |  | Осветительное электрооборудование |  |  |
|  |  |  | Электропроводка кабелем АНРГ (на скобах) Светильники промышленные уплотненные типа ПУ-200 Выключатели герметические установленные в тамбуре | Электропроводка кабелем с резиновой или полихлорвиниловой изоляцией и полихлорвиниловой защитной оболочке (на скобах) Светильники закрытые с оболочкой IР5Х Выключатели рекомендуется выносить из пожароопасной зоны |  |
| Вентиляционные камеры 1 и 2, щитовая и тамбур насосного зала темных нефтепродуктов | С нормальной средой | С нормаль-ной средой | Электрооборудование допускается в любом исполнении с учетом окружающей среды |  |  |

Продолжение таблицы 3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружная установка у торцовой стены зала светлых нефтепродуктов рабочего вентиляторов вытяжной вентиляции | Не указано | В-Iг (2) IIВ-Т3 | Силовое электрооборудование |  | Соответствует п. 7.3.43, 7.3.44 Соответствует п. 7.3.93, 7.3.112, 7.3.118, табл. 7.3.14 Соответствует п. 7.3.66, табл. 7.3.10 Соответствует п. 7.3.68, табл. 7.3.11 |
|  |  |  | Электропроводка АПВ-500 в стальных трубах Электродвигатели те же, что и в насосном зале светлых нефтепродуктов Ключи управления КУ-92 (маркировка 1ЕхdIIВТ4 | Электропроводка АПВ в стальных трубах Любого вида взрывозащиты для соответствующей категории и группы взрывоопасных смесей, с уровнем повышенной надежности Любого вида взрывозащиты для соответствующей группы и категории взрывоопасных смесей с уровнем повышенной надежности против взрыва |  |

3.1.4. Определение соответствия защитного заземления и зануления электроустановок требования пожарной безопасности и ПУЭ

В пояснительной записке рассматриваемого проекта насосной указано, что все металлические (токопроводящие) части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, подлежат занулению. Для зануления силового электрооборудования во взрывоопасных зонах используют специальные проводники (четвертая жила кабеля или провод), т.е. используют систему TN (гл. 1.7 [26]), которая подразделяется на ряд подсистем в зависимости от способа разделения нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. С учетом этого в проекте принята система РN-С, т.е. система ТN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводника совмещены в одном проводнике (РЕN) на всем его протяжении (см. п. 2.8 настоящего пособия и рис. 3,3, и 3.5).

Осветительное электрооборудование зануляют присоединением его к нулевому рабочему проводу.

Для повторного заземления нулевого защитного проводника используют наружный и внутренний контуры с расчетным сопротивлением растеканию тока 10 Ом (см. рис. 3.6).

Для защиты от вторичных проявлений молнии и статического электричества все технологические аппараты, трубопроводы и воздуховоды присоединяют к внутреннему контуру заземления.

Сопоставляя принятый в проекте вариант защитного зануления электрооборудования требования п. 7.3.1327.3.142 ПУЭ [1] и гл. 1.7 [26] следует вывод, что защитное заземление и зануление соответствует требованиям норм.

3.1.5. Проверочные расчеты сечений проводников сетей, параметров аппаратов защиты и заземлителей.

Силовая сеть. Исходные данные: Рн=40 кВт, Iн=78 А, Iпуск=468 А, Кпуск=6 (см. рис. 3.3 и 3.5,а).

1) Определяем соответствие сечения проводников ПВ-500 имеющейся нагрузке (см. формулы (2.1) и (2.5) и п. 7.3.97 ПУЭ [1]):

IдопIр1,25. Iн=1,25⋅78=97,5 А.

По ПУЭ [1] (табл. 1.3.4, графы 4-1) принимаем S=25 мм2 Iдоп=100 А. Проектом предусмотрено также S=25 мм2 с Iдоп=100 А. Следовательно, принятое в проекте сечение проводов группы соответствует нагрузке.

2) Определяем соответствие параметров теплового реле ТРН-150 магнитного пускателя типа ПА-512 условиям защиты электродвигателя и проводников от токов перегрузки.

Iн.р≥Iн.нагр=Iн=78 А

Согласно прил. 3 и данным рис. 3.5 принимаем ток нулевой уставки теплового реле I0=80 А, так как Iн.нагр=I0, где I0 – ток нулевой уставки, т.е. номинальный ток нагревательного элемента при +250С, при этом положение регулятора уставки на нуле.

Определяем деление шкалы тока уставки теплового реле (без поправки на температуру окружающей среды), на которую необходимо установить поводок регулятора (см. прил. 4):

±N1=(Iн−I0)c0⋅I0=(78−800,055⋅80)=−0,45

Определяем поправку на температуру окружающей среды (+250С) в пределах делений шкалы

−N2=(tокр−300)100=(25−30)10=−0,5

Определяем результирующее расчетное деление шкалы уставок теплового реле:

±N=(±N1)+(−N2)=(−0,45)+(−0,5)=−0,95 (округляем до –1).

Следовательно, номинальный ток нулевой уставки теплового реле принят правильно, и поводок регулятора реле (при температуре воздуха в щитовой +250С) необходимо установить на деление шкалы –1.

3) Определяем правильность выбора номинального и электромагнитного расцепителей (Ialignlн.теплн.эл.м=80 А) автомата ВА51-31 (см. формулу 2.14):

Ialignlн.теплн.эл.м≥Iр=Iн=78А

По прил. 5 принимаем Ialignlн.теплн.эл.м=80 А. Соотношение  Ialignlн.теплн.эл.м=80>Iн=78 удовлетворяется.

Проверяем правильность выбора автомата ВА51-31 на возможность возникновения ложных отключений (см. формулы (2.15) и (2.16).

Iср.эл.м1,25Iпуск; Iср.тепл1,25Iн.

По каталогу на автоматы АВ (см. прил. 5) для автомата АВ 51-31 с Ialignlн.теплн.эл.м=80А имеются следующие данные: Iср.эл.м=10⋅80=800А; Iср.тепл=1,35⋅80=108А следовательно, соотношения Iср.эл.м=800>1,25⋅468=585 А и Iср.тепл=108>1,25⋅78=97,5 А удовлетворяются.

4) Проверяем правильность выбора автомата АВ51-31 по условию надежности отключения токов короткого замыкания в конце защищаемой группы (см. рис. 3.5,а и формулы (2.8), (2.17) и (2.18):

Iк.з.(к)/ Iср.эл.м1,4; Iк.з.(к)/ Iн.тепл6;

Iк.з.(к)(ф-о)=Uф/Zф-о=220/0,275=800 А;

Zф−о=(rф+rд+rо)2+(хф+xо)2+ZТ(1)(0,026+0,065+0,055)2+0,129=0,275Ом

Примечание: 1. Индуктивным сопротивлением проводников петли короткого замыкания можно пренебречь.

2. Zт(1)=0,129 см. табл. 2.16.

rф=rфААБ+rфПВ=0,032⋅50120+0,019⋅1725=0,026 Ом.

rд=0,065 Ом (см. п. 2.10 настоящего пособия).

rо=rоААБ+rоПП=0,032⋅5070+0,019⋅1710=0,055 Ом.

Таким образом, отношение 800/800=1<1,4 не удовлетворяется, а отношение 800/80=10>6 удовлетворяется. Следовательно и по условию надежности отключения тока короткого замыкания в конце защищаемой  группы этот автомат выбран правильно (достаточно, чтобы сработал один из расцепителей, т.е. электромагнитный или тепловой).

5) Проверяем автомат АВ51-31 по предельной отключающей способности токов короткого замыкания в начале группы (см. рис. 3.5,а и формулы (2.13) и (2.20):

Iпр.а≥Iкз.(н)

где Iпр.а=10000 А (согласно прил.5).

Iкз.(н)=Uл3⋅Zф=3801,73⋅0,07=3140 А.

Zф=(rфААБ+rд+rТ)2+(ХфААБ+ХТ)2==(0,013+0,035+0,0039)2+(0,0035+0,0117)2=0,07Ом

rТ=с/rТ=2,5/630=0,0039 Ом (см. п. 2.10);

ХфААБ=а⋅ℓ=0,07⋅0,05=0,0035 Ом;

ХТ=d⋅rТ=3⋅0,0039=0,0117 Ом;

rд=0,035 Ом.

Таким образом, условие Iпр.а=10000>Iкз.(н)=3140 А удовлетворяется.

6) Определяем селективность работы смежных автоматов АВ51-31 с Ialignlн.тепл.н.эл.м=80 А и А3134 с Ialignlн.тепл.н.эл.м=200 А (формула 3.25 [2]), т.е.

Iн.расц.А3134Iн.расц.АВ51−31=20080=2,5>1,5 - соответствует.

Примечание: В случаях, когда соблюдение селективности связано с большими затратами или затруднено по каким либо причинам, а вероятные неселективные отключения не угрожают ни аварией, ни пожаром, ни взрывом, ни существенными убытками, допускается отступление от соблюдения условий селективности.

7) Определяем соответствие сечения проводников силовой сети условиям допустимой потере напряжения.

Суммарную фактическую потерю напряжения определяют по формулам (2.26) и (2.27)

ΔUфААБ+ΔUфПВΔUдоп=7,1% (см. прил. 7)

ΔUфААБ=P⋅ℓc⋅S=127⋅5046⋅120=1,1%;

ΔUфПВ=40⋅1777⋅25=0,32%

Следовательно, ΔUф=1,1+0,32=1,42<7,1%, т.е. условие удовлетворяется.

Осветительная сеть. Исходные данные: Рн=0,6 кВт; Uф=220 В. Это группа №3 осветительного щитка ОЩВ-6 (см. рис. 3.4 и 3.5,б). Проверку правильности выбора сечений проводников этой группы, производят исходя из допустимого теплового нагрева и допустимой потери напряжения. Вместе с этим проверяют правильность выбора номинальных параметров аппаратов защиты:

1) Определяют соответствие сечений проводов группы имеющейся нагрузке (см. рис. 3.5,б)

Iдоп≥Iр=PнUф=600220=2,7 А.

По ПУЭ (табл. 1.3.4, графы 3-1) принимают S=1,5 мм2 с Iдоп=19 А. Это сечение принято с учетом п. 4-4 [30]. Следовательно, принятое сечение провода группы соответствует имеющейся нагрузке.

2) Определяют правильность выбора номинального тока теплового расцепителя (Iн.тепл=16 А) автомата АЕ1031-12 (см. формулу (2.14) и требование Iн.теплIдоп.):

Iн.тепл>Iр=2,7 А

По прил. 6 принимаем Iн.тепл=10 А. Следовательно, соотношения Iн.тепл.=10>Iр=2,7 А и Iн.тепл=10<Iдоп=19 А удовлетворяются.

3) Проверяют автомат АЕ1031-12 по условию надежности отключения тока короткого замыкания в конце защищаемой группы (см. рис. 3.5,б и формулы (2.8) и (2.18):

Iк.з.(к)Iн.тепл≥6;

Iк.з.(к)(ф-о)=Uф/Zф-о=220/1,05=209 А,

где

Zф−о=(rф+rд+rо)2+(Xф+Xо)2+ZТ(1)=(0,386+0,065+0,468)2+0,129=0,919+0,129=1,05Ом

rф=rфАББ+rфАПВ+rфПВ=0,013+0,032⋅154+0,019⋅201,5==0,013+0,12+0,253=0,386Ом;

rд=0,065 Ом.

rо=rоААБ+rоАПВ+rоПВ=0,023+0,032⋅152,5+0,253=

=0,023+0,192+0,253=0,468 Ом.

Таким образом, условие Iк.з.(к)/ Iн.тепл=209/10=20,9>6 удовлетворяется.

4) Проверяют автомат АЕ1031-13 по предельно отключающей способности токов короткого замыкания вначале группы:

Iпр.а  Iк.з.(н)(ф-о);

где Iпр.а=1000 А (по прил. 6).

Iк.з.(н)(ф-о)=Uф/Zф-о=220/0,542=405 А

Zф−о=(rф+rд+rо)2+(Xф+Xо)2+ZТ(1)=

=0,133+0,065+0,215+0,129=0,542 Ом

rф=rфААБ+rфАПВ=0,013+0,12=0,133 Ом

rд=0,065 Ом;

rо=rоААБ+rоАПВ=0,023+0,192=0,215 Ом.

Таким образом, условие Iпр.а=1000 А > Iк.з.(н)=405 А удовлетворяется.

5) Определяют селективность работы смежных автоматов АЕ1031-12 с Iн.тепл=10 А и АЕ2036 с Ialignlн.теплн.эл.м=20 А. Для автомата с тепловыми расценителями селективность работы может быть обеспечена при условии

Iн.тепл.(на вводе)  1,5 Iн.тепл.(на группе), т.е. Iн.тепл. (на вводе)=20/Iн.тепл.(на группе)=10=2 удовлетворяется.

6) Определяют соответствие сечений проводников осветительной сети условиям допустимой потере напряжения по формуле (2.26) и (2.27)

ΔUф=ΔUфААБ+ΔUфПВΔUдоп=7,1% (см. прил. 7)

ΔUфААБ=1,1%; ΔUфАПВ=3⋅1546⋅4=0,24%;

ΔUфПВ=0,6⋅1712,8⋅1,5=0,5%.

Таким образом, ΔUф=1,1+0,24+0,5=1,84%<7,1. Следовательно, условие удовлетворяется.

Проверочный расчет параметров заземлителя повторного заземления защитного нулевого провода.

Расчетная схема заземляющего устройства показана на рис. 3.6. Согласно пояснительной записке к проекту, сопротивление растеканию тока заземлителя повторного заземления (rз=10 Ом) совпадает с требуемым по ПУЭ (п. 1.7.101 [26]).

Заземлитель состоит из восьми вертикальных электродов из круглой стали диаметром 12 мм и ℓ=500 мм. Расстояние между электродами а=3000 мм. Верхний конец электродов заземлителя углублен на 100 мм. Электроды по горизонтали соединены полосовой сталью 40х4 мм. Удельное сопротивление грунта ρизм.=102Ом⋅м. Измерения производили после дождей при влажном грунте.

1. По выражению для ρрасч и прил. 13 определяют ρрасч:

ρрасч=ρизм⋅К=102⋅2=2⋅102Ом⋅м

2. Сопротивление одиночного электрода заземлителя определяют по формуле (2.29):

rо.в.=0,366ρрасчℓ(ℓg2ℓd+12ℓg4t+ℓ4t−ℓ)=

=0,366⋅2⋅1025(ℓg2⋅50,012+12ℓg4⋅3,2+54⋅3,2−5)=

=0,366⋅40(2,92+0,5⋅0,358)=45,4 Ом.

3. Сопротивление всех вертикальных электродов, расположенных в ряд (а=3 м, а/ℓ=0,6), с учетом коэффициента использования ηв (по прил. 14) и формулы (2.36) получают равным:

rв=rо.вnηв=45,48⋅0,61=9,3 Ом.

4. Сопротивление горизонтальной полосы без учета коэффициента экранирования вычисляют по формуле (2.34):

rо.п.=0,366⋅ρрасчℓ⋅ℓg2ℓ2в⋅t=

=0,366⋅2⋅10227⋅ℓg2⋅2720,04⋅0,7=

=0,366⋅7,4⋅ℓg52071=0,366⋅7,4⋅4,7=12,8 Ом.

5. Коэффициент использования горизонтальной полосы принимают по прил. 14 (ηг=0,66); по формуле (2.37):

rг.п.=rо.пηг=12,80,66=19,4 Ом.

6. Сопротивление всего заземлителя находят по формуле (2.28):

rиск=rв⋅rгrв+rг=9,3⋅19,49,3+19,4=6,3 Ом.

7. По ПУЭ rиск  rз, подставляя данные получаем 6.3<30. Следовательно, заземлитель соответствует ПУЭ п. 1.7.101 [26].

3.1.6. Заключение пожарно-технической экспертизы электротехнической части проекта насосной станции для слива нефтепродуктов из железнодорожных цистерн

По проекту имеются следующие замечания:

1. Помещение вентиляционной камеры 1 приточной вентиляции можно относить к помещениям с нормальной средой только при условии установки на воздуховодах самозакрывающегося обратного клапана (п. 7.3.51 [1]).

2. Автоматы типа АВ   блоков управления электродвигателей 5 и 6 приняты с завышенной величиной номинального тока расцепителя – 100 А. По условиям же надежности защиты от токов перегрузки и коротких замыканий в конце защищаемых групп необходимо предусмотреть автоматы с номинальным током расцепителя 80 А.

3. Так как светильники типа ВЗГ-200 сняты с производства, то их следует заменить светильниками типа ВЗГ-200АМС или любыми другими с соответствующими светотехническими и взрывозащитными показателями.

4. Следует предусмотреть зарядку взрывозащищенных светильников в насосном зале светлых нефтепродуктов проводами с термостойкой изоляцией (например, марки ПРКС или ПРБС), а марку проводов указать в проекте (ВСН 332-74 [30]).

3.2. Пожарно-техническая экспертиза молниезащиты здания насосной станции для слива нефтепродуктов

3.2.1. Характеристика молниезащиты здания насосной

В электротехнической части пояснительной записки и на листах в альбоме чертежей приведены данные по молниезащите здания насосной, где указано, что по устройству молниезащиты здание относится ко II категории [27]; для защиты от прямых ударов молнии на крыше здания установлено четыре крышевых молниеприемника типа МП-1 (рис. 3.7-3.10); молниеприемники соединены между собой круглой сталью диаметром 8 мм и подсоединены к контуру заземления электроустановок и специально сооружаемому заземлителю со стороны второго торца здания (оси А-Б). На токоотводах (спусках) установлены разъемные клеммы (КЗ-3), предназначенные для замера сопротивления очагов заземления.

Для защиты от вторичных проявлений молнии и статического электричества все технологические трубопроводы и воздуховоды заземлены путем присоединения к внутреннему контуру заземления; при наличии на воздуховодах изолирующих вставок их необходимо шунтировать металлическими перемычками.

3.2.2. Определение и обоснование категории здания насосной по устройству молниезащиты

Так как насосный зал светлых нефтепродуктов относится по ПУЭ [1] к зонам класса В-Iа, а по ГОСТ Р 51330.9-99 [3] к зонам класса 2 и занимает площадь более 30% всей площади здания насосной то, согласно п. 1.2 табл. 1 и п. 1.4 [27], здания насосной следует отнести ко II категории. Таким образом, категория здания по молниезащитным устройствам установлена правильно.

Следовательно, здание насосной подлежит защите не только от прямых ударов молнии (т.е. от первичных воздействий) но и от вторичных ее воздействий, в основе которых следует иметь в виду явления электростатической, электромагнитной индукции и занос высокого потенциала  по подземным и наземным коммуникациям.

3.2.3. Определение и обоснование типа зоны защиты молниеотводов

В основу определения типа зоны защиты положена величина N (см. формулу 2.39) – ожидаемое число поражений молнией в год зданий и сооружений, не оборудованных молниезащитой. Для зданий II категории при N1 устанавливается зона типа Б, а при N>1 зона типа А (табл. 1 [27]). По формуле 2.39 и табл. на стр. 45 и данным на рис. 3.7-3.9 определяем величину N:

N=[(12+6⋅3,92)(15+6⋅3,92)−7,7⋅3,922)]⋅8,5⋅10−6=0,0013

Так как значение N=0,0013<1, зона защиты молниеотводов должна быть типа Б.

3.2.4. Определение необходимой высоты молниеотводов и его соответствия условиям надежности защиты

На рис. 3.7-3.9 видно, что здание насосной защищено от прямых ударов молнии четырьмя молниеприемниками типа МП-1 с расстоянием между ними 9 м и образующими многократный стержневой молниеотвод.

Основным условием защищенности здания насосной hх=3,92 м и с надежностью, соответствующей зоне типа Б (0,95), является выполнение неравенства rcx>0, для всех попарно взятых молниеотводов (п. 3 прил. 3 [27]).

По прил. 1 п. 2.1 [27] для молниеотводов 1-3 и 3-4 (см. рис. 3.8 и 3.9) определяем значение rcx. Это значение для случая L1=9<h=9,1 равно rx. Следовательно, rcx= rx=1,5 (h-hx/0,92)=1,5(9,1-3,92/0,92)=8,76 м (см. прил. 3 п. 2.1 и 1.1 [27]).

Таким образом, rcx= rx=8,76 м, что является значительно больше, чем расстояние от точки расположения молниеприемника до края здания, равно 3 м (см. рис. 3.9). И так, принятая высота молниеотводов для защиты здания насосной h=9,1 м является вполне достаточной, что подтверждается схемой зоны защиты молниеотводов в плане на рис. 3.9.

Следует отметить, что при этой же высоте молниеприемника 5,5 м (см. рис. 3.10) для защиты здания насосной вполне достаточно всего лишь двух молниеприемников, при расположении их в середине между молниеприемниками 1-3 и 2-4 (см. рис. 3.9). Это подтверждается тем, что значение rcx= rx=8,76 м больше расстояния до любой наиболее удаленной точки периметра здания, расположенной на высоте hx=3,92 м.

3.2.5. Определение соответствия проектных решений по надежности защиты от вторичных проявлений молний

В п. 2.20 [27] указано, что защита зданий II категории от электростатической индукции обеспечивается присоединением всего оборудования и аппаратов, находящихся в зданиях, к защитному заземлению электроустановок. Это требование совпадает с указаниями пояснительной записки. Следует отметить, что в пояснительной записке отсутствуют указания о защите здания от заноса высоких потенциалов по подземным и наземным коммуникациям, вводимым в здание.

3.2.6. Определение соответствия параметров заземлителей молниеотводов

Из рис. 3.7-3.9 видно, что молниеприемники присоединены к двум заземлителям: с левой стороны от оси один заземлитель, состоящий из восьми электродов, и с правой стороны от оси второй заземлитель, состоящий из трех электродов. Проверочный расчет первого заземлителя доказывает, что его сопротивление растеканию тока промышленной частоты r∞=6,3 Ом. По конструкции он соответствует типовому (см. прил. 16 или табл. 2 [27]), этому требованию соответствует и второй заземлитель, состоящий из трех электродов.

3.3. Пожарно-техническая экспертиза молниезащиты резервуарного парка (резервуары вместимостью 20 тыс.м3)

3.3.1. Характеристика резервуарного парка

Резервуарный парк сырой нефти состоит из четырех наземных металлических резервуаров РВС-20000 (рис. 3.11). Резервуары имеют дыхательные и предохранительные клапаны. Наибольшая высота резервуара Н=12,9 м, а высота дыхательных клапанов Н1=2 м.

Молниезащита парка осуществлена четырьмя отдельно стоящими молниеотводами СМ-35. Заземлители защиты от прямых ударов молнии состоят из трех вертикальных электродов 12 мм, длиной ℓ=5 м, соединенных друг с другом полосовой сталью 40х4 мм. Заземлители заглублены на 0,8 м. Места расположения молниеотводов находятся за пределами обвалования резервуаров.

3.3.2. Обязательность молниезащиты парка, категория устройства молниезащиты и тип зоны защиты молниеотводов

По п. 3, табл. 1 [27] резервуары и парки с ЛВЖ (зоны класса В-Iг [1] или 2 [3]) относятся к II категории устройства молниезащиты и подлежат молниезащите на всей территории России независимо от грозовой длительности, а зона защиты многократного стержневого молниеотвода, состоящего из четырех молниеотводов, должна быть типа Б.

3.3.3. Основные размеры зоны защиты многократного молниеотвода

Исходные данные молниеотводов h=35 м; высота защитного уровня hх=12,9+2+2,5=17,44 м, где 2,5 м – высота зоны взрывоопасности паров ЛВЖ над клапанами. Остальные размеры указаны на рис. 3.11 и 3.12. Для расчета размеров зоны защиты типа Б следует пользоваться формулами приложения 3, п. 1.1, п. 2.1 [27]:

ho=0,92h; ro=1,5h; rx=1,5(h-hx/0,92),

при L>h (112>35);

hc=ho-0,14(L-h); rcx=ro(hc-hx)/hc; rc=ro.

Результаты расчета молниезащиты по указанным формулам сведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1

| Номера молние-отводов | Высота, м |  | Радиус зоны защиты, м |  |  | Расстояние между молние-отводами L, м | Наименьшая высота зоны защиты hc, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Молние-отводов, h | Защит-ного уровня, hx | На высоте hx, rx | На уровне земли, ro | На высоте hc, rc |  |  |
| Резервуарного парка (см. рис. 3.11 и 3.12, сечения А-А) |  |  |  |  |  |  |  |
| М1-М2 М2-М3 М3-М4 | 35 | 17,44 | 23,8 | 52,5 | 12,2 | 112 | 24,4 |
| Резервуара РВС 10000 (см. рис. 3.13 и 3.14) |  |  |  |  |  |  |  |
| М1-М2 М2-М3 М3-М4 М4-М5 М5-М6 М6-М1 | 24,9 | 22,4 | 0,9 | - | 0,9 | 14,5 | 22,9 |

Сравнивая значение (рис. 3.12) hc=21,4 м (по разрезу А-А) с максимальным значением высоты зоны защиты (с учетом зоны взрывоопасности по вертикали) видим, что оно больше величины hх=17,44; параметр rcx=12,2>0 (см. п. 3 приложения 3 [27]). Каждый из заземлителей (см. рис. 2.12) при данной их конструкции и параметрах соответствуют табл. 2.12.

Следовательно, заземлители молниеотводов также соответствуют требованиям РД [27].

3.4. Пожарно-техническая экспертиза молниезащиты резервуара для нефти и светлых нефтепродуктов

3.4.1. Характеристика молниезащиты резервуара

Молниезащита резервуара РВС-10000 предусмотрена шестью молниеприемниками hм=7 м. В качестве токоотвода используют стенки резервуара. Симметрично по периметру резервуара расположены три заземлителя из стальных одиночных электродов 12 мм и ℓ=5 м, заглубленны на 0,8 м и присоединенных к резервуару полосовой сталью сечением 40х4 мм (рис. 3.13). Зона защиты молниеотводов в плане показана на рис. 3.14.

Обязательность молниезащиты резервуара, категория ее устройства и тип зоны защиты молниеотводов принимаются идентичными примеру (см. п. 3.3) для резервуарного парка.

3.4.2. Основные параметры зоны защиты многократного молниеотвода

Исходные данные: высота молниеотводов h=24,9 м; высота защитного уровня hx=17,9+2+2,5=22,4 м (2 м – высота дыхательного клапана; 2,5 м – высота зоны взрывоопасности паров ЛВЖ над клапанами); остальные данные приведены на рис. 3.13 и 3.14.

Размеры зоны защиты типа Б можно определить по формулам п.1.1 приложения 3 [27]:

ho=0,92h; ro=1,5h; rx=1,5(h-hx/0,92),

при L<h (п. 2.1 приложения 3 [27]);

hc=ho; rcx=hx; rc=ro.

Результаты расчета зоны защиты по указанным формулам см. в табл. 3.1.

Сравнивая значения величины hc=22,9 м с максимальным значением высоты защитного уровня hх=22,4 м (с учетом взрывоопасной зоны над клапанами), видим, что защитный уровень вписывается в пределы зоны защиты молниеотводов. Если же обратить внимание на защищенность всех частей на уровне высоты стенок (hх=17,9 м), то защищенность резервуара тем более очевидна (см. рис. 3.14).

Каждый из трех заземлителей резервуара не соответствует (см. п. 3 табл. 2 [27]).

Таким образом, по результатам экспертизы молниезащиты резервуара можно сделать вывод, что она соответствует требованиям пожарной безопасности и РД [27]. Однако для того чтобы и заземлители соответствовали требованиям РД [27], в их конструкцию необходимо внести изменения по табл. 2 п. 3 [27].

3.5. Пожарно-техническая экспертиза молниезащиты электролизной станции

3.5.1. Характеристика молниезащиты электролизной станции

Электролизная станция (рис. 3.15) относится к объектам молниезащиты I категории. Защита станции от прямых ударов молнии предусмотрена двойным стержневым молниеотводом в виде отдельно стоящих молниеотводов высотой h=25 м расположенных по оси симметрии на расстоянии 6 м от торцов здания. Металлические молниеотводы приняты в виде решетчатых мачт. Заземлители молниеотводов выполнены четырьмя вертикальными электродами, соединенными между собой стальной полосой.

Защиту от электростатической индукции выполняют наложением металлической сетки на кровлю, а также путем присоединения всего металлического оборудования и аппаратуры здания к заземлителю защиты от электростатической индукции.

Для защиты от электромагнитной индукции между трубопроводами и другими протяженными металлическими предметами, в местах их сближения на расстояние 10 см и меньше, через каждые 20 м длины установлены металлические перемычки.

Для защиты объекта от заноса высоких потенциалов предусмотрено присоединение всех металлических коммуникаций и оболочек кабелей (в местах ввода в объект) к заземлителю защиты от вторичных воздействий молнии.

Заземлители молниеотводов удалены на 7 м от заземляющего контура защиты от вторичных воздействий молнии, заземляющих устройств электроустановок и подземных коммуникаций объекта.

3.5.2. Определение соответствия принятой высоты молниеотвода условиям надежности защиты от прямых ударов молнии

Поскольку электролизная станция относится по РД [27] к объектам I категории, то зону защиты молниеотвода принимают типа А. Основным условием защищенности здания станции с защитным уровнем hx=11,2 м является выполнение условия, чтобы rcxS/2=5 м. По формуле (см. п. 2.1 приложения 3 [27]) для случая 2h<L4h, т.е. 50<54<100 определяют rcx=rc(hc-hx)/hc=22,99(16,1-

-11,2)/16,1=7,98 м, где:

по формуле rc=ro[1-0,2(L-2h)/h]=23,75[1-0,2(54-50)/25]=22,99 м;

по формуле hc=ho−(0,17+3⋅10−4h)(L−h)=

=21,25−(0,17+3⋅10−4⋅25)(54−25)=16,1 м;

по формуле ho=0,85h=0,85⋅25=21,25 м;

по формуле ro=(1,1−0,002h)⋅h=(1,1−0,002⋅25)⋅25=23,75 м.

Поскольку rcx=7,98>S/2=5 м, принятая в проектном решении высота двойного стержневого молниеотвода h=25 м является вполне достаточной и отвечает условиям надежности защиты от прямых ударов молнии.

По п. 2.3 [27] наименьшее допустимое расстояние по воздуху от молниеотвода до защищаемого здания станции должно быть не менее 3-4 м, а фактически оно равно 6 м (см. рис. 3.15).

Расстояние между заземлителями молниеотвода и заземлителем защиты от вторичных воздействий молнии принято в проекте 7 м что, согласно п. 2.5 [27] является вполне достаточным, так как требуемое значение Sз=Sв+2=4+2=6 м меньше фактического.

Следовательно, как по высоте, так и по удаленности от защищаемого здания предусмотренный проектом молниеотвод соответствует требованиям РД [27].

3.5.3. Определение соответствия принятой в проекте защиты от вторичных воздействий молнии

Из характеристики устройств защиты от электростатической, электромагнитной индукции и заноса в здание электролизной станции высоких потенциалов видно, что эти устройства соответствуют требованиям п.п. 2.7-2.9 [27]. Следует отметить, что согласно п.2.7 [27] в зданиях и сооружениях, относимых по устройству молниезащиты к I категории, для защиты от электростатической индукции достаточно присоединение металлических корпусов всего оборудования и аппаратов, установленных в защищаемом здании, а также металлических конструкций к специальному заземлителю или защитному заземлению электроустановок. Следовательно, наложение на кровлю здания специальной сетки, как это предусмотрено проектом, является по [27] излишним.

3.6. Пожарно-техническая экспертиза молниезащиты компрессорной станции (КС) магистрального газопровода

3.6.1. Определение и обоснование категорий объектов по территории КС и необходимости их молниезащиты

Необходимость (обязательность) молниезащиты объектов на площадке КС по РД [27] зависит от:

а) класса пожаровзрывоопасности зоны по [1] или ГОСТ Р [3];

б) среднегодовой продолжительности гроз в местности расположения КС.

В соответствии с п.п. 7.3.39, 7.3.41 и 7.3.44 [1]или ГОСТ Р [3]технологические установки, расположенные открыто на площадке или в зданиях (укрытиях), содержащие природный газ (Г.Г) или ЛВЖ относятся:

к зоне класса В-Iг [1] или 2 [3], например, площадка с компрессорными агрегатами, площадка установок охлаждения газа; резервуар дизельного топлива и т.п.;

к зоне класса В-Iа [1]или 2 [3], например, здание подготовки топливного газа и т.п.

Так как большинство наружных технологических взрывоопасных установок (содержащие горючие газы) относятся к взрывоопасным зонам класса В-Iг или 2 и они расположены в разных местах территории КС, то согласно п. 1.1, п.п. 3 табл. 1 [27] подлежат обязательной защите по всей территории России.

Для таких наружных взрывоопасных установок необходимо предусматривать защиту от прямых ударов молнии многократными стержневыми молниеотводами с зоной защиты типа Б (ориентировочная степень надежности 0,95). При этом оптимальным вариантом является совмещение стержневых молниеотводов с прожекторными мачтами, например, ПМС-32,5.

По устройству молниезащиты наружные взрывоопасные установки [В-Iг(2)] и некоторые здания с зонами класса B-Iа (2) относятся ко II категории молниезащиты (п.п. 2 и 3 табл. 1 [27]).

Вышеизложенные нормативные обоснования и реализованный вариант проектного решения молниезащиты КС положены в основу пожарно-технической экспертизы.

3.6.2. Характеристика молниезащиты объектов на территории КС

Проектом молниезащиты объектов КС от прямых ударов молнии предусмотрено десятью стержневыми молниеотводами (22.1 – 22.10). Конструктивно молниеотводы представляют сочетание осветительной мачты типа ПМС-32,5 м и молниеприемника высотой 7,75 м. Общая высота молниеотвода h=40,25 м. Места установки молниеотводов на территории КС и расстояние между ними указаны на чертеже плана КС.

Наибольшая высота защитного уровня hх технологических наружных установок и зданий составляет 7 м.

По приложению 3 п.3 [27] зона защиты многократного стержневого молниеотвода определяется как зона защиты двойных попарно взятых соседних стержневых молниеотводов.

Основными условиями защищенности одного или нескольких объектов с разными защитными уровнями hх, с надежностью для зон типа Б, является удовлетворение требований неравенств: rсх0 и hс  hх всех попарно взятых молниеотводов.

3.6.3. Определение соответствия принятой высоты молниеотводов условиям надежности защиты объектов от прямых ударов молнии

Результаты проверочных расчетов параметров зон защиты всех попарно взятых смежных молниеотводов сведены в табл. 3.2.

Таблица 3.2

Параметры зон защиты двойных стержневых молниеотводов

| № п/п | Номера смежных пар молниеотводов на плане площадки КС с местами установки молниеотводов | Высота, м |  |  | Расстояние между молниеотводами, L, м | Радиус зоны защиты, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Молниеотвода, h | Защитного уровня, hx | Наименьшая высота зоны защиты, hc |  | На высоте hx, rx | На уровне земли, r0=rc | На высоте hc, rcx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 22.1-22.2 | 40,25 | 7,0 | 30,4 | 87,5 | 49,0 | 60,4 | 46,5 |
| 2. | 22.2-22.3 | -«- | -«- | 33,2 | 67,5 | -«- | -«- | 47,2 |
| 3. | 22.3-22.6 | -«- | -«- | 35,9 | 62,5 | -«- | -«- | 47,9 |
| 4. | 22.6-22.7 | -«- | -«- | 29,7 | 92,3 | -«- | -«- | 46,2 |
| 5. | 22.7-22.9 | -«- | -«- | 28,6 | 100,0 | -«- | -«- | 45,0 |
| 6. | 22.9-22.8 | -«- | -«- | 32,8 | 70,0 | -«- | -«- | 47,5 |
| 7. | 22.8-22.4 | -«- | -«- | 31,2 | 77,5 | -«- | -«- | 47,1 |
| 8. | 22.4-22.1 | -«- | -«- | 32,1 | 75,0 | -«- | -«- | 47,2 |
| 9. | 22.5-22.7 | -«- | -«- | 31,4 | 80,0 | -«- | -«- | 46,9 |
| 10. | 22.5-22.4 | -«- | -«- | 29,4 | 95,0 | -«- | -«- | 46,0 |
| 11. | 22.5-22.1 | -«- | -«- | 26,8 | 112,5 | -«- | -«- | 44,5 |
| 12. | 22.5-22.2 | -«- | -«- | 31,8 | 77,5 | -«- | -«- | 47,1 |
| 13. | 22.5-22.3 | -«- | -«- | 35,9 | 62,5 | -«- | -«- | 47,9 |
| 14. | 22.5-22.6 | -«- | -«- | 33,5 | 65,0 | -«- | -«- | 47,7 |
| 15. | 22,7-22,4 | -«- | -«- | 32,3 | 72,5 | -«- | -«- | 47,4 |

Продолжение таблицы 3.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | 22.7-22.8 | 40,25 | 7,0 | 34,6 | 52,5 | 49,0 | 60,4 | 48,2 |
| 17. | 22.7-22.9 | -«- | -«- | 35,6 | 50,0 | -«- | -«- | 49,3 |
| 18. | 22.7-22.5 | -«- | -«- | 32,4 | 80,0 | -«- | -«- | 46,9 |
| 19. | 22.9-22.6 | -«- | -«- | 27,24 | 110 | -«- | -«- | 44,8 |
| 20. | 22.9-22.10 | -«- | -«- | 28,6 | 100 | -«- | -«- | 45,6 |

Примечание: расчеты параметров зон защиты попарно взятых соседних молниеотводов произведены по формулам: hc=ho-0,14(L-h); ho=0,92h; rx=1,5(h-hx/0,92); ro=1,5h; rcx=ro(hc-hx)/hc даны в приложении 3 п.2 [27] с учетом соотношения hL6h).

Из сопоставления результатов расчетов параметров многократного стержневого молниеотвода (22.1 – 22.10) по основным соотношениям (табл. 3.2), определяющим защищенность объектов на площадке КС видно, что:

- радиус зоны защиты на высоте защитного уровня hx, для всех попарно взятых молниеотводов, находится в пределах от 44,8 до 49,3 м, т.е. условие rcx 0 удовлетворяется;

- наименьшая высота зоны защиты hc находится в пределах 26,235,9 м, т.е. условие hc  hx, также удовлетворяется.

Все вышеприведенное позволяет сделать вывод, что молниезащита объектов защиты, расположенных в различных местах территории КС – соответствует нормативным требованиям надежности зон типа Б.

Для сравнения результатов расчета параметров зон защиты двойных стержневых молниеотводов по РД [27] и новой Инструкции [28] покажем на двух примерах. При этом надежность защиты Рз примем двух вариантов:

- первый вариант, когда Рз=0,99 (п. 2.2, для специальных объектов [28]), т.е. приближенно сопоставимая с Рз=0,95 для зоны защиты типа Б по РД [27];

- второй вариант, когда Рз=0,999, т.е. более высокая чем Рз=0,95, для зоны защиты типа Б по РД [27].

По Инструкции [28] молниеотвод считается двойным, когда расстояние между стержневыми молниеотводами L не превышает предельного значения Lmax (табл. 3.6 [28]). Как будет показано ниже, даже при Рз=0,999 когда Lmax=169,5 м, т.е. соотношение LLmax удовлетворяется для самых удаленных друг от друга молниеотводов (22.5-22.1, табл. 3.2), т.е. L=112,5<Lmax=169,5 м.

Первый вариант (Рз=0,99): расчетные формулы принимаем 3.3 и 3.6 п. 3.3.2.2. и табл. 3.6 и 3.4 [28], т.е.

hc=Lmax−LLmax−Lo⋅ho, где:

Lmax=[4,75−3,57⋅10−3(h−30)]⋅h (табл. 3.6 [28];

L=100 м (для молниеотводов 22.5-22.1, табл. 2.8);

hc=[2,25−0,0107(h−30)]⋅h (табл. 3.6 [28]);

ho=0,8h (табл. 3.4 [28]);

rcx=ro(hc−hx)hc (формула 3.6 [28]), где:

ro=0,7h (табл. 3.4 [28]); hx=7 м (по проекту);

Lmax=[4,75−3,57⋅10−3(40,25−30)]⋅40,25=189,7 м.

Lc=[2,25−0,0107(40,25−30)]⋅40,25=86,13 м.

ho=0,8h=0,8⋅40,25=32,2 м;

hc=189,7−100189,7−86,13⋅32,2=28,04 м

ro=0,7h=0,7⋅40,25=28,1 м.

rcx=ro(hc−hx)hc=28,1(28,04−7)28,04=21,0 м.

Таким образом, условия hc=28,04>hx=7 м и rcx=21,0>0 - удовлетворяются.

Второй вариант (Рз=0,999):

Lmax=[4,25−3,57⋅10−3)]⋅40,25=169,6 м;

Lc=[2,25−0,0107(40,25−30)]⋅40,25=86,13 м;

ho=[0,7−7,14⋅10−4(40,25−30)]⋅40,25=27,8 м;

hc=169,6−100169,6−86,13⋅27,8=23,18 м.

ro=[0,6−1,43⋅10−3(40,25−30)]⋅40,25=23,5 м.

rcx=23,5(23,18−7)23,18=16,4 м.

Следовательно, условия hc=23,18>hx=7 м и rcx=16,4>0 удовлетворяются и при этой повышенной надежности.

Общий вид: молниезащита объектов от прямых ударов молнии на территории КС удовлетворяет как требованиям РД [27], так и требованиям Инструкции [28].

3.6.4. Дополнительные рекомендации по  повышению уровня надежности молниезащиты объектов на территории КС

1. Питающие кабели к осветительным устройствам на осветительных мачтах-молниеотводах типа ПМС-325 необходимо проложить в стальной трубе, которая должна быть приварена к металлу типа мачты на верхнем и нижнем концах и в средней части.

Это необходимо для исключения пробоев и разрушений изоляционных и защитных оболочек кабеля, а также заноса высокого потенциала в РУ. Нижний конец трубы должен быть присоединен к заземлителю мачты.

2. Каждая мачта-молниеотвод должна иметь дополнительный заземлитель по одному из вариантов приведенных в табл. 2 [27]. Присоединение мачты к общему контуру заземления электроустановок недостаточно по условиям улучшения rи (импульсной характеристики заземления мачты-молниеотвода).

3. Дополнительный очаг заземления мачты желательно располагать в противоположной стороне от ближайшего объекта защиты.