Глава 2

ВЫБОР И ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

# ДЛЯ ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОН И ПОМЕЩЕНИЙ

# С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ

2.1. НОРМАТИВНАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КЛАССОВ

ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОН И ИХ РАЗМЕРОВ

Взрывоопасность горючих смесей

Многие предприятия химической, газовой, нефтяной и других отраслей промышленности связаны с использованием в технологических процессах различных горючих веществ: жидких (бензин, дизельное топливо, масло, спирт), газообразных (аммиак, водород, ацетилен, пропан, метан), твердых (уголь, сера, фосфор). Часто технологический процесс производства  протекает при высоких температурах и давлении. Все это создает повышенную опасность возникновения пожаров и взрывов.

Горючие газы и пары легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, смешиваясь с воздухом, кислородом или другими окислителями, при определенной температуре и концентрации могут образовывать горючие смеси. Критериями сравнительной оценки степени их пожаро- и взрывоопасности  являются температура вспышки, воспламенения, самовоспламенения, концентрационные пределы распространения пламени (воспламенения) и др.

Горючий газ (ГГ) - газ, способный образовывать с воздухом воспламеняющиеся и взрывоопасные смеси.

Легковоспламеняющаяся жидкость (ЛВЖ) - горючая жидкость, способная воспламеняться от кратковременного (до 30 с) воздействия источника зажигания с низкой энергией (пламя спички, искра, тлеющая сигарета и т.п.), имеющая температуру вспышки 61 °С в закрытом тигле или
66 °С в открытом тигле.

Горючая жидкость (ГЖ) – жидкость, способная возгораться от источника зажигания, самостоятельно гореть после его удаления и имеющая температуру вспышки более 61 °С в закрытом или 66 °С в открытом тигле.

Температура вспышки - самая низкая (в условиях специальных испытаний) температура горючего вещества, при которой над его поверхностью образуются пары и газы, способные вспыхивать от источника зажигания, но скорость их образования еще недостаточна для устойчивого горения.

Температура воспламенения - наименьшая температура вещества, при которой в условиях специальных испытаний вещество выделяет горючие пары и газы с такой скоростью, что после их зажигания возникает устойчивое пламенное горение.

Температура самовоспламенения - самая низкая температура вещества, при которой в условиях специальных испытаний происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающихся пламенным горением.

Нижний и верхний концентрационные пределы распространения пламени (воспламенения) - минимальное и максимальное содержание горючего в смеси (пара, газа или тумана), при котором возможно распространение пламени по смеси на любое расстояние от источника зажигания.

Как видно из табл. 2.1, многие ЛВЖ могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом уже при температуре в производственном помещении 10-35 °С, т.е. без дополнительного подогрева, так как эта температура превышает температуру вспышки. Некоторые ЛВЖ образуют взрывоопасные смеси при температуре ниже 0 оС, например сероуглерод, ацетон, бензин. Естественно, более опасными являются жидкости, образующие взрывоопасные смеси паров с воздухом при обычных условиях без дополнительного подогрева.

Таблица 2.1

| Горючее вещество | Температура, °С |  | Концентрационный предел воспламенения, % (об.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вспышки | самовоспламенения | нижний | верхний |
| Горючие газы |  |  |  |  |
| Аммиак | - | 650 | 15,0 | 28 |
| Метан | - | 537 | 5,28 | 14,1 |
| Водород | - | 510 | 4,12 | 75 |
| Пропан | - | 500 | 2,31 | 9,5 |
| Ацетилен | - | 335 | 2,5 | 81 |
| Сероводород | - | 246 | 4,3 | 46 |
| Легковоспламеняющиеся жидкости |  |  |  |  |
| Бензин А-76 | - 35 | 375 | 0,79 | 5,16 |
| Ацетон | - 18 | 465 | 2,2 | 13,0 |
| Спирт метиловый | 13 | 404 | 3,6 | 19 |
| Сероуглерод | - 43 | 95 | 1,0 | 50 |
| Скипидар | -34 | 300 | 0,8 | - |

Горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 °С относятся к пожароопасным. В обычных производственных условиях горючие жидкости не достигают этой температуры, и поэтому их пары не могут образовывать взрывоопасные смеси. Однако, если ГЖ в условиях производства будет нагрета до температуры вспышки и выше, пары могут образовывать взрывоопасные смеси.

Горючие газы относятся к взрывоопасным при любых температурах окружающей среды. Смесь горючих газов и паров ЛВЖ с воздухом становится опасной только при определенной концентрации, т.е. в диапазоне нижнего и верхнего концентрационных пределов воспламенения. В этом случае при наличии источника зажигания может произойти взрыв.

Взрывоопасные смеси с воздухом могут образовывать пыль и волокна некоторых горючих веществ.

Горючая пыль - дисперсная система, состоящая из твердых частиц размером менее 850 мкм, находящихся во взвешенном или осевшем состоянии, которая в смеси с воздухом в определенной пропорции образует пылевоздушную взрывоопасную смесь при нормальных атмосферных условиях.

Характерным показателем пожароопасной характеристики пыли или волокон является также температура тления.

Температура тления - температура вещества, при которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций окисления, заканчивающихся возникновением тления.

В табл. 2.2 приводятся параметры, характеризующие пожаро- и взрывоопасность пыли некоторых горючих веществ.

Таблица 2.2

| Горючее вещество | Взвешенная пыль |  | Осевшая пыль; температура, °С, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нижний концентрационный предел воспламенения, г/м3 | Температура воспламенения, °С | тления | воспламенения | самовоспламенения |
| Мука пробковая Пыли мучные Крахмал картофельный Белок подсолнечный пищевой Сахар свекловичный Мука древесная | 15 20-30 40,3 26,3 8,9 11,2 | 460 410 430 - 360 430 | 325 - Не тлеет, обугливается 193 Не тлеет, плавится - | - - - 212 - - | - 205 - 458 350 255 |

Взрывоопасные смеси воспламеняются в случае, если в электроустановках находится источник зажигания в виде нагретого тела или пламени (электрическая дуга КЗ, искра, возникающая при замыкании или размыкании контактов, чрезмерно высокая температура на поверхности электрооборудования, превышающая температуру самовоспламенения взрывоопасных смесей, и т.п.).

Нормативная оценка классов взрыво- и пожароопасных
зон и их размеров

Основополагающей задачей по обеспечению оптимальных вариантов пожарной безопасности при применении электроустановок, молниезащиты зданий и сооружений, а также средств и мер защиты взрыво- и пожароопасных производств от разрядов статического электричества является объективная оценка взрывоопасной и пожароопасной зоны и ее размеров.

От класса взрывоопасной или пожароопасной зоны зависят требования к электроустановкам [1], необходимость выполнения молниезащиты и ее категория [2, 3], а также средства и меры защиты производств от искр статического электричества [4].

В настоящее время нормативная и аналитическая оценка класса взрывоопасной и пожароопасной зоны производится по гл. 7.3 и 7.4 ПУЭ-86 [1] с использованием указаний СН 463-74 (см. п. 7.3.39 [1]) по величине относительного объема взрывоопасной смеси (менее или равное 5%, более 5%), а также времени испарения ЛВЖ (менее или равное 1ч, более 1ч) в количестве, достаточном для образования взрывоопасной смеси в 5%-ном объеме помещения.

С принятием НПБ 105-95 [5] и отменой СН 463-74 для оценки класса взрыво- и пожароопасной зоны и ее размеров в соответствии с гл.7.3 и 7.4 ПУЭ принят исходный критерий - расчетное избыточное давление взрыва смеси DР, менее или равное 5 кПа или более 5 кПа.

Взрывоопасная зона – зона, в которой имеется или может образоваться взрывоопасная газовая смесь в объеме, требующем специальных мер защиты при конструировании, изготовлении и эксплуатации электроустановок [49].

Пожароопасная зона – зона внутри и вне помещений, в пределах которой постоянно или периодически имеются (обращаются) горючие материалы, вещества при нормальном технологическом процессе или при его нарушениях (гл. 7.4 [1]).

Определение границ класса взрывоопасной или пожароопасной зоны производится технологами совместно с электриками проектной или эксплуатирующей организации.

Классы взрывоопасных и пожароопасных зон характерных производств обычно содержатся в нормах технологического проектирования или в отраслевых перечнях производств по взрывопожароопасности.

В проекте редакции гл. 7.3 ПУЭ седьмого издания [3] парогазовые взрывоопасные смеси образуют взрывоопасные зоны классов 0, 1 и 2 (см. также [49]), пылевоздушные взрывоопасные смеси – взрывоопасные зоны классов 20, 21 и 22 (см. также прил. 4 п/п 22). Указанные классы взрывоопасных зон соответствуют (примерно) принятым в гл. 7.3 [1] классам: 0 – В – I; 1 – В – I; В – Iг; 2 – В – Iа; В – Iг и В – Iд (с учетом прил. Г [49]); 20 и 21 – В – II; 22 – В – IIа. Обозначения классов пожароопасных зон П-I, П-II, П-IIа и П-III не изменились (гл. 7.4 [1]).

Взрывоопасная зона класса 0 – зона, в которой газовая взрывоопасная среда присутствует постоянно или в течение длительного периода времени (она может быть только в пределах корпусов технологического оборудования).

Взрывоопасная зона класса 1 – зона, в которой газовая взрывоопасная среда может образоваться при нормальной работе (здесь и далее нормальная работа – это ситуация, когда установка работает согласно расчетным параметрам).

Взрывоопасная зона класса 2 – зона, в которой газовая взрывоопасная среда не может образоваться при нормальной работе (а если и образуется, то она присутствует лишь кратковременно в результате аварий и неисправностей, за исключением катастроф). По прил. Г [49], к зонам, характеризующимся как взрывоопасная зона класса 2, но отличающаяся одной из следующих особенностей:

1) горючие газы имеют высокий нижний концентрационный предел распространения пламени (15 % и более) и обладают резким запахом и предельно допустимыми концентрациями по ГОСТ 12.1.005-76 (например, производства с обращением аммиака, кроме установок с аммиаком при высоком давлении и без обслуживающего персонала);

2) горючие газы, ЛВЖ имеются в таких количествах, что их воспламенение в нормальном и аварийном режимах не может развить расчетное избыточное давление взрыва, превышающее 5 кПа.

Зоны не относятся к взрывоопасным в следующих случаях: работа с горючими газами и ЛВЖ производится в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами; при расчетном избыточном давлении взрыва, не превышающем 0,5 кПа.

Взрывоопасная зона класса 20 – пространство, в котором взрывоопасная пылевоздушная смесь присутствует постоянно (она может быть только в пределах корпусов технологического оборудования).

Взрывоопасная зона класса 21 - зона в помещении, в которой пылевоздушная взрывоопасная смесь может образоваться при нормальной работе.

Взрывоопасная зона класса 22 - зона в помещении, в которой опасные состояния, указанные в зоне 21, маловероятны при нормальной работе и возможны в результате аварий и неисправностей.

Пожароопасная зона П-I - зона в помещении, в которой имеются горючие жидкости.

Пожароопасная зона П-II - зона в помещении, в которой имеются горючие пыли или волокна, при воспламенении которых развивается избыточное давление взрыва, равное или менее 5 кПа.

Пожароопасная зона класса П-IIа - зона в помещении, в которой имеются твердые или волокнистые не переходящие во взвешенное состояние горючие вещества, материалы.

Пожароопасная зона класса П-III - зона вне помещения, в которой имеются горючие жидкости, пыли, волокна, твердые, в том числе волокнистые, горючие материалы.

При определении размеров взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях необходимо учитывать:

1) взрывоопасные зоны классов 0 и 20 не должны, как правило, быть за пределами корпусов технологического оборудования;

2) при расчетном избыточном давлении взрыва газовой взрывоопасной смеси, превышающем 5 кПа, взрывоопасная зона занимает весь объем помещения;

3) взрывоопасная зона классов 21 и 22 занимает весь объем помещения;

4) при расчетном избыточном давлении взрыва газовой взрывоопасной смеси, равном или менее 5 кПа, взрывоопасная зона занимает часть объема помещения и представляет собой цилиндр с радиусом и высотой, рассчитываемыми технологами согласно ГОСТ 12.1.004-91 [6]. При отсутствии исходных данных зону принимают в виде цилиндра с радиусом, равным 5 м. Высоту отсчитывают от пола помещения - для тяжелых газов и паров, от потолка помещения - для легких газов;

5) при расчетном избыточном давлении взрыва пылевоздушной взрывоопасной смеси, паров перегретых горючих жидкостей, равном или менее 5 кПа, взрывоопасная зона соответственно будет 21, 22 или 2;

6) пространство за пределами ограниченных взрывоопасных зон считается невзрывоопасным, если нет других факторов, создающих в нем взрывоопасность.

В табл. 2.3 приведена классификация рассматриваемых взрыво- и пожароопасных зон, их размеры и индексы обозначений (над чертой - по редакции проекта гл. 7.3 седьмого издания, а под чертой - по гл. 7.3 шестого издания ПУЭ [1]).

Таблица 2.3

| Вещества и материалы | Расчетное избыточное давление взрыва, кПа |  |  | Категория помещения по НПБ 105-95 |  | Класс взрыво- или пожароопасной зоны |  | Размеры взрыво- или пожароопасной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взрывоопасные установки в помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горючие газы, ЛВЖ с tвсп £ 28 °С |  | Более 5 |  | А |  | 1, 2 В-I, В-Iа |  | Весь объем помещения |
| ЛВЖ с tвсп > 28 °C |  | Более 5 |  | Б |  | 1, 2 В-1, В-Iа |  | Весь объем помещения |
| Горючие газы, ЛВЖ |  | Равно или менее 5 |  | В1  В3 |  | 1, 2 В-Iб |  | Часть объема помещения |
| Горючие пыли, волокна |  | Более 5 |  | Б |  | 21, 22 В-II, В-IIа |  | Весь объем помещения |
| Горючие пыли, волокна |  | Равно или менее 5 |  | В1  В3 |  | 21, 22 В-II, В-IIа |  | Часть объема помещения |
| Горючие газы с НКП > 15 % и резким запахом (аммиак) |  | Более 5 |  | А |  | 2 В – Iа |  | Весь объем помещения |
| То же |  | Равно или менее 5 |  | В1  В3 |  | 2 В – Iб |  | Часть объема помещения |
| Вещества и материалы, способные образовывать взрывоопасные смеси при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом |  | Более 5 |  | А |  | 2 В-Iа |  | Весь объем помещения |
| То же |  | Равно или менее 5 |  | В1  В3 |  | 2 В – Iб |  | Часть объема помещения |
| Перегретые ГЖ |  | Более 5 |  | Б |  | 2 В –Iа |  | Весь объем помещения |
| Перегретые ГЖ |  | Равно или менее 5 |  | В1  В3 |  | 2 В – Iб |  | Часть объема помещения |
| Газообразный водород |  | Равно или менее 5 |  | В1  В3 |  | 2 В – Iб |  | Верхняя часть помещения (гл. 7.3 ПУЭ) |
| Наружные взрывоопасные установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горючие газы, ЛВЖ | - |  | - |  | 1, 2 В-I, В-Iг |  | Согласно гл.7.3 ПУЭ |  |
| Горючие пыли, волокна | - |  | - |  | 21, 22 В-II, В-IIа |  | Согласно гл.7.3 ПУЭ седьмого изд. |  |

Аналитическая оценка классов взрыво- и пожароопасных
зон и их размеров

Выше указывалось, что в основу аналитической оценки класса взрывоопасной и пожароопасной зоны и ее размеров положен количественный показатель DР, т.е. расчетное избыточное давление взрыва взрывоопасной смеси.

Расчет избыточного давления взрыва DР. Порядок расчета заключается в следующем.

Массу вещества m, кг, участвующего в образовании реактивных зон взрывоопасных концентраций, определяют по формуле

m = m* Z,					(2.1)

где m* - масса вещества, которая может быть аккумулирована в объеме помещения, кг; Z -  коэффициент участия горючего во взрыве, который может быть рассчитан на основе характера распределения газов и паров в объеме помещения согласно приложению НПБ 105-95 [5].

Согласно табл. 2 [5], допускается принимать следующие значения Z: 0,5 - для горючих газов и пылей; 0,3 – для ЛВЖ и ГЖ, нагретых до температуры вспышки  и выше или ниже температуры вспышки, при наличии возможности образования аэрозоля; 1 – для водорода.

Избыточное давление взрыва DР для веществ подгруппы А (индивидуальные горючие вещества, состоящие из атомов углерода С, водорода Н, кислорода О, азота N и галогенов: хлора Cl, брома Вr, йода I, фтора F) рассчитывают по формуле

DP = (Pmax – P0)((m 100) / (Vсв rг.п Сст Kн)),                   (2.2)

где Рmах - максимальное давление взрыва стехиометрической газовоздушной или паровоздушной смеси в замкнутом объеме, кПа. Определяется экспериментально или по справочным данным (например, см. прил. 5[3]), при отсутствии данных допускается принимать Рmах равным 900 кПа;
Р0 - начальное давление, кПа, допускается принимать равным 101 кПа;
m - масса горючего газа (ГГ) или паров легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), вышедших в результате расчетной аварии в помещение, и определяемая по формулам (2.1), (6) и (11) [5], кг; Vсв - свободный объем помещения, м3 , допускается принимать 0,8 Vгеом; rг.п - плотность газа или пара при расчетной температуре, кгм-3 ; Сст - стехиометрическая концентрация ГГ или паров ЛВЖ и ГЖ, % (об); Кн  - коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать равным 3.

Стехиометрическую концентрацию горючего вещества определяют по формуле

Cст = 100 / (1+4,84b),                                      (2.3)

где b – стехиометрический коэффициент кислорода в реакции горения, определяемый по формуле

b = nС + (nН – nО) / 4 – n / 2,                                 (2.4)

nС, nН, nО и n - число атомов С, Н, О и галогенов в молекуле горючего.

Плотность пара или газа определяют по формуле

rг.п = 12,15 M / (tв + 273),                                 (2.5)

где М - молекулярная масса вещества; tв - расчетная температура воздуха, °С. В качестве расчетной температуры следует принимать максимально возможную температуру воздуха в данном помещении в соответствующей климатической зоне или максимально возможную температуру воздуха по технологическому регламенту с учетом возможного повышения температуры в аварийной ситуации (при невозможности оценить этот показатель допускается принимать ее равной 61 °С).

Избыточное давление взрыва DР для веществ подгруппы В (смеси и индивидуальные вещества, за исключением подгруппы А) рассчитывают по формуле

DP = mQтPo / (VсвrвСв(tв + 273)Kн),                             (2.6)

где Qт - теплота сгорания вещества, кДж× кг-1 (для некоторых веществ ее значения приведены в прил. 5 [3]); rв - плотность воздуха до взрыва при начальной температуре, кгм-3, определяется по формуле

r= 352 / (tв + 273);                                           (2.7)

Св - теплоемкость воздуха, Дж×кг-1×К-1  (допускается принимать равной 1,01× 103  кДж× кг-1 ×К -1 .

Расчет размеров взрывоопасной зоны. Как было сказано, размеры (объем) взрывоопасных зон нормативно оцениваются в зависимости от величины DР, т.е. если DР > 5 кПа, то взрывоопасная зона занимает весь объем помещения, а если DР £ 5 кПа, то ее размеры (в виде цилиндра) следует рассчитывать, используя литературу (см. гл. 3, п. 3.2 [3] или [6]).

Примеры расчетов величины DР для различных случаев технологических процессов с применением ГГ, ЛВЖ и горючих пылей и выводы о классах взрывоопасных зон и их размеров приводятся в гл.3, п. 3.3 работы [3].

При проведении пожарно-технической экспертизы необходимо правильно решить вопрос о том, к зоне какого класса относится проектируемое помещение или наружная установка. Для этого процесс анализа параметров помещения или открытого объекта можно представить в виде алгоритма. Общая схема алгоритма приведена на рис. 2.1.

2.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ СМЕСЕЙ
ПО ГРУППАМ И КАТЕГОРИЯМ

До введения стандартов на взрывозащищенное оборудование оно разрабатывалось и маркировалось по ПИВРЭ [7]. Кроме того, в эксплуатации находится электрооборудование, разработанное и маркированное по ПИВЭ [8].

При решении задач пожарно-технической экспертизы электротехнической части проектов или при противопожарном обследовании электроустановок объектов приходится пользоваться ПУЭ [1].

Терминология и маркировка взрывозащищенного электрооборудования здесь приведены согласно стандартам на взрывозащищенное электрооборудование (см. также прил. 4). Следовательно, чтобы сделать выводы о соответствии взрывозащищенного электрооборудования требованиям ПУЭ, но изготовленного и маркированного по ПИВРЭ и ПИВЭ, необходимо знать перевод этой маркировки в маркировку по ПУЭ. Поэтому здесь и далее наряду с терминологией и маркировкой взрывозащищенного электрооборудования по стандартам или ПУЭ приводится маркировка по ПИВРЭ и ПИВЭ.

В настоящее время в различных отраслях промышленности количество взрывоопасных веществ (горючих газов, паров и пыли) стало резко возрастать. Разрабатывать и изготавливать взрывозащищенное электрооборудование применительно к каждому из таких веществ невозможно, а с другой стороны, экономически нецелесообразно использовать во всех случаях дорогостоящее взрывозащищенное электрооборудование, рассчитанное на применение в наиболее тяжелых условиях. Все это обусловило необходимость группировки взрывоопасных смесей по классам. Объединение газо- и паровоздушных смесей в классы с общими взрывоопасными свойствами позволяет выделить представительную смесь, характерную для данного класса смесей. Испытанное на этой смеси взрывозащищенное электрооборудование считалось бы безопасным и пригодным для использования в среде с любой смесью, относящейся к данному классу. Это дает возможность максимально унифицировать конструкцию взрывозащищенного электрооборудования, сделать общими принципы его маркировки.

Все взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом принято разделять на группы и категории.

В основу классификации по группам положена температура самовоспламенения смеси. Чем ниже эта температура, тем вероятнее воспламенение смеси при всех прочих равных условиях по сравнению со смесью, у которой температура самовоспламенения выше. Так, сероуглерод воспламеняется при температуре 100 °С, а метиловый спирт - при 427 °С. Следовательно, сероуглерод более опасен и в его среде допустимая температура оболочки взрывозащищенного электрооборудования должна быть ниже, чем в среде метилового спирта, если нагретую поверхность оболочки рассматривать как возможный источник зажигания.

В зависимости от температуры самовоспламенения по ПИВЭ было установлено четыре группы взрывоопасных смесей: А, Б, Г, Д; по ПИВРЭ - пять групп: Т1, Т2, Т3, Т4, Т5; по ПУЭ или ГОСТ 12.1.011 - 78 [9] - шесть групп: Т1, Т2, Т3, Т4,Т5,Т6 (см. также соответствующий ГОСТ в прил. 4).

Температуру самовоспламенения взрывоопасной смеси определяют на специальной установке (ГОСТ 12.1.011-78), а ее группу - по табл. 2.4.

Таблица 2.4

| Группа взрывоопасной смеси | Температура самовоспламенения, °С | Группа взрывоопасной смеси | Температура самовоспламенения, °С | Группа взрывоопасной смеси | Температура самовоспламенения, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по ПИВЭ [8] |  | по ПИВРЭ [7] |  | по ПУЭ или ГОСТ 12.1.011-78 [9] |  |
| А Б Г Д | Свыше 450 « 300 до 450 « 175 до 300 « 120 до 175 | Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 | Свыше 450 « 300 до 450 « 200 до 300 « 135 до 200 « 100 до 135 | Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 | Свыше 450 « 300 до 450 « 200 до 300 « 135 до 200 « 100 до 135 « 85 до 100 |

Взрывоопасные смеси принято разделять на категории в зависимости от величины для данного вещества так называемого безопасного экспериментального зазора (БЭМЗ) между плоскими фланцами у стандартной оболочки (рис. 2.2). Ранее, по правилам [7 и 8] взрывоопасные смеси таких веществ разделялись на категории, исходя из величины критического зазора. Понятие критического зазора связано с одним из основных видов взрывозащиты электрооборудования - взрывонепроницаемой оболочкой.

Достаточно длинные l и узкие d зазоры в местах соединения различных частей этих оболочек исключают наружное воспламенение, например, в камере 4. За критический зазор принимали такой, при котором число передач из стандартной оболочки 2 объемом 2,5 л во взрывную камеру 4 составляет 50 % общего количества поджиганий смеси в оболочке. Чем меньше значение критического зазора имеет вещество, тем большими взрывопроникающими свойствами оно обладает, т.е. является по этому свойству более опасным.

2,5 л

(0,02 л)

1

5

4

2

3

10      l

(14)

кр(БЭМЗ)

100 л

(4 л)

Рис. 2.2. Схема установки для определения категорий
взрывоопасных смесей:

1 – плоские фланцы с регулируемым зазором; 2 – оболочка (реакционный
сосуд); 3 – источник зажигания (искра магнето); 4 – цилиндрическая
камера; 5 – взрывной клапан

В связи с возросшими требованиями к точности проведения эксперимента, необходимостью сокращения времени на определение категории вещества по ГОСТ 12.1.011-78 [9] осуществлен переход на другой классификационный параметр – безопасный экспериментальный максимальный зазор, при котором не наблюдается передача взрыва из стандартной оболочки наружу. Установка (см. рис. 2.2) для определения БЭМЗ взрывоопасной газо- и паровоздушной смеси состоит из сферической оболочки 2 объемом 0,02 л с фланцами длиной 25 мм. Ширина зазора (щели) между фланцами полусфер регулируется с помощью микрометрического винта. Для зажигания смеси внутри оболочки установлены два электрода с искровым промежутком (3±0,5) мм так, что между ними проскакивает искра от высоковольтного индуктора. Сферическая оболочка помещена во взрывную камеру 4 объемом 4 л. Посредством системы кранов камера и оболочка могут быть соединены с вакуум-насосом, вакуумметром и атмосферой.

Для определения БЭМЗ камеру 4 с оболочкой 2 наполняют взрывоопасной смесью. Смесь приготавливается либо в отдельном газгольдере, откуда она поступает в камеру и оболочку, либо создается в них непосредственно по парциальному давлению (для газов) или же впрыскиванием рассчитанного и отмеренного количества вещества (для жидкостей). После перемешивания смесь поджигают искрой в оболочке. Если взрыв из оболочки не передается, смесь в камере воспламеняют с помощью контрольного зажигания. По наиболее взрывоопасной (стехиометрической) концентрации определяют то наибольшее значение зазора (БЭМЗ), при котором отсутствует передача взрыва из оболочки в камеру.

В табл. 2.5 приведены условные обозначения категорий взрывоопасных смесей согласно ПИВЭ, ПИВРЭ, ПУЭ и ГОСТ 12.1.011-78 [9] и соответствующие этим категориям величины δкр и δБЭМЗ.

Приведенные в табл. 2.5 величины зазоров служат только для установления категории взрывоопасной смеси и не являются основанием для контроля зазоров взрывонепроницаемого электрооборудования в условиях эксплуатации.

Таблица 2.5

| Категория взрывоопасной смеси |  | Критический зазор δкр, мм | Категория взрывоопасной смеси | δБЭМЗ max, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| по ПИВЭ и ПИВРЭ |  |  | по ПУЭ или ГОСТ 12.1.011-78 [9] |  |
| 1 2 3 4 | Свыше 1,0 « 0,65 до 1,0 « 0,35 до 0,65 Менее 0,35 |  | I1 IIА IIВ IIС | Свыше 1,0 « 0,9 до 1,0 « 0,5 до 0,9 До 0,5 |

1 Категорией I обозначен рудничный газ.

Контроль параметров взрывозащиты взрывонепроницаемого электрооборудования производится по чертежам средств взрывозащиты, имеющимся в эксплуатационных документах на конкретное взрывозащищенное электрооборудование. При их отсутствии следует руководствоваться гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПЭЭП [10].

Распределение взрывоопасных смесей по группам и категориям приводится в табл. 2.6 [1].

Категории и группы взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом, не включенных в табл. 2.6, определяются испытательными организациями в соответствии с их перечнем по ГОСТ 12.2.021-76 [11].

В технологических процессах производств обращается обычно несколько горючих веществ, взрывоопасные смеси которых могут отличаться по категории и группе. В таких случаях категория и группа устанавливаются по наиболее опасной смеси. Категории и группы взрывоопасных смесей указываются обычно в пояснительной записке к проекту и на планах расположения силового и осветительного электрооборудования. Знать категорию и группу взрывоопасной смеси нужно для проверки соответствия запроектированного электрооборудования тем нормам, которые необходимо соблюсти, чтобы предотвратить пожар или взрыв от электрооборудования на данном производстве.

В табл. 2.7 и 2.8 приводятся сопоставления обозначений категорий и групп взрывоопасных смесей по ПИВРЭ и ПИВЭ с обозначениями по ПУЭ и ГОСТ 12.1.011-78. Такое сопоставление необходимо при пожарно-технической экспертизе, когда в проектных материалах (или на действующем объекте в условиях эксплуатации) взрывозащищенное электрооборудование имеет знаки взрывозащиты по ПИВРЭ или ПИВЭ.

Таблица 2.6

| Категория смеси | Группа смеси | Вещества, образующие с воздухом взрывоопасную смесь |
| --- | --- | --- |
| I | Т1 | Метан (рудничный)* |
| IIА | Т1 | Аммиак, аллил хлоридный, ацетон, ацетонитрил, бензол, бензотрифторид, винил хлористый, винилиден хлористый, 1,2 – дихлорпропан, дихлорэтан, диэтиламин, дизопропиловый эфир, доменный газ, изобутилен, изобутан, изопропилбензол, кислота уксусная, ксилол, метан (промышленный)**, метилацетат, a-метилстирол, метил хлористый, метилизоцинат, метилхлорформиат метилциклопропилкетон, метил- этилкетон, окись углерода, пропан, пиридин, растворители Р-4, Р-5 и РС-1, разбавитель РЭ-1, сольвент нефтяной, стирол, спирт диацетоновый, толуол, трифторхлорпропан, трифторпропен, трифторэтан, трифторхлорэтилен, триэтиламин, хлорбензол, циклопентадиен, этан, этил хлористый |
| IIА | Т2 | Алкилбензол, амилацетат, ангидрид уксусный, ацетилацетон, ацетил хлористый, ацетопропилхлорид, бензин Б95/130, бутан, бутилацетат, бутилпропионат, винилацетат, винилиден фтористый, диатол, диизопропиламин, диметиламин, диметилформамид, изопентан, изопрен, изопропиламин, изооктан, кислота пропионовая, метиламин, метилизобутил кетон, метилметакрилат, метилмеркаптан, метилтрихлорсилан, 2-метилтиофен, метилфуран, моноизобутиламин, метилхлорметилдихлорсилан, окись мезитила, пентадиен-1,3, пропиламин, пропилен. Растворители: № 646, 647, 648, 649, БЭФ и АЭ. Разбавители: РДВ, РКБ-1, РКБ-2. Спирты: бутиловый нормальный, бутиловый третичный, изоамиловый, изобутиловый, изопропиловый, метиловый, этиловый. Трифторпропилметилдихлорсилан, трифторэтилен, изобутил хлористый, этиламин, этилацетат, этилбутират, этилен- диамин, этиленхлоргидрин, этилизобутират, этилбензол, циклогексанол, циклогексанон |
| IIА | Т3 | Бензины: А-66, А-72, А-76, «галоша», Б-70, экстракционный по ТУ 38.101.303-72, экстракционный по МРТУ 12Н-20-63. Бутилметакрилат, гексан, гептан, динзобутиламин, дипропил- амин, альдегид изовалериановый, изооктилен, камфен, керосин, морфолин, нефть, эфир петролейный, полиэфир ТГМ-3, пентан, растворитель № 651, скипидар, спирт амиловый, триметиламин, топливо Т-1 и ТС-1, уайт-спирит, циклогексан, циклогексиламин, этилдихлортиофосфат, этилмеркаптан |

Окончание табл. 2.6

| Категория смеси | Группа смеси | Вещества, образующие с воздухом взрывоопасную смесь |
| --- | --- | --- |
| IIА | Т4 | Ацетальдегид, альдегид изомасляный, альдегид масляный, альдегид пропионовый, декан, тетраметилдиаминометан, 1,1,3 - триэтоксибутан |
| IIА | Т5 | ––––––– |
| IIА | Т6 | ––––––– |
| IIВ | Т1 | Коксовый газ, синильная кислота |
| IIВ | Т2 | Дивинил, 4,4-диметилдиоксан, диметилдихлорсилан, диоксан, диэтилдихлорсилан, камфорное масло, кислота акриловая, метилакрилат, метилвинилдихлорсилан, нитрил акриловой кислоты, нитроциклогексан, окись пропилена, окись 2-метилбутена-2, окись этилена, растворители АМР-3 и АКР, триметилхлорсилан, формальдегид, фуран, фурфурол, этилхлоргидрин, этилтрихлорсилан, этилен |
| IIВ | Т3 | ––––––– |
| IIВ | Т4 | Акролеин, винилтрихлорсилан, сероводород, тетрагидрофуран, тетраэтоксисилан, триэтоксисилан, топливо дизельное, формальгликоль, этилдихлорсилан, этилцеллозольв, дибутиловый эфир, диэтиловый эфир, диэтиловый эфир этиленгликоля |
| IIВ | Т5 | ––––––– |
| IIВ | Т6 | ––––––– |
| IIС | Т1 | Водород, водяной газ, светильный газ, смесь (водород 75% + азот 25 %) |
| IIС | Т2 | Ацетилен |
| IIС | Т3 | Метилдихлорсилан, трихлорсилан |
| IIС | Т4 | ––––––– |
| IIС | Т5 | Сероуглерод |
| IIС | Т6 | ––––––– |

* Под рудничным метаном следует понимать рудничный газ, в котором кроме метана содержание газообразных углеводородов – гомологов метана С2 – С5 – не более 0,1 объемной доли, а водорода в пробах газов из шпуров сразу после бурения – не более 0,002 объемной доли от общего объема горючих газов.

** В промышленном метане содержание водорода может составлять до 0,15 объемной доли.

Таблица 2.7

| Обозначение групп взрывоопасных смесей |  |
| --- | --- |
| ПИВРЭ и ПИВЭ | ПУЭ и ГОСТ 12.1.011-78 |
| 1 2 3 4 | IIА IIА IIА, IIВ IIА, IIВ, IIС |

Таблица 2.8

| Обозначение групп взрывоопасных смесей |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПИВРЭ | ПИВЭ | ПУЭ и ГОСТ 12.1.011-78 |
| Т1 | А | Т1 |
| Т2 | Б | Т1, Т2 |
| Т3 | - | Т1-Т3 |
| Т4 | Г | Т1-Т4 |
| Т5 | Д | Т1-Т5 |
| – | – | Т1-Т6 |

Следует отметить, что взрывозащищенное электрооборудование, выполненное по ПИВРЭ и ПИВЭ для 2-й категории, допускается применять там, где имеются взрывоопасные смеси категории IIВ, за исключением взрывоопасных смесей с воздухом коксового газа (IIВТ1), окиси пропилена (IIВТ2), формальдегида (IIВТ2), этилтрихлорсилана (IIВТ2), этилена (IIВТ2), винилтрихлорсилана (IIВТ3) и этилдихлорсилана (IIВТ3).

Электрооборудование, изготовленное по ПИВЭ и имеющее в маркировке по взрывозащите обозначение А (группа), является также взрывозащищенным и для взрывоопасных смесей группы Т2, температура самовоспламенения которых выше 360 °С.

Электрооборудование, имеющее в маркировке по взрывозащите обозначение Б (группа), является взрывозащищенным и для взрывоопасных смесей группы Т3, температура самовоспламенения которых выше 240 °С.

Классификация и распределение взрывоопасных смесей по категориям и группам имеется и в ряде зарубежных стран и международных организаций [13]. Для оценки возможности применения зарубежного взрывозащищенного электрооборудования в среде той или иной категории в большинстве случаев достаточно сопоставить зарубежные классификации взрывоопасных смесей по категориям с действующей классификацией по ПУЭ [1] или по ГОСТ 12.1.011-78 [9].

В табл. 2.9 сопоставлены категории взрывоопасных смесей согласно действующим стандартам.

Классификация взрывоопасных смесей в зарубежных странах по группам производится также по температуре самовоспламенения. В табл. 2.10 сопоставлены группы взрывоопасных смесей согласно действующим стандартам.

В ряде случаев данных, представленных в табл. 2.9 и 2.10, может быть недостаточно для сопоставления категорий и групп взрывоопасных смесей и решения вопросов применения зарубежного взрывозащищенного электрооборудования в конкретных взрывоопасных смесях. В этих случаях необходимо знать распределение конкретных взрывоопасных смесей по категориям и группам в соответствии с национальными стандартами [13] и сравнить это распределение с табл. 7.3.3 [1] или прил. 3[9].

Таблица 2.9

| Россия (ПУЭ, ГОСТ12.1.11-78) Англия (BS 4683-1971) Франция (NF C 23-514, 1977) CENELEC (EN 50014, 1977) ФРГ (VDE 0170/0171, Teil/12.70) Бельгия (NBN 286, 1965) Италия (Norme 31-1/х-1969) МЭК (Pudlication 79-1, 1971) | Югославия (TEHNICKI PROPISI 1968) | Венгрия (MSZ4814/1-72) CPP (STAS 6877-68) |  | Япония (JIS C0903, 1972) |  | Швеция (SEN-210800 1969) | США (NES-500-1975) Канада (С222 630-1970) | Чехия (CSN 341480, 1969) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II A | II A | I |  | 1 |  | 1 | D | P |
|  |  | II |  |  |  |  |  |  |
| II B | II B | III |  | 2 |  | 2 | C | S |
| II C | II C | IV/a | IV/x | 3 a | 3 n | 3 | B | H |
|  |  | IV/в |  | 3 в |  |  |  |  |
|  | II D | IV/c |  | 3 c |  |  | A |  |

Примечание. В ряде стран, например в США, Канаде, по терминологии вместо категории взрывоопасной смеси принята группа, в Японии – класс взрыва и т.д. Категории взрывоопасной смеси с индексами IID, IV/c, IIC, 3c и А соответствуют критическому зазору взрывоопасной смеси ацетилена, а с индексами IV/x и 3n – всех веществ категорий.

Таблица 2.10

| Температура самовоспламенения, оС | Россия (ПУЭ, ГОСТ 12.1.011-78) Югославия (TEHNICKI PROPISI 1968) Англия (Ex-Memo 1; 1972) Германия (VDE 0170/0171, Teil/12.70) Италия (Norme 31-1/x-1989) Франция (NF C 23-514, 1977) CENELEC (EN 50014, 1977) МЭК (Publication 79-1, 1971) | Чехия (CSN 341480, 1969) | Венгрия (MSZ4814/1-72) Япония (JIS C0903, 1972) Бельгия (NBN 717/1976 – для защиты видов «е») | Швеция (SEN-210800 1969) | Бельгия (NBN 286, 1965 – для взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка») |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свыше 450 | T1 | A | G1 | T1 | N |
| « 300 | T2 | B | G2 | T2 | O |
| « 200 | T3 | C | G3 | T3 | P |
| « 175 | T4 | D | G4 | T4 |  |
| « 135 |  |  |  |  | Q |
| « 120 | T5 | E | G5 | T5 |  |
| « 100 |  |  |  |  | – |
| « 85 | T6 | F | – | - | – |

Примечание. Классификация взрывоопасных смесей по группам действующими стандартами NES (США) и С 22.2. No 30–1970 (Канада) не предусмотрена.

2.3. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Классификация взрывозащищенного электрооборудования

Электрооборудование, выполненное без учета специфических требований, характерных для определенной отрасли производства, является электрооборудованием общего назначения. Применение его во взрывоопасных зонах, как правило, недопустимо, так как электрооборудование может искрить или нагреваться до опасных температур и явиться причиной пожара или взрыва. Поэтому во взрывоопасных зонах (за небольшим исключением) следует применять специальное взрывозащищенное электрооборудование.

Взрывозащищенное электрооборудование - электрооборудование, в котором предусмотрены конструктивные меры по устранению (или затруднению) возможности воспламенения окружающей взрывоопасной среды. Согласно ГОСТ 12.2.020[14] и ГОСТ Р 51330.0-99 (см. прил. 4), взрывозащищенное электрооборудование подразделяется по уровням и видам взрывозащиты, группам и температурным классам.

Уровень взрывозащиты электрооборудования – это степень его взрывозащиты (надежности) при установленных нормативными документами условиях.

Существует три уровня взрывозащиты электрооборудования: повышенной надежности против взрыва, взрывобезопасное, особовзрывоопасное.

1. Уровень «электрооборудование повышенной надежности против взрыва» – взрывозащита электрооборудования обеспечивается только в признанном нормальном режиме работы. Признанный нормальный режим работы приведен в стандартах на виды взрывозащиты электрооборудования.

2. Уровень «взрывобезопасное электрооборудование» – взрывозащита электрооборудования обеспечивается как при нормальном режиме работы, так и при признанных вероятных повреждениях, определяемых условиями эксплуатации, кроме повреждений средств взрывозащиты. Признанные вероятные повреждения электрооборудования приведены в стандартах на виды взрывозащиты электрооборудования.

3. Уровень «особовзрывобезопасное электрооборудование» - дополнительные средства взрывозащиты, предусмотренные стандартами на виды взрывозащиты. Знаки обозначения уровней взрывозащиты приводятся в табл. 2.11.

Если в состав взрывозащищенного электрооборудования входят элементы с различными уровнями взрывозащиты, общий уровень взрывозащиты устанавливается по элементу, имеющему наиболее низкий уровень.

Таблица 2.11

| Наименование уровней взрывозащиты электрооборудования | Знаки уровня взрывозащиты по |  |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ 12.2.020 –76 ГОСТ Р 51330.0-99, ПУЭ | ПИВРЭ |
| Электрооборудование повышенной надежности против взрыва Взрывобезопасное электрооборудование Особовзрывобезопасное электрооборудование | 2 1 0 (цифра) | Н В О (буква) |

Вид взрывозащиты электрооборудования – совокупность средств его взрывозащиты, установленная нормативными документами. Под средством взрывозащиты электрооборудования понимается конструктивное (или схемное) решение для обеспечения его взрывозащиты.

Виды взрывозащиты, обеспечивающие различные ее уровни, отличаются средствами и мерами обеспечения взрывобезопасности. Установлено девять видов взрывозащиты (табл. 2.12).

Таблица 2.12

| Наименование видов взрывозащиты электрооборудования | Знаки вида взрывозащиты по |  |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ 12.2.020 – 76 ГОСТ Р 51330.0-99, ПУЭ | ПИВРЭ, ПИВЭ |
| Взрывонепроницаемая оболочка Защита вида «е» (повышенной надежности против взрыва) Искробезопасная электрическая цепь Масляное заполнение оболочки Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением Кварцевое заполнение оболочки Специальный вид взрывозащиты Герметизация компаундом Защита вида «n» | d e i o p q s m n | В Н И М П К С - - |

Взрывозащищенное электрооборудование в зависимости от области применения подразделяется на две группы:

группа I – рудничное взрывозащищенное электрооборудование, предназначенное для применения в подземных выработках шахт и в их наземных строениях, рудников, опасных по газу или горючей пыли;

группа II – взрывозащищенное электрооборудование (кроме рудничного взрывозащищенного) для внутренней и наружной установки, предназначенное для потенциально взрывоопасных сред. Электрооборудование группы II, имеющее виды взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» и (или) «искробезопасная электрическая цепь», подразделяется на три подгруппы, соответствующие категориям взрывоопасных смесей, - IIА, IIВ и IIС (см. табл. 2.7).

Для электрооборудования группы II (в зависимости от значения максимальной температуры поверхности) устанавливаются температурные классы, обозначаемые так же, как и группы взрывоопасных смесей (табл. 2.13).

Таблица 2.13

| Температурный класс | Максимальная температура поверхности взрывозащищенного электрооборудования, °С | Группы взрывоопасной смеси, для которой электрооборудование является взрывозащищенным |
| --- | --- | --- |
| Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 | 450 300 200 135 100 85 | Т1 Т1, Т2 Т1…Т3 Т1…Т4 Т1…Т5 Т1…Т6 |

Максимальная температура поверхности электрооборудования – наибольшая температура, возникающая в процессе эксплуатации при наиболее неблагоприятных условиях (но в пределах регламентированных отклонений) на любой части или поверхности электрооборудования, которая может привести к воспламенению окружающей взрывоопасной газовой среды (см. табл. 2.13).

Электрооборудование должно выбираться таким образом, чтобы максимальная температура его поверхности не превышала температуры самовоспламенения любого газа или пара, которые могут присутствовать в атмосфере взрывоопасной зоны.

Рассмотренная классификация взрывозащищенного электрооборудования и знаки обозначения его уровней, видов, групп и подгрупп, а также температурных классов позволяют выполнять и правильно понимать маркировку взрывозащиты.

Электрооборудование взрывозащищенное с видом
взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка»

Сущность взрывонепроницаемости электрооборудования состоит в том, что все электрические части машин или аппаратов заключаются во взрывонепроницаемую оболочку. Она представляет собой прочную закрытую конструкцию, состоящую из одной или нескольких полостей и имеющую в местах сочленения элементов фланцы и зазоры. Иногда взрывонепроницаемая оболочка органически входит в конструкцию электрооборудования, например, в электродвигателях. В большинстве же случаев она представляет собой отдельный элемент электрооборудования, применяемый только для обеспечения взрывонепроницаемости (например, у магнитных пускателей, кнопок управления и т.п.). Назначение оболочки – исключить возможность воспламенения окружающей взрывоопасной среды от электрооборудования при любых режимах его работы: в пределах номинальной нагрузки, перегрузки, пробоя изоляции, КЗ. Это достигается благодаря сочетанию трех факторов: взрывонепроникновения, взрывоустойчивости и температурного режима оболочки.

Взрывонепроникновение. Если образуемые фланцами зазоры (см. рис.2.2), через которые внутренняя полость оболочки сообщается с внешней средой, имеют достаточно малую высоту dкр (dБЭМЗ) при сравнительно большой ширине l, через них взрыв не будет передаваться наружу. Гашение пламени в узких зазорах фланцев в основном достигается значительной теплоотдачей стенками фланцев и отводом тепла из зоны реакции продуктами горения. Продукты сгорания, образующиеся во время взрыва внутри оболочки, при прохождении через зазор охлаждаются фланцами. Еще большее охлаждение они получают при расширении на выходе. Пламенного горения в узком зазоре малого объема, но большой площади охлаждения, не происходит, однако продукты взрыва, выходящие через зазор, охлаждаются до температуры ниже температуры самовоспламенения окружающей взрывоопасной среды.

Взрывоопасная среда, в которой находится взрывонепроницаемое электрооборудование, может проникнуть в оболочку при ее вскрытии или через места соединения (особенно когда происходит периодическое нагревание и охлаждение электрооборудования). Время проникновения взрывоопасной среды внутрь оболочки различно и зависит от физических свойств среды – плотности и диффузной способности. Например, для водородовоздушных и ацетиленовоздушных смесей оно составляет несколько минут, для пропановоздушной смеси – около часа.

Сопряжения между отдельными частями взрывонепроницаемой оболочки могут быть плоские, лабиринтные, барьерные, резьбовые, цилиндрические, конические или комбинированные (рис. 2.3).

Взрывонепроницаемое электрооборудование конструируется со щелевой защитой, имеющей допустимые (конструктивные) зазоры. Ширина щели должна быть не более указанной в инструкциях заводов-изготовителей, а при отсутствии инструкций должна соответствовать данным, приведенным в табл. 3.1 – 3.3 [10].

Плоское

Лабиринтное



10

Барьерное

Резьбовое

Цилиндрическое

Коническое

l1



l2

L= l1+ l2Lмин

Комбинированное

Рис. 2.3. Виды сопряжений отдельных частей взрывонепроницаемого
электрооборудования

На высоту зазоров щелевой защиты влияют ширина фланцев, физико-химические свойства взрывоопасной смеси (скорость реакции горения, температура самовоспламенения, время запаздывания взрыва), расположение и мощность источника воспламенения взрывоопасной смеси и др. Раскаленные дугой при КЗ газы и металлические частицы (при выбросе из оболочки через фланцевые зазоры) представляют значительно большую опасность для передачи взрыва наружу, чем продукты взрыва газо- или паровоздушных смесей, воспламеняемых искрой от магнето. Опыты с метановоздушной смесью показали, что для обеспечения одинаковой вероятности передачи взрыва через фланцевые зазоры при воспламенении смеси электрической дугой и электрической искрой от магнето высота зазора в первом случае должна быть в два раза меньше, чем во втором. Вероятность передачи взрыва при одной и той же величине зазора зависит также от материала проводников (электродов), между которыми может возникнуть дуга КЗ внутри оболочки. Так, при дуге между медными проводниками вероятность передачи взрыва, равная 0,5, возникает при высоте зазора 0,35 мм, при дуге между алюминиевыми проводниками – при высоте зазора 0,05 мм. Столь высокая воспламеняющая способность алюминиевых частиц, выбрасываемых через зазоры, объясняется их более высокой температурой горения в окружающей среде.

Большая потребность промышленности во взрывонепроницаемом электрооборудовании, пригодном для наиболее взрывоопасных смесей категории IIС (4) (водород, сероуглерод и др.), влияние на высоту зазора КЗ, особенно между алюминиевыми проводниками, привели к необходимости применения лабиринтного и барьерного сопряжений взрывонепроницаемой оболочки (см. рис. 2.3). Исследования показали, что лабиринтные сопряжения взрывонепроницаемой оболочки позволяют увеличить высоту допустимых зазоров и особенно целесообразны для неподвижных взрывозащитных соединений в средах водорода и сероуглерода. Положительные свойства барьерного сопряжения, состоящего из узких щелей, между которыми находятся один, два или три расширителя, заключаются в том, что при движении из оболочки продукты взрыва отдают больше тепла, чем в обычных фланцевых зазорах. Наиболее заметно влияет на теплопередачу расширитель, в котором происходит расширение продуктов взрыва и значительное их турбулентное движение. Это приводит к потере тепла за счет адиабатного расширения и отдаче тепла стенкам расширителя.

При испытаниях барьерного, лабиринтного и резьбового сопряжений было установлено, что наиболее опасно расположение источника воспламенения в центре объема оболочки. Особенно это заметно при испытаниях оболочек  с быстросгорающими смесями (водородом, сероуглеродом и др.). Так, при объеме оболочки, заполненной 1,2 л водородовоздушной взрывоопасной смеси, и барьерном сопряжении фланцев вероятность передачи взрыва равна 0,43 при dкр = 0,3 мм, если источник воспламенения располагается на расстоянии 10 мм от щели. При тех же условиях, но если dкр = 0,15 мм и источник воспламенения расположен в центре оболочки, вероятность передачи взрыва равна уже 1,0.

Взрывоустойчивость. Чтобы исключить передачу взрыва из оболочки взрывонепроницаемого электрооборудования в окружающую среду, оболочка должна не только иметь соответствующие взрывозащитные сопряжения частей, но и быть механически прочной. Прочность оболочки в эксплуатации при любых режимах работы электрооборудования определяется расчетом и должна соответствовать максимальному давлению взрыва смеси при воспламенении не только от маломощного источника воспламенения (искра магнето), но и от мощного (дуговое КЗ).

На величину давления при взрыве внутри оболочки влияют ее объем и форма, месторасположение и мощность источника воспламенения, состав и концентрация горючей взрывоопасной смеси, а также размер удельного сечения отверстий в оболочке. Так, в герметичной оболочке давление при взрыве мало зависит от ее объема. В негерметичной оболочке, имеющей отверстия (например, зазоры во фланцевых соединениях), давление при взрыве уже заметно зависит от суммарной площади сечения сквозных отверстий и объема оболочки. Например, при взрыве метановоздушной смеси в оболочке с высотой зазора d = 0,8 мм давление достигает 100 кПа, при d = 0,2 мм давление превышает 400 кПа. Максимальное давление при взрыве возникает, когда источник воспламенения помещается в центре сферической оболочки. Это объясняется тем, что фронт пламени имеет сферическую форму и достигает стенки оболочки в кратчайшее время, практически одновременно с окончанием процесса горения.

Взрывоустойчивость оболочек взрывонепроницаемого электрооборудования определяется контрольными гидравлическими испытаниями на заводах-изготовителях. Величина избыточного давления зависит и от категории взрывоопасной смеси, для которой оболочка предназначается. Согласно ПИВРЭ, при объеме оболочки свыше 2 л величина избыточного давления при гидравлическом испытании принимается равной 800 кПа для взрывоопасных смесей категории IIА, 1000 кПа – для смесей категории IIВ и IIС.

Температурный режим оболочки. Все наружные части взрывонепроницаемого электрооборудования, соприкасающиеся со взрывоопасной средой, не должны нагреваться выше максимальной температуры как при нормальном режиме, так и при возможных перегрузках или каких-либо повреждениях. Поэтому параметры некоторых режимов, например мощность и продолжительность КЗ, которые учитываются при конструировании и испытании взрывонепроницаемого электрооборудования, заранее обусловливаются.

По ГОСТ 12.2.020-76 [14] и ГОСТ Р 51330.13-99 (прил. 4) температура наружных частей оболочки взрывонепроницаемого (и других видов взрывозащиты) электрооборудования при длительном и кратковременном перегреве не должна превышать максимальной величины, указанной в табл. 2.13.

Если электрооборудование предназначено для определенной взрывоопасной смеси, максимальная температура его поверхности не должна превышать температуры самовоспламенения этой смеси.

Для взрывонепроницаемого электрооборудования и всех других видов взрывозащиты [18] объектов с выделением взрывоопасных пылей (зона класса В-II (21)) температура оболочки должна быть не менее чем на 50 °С ниже температуры тления для тлеющих пылей и составлять не более 2/3  температуры самовоспламенения (для нетлеющих пылей). Этот вид взрывозащиты может обеспечить уровни взрывозащиты электрооборудования 2(Н) и 1(В) (см. табл. 2.11).

Электрооборудование взрывозащищенное с защитой вида «е»

(повышенной надежности против взрыва)

Взрывозащищенное электрооборудование с защитой вида «е» от аналогичного электрооборудования общего (невзрывозащищенного) назначения отличается лишь некоторыми дополнительными защитными средствами и мерами. Конструкция такого оборудования препятствует возникновению искр, электрической дуги и опасных температур в тех местах, где их не должно быть при нормальной работе и пусковом режиме. Нормально искрящиеся части должны быть заключены в оболочки любого другого вида: взрывонепроницаемые, продуваемые под избыточным давлением, с масляным заполнением и др.

К средствам и мерам, обеспечивающим защиту вида «е», относятся:

применение электроизоляционных материалов высокого качества, т.е. стойких к влаге, воздействию химически активных веществ, а также к скользящим разрядам (твердые диэлектрики), исключающих образование дуги и последующие КЗ;

снижение температур нагрева изоляционных обмоток (по сравнению с допустимыми по ГОСТу для данного класса изоляции) не менее чем на 10 °С;

установление максимальных температур нагрева поверхности любых частей электрооборудования, более низких, чем температура самовоспламенения смеси горючих газов, паров или пыли с воздухом или чем температура тления пыли, оседающей на деталях электрооборудования (эти температуры не должны превышать значений, приведенных в табл. 2.13);

обеспечение размеров, расстояния и электрических зазоров между металлическими частями разного потенциала, при которых исключается возможность поверхностного пробоя изоляции и возникновения искрения или электрической дуги;

выполнение стабильных соединений токоведущих частей, способных длительное время сохранять надежность контакта без искрения и нагрева выше допустимых норм;

использование защитных устройств, предотвращающих прикосновение к токоведущим частям и соприкасание с ними, а также соприкосновение с электрической изоляцией воды и пыли;

применение для оболочек конструкционных материалов повышенной механической прочности, противостоящих вибрации и ударам, возникающим при транспортировке, монтаже или работе.

Оболочка электрооборудования повышенной надежности против взрыва, содержащая изолированные токоведущие части, должна иметь степень защиты от наружных воздействий (см. далее табл. 2.18) не ниже IР54.

Повышенную надежность против взрыва электрооборудования обусловливают также предельная температура и время Е,  в течение которого электрооборудование (например, асинхронные двигатели, электромагниты постоянного тока) нагревается пусковым током от температуры, достигнутой при длительной работе в номинальном режиме, до максимальной температуры.

Предельная температура обмоток взрывозащищенного электрооборудования вида «е» не должна превосходить значений, приведенных в табл. 2.14.

Таблица 2.14

| Класс изоляции по ГОСТ 8865 - 70 | Предельная температура обмоток, °С |  |
| --- | --- | --- |
|  | при номинальном режиме | в конце времени t |
| A E B F H | 105 120 130 155 180 | 160 175 185 210 235 |

Этот вид взрывозащиты позволяет обеспечить два уровня взрывозащиты 2 (Н) и 1 (В). Уровень 1 (В) обеспечивается при условии заключения электрооборудования вида «е» в оболочку вида «Р» или «d».

Электрооборудование взрывозащищенное с видом

взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь»

Взрывонепроницаемость электрооборудования во взрывоопасных средах не всегда достаточно оправдана для систем автоматизации, телеконтроля, связи, сигнализации и дистанционного управления. Обычно эти системы  состоят из комплекса малогабаритных приборов и датчиков небольшой мощности и имеют разветвленную электрическую цепь. Поэтому применение взрывонепроницаемой оболочки и герметизации труб электрических проводов связано с большими затратами и неудобством монтажа, а опыт эксплуатации показывает, что взрывозащита таких многоэлементных разветвленных схем очень часто нарушается из-за корродирующего действия окружающей среды, нарушения зазоров и др.

Наиболее прогрессивным методом обеспечения взрывозащиты такой аппаратуры является искробезопасность ее электрической цепи. Взрывозащищенное электрооборудование с искробезопасной цепью характеризуется тем, что искры, возникающие при нормальной работе или при повреждениях (обрыв, КЗ и т.п.), не могут воспламенять взрывоопасную среду. Безопасность такого электрооборудования не может быть нарушена в процессе эксплуатации ни по ошибке, ни по небрежности. Такое электрооборудование конструктивно мало отличается от электрооборудования общего назначения, а затраты на аппаратуру и средства автоматизации с искробезопасной цепью снижаются на 25-30 % по сравнению с затратами на такую же аппаратуру во взрывонепроницаемой оболочке.

Установлено, что искробезопасность электрической цепи зависит от тока, напряжения, индуктивности, емкости электрической цепи, энергии искрового или дугового разряда, времени и скорости размыкания цепи, а также от формы и материала контакта искрообразующего устройства, концентрации взрывоопасных смесей.

Электрические искробезопасные цепи принято условно разделять на безындуктивные, индуктивные, емкостные и комбинированные.

Электрическая искра как источник воспламенения считается безопасной, если она не обладает энергией, достаточной для воспламенения взрывоопасной смеси. Для каждой взрывоопасной смеси в данных условиях существует минимальная энергия искры Wмин.и, ниже которой воспламенение не происходит. Кроме того, энергия искрового разряда не полностью расходуется на воспламенение смеси, значительная часть ее затрачивается на нагрев контактов, излучение, теплопотери и др.

Различают следующие виды разрядов в газе: искровой, тлеющий и дуговой. Искровые разряды могут возникнуть только между контактами электрических цепей, в которых напряжение достигает примерно 250 В и выше, обеспечивая пробой в газах. Тлеющий разряд возникает при напряжениях в несколько сот вольт преимущественно у заостренного или тонкого проводника. В большинстве случаев тлеющий разряд является первоначальной стадией в формировании искрового или дугового разряда и не в состоянии воспламенить взрывоопасную смесь. Чаще в электрических цепях происходит дуговой разряд, характеризующийся малым падением напряжения и высокой температурой в капле дуги. Опытами установлено, что энергия, рассеиваемая на дуговой стадии разряда при размыкании, является основным параметром, по которому можно определить воспламеняющую способность электрических разрядов этого вида. Эта энергия составляет примерно от половины до трети общей энергии, рассеиваемой в искре.

При оценке искробезопасности электрической цепи исходят из понятий минимального воспламеняющего и искробезопасного тока, напряжения, мощности или энергии.

Минимальный воспламеняющий ток (напряжение, мощность или энергия) – ток (напряжение, мощность или энергия), вызывающий воспламенение взрывоопасной смеси с вероятностью 10-3.

Искробезопасный ток - наибольший ток (напряжение, мощность или энергия) в электрической цепи, образующий разряды, который не вызывает воспламенения взрывоопасной смеси в предписанных ГОСТ Р 51330.10-99 (прил. 4) и ГОСТ 22782.5 – 78 [15] условиях испытаний.

Искробезопасные цепи должны иметь коэффициент искробезопасности не ниже 1,5 в нормальном режиме работы электрооборудования, а также в аварийных состояниях его при искусственно создаваемых повреждениях элементов и соединений. Под коэффициентом искробезопасности понимается отношение минимальных воспламеняющихся параметров к соответствующим искробезопасным.

Искробезопасные электрические цепи разделяются на три уровня ia, ib, ic (табл. 2.15) и в зависимости от группы или подгруппы взрывозащищенного электрооборудования должны рассчитываться для использования в соответствующей представительной взрывоопасной смеси, как это указывается в табл. 2.16.

Таблица 2.15

| Знак уровня искробезопасной электрической цепи для электрооборудования группы II | Уровень взрывозащиты по ГОСТ Р 51330.10-99 и ПУЭ |
| --- | --- |
| ia ib ic | Особовзрывобезопасный Взрывобезопасный Повышенной надежности против взрыва |

Таблица 2.16

| Группа и подгруппа взрывозащищенного оборудования по ГОСТ 12.2.020 -76 ГОСТ Р 51330.10-99 | Представительная взрывоопасная смесь | Состав смеси с наибольшей воспламеняющей способностью, % об. |
| --- | --- | --- |
| I IIA IIB IIC | Метановоздушная Пропановоздушная Пентановоздушная Этиленовоздушная Водородовоздушная | 8,3 ± 0,3 5,3 ± 0,3 4,6 ± 0,3 7,3 ± 0,5 21,0 ± 2,0 |

Для электрооборудования группы II температура поверхности элементов цепи, которые нагреваются под действием протекающего по ним тока и соприкасаются со взрывоопасной смесью, не снабжены средствами взрывозащиты по ГОСТ 12.2.020 – 76, не должна превышать 85 °С.

Искробезопасная цепь, как правило, не должна заземляться, если этого не требуют условия работы электрооборудования. При заземлении искробезопасных цепей соединение с землей рекомендуется выполнять в одной точке. Если электрооборудование устанавливается во взрывоопасных зонах, наружные оболочки должны обеспечивать защиту внутренних элементов от повреждений со степенью защиты не ниже IP54 по ГОСТ 14254 – 96 [16]. Если же электрооборудование устанавливается за пределами взрывоопасных зон в закрытых шкафах или щитах, оболочка должна иметь степень защиты не ниже IP20. Этот вид взрывозащиты может обеспечить любой уровень взрывозащиты (см. табл. 2.11).

Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты
«масляное заполнение оболочки с токоведущими частями»

Во взрывозащищенном электрооборудовании с видом «масляное заполнение оболочки» электрические части должны находиться под защитным слоем масла. Если части оборудования, температура которых на поверхности  не превышает допустимых величин, невозможно погрузить в масло, их следует заключить во взрывонепроницаемую оболочку или оболочку с другим видом взрывозащиты. Основной элемент взрывозащиты такого электрооборудования во взрывоопасных средах – минимально допустимый защитный слой холодного масла над любой точкой, в которой может произойти искрение. Толщина слоя определяется расчетом, но во всех случаях он должен быть минимум на 25 мм выше всех токоведущих и находящихся под напряжением частей. Это необходимо, чтобы выделившаяся при искрении или дугообразовании смесь горючих газов (водород, ацетилен и др.) и углекислого газа, поднимаясь вверх через слой масла, успела охладиться не только ниже температуры самовоспламенения, но и ниже температуры самовоспламенения тех газов, которые могут проникать внутрь кожуха из атмосферы.

В конструкции маслонаполненного взрывозащищенного электрооборудования в качестве дополнительных средств взрывозащиты применяют защитные экраны типа I (закрепленная газопроницаемая сетка или пластина из прочного материала) и II (закрепленное в оболочке устройство в виде перфорированных листов из прочного материала, между которыми размещен слой сыпучего материала в виде шариков или гранул). Защитные экраны позволяют уменьшить высоту защитного слоя масла.

Значения толщины защитного неэкранированного Ни и экранированного Нэ.и (в мм) слоя масла для взрывоопасных сред всех категорий и групп по условиям искрового разряда определяются по формулам:

Ни = 0,15 N,                                                 (2.8)

Нэ.и = 0,08 N,                                                (2.9)

где N = 1,73 IU – расчетная разрывная мощность аппарата (при скоростях движения контактов 0,12-0,69 см/с), кВ×А; здесь I – разрывной ток аппарата, к×А; U – напряжение в сети, В.

В маслонаполненном электрооборудовании применяется трансформаторное масло, обладающее высокими дугогасящими свойствами. Для контроля за уровнем масла в процессе эксплуатации в кожухе электрооборудования устанавливают маслоуказатель. Наблюдают за уровнем масла через смотровые окна из негорючего материала.

Температура масла в верхнем слое, а также температура частей аппарата, соприкасающихся со взрывоопасными смесями, не должна превышать в процессе эксплуатации соответствующих значений для групп взрывоопасных смесей: Т1, Т2 и Т3 – 115 °С; Т4, Т5 – 100 °С; Т6 – 80 °С.

Оболочки электрооборудования в собранном виде, включая вводные устройства, должны иметь степень защиты не ниже IP54 по ГОСТ 14254 – 86. Этот вид взрывозащиты может обеспечивать только уровень взрывозащиты 2(Н) (см. табл. 2.11).

Электрооборудование взрывозащищенное с видом
взрывозащиты «заполнение или продувка оболочки
под избыточным давлением»

Токоведущие или находящиеся под напряжением части этого электрооборудования, в том числе электрооборудования общего назначения, встраиваются в оболочку, заполняемую или продуваемую под избыточным давлением защитным газом.

Защитный газ - негорючий газ, который находится в оболочке электрооборудования под избыточным давлением и предотвращает проникновение внутрь оболочки окружающей взрывоопасной среды. В качестве защитного газа для заполнения или продувки оболочки под избыточным давлением применяется атмосферный воздух или азот. Избыточное давление защитного газа у стенок оболочки и газопроводов, находящихся в пределах взрывоопасной зоны, должно быть не менее 100 Па, а выброс его из оболочки осуществляется за пределы взрывоопасной зоны. Допускается производить выбрасывание защитного газа во взрывоопасную зону при предпусковой продувке оболочки, т.е. перед включением электрооборудования в электрическую цепь для удаления из оболочки первоначальной среды с возможным наличием взрывоопасных смесей.

Устройства подачи атмосферного воздуха, имеющие зоны с разряжением (например, вентиляторы), устанавливаются за пределами взрывоопасной зоны и при необходимости должны иметь защиту от атмосферных воздействий, воздухоочистители и воздухоподогреватели (рис. 2.4). Электрооборудование этого вида взрывозащиты должно иметь блокировку:

допускающую включение электрооборудования в электрическую цепь только по истечении времени предпусковой продувки оболочки и газопроводов защитным газом в количестве, достаточном для удаления из них первоначальной среды, но не менее пятикратного объема оболочки и всех газопроводов;

включающую сигнал или отключающую электрооборудование от всех электрических цепей при падении избыточного давления ниже допустимой величины.

1

2

3

4

5

6

7

I

II

III

Рис. 2.4. Принципиальная схема обеспечения электродвигателя защитным газом:

I– пространство в невзрывоопасной зоне, из которого забирается атмосферный
воздух для применения в качестве защитного газа; II– невзрывоопасная зона;
III– взрывоопасная зона; 1– фильтр; 2– нагреватель; 3– вентилятор подачи
защитного газа; 4– заслонка для регулирования количества защитного газа;
5– выходящий газопровод; 6– электродвигатель; 7– продувочный клапан

В последнем случае время срабатывания приборов блокировки допускается таким, чтобы подача сигнала (для электрооборудования с уровнем «повышенная надежность против взрыва») или отключение электрооборудования от электрической цепи (для взрывобезопасного по уровню взрывозащиты) происходило бы раньше, чем величина избыточного давления в оболочке снизится до 50 Па.

Степени защиты оболочки и газопроводов принимаются не ниже IP40, а максимальная температура наружных поверхностей оболочки по условиям взрывобезопасности не должна превышать максимальных температур (см. табл. 2.13) для соответствующего температурного класса электрооборудования. Этот вид взрывозащиты может обеспечить два уровня взрывозащиты - 2(Н) и 1(В) (см. табл. 2.11).

Электрооборудование взрывозащищенное с видом

взрывозащиты «кварцевое заполнение оболочки»

Кварцевый песок определенной кондиции обладает рядом ценных свойств: достаточно высокой электрической прочностью, способностью понижать давление при взрыве парогазовоздушной смеси в оболочке, большой взрывонепроницаемостью.

Взрывозащита электрооборудования с токоведущими или находящимися под напряжением частями, погруженными в такой песок, достигается не только исключением прямого соприкосновения со взрывоопасной средой, но и тем, что взрывоопасная смесь, находящаяся между песчинками, в этих условиях не горит, а электрическая дуга, раскаленные металлические частицы и раскаленная стекловидная масса, образующаяся при действии дуги на песок, не прорываются наружу через защитный слой песка. Толщина защитного слоя песка зависит от номинального напряжения, мощности и времени действия дугового КЗ и определяется расчетом [17].

В оболочку, заполненную кварцевым песком, можно помещать электрооборудование значительной мощности: трансформаторы до 320 кВА, дроссельные катушки и другое электрооборудование, не имеющее подвижных частей.

Использование электрооборудования с кварцевым заполнением допускается во взрывоопасных зонах всех классов, которые могут содержать взрывоопасные смеси всех категорий и групп. Максимальная температура частей электрооборудования, соприкасающихся со взрывоопасными смесями, не должна превышать величин, указанных в табл. 2.13. Оболочка электрооборудования с кварцевым заполнением должна иметь защиту от внешних воздействий не ниже IP54 и выдерживать гидравлические испытания избыточным давлением 50 кПа. Этот вид взрывозащиты может обеспечивать уровень взрывозащиты 2(Н) (см. табл. 2.11).

Электрооборудование взрывозащищенное

со специальным видом взрывозащиты

Взрывозащищенное электрооборудование может иметь специальный вид взрывозащиты, основанный на средствах, отличающихся от рассмотренных выше, но эффективность и достаточность которых признана испытательными организациями и согласована с Главгосэнергонадзором. Например, токоведущие части электрооборудования могут быть заключены в оболочку с заливкой эпоксидным компаундом, герметиком и другими веществами, обладающими электроизоляционными свойствами. Для обеспечения такого вида взрывозащиты на взрывоопасную смесь, проникающую в оболочку электрооборудования, воздействуют специальными устройствами или веществами для поглощения, флегматизации или снижения ее концентрации до значений, не превышающих 50 % нижнего предела взрывоопасности. Можно также ограничить время действия источника инициирования взрыва или снизить воспламеняющую способность источника взрыва до таких значений, при которых исключалось бы воспламенение взрывоопасной среды.

Защитная оболочка с заливкой эпоксидными смолами используется пока для защиты маломощного электрооборудования, трансформаторов малой мощности, катушек, блоков конденсаторов или сопротивлений и другого электрооборудования, не имеющего подвижных частей.

Предельная температура нагрева электрооборудования специального вида не должна превышать значений, указанных в табл. 2.13.

Этот вид взрывозащиты может обеспечить любой уровень взрывозащиты.

2.4. МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

В зависимости от класса взрывоопасной зоны может применяться то или иное по уровню и виду взрывозащищенное электрооборудование, а в отдельных случаях (например, в зонах В-Iб(2) и В-IIа(22)) и электрооборудование общего назначения, но с определенной степенью защиты оболочки по ГОСТ 14254 - 96.

Маркировка электрооборудования по взрывозащите является характеристикой особенностей национальных правил изготовления взрывозащищенного электрооборудования и служит для оперативной оценки области его применения во взрывоопасных зонах. Опыт применения отечественного и зарубежного взрывозащищенного электрооборудования показал, что наличие индивидуальной для каждого национального стандарта маркировки по взрывозащищенности создавало некоторые затруднения и являлось нежелательным в проектной и эксплуатационной практике. В связи с этим был разработан ГОСТ 12.2.020 - 76 [14], в котором установлена новая маркировка взрывозащищенного электрооборудования с учетом рекомендаций СЭВ и МЭК (Международная электротехническая комиссия) и предусмотрена унифицированная маркировка электрооборудования по взрывозащите. Согласно этому стандарту, в маркировку по взрывозащите электрооборудования группы II в указанной ниже последовательности входят:

знак уровня взрывозащиты электрооборудования (2,1,0 - табл. 2.11);

общий знак Ех (Explosionprof - взрывозащищенный), указывающий на соответствие электрооборудования стандартам на взрывозащищенное электрооборудование [11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23];

знак вида взрывозащиты (d, p, i, o, s, e, min - табл. 2.12), электрооборудование с видом взрывозащиты «i» может быть обеспечено тремя уровнями (ia, ib, ic - табл. 2.15);

знак группы или подгруппы электрооборудования и категории взрывоопасной смеси (II, IIA, IIB, IIC - табл. 2.7);

знак температурного класса электрооборудования (Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6 - табл. 2.13).

В маркировке по взрывозащите могут быть дополнительные знаки и надписи в соответствии с требованиями ГОСТ 51330.0-99 и стандартами на электрооборудование с отдельными видами взрывозащиты (прил. 4). Так, в маркировке взрывозащиты электрооборудования группы II, предназначенной только для определенной взрывоопасной смеси, вместо знака температурного класса может быть указана предельно допустимая температура для этой смеси, например 630 °С. Если значение предельной температуры для конкретной смеси менее 450 °С, в скобках дополнительно может быть указан и температурный класс электрооборудования, например 350 °С (Т2).

Маркировка взрывозащиты должна выполняться в виде целого, не разделенного на части знака, заключенного в прямоугольник.

Примеры маркировки взрывозащиты электрооборудования группы II приведены в табл. 2.17.

Маркировка электрооборудования по взрывозащите согласно ПИВРЭ [7] содержит условные знаки, которые в указанной ниже последовательности обозначают:

уровень взрывозащиты (Н, В, О - табл. 2.11);

наивысшую категорию взрывоопасной смеси (1, 2, 3, 4 - табл. 2.5); уровень взрывозащиты (Н, В, О - табл. 2.11);

наивысшую группу взрывоопасной смеси (Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 – табл. 2.4); вид взрывозащиты (В, Н, М, И, П, К, С - табл. 2.12).

Согласно ПИВРЭ, маркировка электрооборудования по взрывозащите состоит из основного знака, расположенного в прямоугольнике и отражающего уровень взрывозащиты, категорию и группу взрывоопасной смеси. Вид взрывозащиты электрооборудования помещается в кружке отдельно или вместе с основным знаком (под ним). Допускается выполнение знака вида взрывозащиты на одной стороне (справа) с основным знаком через пропуск или косую черту. В случае, если электрооборудование состоит из элементов, имеющих разные виды взрывозащиты, в маркировке указываются все виды, обеспечивающие взрывозащищенность электрооборудования. Уровень взрывозащиты в этом случае указывается наинизший.

Электрооборудование, изготовленное по ПИВЭ, на уровни взрывозащиты не подразделяется. Виды взрывозащиты электрооборудования в маркировке обозначаются теми же буквами, что и по ПИВРЭ.

Таким образом, в маркировку взрывозащиты электрооборудования по ПИВЭ в указанной ниже последовательности входят:

вид взрывозащиты (см. табл. 2.12);

наивысшая категория взрывоопасной смеси, для которой электрооборудование является взрывозащищенным (см. табл. 2.5), если взрывозащита электрооборудования или отдельных ее частей обеспечивается взрывонепроницаемой оболочкой. На электрооборудовании с другими видами взрывозащиты, являющемся взрывозащищенным для взрывоопасных смесей всех категорий, вместо обозначения категории взрывоопасной смеси ставится ноль;

наивысшая группа взрывоопасной смеси (см. табл. 2.4), для которой электрооборудование является взрывозащищенным.

Для электрооборудования с защитой вида «е» (повышенная надежность против взрыва) с искрящими частями, заключенными во взрывонепроницаемую оболочку, заполненную маслом или продуваемую под избыточным давлением, вместо нуля ставится обозначение соответствующего вида взрывозащиты: В, М или П.

Для электрооборудования с искробезопасными электрическими цепями указывается наименование горючего вещества, на котором оно испытано. Обозначение категории и группы для такого электрооборудования не проставляется.

При оценке уровней взрывозащиты электрооборудования, изготовленного по ПИВЭ, следует исходить из того, что к уровню «электрооборудование повышенной надежности против взрыва» относится электрооборудование, имеющее в маркировке по взрывозащите букву Н, а также цифру 2 перед буквой И, например НМБ, НОГ, Н2А, НПД, НОА и т.д. Электрооборудование с другими маркировками по взрывозащите, выполненными по ПИВЭ, следует относить к уровню «взрывобезопасное электрооборудование» [1].

2.5. ЗАРУБЕЖНОЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Проблема безопасности при использовании электрооборудования во взрывоопасных производствах приобретает особое значение в связи с эксплуатацией большого количества зарубежного электрооборудования, поставляемого в Россию как отдельно, так и комплектно с технологическим оборудованием.

Выбор и применение в России зарубежного взрывозащищенного электрооборудования регламентируется указаниями гл. 3.4 [10], РД-03-67-94 [12] и отраслевыми стандартами [13].

Страны, производящие и поставляющие взрывозащищенное электрооборудование, имеют национальные стандарты (правила) на проектирование, испытание, маркировку, выбор и применение такого электрооборудования, а также стандарты на классификацию взрывоопасных установок (зон) и взрывоопасных смесей (см. табл. 2.9 и 2.10).

Кроме национальных стандартов существуют международные рекомендации и нормы, например:

рекомендации Международной электротехнической комиссии - МЭК (IEC), объединяющей практически все страны, изготавливающие или потребляющие взрывозащищенное электрооборудование;

европейские нормы (EN), являющиеся обязательными для включения в национальные стандарты стран-членов Европейского комитета по координации электротехнических норм (CENELEC).

Большинство зарубежных стандартов и правил существенно различаются между собой и отличаются от норм России. Так, критерии, по которым проводится классификация взрывоопасных зон, категорий и групп взрывоопасных смесей, в стандартах разных стран различны [13, 24]. Например, в США и Канаде отсутствует классификация взрывоопасных смесей по группам. Большинство стандартов не предусматривает классификацию взрывозащищенного электрооборудования по уровню взрывозащиты. Неодинаковы и нормирование средств взрывозащиты электрооборудования, методы его испытания и маркировка взрывозащиты.

Таким образом, обилие норм, стандартов и рекомендаций затрудняет сопоставление электрооборудования по однозначности его взрывозащиты и усложняет проблему выбора монтажа и эксплуатации зарубежного взрывозащищенного электрооборудования, которое должно соответствовать требованиям российских норм и правил.

В Россию зарубежное взрывозащищенное электрооборудование поступает, как правило, в комплекте с технологическими взрывоопасными установками, но может закупаться и индивидуально (россыпью). В комплекте со взрывозащищенным электрооборудованием фирмы-изготовителя или фирмы-поставщика должна представляться и соответствующая документация.

В состав технической документации входят:

перечень электрооборудования, в котором указывается вид взрывозащиты (по зарубежному стандарту и стандарту России), маркировка взрывозащиты (по зарубежному стандарту);

взрывоопасные условия применения (класс взрывоопасной зоны, категория и группа взрывоопасной смеси по зарубежным стандартам и стандартам России);

сертификат (копия свидетельства) о взрывозащищенности каждого изделия (или партии однотипных изделий). В сертификате указывается: стандарт, по которому изготовлено электрооборудование; вид взрывозащиты, маркировка взрывозащиты и взрывоопасная среда, на которую рассчитано электрооборудование. Сертификат должен быть согласован с национальной (зарубежной) испытательной организацией. Образцы сертификатов ряда стран и перечень национальных испытательных организаций приведены в РД-03-67-94, ОСТ 16 0.800.699-79-ОСТ 16 0.800.704-79 [12 и 13];

инструкция по монтажу и эксплуатации;

сборочные чертежи электрооборудования или его узлов с указанием мер, средств и параметров, обеспечивающих взрывозащиту.

По просьбе заказчика (министерства, акционерного общества или фирмы) на зарубежное взрывозащищенное электрооборудование оформляется свидетельство испытательной организации России (например,
ВостНИИ - Восточного научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности или испытательного центра взрывозащищенного электрооборудования РФЯЦ - ВНИИЭФ в г. Сарове). На электрооборудование, закупаемое индивидуально (россыпью), оформление свидетельства является обязательным.

В свидетельстве (сертификате) о взрывозащищенности электрооборудования испытательная организация России указывает возможность его применения во взрывоопасных зонах и взрывоопасных смесях в соответствии с нормами и правилами, действующими в России.

Зарубежное взрывозащищенное электрооборудование, как и отечественное, в соответствии с национальными стандартами должно иметь маркировку (знак) взрывозащиты или данные о взрывозащищенности. Маркировка взрывозащиты указывается обычно на фирменной или специальной табличке. Маркировка может быть рельефно отлита заодно с основной деталью или частью оболочки электрооборудования (на корпусе, крышке и др.).

Маркировка взрывозащиты электрооборудования согласно национальным стандартам зарубежных стран и международных организаций приводится в ОСТ 160.800.699-ОСТ 160.800.704-79 [13] и [24]. Маркировка взрывозащиты содержит условные знаки или данные, которые обозначают (см. табл. 2.6, 2.7 [24] и [13]):

принадлежность электрооборудования к взрывозащищенному (общий знак взрывозащиты, например: Ex, EEx, S, Rb, AD, SA и др.). Стандарты Японии и Швеции общего знака не имеют;

вид взрывозащиты (см. табл. 2.6, 2.7 [24] и [13]). Стандарты Бельгии, США, Канады, а также ранее действовавшие стандарты Англии и Франции этих данных не предусматривали;

категории взрывоопасной смеси (см. табл. 2.9, 2.2 и 2.3 [24] и [13]). Категория указывается для электрооборудования или его узла, именующего вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» и, как правило, «искробезопасная электрическая цепь»;

группу взрывоопасной смеси (см. табл. 2.10, 2.4 и 2.5 [24] и [13]). Согласно стандартам США и Канады, а также действовавшим ранее стандартам Англии, Франции и Италии, взрывоопасные смеси не классифицированы по группам, поэтому в этих случаях в маркировке группа не указывается.

Взрывозащищенное электрооборудование может иметь один или несколько видов взрывозащиты. В последнем случае электрооборудованию присваивают, как правило, комбинированную маркировку или указывают знак взрывозащиты каждого вида. В ряде стран (ФРГ, Австрия, Япония, Швеция) комбинированная маркировка присваивается изделию в том случае, если каждый вид взрывозащиты имеет важное значение по обеспечению взрывозащиты электрооборудования.

В маркировке взрывозащиты электрооборудования, кроме основных знаков, могут указываться дополнительные данные, такие, как номер сертификата, номер стандарта, зона взрывоопасности, допустимые параметры по искробезопасности (U, I, L, C), допустимое время e, максимальная температура нагрева частей электрооборудования.

Во всех зарубежных стандартах для всех видов взрывозащиты, кроме искробезопасных электрических сетей, отсутствует деление на уровни взрывозащиты.

Европейским комитетом по электротехнической стандартизации (CENELEC) введены общие требования к взрывозащищенному электрооборудованию, называемые Европейскими нормами (EN50014), которые должны быть включены в национальные стандарты стран-членов CENELEC (ФРГ, Австрия, Дания, Испания, Финляндия, Франция, Ирландия, Италия, Норвегия, Голландия, Португалия, Англия, Швеция и Швейцария). Эти нормы содержат также требования к единой системе маркировки взрывозащищенного электрооборудования.

Несмотря на наличие рекомендаций МЭК и CENELEC, большое количество зарубежного электрооборудования изготовляется по национальным стандартам, которые еще не приведены в соответствие с международными стандартами.

Рекомендации по выбору зарубежного взрывозащищенного электрооборудования и оценки его соответствия требованиям ПУЭ включают этапы:

выбор уровня и вида взрывозащиты электрооборудования на соответствие классу взрывоопасной зоны (см. табл. 2.7 [24] и [13]);

выбор маркировки (знака) взрывозащиты на соответствие взрывоопасной смеси (по категории и группе) - табл. 2.9 и 2.10.

В наружных установках электрооборудование должно быть пригодным для работы на открытом воздухе или иметь устройство для защиты от атмосферных воздействий.

В табл. 2.18 приводятся примеры сопоставления маркировок отечественного и зарубежного электрооборудования по взрывозащите и области его применения во взрывоопасных средах.

Таблица 2.18

| Вид взры-возащиты | Взрывоопасная смесь | Маркировка по взрывозащите в странах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Россия |  |  | ЧССР | ФРГ | Япония | Англия | Франция, CENE-LEC |
|  |  | ГОСТ 12.2.020-76 | ПИВРЭ | ПИВЭ |  |  |  |  |  |
| d | Метан | 1 Еxd IIAT1 | B1T1-B | В1Аа | Ех3 Р¦А | Exd IIAT1 | d1G1 | Exd IIAT1 | Exd IIAT1 |
|  | CS2 | 1ExdIICT6 | B4T5-B | В4Д | Ех3 Н¦F | Exd IICT6 | d3вG5 | Exd IICT6 | Exd IICT6 |
| e | Серный эфир | 2ExeIICT4 | H4T4-H | КОГ | Ex0 H¦D | Exe IICT4 | eG4 | Exe IICT4 | Exe IICT4 |
| o | Дивинил | 1ExoIIBT2 | B3T2-M | МОД | Ex5 S¦B | Exo IIBt2 | oG2 | Exo IIBT2 | Exo IIBT2 |
| p | Трихлорсилан | 1ExpIICT3 | B4T3-П | ПОГ | Ex6 H¦C | Exp IICT3 | fG3 | Exp IICT3 | Exp IICT3 |
| s | Окись этилена | 1ExsIIBT2 | B3T2-C | СОБ | Ex8 S¦B | Exs IIBT2 | sG2 | Exs IIBT2 | Exs IIBT2 |
| i | H2 | 1ExiIICT1 | B4T1-И | ИО водород | Ex9 H¦A | Exi IICT1 | iG1 | Exi IICT1 | Exi IICT1 |

Допуск к применению зарубежного взрывозащищенного электрооборудования должен разрешаться головными отраслевыми технологическими институтами совместно с органами надзора России (например,
Главгосэнергонадзор, Госгортехнадзор и др.).

2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА, МОНТАЖА,

ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Выбор и условия применения электрооборудования. Надежность и безопасность эксплуатации взрывозащищенного электрооборудования во взрывоопасных зонах может быть обеспечена, если оно будет соответствовать классу взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси, а также условиям, характеризующим температуру, влажность, химическую агрессивность и запыленность среды. При этом количество взрывозащищенного электрооборудования, устанавливаемого во взрывоопасных зонах, должно быть по возможности минимальным, а электрооборудование с нормально искрящими частями рекомендуется выносить за пределы взрывоопасных зон.

Выбору количества и места установки электрооборудования должен предшествовать анализ технической документации как самого электрооборудования, так и места его установки.

При пожарно-технической экспертизе электротехнической части проектов или пожарно-техническом обследовании электроустановок действующих объектов следует учитывать, что расчет и техническое обоснование класса взрывоопасной зоны приводятся в технологической части проекта. В электротехнической части проекта (на планах расположения силового и осветительного электрооборудования) указываются классы взрывоопасных зон, группы и категории взрывоопасных смесей, по которым был произведен выбор электрооборудования.

Определяющим при выборе взрывозащищенного электрооборудования является его назначение, уровень и вид взрывозащиты. Эти характеристики устанавливаются по паспортным данным и маркировке. Допустимые уровни взрывозащиты, а также допустимая степень защиты оболочки электрооборудования (для случая, когда взрывозащищенное электрооборудование не требуется, а допускается электрооборудование общего назначения) приводится в табл. 2.19.

При проектировании новых объектов и реконструкции старых электрооборудование для взрывоопасных зон должно выбираться в соответствии с требованиями гл. 7.3 [1], с учетом табл. 2.19, с соблюдением при этом определенной последовательности [24].

В случае, если промышленность не выпускает взрывозащищенное электрооборудование в нужном исполнении, вопрос о замене решается Главгосэнергонадзором.

В основе выбора зарубежного взрывозащищенного электрооборудования лежат те же факторы, т.е. анализ взрывоопасных условий будущей эксплуатации и особенностей его взрывозащиты. Задача несколько усложняется, если зарубежное взрывозащищенное электрооборудование поставляется комплектно, так как обязательно требуется проводить сравнение классификации взрывоопасных условий по зарубежному стандарту с классификацией взрывоопасных зон по ПУЭ.

Вторым важным фактором выбора является установление соответствия вида взрывозащиты электрооборудования категории и группе взрывоопасной смеси. Это соответствие должно устанавливаться по маркировке, а также по указаниям сертификата (или свидетельства).

Любое зарубежное взрывозащищенное электрооборудование должно обязательно пройти государственные контрольные испытания на национальной испытательной станции или на испытательной станции страны, в которую оно будет поставляться. По результатам испытаний испытательная станция выдает сертификат (или свидетельство) о проведенных испытаниях, в котором указываются особенности рассмотренного электрооборудования.

Зарубежное взрывозащищенное электрооборудование, поставляемое в Россию комплектно с технологической установкой или отдельно, должно пройти освидетельствование средств взрывозащиты в контрольных (испытательных) организациях [12]. В некоторых случаях освидетельствование можно не проводить, ограничившись соответствующим заключением головной проектной организации, если зарубежное оборудование будет использоваться только в каких-либо конкретных условиях, например на газораспределительной станции с хорошо известными взрывоопасными условиями.

После получения дополнительных результатов освидетельствования испытательная организация оформляет свидетельство о взрывозащищенности (сертификат) установленного образца и передает его на утверждение в Главгосэнергонадзор. В дальнейшем поступающее в Россию подобное электрооборудование освидетельствованию не подлежит. Последующие переосвидетельствования проводят через 5 лет.

Нормативно задача выбора зарубежного взрывозащищенного электрооборудования решается в свете требований [12] и ОСТ 16.0.800.699-79-ОСТ 16.0.800.704-79 [13].

Особенности монтажа электрооборудования. Монтаж взрывозащищенного электрооборудования должны производить специализированные электромонтажные организации в соответствии с требованиями ПУЭ [1], СНиП 3.05-06 [25], а также Инструкции по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон [26], специальных инструкций (или указаний) по монтажу отдельных видов взрывозащищенного электрооборудования и других нормативных документов.

Монтажные работы должны выполняться в соответствии с проектом производства электромонтажных работ, разработанным согласно указаниям и нормам. При этом необходимо строго соблюдать все указания инструкции по монтажу и эксплуатации взрывозащищенного электрооборудования заводов-изготовителей. Обычно они помещаются в проекте производства электромонтажных работ, в разделе «Обеспечение взрывозащиты при монтаже».

Вновь смонтированная или реконструированная электроустановка должна быть принята в эксплуатацию в порядке, установленном действующими нормами и правилами [1, 10, 25, 27].

При сдаче в эксплуатацию кроме документации, предусмотренной отраслевыми правилами приемки и правилами [10], должны быть оформлены и переданы предприятию, например, следующие документы и расчеты:

а) проект силового электрооборудования и электрического освещения, который наряду с обычными техническими расчетами и чертежами должен содержать (п. 3.4.4 [10]):

расчет или техническое обоснование возможности образования в помещении или вокруг наружной установки взрывоопасных смесей ЛВЖ, ГГ, ГП или ГВ в смеси с воздухом, т.е. обоснование класса взрывоопасной зоны категории и группы взрывоопасных смесей и др. Расчет или технические обоснования могут быть изложены в технологической части проекта;

спецификацию электрооборудования и установочной аппаратуры с указанием их маркировки по взрывозащите;

планы расположения электрооборудования с разводкой силовых, осветительных, контрольных и других электрических цепей с указанием классов взрывоопасных зон, категории и группы взрывоопасных смесей или наименования горючих волокон либо пыли, по которым было выбрано электрооборудование;

документацию по молниезащите зданий и сооружений и защите от статического электричества;

расчет токов короткого замыкания в сетях напряжением до 1000 В;

перечень мероприятий, которые могут предотвратить образование взрывоопасных концентраций: устройство вентиляции, сигнализации, установка защитных блокировочных устройств и автоматических средств контроля концентрации взрывоопасных газов, паров, веществ и др.;

б) документация приемосдаточных и пусконаладочных испытаний электрооборудования, предусмотренных ПУЭ [1], и соответствующие протоколы: предпусковых испытаний взрывозащищенного электрооборудования (по инструкциям заводов-изготовителей); измерения избыточного давления в помещениях, предусмотренные ПУЭ; испытаний давлением плотности соединений трубопроводов и разделительных уплотнений электропроводок; проверки полного сопротивления петли фаза-нуль в установках напряжением до 1000 В с контролем кратности тока однофазного КЗ номинальному току ближайшей плавкой вставки предохранителя или установки автоматического выключателя в соответствии с указаниями
гл. 7.3 [1] и гл. 3 учебника и т.д.;

в) документация, поставляемая с импортным взрывозащищенным электрооборудованием (определяется контрактом с иностранной фирмой);

г) инструкции заводов-изготовителей по монтажу и эксплуатации взрывозащищенного электрооборудования.

При приемке в эксплуатацию электроустановок кроме выполнения требований ПУЭ [1] и [10] и инструкций заводов-изготовителей следует обязательно контролировать: соответствие проекту установленного во взрывоопасных зонах электрооборудования, а также смонтированных проводов и кабелей; техническое состояние каждого электротехнического изделия; правильность выполнения ввода проводов и кабелей, надежность их уплотнения; наличие разделительных уплотнений электропроводок (подтверждается протоколом монтажной организации); наличие уплотнений в патрубках при проходе одиночных кабелей через стены и т.п.

Приемка в эксплуатацию взрывозащищенного электрооборудования с дефектами и неполадками запрещается.

Особенности эксплуатации электрооборудования. Смонтированное или реконструированное электрооборудование, установленное во взрывоопасной зоне, должно быть принято в эксплуатацию специальной комиссией в составе представителей монтажной организации, эксплуатирующего предприятия и местных контролирующих (надзорных) организаций. Состав комиссии утверждается главным инженером предприятия. Порядок участия представителя органов государственного пожарного надзора в комиссии регламентируется положениями НПБ 05-93 [27].

К эксплуатации во взрывоопасных зонах допускается электрооборудование, которое изготовлено на специализированных предприятиях в соответствии с требованиями правил [7 и 8], стандартов на отдельные виды взрывозащиты (например, [11], [14], [15], [17]-[23]) либо электрооборудование, имеющие маркировку по взрывозащите и снабженное эксплуатационной документацией (см. прил. 4).

Электрооборудование, изготовленное неспециализированными предприятиями, а также опытные образцы взрывозащищенного электрооборудования могут применяться во взрывоопасных зонах только после получения заключения испытательной организации (например, в испытательном центре взрывозащищенного электрооборудования РФЯЦ-ВНИИЭФ).

Безопасная эксплуатация взрывозащищенного электрооборудования обеспечивается правильной организацией осмотров и периодических проверок средств и параметров, обеспечивающих их взрывозащищенность, а также своевременным устранением различных нарушений. С этой целью ответственный за электрохозяйство предприятия обязан обеспечить инструктаж электротехнического персонала по вопросам взрывобезопасности в соответствии с инструкциями, утвержденными главным инженером предприятия.

На каждое взрывозащищенное электрооборудование составляется паспорт индивидуальной эксплуатации (например, в виде отдельных карт), в которых указывается его состояние на различных стадиях проведения регламентных работ.

При эксплуатации взрывозащищенного электрооборудования пользуются указаниями действующих правил [10] и различных инструкций на конкретные виды оборудования.

На взрывозащищенном оборудовании запрещается закрашивать паспортные таблички. Необходимо периодически восстанавливать окраску знаков взрывозащиты и предупредительных надписей. Цвет их окраски должен отличаться от цвета окраски электрооборудования (как правило, должна применяться красная краска).

Периодичность профилактических испытаний взрывозащищенного электрооборудования устанавливается ответственным за электрохозяйство предприятия с учетом местных условий и должна быть не реже, чем указано в соответствующих главах правил эксплуатации [10] для электрооборудования общего назначения.

Эксплуатация зарубежного взрывозащищенного электрооборудования должна производиться в строгом соответствии с указаниями
гл. 3.4 [10].

При эксплуатации электроустановок во взрывоопасных зонах следует руководствоваться также и правилами техники безопасности [28].

Особенности ремонта электрооборудования. Ремонт взрывозащищенного электрооборудования в принципе не отличается от ремонта электрооборудования общего назначения, однако при этом необходимо не только восстановление его работоспособности, но и соблюдение параметров его взрывозащищенности.

Планово-предупредительный ремонт и профилактические испытания электрооборудования должны осуществляться по графику в сроки, установленные в правилах [10], инструкцией завода-изготовителя и другими директивными материалами. К ремонту взрывозащищенного электрооборудования допускаются лица, прошедшие одновременно с проверкой знаний (общих) гл. [10] и [27] проверку знаний гл. 3.4 [10], инструкций заводов-изготовителей, а также правил [7, 8], стандартов [11], [14], [15], [17]-[23] и др. (см. прил. 4). При проведении профилактических осмотров, технического обслуживания и текущих ремонтов эксплуатационному персоналу разрешается выполнять работы, не связанные с восстановлением взрывозащиты электрооборудования или не влияющие на его взрывозащиту, например:

замену смазки в подшипниках и самих подшипников;

ревизию токоведущих частей и контактных соединений;

устранение течи масла и его замену;

замену перегоревших ламп и поврежденных стеклянных колпаков в светильниках;

замену уплотняющих прокладок;

ремонт систем продувки, чистку и замену фильтров, замену разбитых стекол смотровых окон;

замену деталей и узлов на аналогичные запасные, поставленные заводом-изготовителем комплектно с изделием, либо изготовленные заводом по заказу организации, эксплуатирующей изделия.

Средний и капитальный ремонты, связанные с заменой, восстановлением или изготовлением деталей и сборочных единиц, неисправность которых может повлечь за собой нарушение взрывозащищенности электрооборудования, выполняют в соответствии с РД 16.407.95 [9], зарегистрированные в органах Госгортехнадзора ремонтные предприятия (заводы, цехи, участки), оснащенные соответствующим оборудованием и имеющие разрешение вышестоящей организации, определившей достаточность их специализации.

Ремонт зарубежного взрывозащищенного электрооборудования организационно мало чем отличается от ремонта отечественного электрооборудования аналогичного назначения. Осложнением является отсутствие специальной ремонтной документации, которую вынуждены разрабатывать ремонтные предприятия и в установленном порядке согласовывать с контрольной (испытательной) организацией.

2.7. ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА, МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОН И ПОМЕЩЕНИЙ
С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ

Для обеспечения пожарной безопасности электрооборудования в пожароопасных зонах помещений и наружных установок пожароопасных производств применяется электрооборудование общего назначения. При этом степень защиты оболочки электрооборудования должна соответствовать классу пожароопасной зоны (см. п. 2.1 и табл. 7.4.1, 7.4.3 [1] и [24].

При размещении в помещениях или наружных установках единичного пожароопасного оборудования, когда специальные меры против распространения пожара не предусмотрены, зона в пределах до 3 м по горизонтали и вертикали от этого оборудования является пожароопасной, а ее класс определяется в зависимости от нормативных признаков и характеристик.

Электрооборудованием общего назначения называется электрооборудование, выполненное без соблюдения специфических требований, характерных для определенной отрасли промышленности или определенного назначения.

На оболочку такого электрооборудования или на табличку с его паспортными данными, либо в помещениях, указанных в стандартах или технических условиях могут наноситься условные обозначения степени защиты оболочки по ГОСТ 14254-86 [16]. Такая степень обозначается латинскими буквами IP (начальные буквы слов International Protection). Следующие за ними две цифры означают: первая – степень защиты персонала от соприкосновения с токоведущими частями и попадания внутрь оболочки твердых посторонних тел; вторая – степень защиты оборудования от проникновения внутрь оболочки воды. В табл. 2.20 приведены предпочтительные степени защиты оболочек электрооборудования.

Таблица 2.20

| Первая цифра: защита от проникновения и попадания посторонних тел | Вторая цифра – защита от проникновения воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 | IР00 IР10 IР20 IР30 IР40 - - - | IР01 IР11 IР21 IР31 IР41 - - - | - IР12 IР22 IР32 IР42 - - - | - IР13 IР23 IР33 IР43 - - - | - - - IР34 IР44 IР54 - - | - - - - - IР55 IР65 - | - - - - - IР56 IР66 - | - - - - - - IР67 - | - - - - - - - IР68 |

Если для электрооборудования нет необходимости в одном из видов защиты, то в условном обозначении допускается проставлять знак Х вместо цифрового обозначения того вида защиты, который в данном электрооборудовании не требуется или испытания которого не производятся. Например: IPX2, IP3X и т.д.

При выборе электрооборудования, устанавливаемого в пожароопасных зонах, необходимо учитывать также условия окружающей среды (химическую активность, атмосферные осадки и т.п.).

Электрооборудование с частями, искрящими при нормальной работе, рекомендуется выносить за пределы пожароопасных зон, если это не вызывает затруднений при эксплуатации и не сопряжено с неоправданными затратами. В случае его установки в пределах пожароопасной зоны оно должно удовлетворять требованиям гл. 7.4 [1].

Электрооборудование в помещениях с нормальной средой (т.е. не содержащих пожаро- и взрывоопасные зоны) или располагаемое на открытом воздухе или под навесами должно быть стойким в отношении воздействий окружающей среды или защищенным от этого воздействия (влаги, пыли, химически активной среды, повышенной температуры и т.п.).

В связи с указанным требованием в гл. 1.1 [1] выбор электрооборудования увязывается с классификацией помещений по общим свойствам и характеру окружающей среды: сухие, влажные, сырые, особо сырые, жаркие, пыльные (имеется в виду, что пыль негорючая, но токопроводящая или нетокопроводящая) и с химически активной средой.

С учетом этой классификации в соответствующих разделах и главах ПУЭ [1] указывается допустимая степень защиты оболочек электрооборудования общего назначения (см. табл. 2.20).

Монтажные работы должны выполняться с учетом требований [1], [25], а также инструкции по монтажу электрооборудования пожароопасных установок [30].

2.8. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНЫМ СОСТОЯНИЕМ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Надзор за соблюдением правил устройства и правил технической эксплуатации электроустановок осуществляется органами Главного управления государственного энергетического надзора Министерства топлива и энергетики Российской Федерации. Поэтому представитель Государственный противопожарной службы (ГПС), кроме материалов, подготовленных пожарно-технической комиссией, должен внимательно изучить документы и материалы ревизии и обследования электроустановок представителями безопасности – Госэнергонадзором и Госгортехнадзором. Если требования этих надзорных органов имеют отношение к пожарной безопасности электроустановок, их можно подтвердить предписанием госпожнадзора, т.е. включить отдельными пунктами. Следует учитывать и требования правил [36 и 37].

Большое значение в обеспечении пожарной безопасности электроустановок имеет взаимодействие госпожнадзора с органами Государственного энергетического надзора. Указанные органы должны анализировать пожары, происшедшие по причине неисправности или неправильной эксплуатации электроустановок, и разрабатывать мероприятия по их предупреждению и тушению, принимать совместное участие в установлении причин пожара от электроустановок; совместно проводить мероприятия по повышению квалификации работников, связанных с монтажом и эксплуатацией электроустановок. Должен быть обмен информацией по нормативно-техническим вопросам устройства и эксплуатации электроустановок, а также сведениям о происшедших авариях и пожарах от электроустановок.

Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности электроустановок достигается и выполнением нормативно-технической работы органами ГПС, например, путем контроля за выполнением проектными организациями противопожарных требований, общегосударственных норм и правил при разработке проектов, т.е. выполнением пожарно-технической экспертизы любой части проекта, в том числе и электротехнической, или всего проекта в целом. Оформляются следующие документы: письмо в проектную организацию или предписание, в которых предусматривается устранение выявленных нарушений и отступлений от норм проектирования (ГОСТ, ПУЭ, СНиП, ПЭЭП, ПТБ, ТУ, НПБ, ППБ и ведомственных нормативов).

В рекомендациях, разрабатываемых по результатам пожарно-технической  экспертизы, должны быть предложены такие технические решения по устранению нарушений требований пожарной безопасности, которые были бы экономически целесообразны и обоснованы на уровне современных достижений науки и техники.

Пожарно-техническая экспертиза может проводиться в порядке осуществления функций ГПС при рассмотрении отдельных проектов в ГУГПС, УГПС, ОГПД МВД России, проектных и строительных организациях, у заказчика. В этом случае эксперт должен руководствоваться положениями и наставлениями ГПС, в которых область экспертизы и объем вопросов могут быть ограниченными, например:

рассмотрение проектов электрических распределительных устройств и электрических подстанций производится только в части соответствия противопожарных разрывов нормам проектирования, соблюдения нормативных требований, предъявляемых к встроенным электроподстанциям и распредустройствам, а также в части их противопожарной защиты;

принципиальные схемы электрических сетей предприятий и учреждений в целом органы госпожнадзора не рассматривают. Проекты внутренних электросетей рассматриваются в части соответствия типов и марок проводов (способов их прокладки); электродвигателей, светильников аппаратов, распределительных щитов классу пожаровзрывоопасности зоны характеру и свойствам окружающей среды, определяемым проектной организацией.

Пожарно-техническая экспертиза может проводиться по требованию судебных органов по делам о пожарах. В этом случае эксперт может (и должен!) давать заключение по любым вопросам, представленным на экспертизу.

При составлении заключения по результатам пожарно-технической экспертизы необходимо учитывать, что:

предлагаемые мероприятия излагаются кратко, четко, с обоснованием требований норм проектирования;

в заключении указываются требования по выполнению норм проектирования, а не способ их выполнения;

противопожарные мероприятия, предусмотренные нормами проектирования, излагаются с использованием слов «должно быть», «необходимо», «следует» и производных от них.

противопожарные мероприятия, не предусмотренные нормами проектирования, излагаются с использованием слов «рекомендуется», «целесообразно» - как это рекомендуется ПУЭ [1].