Глава 6

ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

6.1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА

По принципу преобразования электрической энергии в энергию видимых излучений источники света делятся на две группы: тепловые (в основном лампы накаливания) и газоразрядные (ртутные трубчатые люминесцентные лампы низкого давления и ртутные лампы высокого давления с исправленной цветностью типа ДРЛ). К последней группе относятся металлогалогенные лампы (ДРИ, ДРИЗ) и натриевые лампы высокого давления (ДНаТ), а также мощные дуговые ксеноновые трубчатые лампы, типа ДКсТ (только для наружного освещения).

В лампах накаливания излучение происходит от накаленного до высокой температуры (2500-3000 К) вольфрамового тела в стеклянной колбе, в которой создан вакуум или находится инертный газ. Лампы различают по мощности (15-1500 Вт), напряжению (12-220 В), световому потоку, конструктивному исполнению и др. Они делятся на две группы:

общего назначения - для общего и местного освещения в быту и промышленности, а также для наружного освещения;

специальные - обладающие особым конструктивным исполнением, большой точностью, стабильностью световых и электрических параметров и другими особенностями, определяемыми спецификой их применения (например, вибростойкость, тепло- и холодостойкость и т.д.).

Лампы накаливания состоят из колбы, цоколя и вольфрамовой моноспирали или биспирали. Биспирали применяют в лампах с большими тепловыми потерями (т.е. в газонаполненных от 40 Вт и выше). Наполнение колб ламп криптоном или смесью азота и аргона позволяет снизить испарение вольфрама и довести его температуру до предельной, но несколько увеличивает тепловые потери. Световая отдача газонаполненных ламп поэтому выше, чем у пустотных.

В маркировке ламп буквы означают: В - вакуумная, Г - газонаполненная, Б - биспиральная, К - криптоновая. Основными характеристиками ламп накаливания являются: номинальные напряжения Uн В, мощность Рн Вт и световой поток Fн лм (люмен), а также световая отдача H = Fн/Рн лм/Вт и средний срок службы (примерно 1000 ч).

На характеристики лампы накаливания существенно влияет величина рабочего напряжения. При напряжении, большем номинального, увеличивается ток в лампе, температура нити накала и световой поток, излучаемый лампой. Одновременно уменьшается срок ее службы из-за более
быстрого разрушения вольфрамовой спирали. При понижении напряжения уменьшается световой поток лампы и ее светоотдача (рис. 6.1).

1000

500

200

100

90

80

70

60

50

40

80                       90                     100

110                       120

200

180

160

140

120

100

50

20

10

80                    90                   100

110

Напряжение, %

Напряжение, %

Ток, потребляемая мощность, световой поток, световая отдача, %

Продолжительность горения, %

Ток, потребляемая мощность, световой поток, световая отдача, %

Продолжительность горения, %

3      4   5

2

1

1

2

3

4

5

Рис. 6.1. Параметры ламп накаливания в зависимости от приложенного к ним напряжения:

1 – продолжительность горения; 2 – световой поток; 3 – световая отдача;
4 – потребляемая мощность; 5 - ток

Достоинства ламп накаливания – простота устройства, дешевизна, удобство эксплуатации, возможность изготовления в широком диапазоне мощностей и напряжений и др. К основным недостаткам относятся: весьма низкая экономичность (только 2-4 % потребляемой ими электроэнергии превращается в световую), относительно малый срок службы, пожарная опасность.

В лампах накаливания с вольфрамогалогенным циклом используется йод, бром, хлор и сложные галогенорганические соединения. Цилиндрическая колба 2 йодной лампы (рис. 6.2) изготавливается из высокотемпературного кварцевого стекла. Нить 1 располагается точно по оси на одинаковом и сравнительно близком расстоянии от стенок колбы. Электроды 4, подводящие ток к нити, и держатели 3 нити изготавливаются из вольфрама. Колба наполняется хорошо очищенным инертным газом до давления
5 105 - 105 Па, что уменьшает скорость испарения нити и предотвращает дугообразование. В колбу вводится определенное количество йода. Его атомы, выделяющиеся из молекул под влиянием высокой температуры на поверхности вольфрамовой нити, перемещаются к стенкам колбы и образуют с осевшими на них распылившимися частицами вольфрама газообразный йодид вольфрама. Последний, попадая в зону высоких температур вблизи нити, снова распадается на вольфрам и йод. Вольфрам остается на нити, а атомы йода диффундируют к стенкам и опять участвуют в цикле. Круговой процесс идет по схеме W+2J  WJ2. Световой поток в этих лампах к концу срока службы уменьшается только на 3-4 % (вместо 15-20 % для обычных ламп накаливания), срок службы в два раза больше, световая отдача на 15-20 % выше, чем у обычных ламп, спектральный состав излучения ближе к естественному и размеры значительно меньше. Это позволяет снижать габариты и массу осветительных приборов.

10,5 мм

1

2

3

4

254 мм

Рис. 6.2. Кварцевая йодная лампа накаливания типа КИ220-1500:

1 – нить накала; 2 – колба; 3 – держатель; 4 - электроды

В настоящее время выпускается более 100 типоразмеров галогенных ламп накаливания мощностью от 5 Вт до 5 кВт (предполагается выпуск ламп до 10 и 20 кВт), продолжительность горения которых превосходит лучшие мировые образцы в два и более раз (например, лампы типа КИМ10-90, КИ220-1500, КГ220-500 и др). Такие лампы применяются при фото- и киносъемках, для освещения зданий и аэродромов, спортивных сооружений, открытых площадей и т.п. Они являются также высокоинтенсивными источниками инфракрасного излучения и используются для нагрева, плавления, термообработки, пайки, сушки и т.п.

Более экономичными, чем лампы накаливания, являются газоразрядные лампы. Большинство из них представляет собой запаянную стеклянную колбу цилиндрической, сферической или иной формы с впаянными электродами. Обычно колба заполнена либо инертным газом, либо газом и небольшим количеством металла (например, ртути, натрия, кадмия). Если к электродам приложить достаточное напряжение (называемое напряжением зажигания), между ними возникает электрический разряд, который вызовет свечение газа. В зависимости от давления газа и паров металла в рабочем режиме различают газоразрядные лампы низкого, высокого и сверхвысокого давления. Эти лампы разделяются на лампы тлеющего, дугового и импульсного разрядов.

Все разрядные лампы (кроме ксеноновых трубчатых типа ДКСТ) включаются в сеть через индуктивные или емкостные балластные сопротивления. Балластные сопротивления (дроссели) являются составной частью пускорегулирующих аппаратов (ПРА), которые включают также конденсаторы и стартеры, а для ламп типа ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ и ДНаТ - импульсные зажигающие устройства.

4

5

2

3

3

2

7

1

6

Рис. 6.3. Люминесцентная лампа и схема ее включения:

1 – дроссель; 2 – цоколь; 3 – электроды; 4 – стартер; 5 и 7 – конденсаторы; 6 – трубка

Наиболее широко для освещения применяются люминесцентные трубчатые лампы низкого давления (около 1,3 102 Па). Люминесцентная лампа (рис. 6.3) представляет собой стеклянную цилиндрическую трубку 6, заполненную аргоном и дозированным количеством ртути. На концах трубки расположены биспиральные вольфрамовые электроды 3, концы которых выведены через цоколи 2 наружу. Напряжение вызывает электрический разряд в газовом наполнении. Невидимое ультрафиолетовое излучение, возникающее при разряде и составляющее около 85 % всей энергии излучения (электролюминесценция), облучает тонкий слой люминофора на внутренней поверхности трубки и вызывает его свечение - фотолюминесценцию. Благодаря этому люминесцентные лампы обладают значительно более высокой экономичностью. Если, например, лампы накаливания 220 В и мощностью 100-300 Вт имеют световую отдачу около
15 лм/Вт, то люминесцентные лампы типа ЛБ40 мощностью 40 Вт имеют световую отдачу 78 лм/Вт. Срок службы люминесцентных ламп 12000 ч. Температура стеклянной трубки не превышает 50 С, что делает их менее пожароопасными по сравнению с лампами накаливания.

Лампы для общего освещения различаются по цветности: дневного (ЛД), белого (ЛБ), тепло-белого (ЛТБ) света и дневного с улучшенной цветопередачей (ЛДЦ).

Подавляющее большинство люминесцентных ламп в настоящее время дозируется жидкой ртутью, что имеет ряд недостатков. Основные из них - нарушение гигиеничности технологии изготовления ламп и тех помещений, в которых они применяются (разбрызгивание и испарение ртути в случае боя ламп), а также снижение светового потока ламп на 20-30 % (в зависимости от температуры) при применении их в закрытых светильниках. Эти недостатки устраняются в амальгамных лампах мощностью от 15 до 125 Вт. Наибольшее распространение получили амальгамы на основе индия и кадмия. Амальгама в виде шарика или таблетки может быть размещена на внутренней поверхности трубки. В маркировку ламп вводится буква А, например, АБА 15-Т, где Т указывает на тропическое исполнение.

Люминесцентные лампы включаются в сеть переменного напряжения 127 и 220 В с пускорегулирующей аппаратурой (ПРА), которая обеспечивает зажигание лампы, нормальный режим работы и устранение радиопомех. Пускорегулирующая аппаратура (см. рис. 6.3) состоит из дросселя 1, стартера 4 и конденсаторов 5, 7. Стартер 4 представляет собой миниатюрную неоновую лампу с биметаллическими электродами. В момент включения на электроды стартера подается полное напряжение сети, и между ними возникает тлеющий разряд, разогревающий электроды. От нагрева они изгибаются и замыкаются друг с другом: возникает ток, разогревающий электроды лампы. В этот момент разряд в стартере прекращается, электроды его охлаждаются и размыкаются. Мгновенный разрыв цепи вызывает появление на дросселе импульса обратной электродвижущей силы, которая и зажигает лампу. После этого напряжение на лампе составляет около половины сетевого. Такое же напряжение будет и на стартере, что недостаточно для возбуждения тлеющего разряда и его повторного замыкания. Конденсатор 5 снижает уровень радиопомех, а конденсатор 7 улучшает коэффициент мощности  лампы, компенсируя индуктивность дросселя.

Стартерные схемы включения ламп просты и дешевы. Однако стартер уменьшает эксплуатационную надежность схемы. Его неисправность приводит к снижению срока службы ламп. Поэтому применяются и бесстартерные схемы быстрого и мгновенного (холодного) зажигания ламп.

На люминесцентную лампу, имеющую схему быстрого зажигания, наносится электропроводящая пленка или полоса. Наиболее распространены трансформаторные схемы быстрого пуска, в которых в качестве балластного сопротивления используются дроссель, а предварительный подогрев катодов осуществляется накальным трансформатором либо автотрансформатором.

При холодном зажигании ламп устраняется предварительный подогрев катодов. Такой способ применяется, например, при использовании люминесцентных ламп во взрывоопасных зонах, где обеспечение искробезопасности является основным требованием. Для холодного зажигания к люминесцентной лампе подается напряжение, превышающее рабочее в 5-7 раз.

Рис. 6.4. Дуговая ртутная люминесцентная лампа высокого давления ДРЛ:

1 – цоколь; 2 – кварцевая трубка; 3 – колба;

4 – люминофор

Дуговые ртутные лампы высокого давления с исправленной цветностью (типа ДРЛ) бывают двухэлектродными и четырехэлектродными мощностью 80–1000 Вт. Они сочетают высокую световую отдачу трубчатых люминесцентных ламп низкого давления и значительную световую мощность в относительно небольшом объеме.

Двухэлектродная лампа ДРЛ (рис. 6.4) представляет собой толстостенную кварцевую трубку (горелку) 2 с самокалящимися электродами, заполненную парами ртути и аргоном под давлением 5105 – 106 Па. Трубка заключена в наружную стеклянную колбу 3 из термостойкого стекла, покрытую внутри слоем люминофора 4. Форма колбы близка к форме лампы накаливания и заканчивается цоколем 1. Люминофор преобразует ультрафиолетовый поток, проходящий через горелку, в оранжево-красное излучение, исправляя цветность излучения лампы. Спектр лампы становится близким к дневному свету.

220 В

Д

Л

В

С

Д1

-

Р

+

r

Рис. 6.5. Схема включения лампы ДРЛ

Включение ламп ДРЛ (рис. 6.5) производится с помощью ПРА, состоящей из дросселя с основной Д и зажигающей Д1 обмотками и импульсного контура с разрядником Р. При подаче напряжения на лампу конденсатор С заряжается через селеновый выпрямитель В и ограничивающее сопротивление r. Когда напряжение достигнет 180-220 В, что вызывает пробой разрядника Р, конденсатор разрядится на дополнительную обмотку дросселя Д1, и на концах основной обмотки балластного дросселя индуктируется импульс высокого напряжения, зажигающий лампу Л.
После зажигания лампы повторных разрядов конденсатора не происходит, так как напряжение на лампе во время ее горения, а следовательно, и на конденсаторе, ниже пробивного напряжения разрядника. ПРА обеспечивает мгновенное зажигание лампы при температуре окружающей среды от
-30 С до +60 С, но устойчивая работа лампы и номинальный световой поток появляются через 5-7 мин после включения. Повторное включение лампы возможно только после ее остывания в течение 10-15 мин. Поэтому лампы ДРЛ не разрешается использовать для аварийного освещения. Их целесообразно применять для освещения улиц и площадей, высоких производственных помещений.

На основе ртутных ламп высокого давления путем введения светоизлучающих добавок (редкоземельных элементов) и оптимизации термических и электрических параметров разряда изготавливается металлогалогенные газоразрядные лампы МГЛ. Они все более вытесняют другие источники света из тех областей освещения, где требуется улучшенная цветопередача и высокая освещенность.

В России впервые были созданы разборные ксеноновые лампы с водяным охлаждением электродов (типа ДКсТ), обладающие высокой мощностью (от 2 до 50 кВт) при относительно небольших габаритах.

Наряду с многими достоинствами большинству газоразрядных ламп присущи и недостатки: сложность включения в сеть, применение ПРА, в которой теряется до 20-30 % энергии, чувствительность к изменениям внешней температуры, неудобные размеры (конструктивные формы).

6.2. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СВЕТИЛЬНИКИ

Для освещения помещений или открытого пространства обычно требуется рационально распределить световой поток: направить его вниз или вверх, сконцентрировать на рабочем месте и т.д. В этих целях применяются осветительные приборы, которые разделяются на приборы ближнего (до 20-30 м) действия - светильники и на приборы дальнего действия - прожекторы.

Рис. 6.6. Светильник Н3Б-150М:

Н – повышенной надежности против взрыва (защита вида «е»); 3Б – категория и группа

взрывоопасной смеси; 150 – мощность лампы; М – модернизированный; 1 – защитная сетка;

2 – взрывонепроницаемый патрон; 3 – отражатель; 4 – провод ПРКС; 5 – штуцер; 6 – корпус;

7 – уплотнительное кольцо и сальник; 8 – кольцо; 9 – защитный колпак;

10 – лампа накаливания

Светильник (рис. 6.6) состоит из источника света и осветительной арматуры, перераспределяющей световой поток. Она также предохраняет глаза от чрезмерной яркости источника света, а лампу - от механических повреждений, защищает полости расположения источника света и патрона от воздействия окружающей среды и т.д.

В общем случае осветительная арматура светильника состоит из корпуса 6, отражателя 3, рассеивателя или защитного стеклянного колпака 9, патрона 2, защитной сетки 1, узлов крепления деталей и самой арматуры. Ввод проводов 4 типа ПРКС производится через штуцер 5 и сальник 7. Кольцо 8 служит для крепления защитного колпака и защитной сетки. Отражатель и рассеиватель ограничивают слепящее действие источника света. В светильниках с рассеивателями ограничение слепящего действия достигается подбором рассеивателя. В светильниках с отражателями, но без рассеивателей слепящее действие ограничивается защитными углами светильников. Защитным углом светильника называется плоский угол между горизонталью и направлением от нижнего края тела накала источника света на край отражателя (например, угол  на рис. 6.6, если бы отсутствовал отражатель).

Светильники классифицируются по характеру светораспределения, целевому назначению, способу установки, защите от воздействия окружающей среды и т.д. В России действуют стандарты по защите светильников от пыли и воды, оказывающих большое влияние на надежность светильников, безопасность обслуживания и  пожарную безопасность, например, ГОСТ 16703-71 «Светильники. Термины и определения»,
ГОСТ 13828-74 «Светильники. Виды и обозначения», ГОСТ 14254-86 (см. табл. 2.18). Вид защиты светильников обозначается двумя латинскими буквами IP и двумя цифрами, первая из которых указывает степень защиты от пыли, вторая - от воды (например, IP53).

Многие типы светильников имеют открытые лампы, не защищенные от окружающей среды, или лампы, закрытые неуплотненными светопропускающими оболочками (рассеивателями). При этом корпуса светильников с расположенными в них электрическими контактами могут иметь незащищенное, пылезащищенное или пыленепроницаемое исполнение. В связи с этим ГОСТ 13828-74 в обозначении защиты светильников с неизолированными от окружающей среды лампами исключает буквы IP и вводит штрих у цифры (табл. 6.1). Необходимо учитывать, что указанные в каталогах и других информационных материалах виды защиты светильников относятся к определенному рабочему положению и в случаях его изменения степени защиты могут быть различными.

Использование общепромышленных светильников общего назначения (см. табл. 6.1) во взрывоопасных зонах за небольшим исключением недопустимо. В них необходимо применять взрывозащищенные светильники. Взрывозащита светильников основывается на одном виде или сочетании нескольких видов: взрывонепроницаемости (взрывонепроницаемая оболочка), повышенной надежности против взрыва (защита вида «е»), заполнении всего либо части объема оболочки воздухом или инертным газом под избыточным давлением или прозрачными жидкостями, а также на применении устройств, обеспечивающих автоматическое отключение электродов лампы при разрушении колбы (электромеханическая или пневматическая блокировка). Поэтому такие светильники могут иметь следующие виды взрывозащиты: взрывонепроницаемая оболочка, защита вида «е» (повышенной надежности против взрыва) и специальный вид взрывозащиты.

Взрывонепроницаемые светильники. Все части таких светильников, где могут появиться искрение или высокая температура (патрон, источник света и др.), заключаются во взрывонепроницаемую оболочку. Оболочка может состоять из корпуса и защитного стеклянного колпака. Факторы, обеспечивающие взрывонепроницаемость оболочки светильника, рассмотрены в параграфе 2.3. Конструктивные особенности взрывонепроницаемых светильников для стационарной установки можно рассмотреть на примере устройства светильника В3Г-200АМС (рис. 6.7). Он состоит из корпуса 8, стяжного кольца 10, защитного колпака 11 из прозрачного стекла, защитной сетки 12, отражателя 13 и взрывонепроницаемого патрона 9. Этот светильник имеет вводное устройство, состоящее из нажимной муфты 1, корпуса 2 со съемной крышкой 7 и резинового уплотняющего кольца 3 с тремя отверстиями для проводов или одним для кабеля. Это устройство позволяет вводить в светильники провода (в стальных трубах) и кабели с обычной (ненагревостойкой) изоляцией, которыми выполняется обычно осветительная сеть. Затяжкой болтов, соединяющих нажимную муфту с корпусом вводного устройства, достигается надежное уплотнение вводов. Провода присоединяются к фазному 5, нулевому и заземляющему 4 контактным выводам в корпусе вводного устройства. Зарядку светильников на участке от контактных выводов патрона 9 до контактных выводов в вводном устройстве производит предприятие-изготовитель проводом 6 марки ПРКС.

В маркировке светильника приняты обозначения: В - взрывонепроницаемый, 3 - категория взрывоопасной смеси, Г - группа взрывоопасной смеси, М - модернизированный; 200 - мощность лампы в Вт. Светильник предназначен для общего освещения зон классов В-I, В-Iа, В-II и В-Iг. В зонах В-Iг светильник может применяться только при условии защиты его от прямого попадания атмосферных осадков (размещение под навесами или установка защитных козырьков).

Большое распространение получили ручные и головные переносные взрывонепроницаемые светильники, например СПВ-27М (рис. 6.8). Светильник может применяться во взрывоопасных зонах всех классов, в которых возможно образование взрывоопасных смесей паров и газов с воздухом, отнесенных к 1, 2, 3 категориям и группам Т1, Т2, Т3 и Т4, а также в смеси горючей пыли с воздухом. Условные знаки взрывозащиты (В3Т4-В) означают, что светильник по уровню взрывозащиты - взрывобезопасный, по виду взрывозащиты - взрывонепроницаемый, для 3-й категории и группы Т4 взрывоопасных смесей.

Рис. 6.7. Светильник В3Г-200АМС:

1 – муфта; 2 – корпус вводного устройства; 3 – уплотняющее кольцо; 4 и 5 – контакты; 6 – провод ПРКС; 7 – крышка; 8 – корпус светильника; 9 – патрон; 10 – стяжное кольцо; 11 – защитный колпак; 12 – защитная сетка; 13 - отражатель

Рис. 6.8. Общий вид светильника СПВ-27М:

1 – защитная решетка; 2 – защитный колпак; 3 – корпус; 4 – прилив для вывода кабеля и уплотняющего устройства; 5 – подвесное устройство

По назначению взрывонепроницаемые светильники делятся на две группы: общего и местного освещения. Светильники общего освещения - стационарные, местного, как правило, - переносные. Основные данные светильников, применяемых во взрывоопасных зонах всех классов, приведены в табл. 6.2.

Таблица 6.2

| Тип | Исполнение по взрывозащите | Номинальное напряжение, В, или тип батареи | Мощность, Вт | Масса, кг | Область применения по взрывоопасной смеси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Категория | Группа |
| Стационарные светильники |  |  |  |  |  |  |
| В4А-60А | В4А | 220 | 60 | 6,3 | 1-4 | А |
| В3Г-60 | В3Г | 220 | 60 | 5 | 1, 2, 3 | А, Б, Г |
| В3Г-100А | В3Г | 220 | 100 | 8 | 1, 2, 3 | А, Б, Г |
| В3Г-200АМС * | В3Г | 220 | 200 | 7,5 | 1, 2, 3 | А, Б, Г |
| В3Г-300 | В3Г | 220 | 300 | 15 | 1, 2, 3 | А, Б, Г |
| СПА-В3Г | В3Г | 2,5 | 3,6 | 8,5 | 1, 2, 3 | А, Б, Г |
| СПРМ-300-В3г | В3Г | 220 | 300 | 2,4 | 1, 2, 3 | А, Б, Г |
| ШС-В3Г ШС-1-В3Г | В3Г | 24 | 50 | 11,8-11,5 | 1, 2, 3 | А, Б, Г |
| ШСО-В3Г ШСО-В3Г | В3Г | 24 | 50 | 11,8-11,5 | 1, 2, 3 | А, Б, Г |
| ФВН-64 | В3Г | 12 | 50 | 8,5 | 1, 2, 3 | А, Б, Г |
| ПВ-100 | В3Г | 127/220 | 100 | 9,5 | 1, 2, 3 | А, Б, Г |
| Плафон-В3 Плафон-В | В3Г | 24 | 10-25 | 1,2 | 1, 2, 3 | А, Б, Г |
| Плафон ПВ-100 Плафон ПВ-100М-1 | В3Г | 127/220 | 100 | 10-9,8 | 1, 2, 3 | А, Б, Г |
| С-3В1, С-3В2 | В3Г | 12-24 | 10 | 0,65 | 1, 2, 3 | А, Б, Г |
| В3Г-ДРЛ-125(80) | В3Г | 220 | 80-125 | 13,5 | 1, 2, 3 | А, Б, Г |
| В3Г/В4А-200МС | В3Г-В4А | 220 | 200 | 8,3 | 1, 2, 3/4 | А, Б, Г/А |
| В4А-60 | В4А | 220 | 60 | 6 | 1-4 | A |
| В4А-100 | В4А | 110/220 | 100 | 14,2 | 1-4 | А |
| С3В-15 С3В-60 | В1Т4-В | 220 | 15-60 | 6,2-6,45 | 1 | Т1, Т2, Т3, Т4 |
| РСП31-80 | 1ЕхеdIIСТ4 | 220 | 80 (ДРЛ) | 11 | IIА – IIС | Т1 - Т4 |
| РСП25-80,125,250 | 1ЕхеdIIСТ4 | 220 | 80, 125, 250 (ДРА) | 14,5 - 15,5 | IIА - IIС | Т1 - Т4 |
| ГСП25-125,175,250 | 1ЕхеdIIВТ4 | 220 | 125, 175, 250 (ДРИ) | 14,5 - 15,5 | IIА - IIВ | Т1 - Т4 |
| В3Т3-ДРЛ250 | 1ЕхеdIIВТ3 | 220 | 250 | 18 | 1, 2, 3 | А, Б, Г |
| ОМР-125(250)/В3Г- ДРЛ125(250)ПРА | В3Г | 220 | 125, 250 | 15, 29 | 1, 2, 3 | А, Б, Г |
| ФВН-64-1 ФВН-64-2 | В3Г | 12 | 28 | 2, 75 | 1, 2, 3 | А, Б, Г |
| Переносные светильники ** |  |  |  |  |  |  |
| В3Г - 25 | В3Г | 24 | 25 | 6,5 | 1, 2, 3 | А, Б, Г |
| БП-62-ВМ | В3Г | 24 | 15 | 1,3 | 1, 2, 3 | А, Б, Г |
| ПР-60-В | В3Г | 12 | 15 | 2,1 | 1, 2, 3 | А, Б, Г |
| СПВ-9 | В3Г | 12 | 8,2 | 2,5 | 1, 2, 3 | А, Б, Г |
| СПВ-27М | В3Г | 12 | 27 | 1,15 | 1, 2, 3 | А, Б, Г |
| СР-В3Г | В3Г | 12 | 18 | 0,8 (без кабеля) | 1, 2, 3 | А, Б, Г |

Окончание табл. 6.2

| Тип | Исполнение по взрывозащите | Номинальное напряжение, В, или тип батареи | Мощность, Вт | Масса, кг | Область применения по взрывоопасной смеси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Категория | Группа |
| СВР | В3Т3-В | 12 | - | 0,9 | 1, 2, 3 | Т1, Т2, Т3 |
| ПР-60-ВМ ПР-64-ВМ1 ПР-64-ВМП | В3Г | 24 | 15 | 1,4 | 1, 2, 3 | А, Б, Г |
| СГВ-1 СГВ-2 | В3Г | Аккумулятор | 3,75 | 3,25 | 1, 2, 3 | А, Б, Г |
| С3Г-2 | С3Г | То же | 2,4 | 3,3 | 1, 2, 3 | А, Б, Г |
| С3Г-14 | С3Г | « | 2,4 | 3,1 | 1, 2, 3 | А, Б, Г |
| САВ-3,75 | В4Д | « | 3,75 | 3,4 | 1-4 | А, Б, Г, Д |
| УАС-3В | В3Г | « | 0,25 | 2,1 | 1, 2, 3 | А, Б, Г |
| НРП093,75 | В4Т5-В | « | 3,75 | 3,6 | 1-4 | Т1-Т5 |

* Взамен светильников В3Г-200, В3Г-200А, В3Г-200М.

** Могут применяться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.

Одним из наиболее важных узлов взрывонепроницаемых светильников является патрон. Конструкция его зависит от типа светильника.

На рис. 6.9 приведена конструкция взрывонепроницаемого патрона для светильников, в которых отсутствует блокировка, снимающая напряжение с токоведущих частей при смене лампы. У взрывонепроницаемого патрона при смене лампы размыкание или замыкание цепи тока происходит только во взрывонепроницаемой камере.

В конструкциях ряда взрывонепроницаемых светильников (В3Г-100, В4А-60 и др.) предусматриваются электрические и электромеханические блокировки, снимающие напряжение с токоведущих частей при смене лампы или нарушении взрывозащиты. Электрическая блокировка достигается достаточно сложной конструкцией патрона и контактной панели светильника (например, у светильников В3Г-60, БП-62-13) или применением в цепи питания патрона микрокнопок с нормально замкнутыми контактами. В последнем случае блокировка приводится в действие нажатием одного из элементов арматуры светильника и контакта кнопки в собранном виде, а размыкание кнопки происходит при снятии узла защитного стеклянного колпака для замены лампы.

Большое распространение получает электромеханическая блокировка (у светильников Н4БН-300, СПР-300 и др.) при помощи двухполюсного тумблера, который разрывает цепь патрона при вскрытии узла защитного колпака.

Рис. 6.9. Взрывонепроницаемый патрон Р-27:

1 – корпус из пластмассы; 2 – центральный контакт; 3 – пружина; 4 – втулка;
5 – взрывонепроницаемая камера; 6 – токоведущий зажим

Светильники повышенной надежности против взрыва. Взрывозащита таких светильников (см. рис. 6.6 и табл. 6.3) обеспечивается прочностью (но не взрывоустойчивостью) металлического корпуса и защитного стеклянного колпака, применением взрывонепроницаемого патрона и уплотняющих резиновых прокладок в месте ввода проводов и в соединении корпуса со стеклянным колпаком, а также тепловым режимом, при котором температура наиболее нагретых частей не превышает допустимой для указанных групп взрывоопасных смесей. Эта взрывозащита достаточна, если взрывоопасная смесь в помещении появляется в результате аварии, которую можно быстро ликвидировать. Во взрывоопасных зонах класса
В-1, где в нормальном режиме эксплуатации возможно наличие взрывоопасной смеси, устанавливать такие светильники запрещается.

Конструктивные особенности светильников повышенной надежности против взрыва видны на примере светильника типа Н3Б-150М (см. рис. 6.6).

Выбор светильников. По условиям пожарной безопасности наибольший интерес представляет выбор светильников в зависимости от характеристики среды и, в частности, пожаровзрывоопасности зоны. Рекомендации ПУЭ и ПИВРЭ по применению светильников в этих зонах не увязаны с
существующей классификацией этих изделий по степени защиты от пыли и воды (см. табл. 6.1). Поэтому в табл. 6.4 и 6.5 указываются минимально необходимые степени защиты и некоторые дополнительные требования к светильникам, устанавливаемым стационарно в зонах разных классов.

Таблица 6.3

| Тип | Маркировка взрывозащиты светильника | Номинальное напряжение, В | Мощность, Вт | Масса, кг | Область применения по |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | классу взрывоопасной зоны | категории взрывоопасной смеси | группе взрывоопасной смеси |
| Н4БН-150 | Н4Б | 220 | 150 | 7 | B-Iг, B-Ia, B-II | 1-4 | А, Б |
| Н4Б-300МА | Н4Б | 220 | 300 | 10,5 | « | 1-4 | А, Б |
| Н3БН-300-1 | Н3Б | 220 | 300 | 7,5 | « | 1, 2, 3 | А, Б |
| Н3Н-300-2 | Н3Б | 220 | 300 | 7,5 | « | 1, 2, 3 | А, Б |
| Н4Б-300МА | Н4Б | 220 | 300 | 10,8 | « | Т-4 | А, Б |
| НОГЛ-1Х80 НОГЛ-2Х80 | НОГ | 220 | 80 | 15-25 | « | 1-4 | А, Б, Г |
| НОДЛ-1Х40 НОДЛ-2Х40 | НОД | 220 | 40 | 11-20 | « | 1-4 | А, Б, Г, Д |
| Н4А-ДРЛ-250 | Н4А | 220 | 250 | 11 | « | 1-4 | А |
| Н4Т2Н-300 | Н4Т2-НВ | 220 | 300 |  | « | 1-4 | Т1, Т2 |
| Н4Т4Л1Х80 Н4Т4Л2Х80 | Н4Т4-НВ | 220 | 80 | 14-27 | « | 1-4 | Т1-Т4 |
| Н4Т5Л1Х65 Н4Т5Л2Х65 | Н4Т5-НВ | 220 | 65 | 14-27 | « | 1-4 | Т1-Т5 |
| РСП25-80 | 2ЕхedIIСТ4 | 220 (ДРЛ) | 80 | 14,5 | « | IIА-IIС | Т1-Т4 |
| РСП-125,175,250 | 2ExedIICТ4 | 220 (ДРИ) | 125, 175, 250 | 14,5-15,5 | « | IIА-IIС | Т1-Т4 |
| OWP-250/Н4Т2 ДРЛ250/ПРА | Н4Т2-Н | 220 (ДРИ) | 250 | 19 | « | 1-4 | Т1, Т2 |
| НСП23-220 | 2ЕхеdIICT2 | 220 | 200 | 6,5 | « | IIА-IIС | Т1, Т2 |

Таблица 6.4

| Источник света | Минимальная степень защиты светильников (ГОСТ 13828-74 и ГОСТ 14254-86) в пожароопасных зонах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производственные и складские помещения |  | П-II (производственные помещения с общеобменной вентиляцией и местным нижним отсосом отходов), П-IIa | П – IIа (складские помещения) | П – ПI |
|  | П - I | П -II |  |  |  |
| Лампы накаливания Лампы ДРЛ, ДРИ, НДВ Люминесцентные лампы | IР53 IР53 53 | IР53 IР53 53 | 23 IР23 IР23 | 23 IР23 IР23 | 23 IР53 IР53 |

Таблица 6.5

| Класс взрывоопасной зоны | Уровень и вид взрывозащиты по ПУЭ; минимальная степень защиты оболочек светильников с любыми источниками света по ГОСТ 14254-96 |
| --- | --- |
| В - I | Взрывобезопасное. Взрывонепроницаемая оболочка * |
| В -Ia | Повышенной надежности против взрыва. Любой вид взрывозащиты * |
| В -Iб | Без средств взрывозащиты (IР54). Светильники с люминесцентными лампами – степень защиты 53 |
| В - II | Повышенной надежности против взрыва. Любой вид взрывозащиты * |
| В - IIа | Без средств взрывозащиты (IР54) Светильники с люминесцентными лампами – степень защиты 53 |
| В - Iг | Повышенной надежности против взрыва. Любой вид взрывозащиты * |

* Для соответствующих категорий и групп взрывоопасных смесей.

Все взрывонепроницаемые и повышенной надежности против взрыва стационарные светильники (см. табл. 6.2 и 6.3) по ГОСТ 14254-96 имеют степень защиты оболочек IР54. Конструкция современных взрывозащищенных светильников позволяет выполнять уплотненный ввод питающих кабелей круглой формы с наружным диаметром 16 мм и кабелей и изолированных проводов в стальных трубах диаметром 1/2. Светильники поставляются заряженными проводами с нагревостойкой изоляцией (например, провода ПРКС или ПРБС) внутри светильников от вводной камеры до патрона. Светильники с лампами ДРЛ и ДРИ имеют встроенные некомпенсированные ПРА.

Для заградительных огней (на высотных наружных установках) целесообразно применять приборы типа ЗОЛ-2М (с лампами накаливания
220 В, 130 Вт) с двумя стеклянными колпаками: наружный прозрачный бесцветный, гладкий; внутренний призматический красного цвета. Эти приборы невзрывозащищенные и в пределах взрывоопасных зон не устанавливаются.

Во взрывоопасных зонах для этих целей можно применять светильники типа НСП23-200 или В3Г-200АМС без отражателей, у которых защитное стекло следует окрашивать изнутри краской красной.

При размещении светильников и прожекторов для освещения наружных взрывоопасных установок с зонами класса В – Iг предпочтительнее, по условиям пожаровзрывобезопасности, размещать прожекторы и светильники прожекторного типа за пределами взрывоопасной зоны.

Переносные светильники для пожароопасных зон всех классов должны иметь исполнение не ниже IР54, а лампы закрываться сплошным стеклянным колпаком, защищенным металлической сеткой. Во взрывоопасных зонах всех классов, кроме В-Iб и В-Iг, переносные светильники применяются во взрывонепроницаемом или специальном исполнениях и, как
правило, с металлической защитной сеткой. В зонах В-Iб и В-Iг разрешается применять светильники любого взрывозащищенного исполнения для соответствующих категорий и групп взрывоопасных смесей.

Независимые ПРА для светильников с газоразрядными лампами высокого давления в пожароопасных зонах всех классов заключаются в оболочки со степенью защиты не ниже IР44. Такие же ПРА для взрывозащищенных светильников применяются с теми же видами взрывозащиты и степенью защиты, что и сам светильник.

Осветительные устройства со щелевыми световодами. Способы электрического освещения производственных и общественных зданий за последние десятилетия остаются практически неизменными. Недостатки систем освещения, осуществляемых при помощи обычных источников света, особенно заметны при постоянно растущих нормах освещенности. К таким недостаткам относятся: необходимость применять большое количество светильников (тысячи и десятки тысяч в одной осветительной установке) с лампами относительно малой мощности (до 1,5 – 2 кВт); чрезвычайно большая протяженность электрических сетей с неизбежными потерями энергии в них; большие эксплуатационные расходы на периодическую замену ламп, чистку и ремонт светильников и т.д. Эти недостатки значительно усугубляются в производственных помещениях с тяжелыми условиями среды (влажность, химическая активность и др.).

Осветительные устройства со щелевыми световодами (ЩС) лишены подобных недостатков. По сравнению с электроосвещением помещений обычными светильниками эффективность применения щелевых световодов выражается в снижении расчетных годовых затрат на каждый киловатт установленной мощности на 25-30 %; уменьшении трудоемкости электромонтажных работ в 15-25 раз, а также количества световых точек, требующих обслуживания (в 10-50 раз); в снижении расхода материалов, необходимых для изготовления светильников (в 20-30 раз).

Щелевые световоды (рис. 6.10) представляют собой цилиндрические (или другой формы) трубы большой протяженности (до 100 м и более при диаметре до 1500 мм и более), часть внутренней поверхности которых по всей длине покрыта зеркально отражающим слоем 6. Световой поток одного источника света 1 (или группы мощных ламп, находящихся  во вводном устройстве 3) направляется с помощью специальных оптических систем 2 в торцы 4 ЩС, а выходит из щелевых световодов 5 равномерно через «оптическую щель» 7 – часть световода, которая не покрыта отражающим слоем. Это позволяет разместить вводные устройства за пределами освещаемого помещения, имеющего, например, взрывоопасную среду. Световой поток попадает в световоды через иллюминаторы (окна) в торцах 4 ЩС в ограждающих конструкциях. Поэтому особенно эффективно применение таких осветительных устройств в пожаровзрывоопасных зонах.

Взрыво-

опасная

зона

5

5

2

1

4

3

4

6

А

б

а

3

А

7

Рис. 6.10. Принципиальная схема осветительных установок
со щелевыми световодами:

а – план размещения световодов; б – разрез по А-А; 1 – источник света; 2 – оптическая
система; 3 – вводное устройство; 4 – торцы ЩС; 5 – световоды; 6 – зеркально отражающий
слой; 7 – «оптическая щель»

Оболочки световодов любых габаритов и формы могут изготовляться из эластичной светопропускающей пленки, например полиэтилентерефтаратной, толщиной 20-30 мкм. Зеркальное покрытие наносится  на оболочку световода методом алюминирования в вакууме.

В настоящее время освоен выпуск комплексных осветительных устройств серии КОУ со щелевыми световодами типа КОУ1А-М275-1Х700У2 и КОУ1А-М600-4Х700-У2, которые рекомендуются для установки в зонах В-I, В-Iа, В-II взамен светильников В3Г/В4А-200, Н4Б-300, Н4Т5Л-40, Н4Т5Л-65, Н4Т5Л-80, НОДЛ, НОГЛ и др.

В производственных помещениях с тяжелыми условиями среды и затрудненным обслуживанием осветительных установок, а также со взрывоопасными зонами В-Iб и В-IIа комплексные осветительные устройства типа КОУ1-М275-1Х700-У3 и КОУ1-М600-4Х700-У3 рекомендуется применять взамен светильников Н4Б-300, Н4БН-150, Н4Т2Н-300, Н4Т5Л-40(65, 80), НОДЛ, НОГЛ, ППД-500, ПП-200, ПВЛП-2Х40 и др.

6.3. СИСТЕМЫ И ВИДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ

В практике применяются различные системы и виды электрического освещения:

общее, предназначенное для освещения помещения (или части его) с относительно равномерной освещенностью или для локализованного освещения;

местное, предназначенное для освещения только рабочих мест (стационарное или переносное);

комбинированное, представляющее совокупность общего и местного освещения.

Различают следующие виды освещения:

рабочее, обеспечивающее надлежащие условия видения при работе.

Разновидностью рабочего освещения является охранное освещение, служащее для обеспечения условий видения вдоль границ охраняемой территории;

аварийное, служащее для временного продолжения работы;

эвакуационное, обеспечивающее при отключении рабочего освещения безопасную эвакуацию из помещения.

Аварийное освещение для продолжения работы должно применяться в помещениях и на открытых пространствах в случаях, когда отключение рабочего освещения и связанное  с этим нарушение нормальной работы персонала может вызвать взрыв, пожар, отравление газами, длительное расстройство технологического процесса, нарушение работы таких объектов, как электростанции, узлы радиопередачи, водоснабжения, теплофикации.

Эвакуационное освещение должно применяться:

а) в производственных помещениях с постоянной работой персонала, если при отключении рабочего освещения возникнет опасность травматизма из-за продолжения работы оборудования или наличия мест, опасных для прохода людей;

б) в производственных помещениях с числом работающих более 50 человек, независимо от признаков, указанных в пункте «а»;

в) в основных проходах или на лестницах, служащих для эвакуации людей из производственных или общественных зданий, где работают или пребывают более 50 человек;

г) на рабочих местах, открытых пространствах, если эвакуация связана с повышенной опасностью травматизма;

д) в отдельных непроизводственных помещениях, где одновременно могут находиться более 100 человек (большие аудитории, зрительные залы, красные уголки и т.п.);

е) в детских домах, садах и яслях, независимо от числа лиц, пребывающих в здании;

ж) на лестницах жилых зданий, имеющих более 6 этажей.

Светильники аварийного освещения присоединяются к сети, независимой от сети рабочего освещения, начиная от щита подстанции, а при наличии только одного ввода – начиная от этого ввода. Допускается питание аварийного освещения от сети рабочего освещения с автоматическим переключением на независимые источники питания при аварийных режимах. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения типом или размером, или же на них должны быть нанесены специальные знаки. Аварийное освещение должно создавать освещенность для эвакуации по линиям основных проходов на уровне пола и на ступенях лестниц не менее 0,5 лк. Сеть охранного освещения, как правило, следует выполнять раздельно от остальной сети наружного освещения.

6.4. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Для расчета электрического освещения широко используются методы коэффициента использования светового потока и удельной мощности.

Метод коэффициента использования светового потока состоит в определении потока лампы, необходимого для создания нормированной освещенности* рабочей поверхности. Коэффициентом использования  светового потока называют отношение полезного светового потока Fпол, падающего на рабочую (расчетную) поверхность S, к суммарному световому потоку Fл всех ламп осветительной установки:   Fпол/Fл.

Пусть в помещении площадью S установлено N светильников и световой поток ламп в каждом из них равен F. При коэффициенте использования  полезный поток Fпол = NF, распределяясь по площади помещения, создает на расчетной поверхности среднюю освещенность Eср = NF/S. Если необходимо обеспечить определенную нормированную (минимальную) освещенность Fн с коэффициентом запаса К (учитывают старение и загрязнение светильников, стен и потолка), надо иметь в виду, что средняя освещенность всегда превышает нормированную. Отношение z = Eср/Eн является коэффициентом минимальной освещенности. Таким образом, расчетная средняя освещенность составит Eср = EнКz. Сравнивая ее с предыдущим выражением для Еср, получаем расчетную формулу

F = Eн KSz/N.                                             (6.1)

При освещении лампами накаливания или ДРЛ до расчета выбирается число светильников и по формуле (6.1) определяется расчетный поток одной лампы (или ламп в светильнике), а по нему подбирается в каталогах или справочниках ближайшая стандартная лампа. Поток выбранной лампы может превышать расчетный не более чем на 20 %, но не может быть меньше чем на 10 %. Если расхождение больше, изменяют в ту или другую сторону число светильников.

При освещении рядами люминесцентных светильников до расчета намечается число рядов, а также тип и мощность ламп, что определяет  поток Fл. Число светильников определяется по формуле, вытекающей из формулы (6.1):

N = Eн KSz/nFл,                                            (6.2)

где n – число ламп в каждом светильнике.

Делением N на число рядов определяется число светильников в каждом ряду. При известной длине светильника определяют длину всех светильников ряда. Если эта длина близка к геометрической длине ряда, он получается сплошным. Если же она меньше длины ряда, светильники размещаются в длину с разрывами. Если, наконец, она больше длины ряда, увеличивается число рядов или же каждый ряд образуется из сдвоенных либо встроенных светильников.

Входящий в формулы (6.1) и (6.2) коэффициент использования  определяется по таблицам для соответствующего светильника в функции индекса помещения i и коэффициентов отражения потолка ρп, стен ρс и расчетной поверхности ρр.

Индекс помещения вычисляется по формуле

i = S/h (A+Б),                                                  (6.3)

где А, Б – длина и ширина помещения; h – высота подвеса светильника над рабочей (расчетной) поверхностью.

Оценка п, с, р довольно сложна. Приближенно она производится с учетом многих факторов. Для производственных помещений с гладкими или кессонированными потолками обычно принимают п = 50 % и с = 30 %; для наиболее чистых цехов берут п = 70 % и с = 50 %. Коэффициент отражения расчетной поверхности или пола принимается чаще всего равным 10 %.

Коэффициент z с достаточным приближением можно принимать равным 1,15 при освещении лампами накаливания и ДРЛ, а при освещении рядами люминесцентных ламп – 1,1. Коэффициент запаса К принимается 1,3 для ламп накаливания и 1,5 – для газоразрядных ламп.

Метод удельной мощности. Под удельной мощностью  понимается отношение установленной мощности источников света Р к освещенной площади S, т.е.  =P/S.

Исходными данными для расчета электрического освещения методом удельной мощности являются: нормированная освещенность Ен (по СНиП II-4 – 79 в зависимости от назначения помещения), тип светильников, высота их подвеса над рабочей поверхностью h, площадь помещения S, число светильников N, полученное после их размещения. Порядок расчета освещения по этому методу следующий. По вышеуказанным данным в специальных таблицах находят удельную мощность . Умножением удельной мощности на площадь помещения (или рабочую площадь) определяют суммарную мощность ламп Р. Единичная мощность лампы равна суммарной мощности Р, деленной на число ламп (светильников) N.

Количество светильников определяют, произведя предварительную их расстановку внутри помещения. Размещать светильники следует по вершинам прямоугольников или треугольников (рис. 6.11). Для освещения относительно узких помещений (шириной 0,75 – 1,25 м) и коридоров применяют однорядное расположение светильников. Расстояние L между светильниками берется равным удвоенной высоте подвеса h над рабочей поверхностью (см. рис. 6.11, в) или менее, т.е. L  2h. Расстояние крайних светильников от стен а принимают равным (0,3-0,5) L. Верхний предел 0,5L выбирают при отсутствии рабочих мест у стен помещения.

а

а

а

а

L

L

а

б

в

3

h

2

1

L

Рис. 6.11. Размещение светильников общего освещения:

а – по вершинам прямоугольника; б – по вершинам треугольника; в – схема высоты подвеса;
1 – свес; 2 – рабочая поверхность; 3 – пол

Если число светильников N не определяется предварительным их размещением, оно вычисляется по отношению суммарной мощности Р к максимальной мощности лампы Рл выбранного светильника. После этого производится размещение светильников в помещении.

6.5. ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Пожарная опасность осветительных приборов обусловливается наличием в них источника света, контактных элементов и ПРА. Основная часть подводимой к источникам света электрической энергии непосредственно переходит в тепловую, вследствие чего колба лампы и некоторые элементы осветительной арматуры нагреваются до весьма высокой температуры. Соприкосновение нагретых частей, особенно колб ламп накаливания или ДРЛ (высокотемпературные источники света), с горючими материалами может вызвать загорание и пожар.

Таким образом, пожарную опасность, например, ламп накаливания принято оценивать возможностью возникновения пожара от соприкосновения (или опасного приближения) лампы и горючего материала или возникновения пожара от попадания на окружающие горючие материалы раскаленных элементов ламп, образующихся при ее разрушении.

Иногда к этим двум возможностям добавляется и третья – загорание патрона или питающих проводов.

Значение превышения температуры t (над температурой окружающей среды) на лампах накаливания общего применения и ламп ДРЛ приведено в табл. 6.6 и на рис. 6.12 и 6.13.

Как видно из табл. 6.6 и рис. 6.12 и 6.13, место максимального нагрева колб зависит от типа ламп и их положения. Так, у лампы мощностью 150-1500 Вт (см. рис. 6.12) максимальный нагрев на горловине колбы в точке 3, а у лампы мощностью 60 и 100 Вт точка максимального нагрева перемещается к цоколю. Самый большой нагрев колб получается при горизонтальном расположении ламп (в точке 2 над телом накала). При этом значения составляют: 195-285 С для ламп накаливания мощностью
60-300 Вт, 235 С для ДРЛ мощностью 250 Вт. Превышение температуры цоколя составляет 100-145 С для ламп накаливания и 130-150 С для ДРЛ. При этом наибольшие температуры на цоколях имеют лампы накаливания 100 и 1500 Вт; ДРЛ – 250 и 1000 Вт. Температура нагрева колб и цоколей ламп накаливания значительно ниже, чем колб и цоколей ламп ДРЛ, ближайших по мощности.

Температура на стенках галогенных ламп накаливания составляет 400-450 С в средней части лампы и 130 С в зоне электродов.

Таблица 6.6

| Мощность лампы, Вт |  | Превышение температуры, t |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лампа |  |  |  | Патрон |  | Провод (изоляция) |
| Лампа накаливания | ДРЛ | Колба |  | Цоколь |  | Корпус | Контакт |  |
|  |  | Точки измерения (см. рис. 6.12 и 6.13) |  |  |  |  |  |  |
| Лампа расположена вертикально цоколем вверх |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 100 150 200 - 300 - | - - - - 250 - 400 | 60 70 80 80 205 75 160 | 65 80 90 115 250 95 250 | 80 115 125 140 200 145 240 | 100 130 115 110 150 95 140 | 85 105 80 85 100 80 100 | 50 65 65 65 95 65 100 | 30 40 50 40 75 40 80 |
| Продольная ось лампы совмещена с горизонтальной осью |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 100 300 | 70 93 102 | 195 234 285 | 84 87 78 | 49 60 48 | 36 56 37 | 22 27 24 | 6 10 10 | Нет данных |
| Лампа расположена вертикально цоколем вниз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 200 300 | 135 216 208 | 74 89 107 | 43 47 46 | 41 55 41 | 37 51 31 | 19 24 21 | 6 9 20 | Нет данных |

Примечание. Данные получены для ламп накаливания – при их мощности на 10 % больше номинальной, для ламп ДРЛ – при их напряжении на 10 % больше номинального.

0       80    100     120     140      160      180      t, оС

1500

200

500

60       100

4

3

2

1

150

750

1000

300

Рис. 6.12. Значения t для ЛН

(цифры у кривых означают мощность лампы, Вт)

150   170  190   210            230         t, С

400

1000

700

250

1

4

3

2

Рис. 6.13. Значения t для ДРЛ

(цифры у кривых означают мощность лампы, Вт)

Люминесцентные лампы низкого давления наименьшую температуру имеют в средней части колбы лампы снизу. Средние значения в точках минимального нагрева составляют 15 и 25 С соответственно для ламп мощностью 40 и 80 Вт. У краев колб (около электродов) температура значительно выше и может достигать 80-100 С.

Исправность и срок службы дросселей и трансформаторов, входящих в ПРА, для люминесцентных ламп определяется в основном  состоянием и сроком службы изоляции обмоточных проводов. При этом повышение температуры изоляции этих проводов на 10 С сверх предельно допустимого значения сокращает срок службы дросселей и трансформаторов на 50 %; повышение температуры на следующие 10 С – на 50 % оставшегося срока службы и т.д. Наиболее чувствительны к повышению температуры входящие в ПРА конденсаторы. Превышение температуры конденсатора сверх предельно допустимой на 10 С сокращает срок службы почти на 80 %. Наблюдается также значительный нагрев деталей патронов и подходящих к ним проводов.

При оценке пожарной опасности источников света следует учитывать также существенное повышение температуры колбы лампы из-за загрязнения производственной пылью, нарушения теплообмена с окружающей средой, а также следует учитывать значительные температуры не только непосредственно на колбе лампы (см. рис. 6.12, 6.13, 6.14), но и на небольшом расстоянии от нее (см. рис. 6.14).

S1

S2

S3

0                    100                     200                     300

300 –

200 –

100 –

S0 = 0

S1 = 10 мм

S2 = 30 мм

S3 = 60 мм

S0

U, В

t, C

                                                                            

Рис. 6.14. Значения температур на различных расстояниях
от колбы лампы накаливания мощностью 150 Вт

Таким образом, надежность и пожаробезопасность светильников в значительной степени зависит от их теплового режима. При несоответствии теплового режима светильников и температурных характеристик примененных в них комплектующих изделий и материалов сокращается их срок службы из-за: КЗ и замыканий на корпус монтажных проводов вследствие высыхания и выкрашивания их изоляции; припаивания цоколей ламп к контактам патронов и нарушения пружинящих свойств этих контактов; обгорания пластмассовых патронов; высыхания уплотняющих прокладок и потери необходимой герметизации светильников; сокращения срока службы ламп и ПРА и выхода из строя ПРА в результате межвитковых замыканий и пробоев на корпус, пробоя конденсаторов с возможностью загорания и др.

Нередко пожары от ламп накаливания возникают в результате использования ламп повышенной мощности, не предусмотренной типом светильника. Поэтому часты случаи загорания пластмассовых плафонов. При определенных условиях в лампах накаливания возникают дуговые разряды между электродами, которые могут вызвать взрыв колбы или проплавление ее частицами никеля, образующимися в результате расплавления дугой электродов. В любом случае аварийный режим сопровождается образованием и выбросом источников зажигания; частиц никеля, расплавленной вольфрамовой спирали и конструктивных элементов, нагретых до высокой температуры (500-1500 С).

При взрыве колбы лампы размер зоны поражения частицами не зависит от положения лампы в пространстве, а радиус размера частиц составляет примерно 3 м. Вертикально падающие частицы сохраняют зажигательную способность при падении с 8-10 м.

Грубым дефектом, значительно повышающим пожарную опасность ламп накаливания, является отсутствие встроенного в лампу предохранителя.

Предохранитель в лампе накаливания – это встроенная омедненная ферроникелевая проволочка диаметром 0,25 мм и длиной 35-45 мм, которая впаивается в один из электродов лампы. Назначение предохранительного звена состоит в том, чтобы в случае образования в лампе дугового разряда отключать ее от сети без нарушения целостности колбы. Встроенный предохранитель, как правило, срабатывает при относительно больших значениях сверхтока (8-10 Iном) и малоэффективен при перегрузках. Вместе с тем даже при возникновении дуги предохранитель не всегда осуществляет полностью свои функции: в ряде случаев успевают образоваться раскаленные частицы никеля, которые могут вызвать проплавление или взрыв колбы.

Однако несмотря на указанные недостатки предохранителей, лампы, имеющие такую защиту, значительно надежнее и пожаробезопаснее ламп, в которых она отсутствует. Следует также отметить, что по литературным данным время срабатывания предохранителей в лампах некоторых зарубежных фирм составляет 0,02-0,04 с с начала аварийного режима отечественного предохранителя – 0,2-0,24 с.

Пожарная опасность светильников с люминесцентными лампами определяется тремя факторами: схемой зажигания (пуска), материалом рассеивателя и качеством ПРА.

Рассматривая пускорегулирующий аппарат как возможный источник зажигания, следует отметить, что пожарная опасность ПРА заключается, главным образом, в воспламенении горючих электроизоляционных материалов вследствие перегрева обмотки дросселя [45].

Электрическая изоляция обмотки состоит из материалов с разными физико-химическими характеристиками и неодинаковыми показателями пожарной опасности (горючесть, температура воспламенения, дымообразующая способность и т.п.). Катушка из провода с эмальизоляцией и различные электроизоляционные прокладки пропитываются лаками или компаудами, имеющими сложный состав.

Причинами загораний ПРА могут явиться также повышенное переходное сопротивление контактных соединений, межвитковое короткое замыкание в обмотке и другие явления и факторы, являющиеся чаще всего следствием нарушения технологии их изготовления.

Исследования показали, что ПРА становится пожароопасным при замыкании более чем семи витков обмотки дросселя, при этом наибольшее значение вероятности воспламенения наступает при замыкании около 78 витков обмотки некоторых серий ПРА мощностью 40 Вт.

Применяются стартерная и бесстартерная схемы зажигания светильников с люминесцентными лампами. Пожарная опасность светильников с обеими схемами зажигания одинакова.

Причиной перегрева обмоток дросселя обычно является детектирование (выпрямление) тока некоторыми люминесцентными лампами к концу срока службы, приводящее к повышению температуры дросселя выше
180 С. Особую опасность в светильниках с люминесцентными лампами представляют рассеиватели, которые, как правило, выпускаются из горючего материала: полиметилметакрилата, поливинилхлоридной пленки, полистирола и т.п.

Пожарная опасность светильников повышается от неисправностей в осветительной арматуре, например, ослабление присоединения проводов к электрическому патрону вызывает нагрев контактов, искрение и загорание изоляции и пластмассы патрона. Бывают КЗ у ввода приводов в светильник, а также в патроне из-за небрежности при монтаже или недоброкачественном его изготовлении.

В люминесцентных светильниках недоброкачественное изготовление контактного соединения в патронах ламподержателей и стартеродержателей приводит к «миганию» ламп и последующему пробою бумажного диэлектрика конденсатора из-за повышенного напряжения, а затем к его воспламенению.

6.6. ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ ОТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

При проектировании электрического освещения необходимо, чтобы все осветительные установочные электроизделия (светильники, ПРА, выключатели, штепсельные розетки и др.) соответствовали среде помещений и наружных установок. Влага, пыль, едкие пары и газы, находящиеся в помещении, не должны оказывать влияния на состояние светильников и другое оборудование, а их конструкция не должна быть причиной пожара, взрыва и (или) поражения током.

Основными мероприятиями по снижению пожарной опасности ПРА являются применение в их конструкциях трудногорючих композиций, изготовление ПРА полностью в металлических оболочках, повышение показателей надежности стартеров и конденсаторов, оптимизация конструкций дросселей по температурным режимам, применение конденсаторов в керамических корпусах. Эффективным средством повышения пожарной безопасности ПРА является введение в его конструкцию термопредохранителей и термовыключателей, срабатывающих при превышении допустимой температуры корпуса дросселя.

В пожаровзрывоопасных зонах применяют светильники только с соответствующими уровнем, видом взрывозащиты (см. табл. 6.2, 6.3, 6.4 и 6.5) и степенью защиты оболочек (см. табл. 6.1).

Для освещения взрывоопасных зон всех классов со средами, для которых нет соответствующих светильников, можно применять невзрывозащищенные светильники:

за неоткрывающимися окнами и окнами без фрамуг и форточек; снаружи здания, причем в случае одинарного остекления окон светильники должны иметь защитные стеклянные колпаки;

в стеклянных нишах с двойным остеклением и естественной вентиляцией;

через специальные фонари с двойным остеклением и естественной вентиляцией;

в коробах, продуваемых под избыточным давлением.

Во взрывоопасных зонах эффективны осветительные установки со щелевыми световодами (см. рис. 6.10).

Выключатели осветительных цепей следует устанавливать за пределами взрывоопасных зон.

При монтаже и эксплуатации необходимо надежно крепить арматуру светильников. Монтаж светильников рекомендуется выполнять одновременно с прокладкой трубопроводов для электропроводки. Для взрывоопасных зон всех классов светильники заряжаются тремя проводами
(см. рис. 6.6 и 6.7): фазный присоединяется к центральному зажиму, соединенному с винтовой гильзой патрона, защитный нулевой проводник – к винту заземления в корпусе светильника.

В зоне класса В-I для присоединения проводов зануления корпусов светильников должен быть проложен дополнительный провод от нулевой шины группового щитка. Во взрывоопасных зонах остальных классов провода зануления светильников следует присоединять к нулевому рабочему проводу в ближайшей разветвительной коробке.

Светильники должны заряжаться проводами с термостойкой изоляцией (например, ПРКС или ПРБС), так как при эксплуатации их обычная изоляция проводов перегревается. Это приводит к коротким замыканиям. Такой способ зарядки термостойким проводом необходим только для тех взрывозащищенных светильников, у которых отсутствует специальное вводное устройство и заводская зарядка при изготовлении. В настоящее время заводы электротехнической аппаратуры приступили к выпуску светильников (например, Н3БН-150, В3Г-200АМС, В3Г/В4А-200МС) с вводными устройствами и зарядкой термостойким проводом. Это исключает необходимость зарядки таких светильников на участке от разветвительной коробки до присоединительных зажимов внутри вводных устройств проводом марки ПРКС. Ввод в указанные светильники необходимо выполнять открыто прокладываемыми трехжильными кабелями или тремя проводами в трубах тех же марок, которые применены в групповых сетях.

Осветительные установки взрывоопасных зон принимаются в эксплуатацию с соблюдением требований ПЭЭП (гл.3.4 [10]). Эксплуатация взрывозащищенных светильников производится в строгом соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатации.

При эксплуатации светильников особенно внимательно следят за состоянием средств взрывозащиты, предотвращающих и локализующих взрыв взрывоопасной смеси. На всех осматриваемых взрывозащитных поверхностях соединений должны отсутствовать забоины, царапины, сколы, увеличивающие ширину щели или уменьшающие минимально допустимую длину сопряжения. Нельзя допускать срыва, сколов и других дефектов резьбы.

В светильниках повышенной надежности против взрыва выборочно проверяется состояние резиновых уплотнительных прокладок, которые обеспечивают герметичность соединения корпуса светильника с защитным колпаком. Резиновые кольца, имеющие повреждения или потерявшие эластичность, заменяются. У всех взрывозащищенных светильников проверяется целостность светопропускающего элемента. Если у стекла имеются трещины, сколы и другие дефекты, заменяется весь светильник. В светильник разрешается устанавливать источник света, тип и мощность которого оговорены инструкцией завода-изготовителя. Производить смену ламп во включенных светильниках запрещается.

* Освещенность Е = dF/dS – поверхностная плотность светового потока, равная отношению светового потока к площади освещаемой поверхности, по которой он равномерно распределен. Единица освещенности - люкс (лк); 1лк = 1лм/м2.