МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Водоснабжение и водоотведение»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Противопожарное водоснабжение населенного пункта (наружная водопроводная сеть»

Ростов-на-Дону

2022

УДК-628.1

Составители: А. Ю. Скрябин, Е.Е. Щуцкая

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Противопожарное водоснабжение» – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2023. 13с.

В указаниях приводится методика гидравлического расчета водопроводной сети. Даются рекомендации по использованию результатов гидравлического расчета (определению пьезометрических и свободных напоров, высоты водопроводной башни и напоров насосов).

Предназначены для специалитета всех форм обучения и иностранных обучающихся по направлению 20.05.01 «Пожарная безопасность».

УДК 628.1

Печатается по решению редакционно-издательского совета

Донского государственного технического университета

Научный редактор канд. тех. наук, доцент О. В. Дымникова

Ответственный за выпуск зав. кафедрой «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» к-т тех. наук, доцент О. В. Дымникова

_________________________________________________________

В печать ___.___.20___г.

Формат 60х84/16. Объем ___усл.п.л.

Тираж ____экз. Заказ № ___.

_________________________________________________________

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина,1

|  | ©Донской государственный технический университет, 2023 |
| --- | --- |

ВВЕДЕНИЕ

Курсовой проект "Противопожарное водоснабжение населённого пункта (наружная водопроводная сеть)" выполняется в соответствии с учебным планом.

Цель выполнения проекта: привить необходимые навыки по проектированию и расчёту водопроводных сетей и сооружений, связанных с ними.

- ОБЪЁМ И СОСТАВ ПРОЕКТА

Курсовой проект по расчёту водопроводной сети разрабатывается как проектное задание и содержит один лист чертежей формата А1 и расчетно-пояснительную записку объемом 12-15 стр.

На чертежах приводится следующий графический материал:

- План населённого пункта в масштабе 1:25000 с горизонталями и изображением элементов водоснабжения (водоводов, водонапорной башни и магистральных трубопроводов водопроводной сети) с указанием длин, диаметров труб и номеров узлов.

- Безмасштабные расчётные схемы для различных случаев потребления с нанесением на них номеров узлов, длин расчётных участков, сосредоточенных, узловых, пожарных и расчётных расходов, диаметров труб, скоростей, потерь напора, направление потоков и величин «невязки».

- Продольный профиль от насосной станции II подъёма или водонапорной башни до наиболее удалённой точки сети с пьезометрическими линиями для расчётных случаев потребления.

Масштаб профиля: горизонтальный – 1:20000; вертикальный – 1:500.

- Безмасштабные схемы равных напоров при различных режимах работы сети (пьезометрические карты).

- Деталировка колец магистральной водопроводной сети.

- План и разрез колодца (по согласованию с руководителем).

- Спецификация на фасонные части, трубы и арматуру. Чертежи могут быть представлены в карандаше или туши с отмывкой. Надписи – по стандарту.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА

Выполнение проекта можно производить в следующей последовательности:

- По исходным данным задания произвести расчёт водопотребления (расчётные суточные, часовые и секундные расходы) населённого пункта, составить таблицу расхода воды по часам суток и задаться графиком подачи воды насосами в сеть.

- Выбрать общую схему водоснабжения, наметить места расположения основных сооружений водовода, произвести трассировку водоводов и магистральных линий наружной сети.

- Рассчитать водопроводную сеть на следующие случаи питания:

  - максимальный хозяйственно-питьевой расход воды;

  - максимальный хозяйственно-питьевой расход воды и расход воды на пожаротушение;

  - случай подачи воды транзитом в бак водонапорной башни (при наличии контррезервуара).

- Определить ёмкость бака водонапорной башни и резервуара чистой воды (по согласованию с руководителем).

- По результатам гидравлического расчёта построить продольный профиль с пьезометрическими линиями, пьезометрические карты, определить пьезометрические и свободные напоры в узлах сети при различных режимах её работы, высоту водонапорной башни и необходимые напоры насосов.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЁТНЫХ РАСХОДОВ

Расчёт хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водопотребления населённого пункта сводится в основном к определению расчётных расходов суточного, часового и секундного.

Средние суточные расходы воды Qсут.ср. на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды населённого пункта можно определить по формуле:

Qсут.ср. = qж⋅Nж1000,                                                                                           (3.1)

где qж – средний (за год) расчётный расход воды на одного жителя;

Nж – расчётное число жителей.

Наибольший суточных расход воды на эти нужды

Qсут.max = Ксут.max ·Qсут.ср. ,                                                      (3.2)

наименьший

Qсут.min = Ксут.min ·Qсут.ср. ,                                                       (3.3)

где Ксут.max = 1,1 - 1,3  Ксут.min = 0,7-0,9.

Наибольшие и наименьшие часовые расходы воды в сутки  наибольшего и наименьшего водопотребления могут быть получены из следующих формул:

qч max = Кч max Qсут.max/24, 				           	(3.4)

qч min = Кч min Qсут.min/24, 				  	(3.5)

где Кч min  и Кч max  - минимальный и максимальный коэффициенты неравномерности часового водопотребления в течение суток.

Их значения определяются по формулам:

Кч max  = αmax  βmax ,

Кч min  = αmin  βmin ,

где α – коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы, предприятий и др. местные условия;

β – коэффициент, учитывающий количество жителей в населенном пункте.

max=1,2-1,4;                       βmax=1-4,5;

 min=0,4-0,6;                       βmin=0,01-1.

Для скота, находящегося в личном пользовании нормы водопотребления можно принять в размере 70% от норм СП [1].

Расчетные расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды в производственных и вспомогательных зданиях промышленных и коммунальных предприятий принимаются по нормам водопотребления на одного человека из числа работающих и принимающих душ [1,4,6].

Часовой расход воды на одну душевую сетку следует принимать 500 л.

Продолжительность действия душевой сетки принимается 45 мин. после окончания каждой смены.

Расчетные расходы на полив улиц, проездов и зеленых насаждений в поселках и промышленных предприятиях определяют с учетом типа покрытия, типа насаждения, климатических и др. местных условий по [1].

Расчетные расходы воды на производственные нужды промышленных и коммунальных предприятий следует принимать по данным технологов (приведенным в задании). Можно использовать также укрупненные нормы.

Для населённого пункта с коммунальными предприятиями и животноводческим комплексом расчёты по определению суточных расходов можно представить в табличной форме (табл. 3.1 и 3.2).

Расход воды на пожаротушение является временным, обеспечивается в виде  неприкосновенного запаса  в баке водонапорной башни, запасных резервуарах и в суточном расходе не учитывается.

Таблица 3.1.

Определение расчетных суточных расходов воды.

| Наименование водопотребителей | Кол-во единиц | Норма водо- потр. q, л/сут | Ср. сут (за год) водо- потр. Qсут. ср, м3/сут | Коэфф. макс. сут. неравном. водопотр. | Расчетный расход воды в сут наиб. водопотр. Qсут. ср, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Коммунальный сектор |  |  |  |  |  |
| Население, пользующее водой из водоразборных колонок, чел. | 4450 | 50 | 222,5 | 1,3 | 289,2 |
| Население, имеющее внутренний водопровод и канализацию, с ваннами и местными водонагревателями, чел. | 1700 | 220 | 374,0 | 1,3 | 486,2 |
| Рабочий скот, гол. | 50 | 60 | 3 | 1,3 | 3,9 |
| Скот в личном пользовании населения: |  |  |  |  |  |
| коровы, гол. | 1300 | 70 | 91 | 1,3 | 118,3 |
| свиньи, гол. | 950 | 10 | 9,5 | 1,3 | 12,4 |
| овцы, гол. | 600 | 8 | 4,8 | 1,3 | 6,2 |
| куры, гол. | 200 | 1 | 2 | 1,3 | 2,6 |
| ИТОГО: |  |  | 706,8 |  | 918,8 |
| Расход воды на нужды местной пром. и пр. неучтенный расходы (10% от итога) |  |  | 70,7 |  | 91,9 |
| ИТОГО: |  |  | 777,5 |  | 1010,7 |
| Полив зеленых насаждений, га | 2,5 | 40 | 100 | 1 | 100 |
| Сектор общего животноводства |  |  |  |  |  |
| Коровы молочные, гол. | 1000 | 100 | 100 | 1,3 | 130 |
| Всего по населенному пункту |  |  | 977,5 |  | 1240,7 |

Таблица 3.2

Свободная таблица расчетных расходов

| Суточные средние расходы за год в, м3/сут |  |  |  | Суточные максимальные расходы в, м3/сут |  |  |  |  | Среднесек. расход населенного пункта в сут наибол. водопотр. qс ср, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | коммунального сектора |  | животн. сектор Qжсут. макс | пзн Qпзнсут. макс | общий Qсут.макс |  |
| коммун. сектор Qксут. ср | животн. сектор QЖсут. ср | полив зеленных насажден Qпзнсут. ср | общий Qсут. ср | общие | в том числе в бане Qбн |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 777,5 | 100 | 100 | 977,5 | 1010,7 | 48 | 130 | 100 | 1240,7 | 17,36 |

Расчетная продолжительность тушения пожаров в населенных местах и промышленных предприятиях принимается равной 3 часам.

Расчетное количество одновременных пожаров принимается в зависимости от площади промышленных предприятий и числа жителей в населенном месте [1].

Водопроводная сеть должна рассчитываться на максимальный часовой расход в сутки наибольшего водопотребления.

Все вычисления по определению максимального  часового расхода можно представить в табличной форме (табл. 3.3; 3.4).

В графе 1 (табл. 3.3) записываются часы суток от 0 до 24 ч. в последовательности 0-1, 1-2 и т.д.

Графы 2,4 показывают распределение расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по часам суток в процентах от суточного расхода. Данные для заполнения этих граф можно принять в соответствии с принятым коэффициентом часовой неравномерности водопотребления [1,4,6].

В графе 3 и 5 приводятся абсолютные значения расходов каждого часа суток в м3/ч.

Поливочные расходы вносятся в графы 6,7. Продолжительность периода поливки рекомендуется принимать в расчетах от 4 до 6 ч в сутки (утро и вечер). Заполнение графы 8 производиться в зависимости от принятого графика водопотребления животноводческого комплекса [4].

Таблица 3.3

Распределение расходов воды по часам суток.

| Часы суток | Расход воды населен. |  | Баня |  | Полив зеленых насаждений |  | Животновод комплекс. |  | Общий расход воды по насел. пункту |  |  |  | Ордин интегр. кривой водопотр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | пут | соср | оющий |  |  |
|  | % | м3/ч | % | м3/ч | % | м3/ч | % | м3/ч | % | м3/ч | % | м3/ч | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0-1 | 1,52 | 15,8 |  |  |  |  | 0,5 | 0,65 | 15,8 | 0,65 | 16,45 | 1,32 | 1,32 |
| 1-2 | 0,69 | 7,0 |  |  |  |  | 1 | 1,3 | 7,0 | 1,3 | 8,3 | 0,67 | 1,99 |
| 2-3 | 0,53 | 5,4 |  |  |  |  | 0,5 | 0,65 | 5,4 | 0,65 | 6,05 | 0,49 | 2,48 |
| 3-4 | 0,69 | 7,0 |  |  |  |  | 0,5 | 0,65 | 7 | 0,65 | 7,65 | 0,62 | 3,1 |
| 4-5 | 0,74 | 7,5 |  |  |  |  | 2,2 | 2,86 | 7,5 | 2,86 | 10,36 | 0,84 | 3,94 |
| 5-6 | 1,91 | 19,3 |  |  | 16,7 | 16,7 | 2,2 | 2,86 | 36 | 2,86 | 38,86 | 3,13 | 7,07 |
| 6-7 | 5,38 | 54,4 |  |  | 16,7 | 16,7 | 4,7 | 6,11 | 71,1 | 6,11 | 77,21 | 6,22 | 13,29 |
| 7-8 | 5,73 | 57,9 |  |  | 16,7 | 16,7 | 4,7 | 6,11 | 74,5 | 6,11 | 80,61 | 6,5 | 19,79 |
| 8-9 | 7,81 | 78,9 | 6,25 | 3 |  |  | 10,2 | 13,26 | 75,9 | 16,26 | 92,16 | 7,43 | 27,22 |
| 9-10 | 7,46 | 75,4 | 6,25 | 3 |  |  | 5,4 | 7,02 | 72,4 | 10,02 | 82,42 | 6,64 | 33,86 |
| 10-11 | 6,07 | 61,3 | 6,25 | 3 |  |  | 7,2 | 9,36 | 58,3 | 12,36 | 70,66 | 5,7 | 39,56 |
| 11-12 | 5,03 | 50,8 | 6,25 | 3 |  |  | 6,1 | 7,93 | 47,8 | 10,93 | 58,73 | 4,73 | 44,29 |
| 12-13 | 3,30 | 33,4 | 6,25 | 3 |  |  | 4,2 | 5,46 | 30,4 | 8,46 | 38,86 | 3,13 | 47,42 |
| 13-14 | 2,29 | 29,8 | 6,25 | 3 |  |  | 9,1 | 11,93 | 26,8 | 14,83 | 41,63 | 3,36 | 50,78 |
| 14-15 | 2,6 | 26,3 | 6,25 | 3 |  |  | 6,6 | 8,58 | 23,3 | 11,58 | 34,88 | 2,81 | 53,59 |
| 15-16 | 3,64 | 36,8 | 6,25 | 3 |  |  | 2,0 | 2,6 | 33,8 | 5,6 | 39,40 | 3,18 | 56,77 |
| 16-17 | 4,34 | 43,8 | 6,25 | 3 |  |  | 4,2 | 5,46 | 40,8 | 8,46 | 49,26 | 3,97 | 60,74 |
| 17-18 | 3,99 | 40,7 | 6,25 | 3 | 16,7 | 16,7 | 3,6 | 4,68 | 54,0 | 7,68 | 61,68 | 4,97 | 65,71 |
| 18-19 | 4,69 | 47,4 | 6,25 | 3 | 16,7 | 16,7 | 8,2 | 10,66 | 61,1 | 13,66 | 74,76 | 6,02 | 71,73 |
| 19-20 | 6,42 | 64,9 | 6,25 | 3 | 16,7 | 16,7 | 7,2 | 9,36 | 78,5 | 12,36 | 90,86 | 7,32 | 79,05 |
| 20-21 | 7,11 | 71,9 | 6,25 | 3 |  |  | 3,5 | 4,55 | 68,9 | 7,55 | 76,45 | 6,16 | 85,21 |
| 21-22 | 8,33 | 84,2 | 6,25 | 3 |  |  | 4,6 | 5,98 | 81,2 | 8,98 | 90,18 | 7,27 | 92,48 |
| 22-23 | 6,77 | 68,4 | 6,25 | 3 |  |  | 0,8 | 1,04 | 65,4 | 4,04 | 69,44 | 5,6 | 98,08 |
| 23-24 | 2,26 | 22,8 | 6,25 | 3 |  |  | 0,8 | 1,04 | 19,8 | 4,04 | 23,84 | 1,92 | 100 |
| Итого | 100 | 1010,7 | 100 | 48 | 100 | 100 | 100 | 130 | 1062,7 | 178 | 1240,7 | 100 |  |

Полученные расчеты сведем в табл. 3.4

Таблица 3.4

Свободная таблица расчетных расходов воды в л/с.

| Секундный макс qс макс | Путевой расход сети qс пут сети | Сосредоточенный секундный расход бани qс бн | Сосред. секундный расход живот. к. qс ж к | Всего сосредоточенный расход qс соср |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25,6 | 21,08 | 0,83 | 3,69 | 4,52 |

Общие расходы воды населённого пункта, коммунального предприятия и животноводческого комплекса за каждый час суток вычисляется путём суммирования соответствующих расходов отдельных потребителей и выносятся в графы 10,11,12 в м3/ч, а в графу 13-в % от полного максимального суточного расхода.

Далее, анализируя данные графы 12, определяют максимальный часовой и секундный расходы воды.

По данным графы 13 строят ступенчатый или интегральный графики водопотребления и задаются режимы подачи воды насосами насосной станции II подъёма (рис. 3.1, 3,2).

Рис. 3.1. График суточного водопотребления (1) и работы НС-II (2)

Рис. 3.2. Интегральные графики

4. СОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕЙ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Запроектированная система противопожарного водоснабжения должна иметь наивыгоднейшее технико-экономическое решение всего комплекса сооружений.

Водозаборные сооружения необходимо располагать в соответствии с санитарными  требованиями выше (по течению реки) населенного пункта.

Очистные сооружения, резервуары чистой воды и насосная станция II подъема  располагаются вблизи города или непосредственно у водозаборных сооружений.

Трассировка водоводов производится по наикратчайшему пути, как правило, в две нитки.

Месторасположение водонапорной башни выбирают в наиболее высокой точке местности, желательно в пределах застроенной части (не на проездах).

В населённом пункте по основному направлению движения воды на расстоянии 300-600 м прокладываются несколько магистральных линий, работающих параллельно. На расстоянии 400-1000 м магистрали соединяются перемычками, образуя кольца.

Магистральную сеть обычно прокладывают по наиболее возвышенным местам населённого пункта, равномерно охватывая при этом всех наиболее крупных потребителей.

5. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СЕТИ

Гидравлический расчет сети производят на следующие режимы ее работы:

а)  максимальный хозяйственно-питьевой расход воды;

б)  пожаротушение в час максимального водопотребления;

в) случай подачи воды транзитом в водонапорную башню в ночной период (случай с контррезервуаром).

Последовательность выполнения гидравлического расчета:

- Составляют расчетную схему сети, на которой указывают длины участков сети, сосредоточенные расходы определенных потребителей, номера узлов, колец и общих расходов, подаваемые в сеть.

- Определяют удельные, путевые и узловые расходы.

Путевые расходы :  qпут = q0 Ɩ ,                          		                   (5.1)

где q0 = Q−Qcl;

Q – общий расчетный расход, в л/с;

Qc- сумма сосредоточенных расходов, л/с;

l - сумма длин участков линии, м.

Узловые расходы :   q=(q)2,			      (5.2)

т.е. расход в узле принимается равным полусумме путевых расходов на участках, примыкающих к данному узлу. Вычисленные узловые расходы выписываются на расчётной схеме сети.

- Намечают вероятное (наиболее желательное) распределение потоков воды по участкам сети. Распределение потоков удобно начинать с наиболее удаленных от мест питания узловых точек.

При наличии контррезервуаров вначале лучше распределить расход из бака водонапорной башни и найти так называемые точки встречи потоков, а затем от них  двигаться к точке примыкания водоводов.

4.  По намеченным расходам участков сети подбирают диаметры труб и потери напора в них.

Диаметры магистральных линий нужно принимать не менее 100-150 мм  (по условиям пропуска пожарных расходов).

5. Определяют величину невязки Δhв отдельных кольцах.

6. Производят расчёт (увязку) кольцевой сети, т.е. перераспределяют ранее намеченные потоки воды, увеличив расходы недогруженных  линий за счет уменьшения перегруженных линий.

Увязку кольцевой сети рекомендуется производить по методу    М.М.Андриашева, проводя увязочные расходы по замкнутым контурам, охватывающим группу колец.

Величина увязочного расхода :   Dq=qcDh2h  ,                                   (5.3)

где Dh - величина «невязки» рассматриваемого контура (или кольца);

h- арифметическая сумма (без учета знаков) потерь напора в участках рассматриваемого контура;

qc-  средняя величина расхода для входящих в контур участков.

Определение «невязки» и величины поправочного расхода производится для различных групп колец (контуров) до тех пор, пока «невязки» в кольцах  и объёмлющем контуре не станут допустимыми (0,3-0,5 м).

Все операции по увязке сети записываются на расчетной схеме (рис. 5.1).

Далее проверяется возможность пропуска расчетных хозяйственных и пожарных расходов (второй случай) при тех же диаметрах и определяются потери напора в сети для выбора пожарных насосов.

Места пожаров намечают в наиболее неблагоприятных узловых точках (наиболее удаленных, имеющих наиболее высокие отметки).

Расчёт (увязку) сети на пропуск пожарных расходов рекомендуется производить по методу М.М.Андриашева (или В.С.Лобачева), по аналогии с первым случаем, до достижения величины «невязки» в кольцах менее 1,0 м.

При значительных потерях напора на участки сети, можно увеличить диаметр труб и произвести ее перерасчет.

Запись операций по проверке пропуска пожарных расходов производится на расчетной схеме (рис. 5.2, аналогично первому случаю).

При наличии контррезервуаров осуществляется проверка возможности подачи воды транзитом в бак водонапорной башни в ночное время. В этом случае распределение потоков воды на расчетной схеме лучше начинать от точки примыкания башни.

Рис. 5.1. Расчет сети на пропуск максимального хозяйственно-питьевого расхода

Рис. 5.2. Расчет сети на пропуск максимального хозяйственно-питьевого и пожарного расходов

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЁМКОСТИ И РАЗМЕРОВ БАКА ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ

Емкости бака водонапорной башни определяются по формуле:

Wбб = Wp + Wп ,                                                     (6.1)

Wp – регулируемый объем воды в баке, определяемой по совмещенным графиком интегральной кривой станции второго подъема  (рис. 3.2);

Wп – неприкосновенный запас воды на тушение пожара продолжительностью 10 минут.

Задавшись отношением высоты бака к его диаметру равным 1, определяют размеры бака, а также уровни регулирующего и противопожарного запаса воды в баке.

7. Построение графиков напоров по внешнему контуру сети.

По результатам  гидравлического расчета на листе ватмана строится продольный профиль напоров по внешнему контуру в виде пьезометрических линий, на котором указываются отметки поверхности земли в узлах, длины участков, диаметры труб, пьезометрические и свободные напоры при расчетных расходах [4,5,6]

По расчетным расходам и необходимым напорам определяется мощность насосной станции второго подъема и подбирается насосное оборудование.

Высоту водонапорной башни следует определить из условия обеспечения требуемого свободного напора в наиболее удаленной (диктующей) точка при минимальном уровне воде в баке.

На листе ватмана (по согласованию с руководителями) вычерчивается план и разрез колодца или водомерного узла, а также строятся пьезометрические карты с линиями равных давлений при пропуске хозяйственного и пожарных расходов воды [ 6 ].

8. Деталировка и спецификация сети.

На листе ватмана выполняется деталировка сети. Нумеруется колодцы, проставляются позиции фасонных частей и арматуры. Фасонные части и арматура одинаковых размеров и мест имеют одну и ту же позицию [ 6 ].

На основании деталировки составляют спецификацию на фасонные части, трубы и арматуру, требуемые для устройства сети [ 4,6 ].

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. СП 31.13330.2021. Водоснабжение, наружные сети и сооружения.

2. Строительные нормы и правила СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение, наружные сети и сооружения.

3. Водоснабжение и водоотведение. Наружные сети и сооружения: Справоч-ник под ред. С.П.Репина. – М.: Высш. шк., 1995.

4. Николадзе Г.Н., Сомов М.А. Водоснабжение – М.:Стройиздат, 1995.

5. СП 2.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огне-стойкости зданий.

6. СП 8.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Наружное проти-вопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности.

7. СП 10.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Внутренний про-тивопожарный водопровод. Нормы и правила.

8. Таблицы для гидравлического расчета стальных, чугунных и асбестоце-ментных, пластмассовых и стеклянных труб. – М.: Стройиздат, 2003 (ВНИИВОДГЕО).

9.Журба М.Г., Соколов Л.И.,Говорова Ж.М. Водоснабжение. Проектирова-ние систем и сооружений.-М.: Издательство АБВ, 2013.-288 с.