## Справочные данные
Расчётные данные ВЛ 110 - 330 кВ со сталеалюминиевыми проводами
| Uном, кВ | Сечение, мм2 | r0 Ом/км | x0 Ом/км | DPк, кВт/км | g0 См/км | b0 См/км
| 110 | АС 70/11 | 0.428 | 0.444 | 0.12997 | 1.0742e-08 | 2.55e-06
| 110 | АС 95/16 | 0.306 | 0.434 | 0.092604 | 7.6532e-09 | 2.61e-06
| 110 | АС 120/19 | 0.249 | 0.427 | 0.075342 | 6.2267e-09 | 2.66e-06
| 110 | АС 150/24 | 0.198 | 0.42 | 0.05685 | 4.6983e-09 | 2.7e-06
| 110 | АС 185/29 | 0.162 | 0.413 | 0.048801 | 4.0332e-09 | 2.75e-06
| 110 | АС 240/32 | 0.12 | 0.405 | 0.037384 | 3.0896e-09 | 2.81e-06
| 220 | АС 240/32 | 0.121 | 0.435 | 2.5257 | 5.2184e-08 | 2.6e-06
| 220 | АС 300/39 | 0.098 | 0.429 | 2.0205 | 4.1747e-08 | 2.64e-06
| 220 | АС 400/51 | 0.075 | 0.42 | 1.5154 | 3.131e-08 | 2.7e-06
| 220 | АС 500/64 | 0.06 | 0.413 | 1.2123 | 2.5048e-08 | 2.74e-06
| 330 | 2xAC 240/32 | 0.06 | 0.331 | 6.1073 | 5.6082e-08 | 3.38e-06
| 330 | 2xAC 300/39 | 0.048 | 0.328 | 4.8858 | 4.4865e-08 | 3.41e-06
| 330 | 2xAC 400/51 | 0.0375 | 0.323 | 3.6644 | 3.3649e-08 | 3.46e-06
| 330 | 2xAC 500/64 | 0.03 | 0.32 | 2.9315 | 2.6919e-08 | 3.5e-06
Расчётные данные двухобмоточных трансформаторов 110 и 220 кВ
| Uном, кВ | Тип | Uном обмоток, кВ |  | Sном, МВА | DPх, кВт | Iх, % | Rт, Ом | Xт, Ом | Gт, См | Bт, См | Регулятор | Пределы регулирования | Коэффициенты трансформации при различных ответвлениях РПН
|  |  | ВН | НН | [9 empty] | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9
41.1661 | 110 | ТМН-6300/110 | 115 | 11 | 6.3 | 11.5 | 0.8 | 14.7 | 220.4 | 8.6957e-07 | -3.811e-06 | РПН | ±9х1,78% | 0.082445 | 0.083729 | 0.085054 | 0.086422 | 0.087835 | 0.089294 | 0.090803 | 0.092364 | 0.093979 | 0.095652 | 0.097386 | 0.099183 | 0.10105 | 0.10298 | 0.105 | 0.10709 | 0.10927 | 0.11153 | 0.1139
41.1661 | 110 | ТМН-6300/110 | 115 | 6.6 | 6.3 | 11.5 | 0.8 | 14.7 | 220.4 | 8.6957e-07 | -3.811e-06 | РПН | ±9х1,78% | 0.049467 | 0.050237 | 0.051033 | 0.051853 | 0.052701 | 0.053577 | 0.054482 | 0.055418 | 0.056388 | 0.057391 | 0.058431 | 0.05951 | 0.060629 | 0.061791 | 0.062998 | 0.064254 | 0.06556 | 0.066921 | 0.068339
65.3431 | 110 | ТДН-10000/110 | 115 | 11 | 10 | 14 | 0.7 | 7.95 | 139 | 1.0586e-06 | -5.293e-06 | РПН | ±9х1,78% | 0.082445 | 0.083729 | 0.085054 | 0.086422 | 0.087835 | 0.089294 | 0.090803 | 0.092364 | 0.093979 | 0.095652 | 0.097386 | 0.099183 | 0.10105 | 0.10298 | 0.105 | 0.10709 | 0.10927 | 0.11153 | 0.1139
65.3431 | 110 | ТДН-10000/110 | 115 | 6.6 | 10 | 14 | 0.7 | 7.95 | 139 | 1.0586e-06 | -5.293e-06 | РПН | ±9х1,78% | 0.049467 | 0.050237 | 0.051033 | 0.051853 | 0.052701 | 0.053577 | 0.054482 | 0.055418 | 0.056388 | 0.057391 | 0.058431 | 0.05951 | 0.060629 | 0.061791 | 0.062998 | 0.064254 | 0.06556 | 0.066921 | 0.068339
104.5489 | 110 | ТДН-16000/110 | 115 | 11 | 16 | 19 | 0.7 | 4.38 | 86.7 | 1.4367e-06 | -8.4688e-06 | РПН | ±9х1,78% | 0.082445 | 0.083729 | 0.085054 | 0.086422 | 0.087835 | 0.089294 | 0.090803 | 0.092364 | 0.093979 | 0.095652 | 0.097386 | 0.099183 | 0.10105 | 0.10298 | 0.105 | 0.10709 | 0.10927 | 0.11153 | 0.1139
104.5489 | 110 | ТДН-16000/110 | 115 | 6.6 | 16 | 19 | 0.7 | 4.38 | 86.7 | 1.4367e-06 | -8.4688e-06 | РПН | ±9х1,78% | 0.049467 | 0.050237 | 0.051033 | 0.051853 | 0.052701 | 0.053577 | 0.054482 | 0.055418 | 0.056388 | 0.057391 | 0.058431 | 0.05951 | 0.060629 | 0.061791 | 0.062998 | 0.064254 | 0.06556 | 0.066921 | 0.068339
163.3576 | 110 | ТРДН-25000/110 | 115 | 10.5 | 25 | 27 | 0.7 | 2.54 | 55.9 | 2.0416e-06 | -1.3233e-05 | РПН | ±9х1,78% | 0.078697 | 0.079923 | 0.081188 | 0.082494 | 0.083842 | 0.085236 | 0.086676 | 0.088166 | 0.089708 | 0.091304 | 0.092959 | 0.094675 | 0.096455 | 0.098304 | 0.10022 | 0.10222 | 0.1043 | 0.10646 | 0.10872
163.3576 | 110 | ТРДН-25000/110 | 115 | 6.3 | 25 | 27 | 0.7 | 2.54 | 55.9 | 2.0416e-06 | -1.3233e-05 | РПН | ±9х1,78% | 0.047218 | 0.047954 | 0.048713 | 0.049496 | 0.050305 | 0.051141 | 0.052006 | 0.052899 | 0.053825 | 0.054783 | 0.055775 | 0.056805 | 0.057873 | 0.058982 | 0.060135 | 0.061333 | 0.06258 | 0.063879 | 0.065233
261.3722 | 110 | ТРДН-40000/110 | 115 | 10.5 | 40 | 36 | 0.65 | 1.4 | 34.7 | 2.7221e-06 | -1.966e-05 | РПН | ±9х1,78% | 0.078697 | 0.079923 | 0.081188 | 0.082494 | 0.083842 | 0.085236 | 0.086676 | 0.088166 | 0.089708 | 0.091304 | 0.092959 | 0.094675 | 0.096455 | 0.098304 | 0.10022 | 0.10222 | 0.1043 | 0.10646 | 0.10872
261.3722 | 110 | ТРДН-40000/110 | 115 | 6.3 | 40 | 36 | 0.65 | 1.4 | 34.7 | 2.7221e-06 | -1.966e-05 | РПН | ±9х1,78% | 0.047218 | 0.047954 | 0.048713 | 0.049496 | 0.050305 | 0.051141 | 0.052006 | 0.052899 | 0.053825 | 0.054783 | 0.055775 | 0.056805 | 0.057873 | 0.058982 | 0.060135 | 0.061333 | 0.06258 | 0.063879 | 0.065233
411.6612 | 110 | ТРДЦН-63000/110 | 115 | 10.5 | 63 | 59 | 0.6 | 0.87 | 22 | 4.4612e-06 | -2.8582e-05 | РПН | ±9х1,78% | 0.078697 | 0.079923 | 0.081188 | 0.082494 | 0.083842 | 0.085236 | 0.086676 | 0.088166 | 0.089708 | 0.091304 | 0.092959 | 0.094675 | 0.096455 | 0.098304 | 0.10022 | 0.10222 | 0.1043 | 0.10646 | 0.10872
411.6612 | 110 | ТРДЦН-63000/110 | 115 | 6.3 | 63 | 59 | 0.6 | 0.87 | 22 | 4.4612e-06 | -2.8582e-05 | РПН | ±9х1,78% | 0.047218 | 0.047954 | 0.048713 | 0.049496 | 0.050305 | 0.051141 | 0.052006 | 0.052899 | 0.053825 | 0.054783 | 0.055775 | 0.056805 | 0.057873 | 0.058982 | 0.060135 | 0.061333 | 0.06258 | 0.063879 | 0.065233
522.7444 | 110 | ТРДЦН-80000/110 | 115 | 10.5 | 80 | 70 | 0.6 | 0.6 | 17.4 | 5.293e-06 | -3.6295e-05 | РПН | ±9х1,78% | 0.078697 | 0.079923 | 0.081188 | 0.082494 | 0.083842 | 0.085236 | 0.086676 | 0.088166 | 0.089708 | 0.091304 | 0.092959 | 0.094675 | 0.096455 | 0.098304 | 0.10022 | 0.10222 | 0.1043 | 0.10646 | 0.10872
522.7444 | 110 | ТРДЦН-80000/110 | 115 | 6.3 | 80 | 70 | 0.6 | 0.6 | 17.4 | 5.293e-06 | -3.6295e-05 | РПН | ±9х1,78% | 0.047218 | 0.047954 | 0.048713 | 0.049496 | 0.050305 | 0.051141 | 0.052006 | 0.052899 | 0.053825 | 0.054783 | 0.055775 | 0.056805 | 0.057873 | 0.058982 | 0.060135 | 0.061333 | 0.06258 | 0.063879 | 0.065233
816.7881 | 110 | ТРДЦН-125000/110 | 115 | 10.5 | 125 | 120 | 0.55 | 0.4 | 11.1 | 9.0737e-06 | -5.1985e-05 | РПН | ±9х1,78% | 0.078697 | 0.079923 | 0.081188 | 0.082494 | 0.083842 | 0.085236 | 0.086676 | 0.088166 | 0.089708 | 0.091304 | 0.092959 | 0.094675 | 0.096455 | 0.098304 | 0.10022 | 0.10222 | 0.1043 | 0.10646 | 0.10872
130.6861 | 220 | ТРДН-40000/220 | 230 | 11 | 40 | 50 | 0.9 | 5.6 | 158.7 | 9.4518e-07 | -6.8053e-06 | РПН | ± 8x1,5 % |  | 0.042702 | 0.043282 | 0.043877 | 0.044489 | 0.045119 | 0.045767 | 0.046433 | 0.047119 | 0.047826 | 0.048554 | 0.049305 | 0.05008 | 0.050879 | 0.051704 | 0.052556 | 0.053437 | 0.054348
130.6861 | 220 | ТРДН-40000/220 | 230 | 6.6 | 40 | 50 | 0.9 | 5.6 | 158.7 | 9.4518e-07 | -6.8053e-06 | РПН | ± 8x1,5 % |  | 0.025621 | 0.025969 | 0.026326 | 0.026694 | 0.027071 | 0.02746 | 0.02786 | 0.028272 | 0.028696 | 0.029133 | 0.029583 | 0.030048 | 0.030527 | 0.031022 | 0.031534 | 0.032062 | 0.032609
205.8306 | 220 | ТРДЦН-63000/220 | 230 | 11 | 63 | 82 | 0.8 | 3.9 | 100.7 | 1.5501e-06 | -9.5274e-06 | РПН | ±8x1,5% |  | 0.042702 | 0.043282 | 0.043877 | 0.044489 | 0.045119 | 0.045767 | 0.046433 | 0.047119 | 0.047826 | 0.048554 | 0.049305 | 0.05008 | 0.050879 | 0.051704 | 0.052556 | 0.053437 | 0.054348
205.8306 | 220 | ТРДЦН-63000/220 | 230 | 6.6 | 63 | 82 | 0.8 | 3.9 | 100.7 | 1.5501e-06 | -9.5274e-06 | РПН | ±8x1,5% |  | 0.025621 | 0.025969 | 0.026326 | 0.026694 | 0.027071 | 0.02746 | 0.02786 | 0.028272 | 0.028696 | 0.029133 | 0.029583 | 0.030048 | 0.030527 | 0.031022 | 0.031534 | 0.032062 | 0.032609
326.7153 | 220 | ТРДЦН-100000/220 | 230 | 11 | 100 | 115 | 0.7 | 1.9 | 63.5 | 2.1739e-06 | -1.3233e-05 | РПН | ± 8x1,5 % |  | 0.042702 | 0.043282 | 0.043877 | 0.044489 | 0.045119 | 0.045767 | 0.046433 | 0.047119 | 0.047826 | 0.048554 | 0.049305 | 0.05008 | 0.050879 | 0.051704 | 0.052556 | 0.053437 | 0.054348
326.7153 | 220 | ТРДЦН-100000/220 | 230 | 38.5 | 100 | 115 | 0.7 | 1.9 | 63.5 | 2.1739e-06 | -1.3233e-05 | РПН | ± 8x1,5 % |  | 0.14946 | 0.15149 | 0.15357 | 0.15571 | 0.15792 | 0.16018 | 0.16252 | 0.16492 | 0.16739 | 0.16994 | 0.17257 | 0.17528 | 0.17808 | 0.18096 | 0.18395 | 0.18703 | 0.19022
522.7444 | 220 | ТРДЦН-160000/220 | 230 | 11 | 160 | 167 | 0.6 | 1.08 | 39.7 | 3.1569e-06 | -1.8147e-05 | РПН | ±8x1,5% |  | 0.042702 | 0.043282 | 0.043877 | 0.044489 | 0.045119 | 0.045767 | 0.046433 | 0.047119 | 0.047826 | 0.048554 | 0.049305 | 0.05008 | 0.050879 | 0.051704 | 0.052556 | 0.053437 | 0.054348
522.7444 | 220 | ТРДЦН-160000/220 | 230 | 38.5 | 160 | 167 | 0.6 | 1.08 | 39.7 | 3.1569e-06 | -1.8147e-05 | РПН | ±8x1,5% |  | 0.14946 | 0.15149 | 0.15357 | 0.15571 | 0.15792 | 0.16018 | 0.16252 | 0.16492 | 0.16739 | 0.16994 | 0.17257 | 0.17528 | 0.17808 | 0.18096 | 0.18395 | 0.18703 | 0.19022
Расчётные данные автотрансформаторов 220, 330 кВ
| Uном, кВ | Тип | Uном обмоток, кВ |  |  | Sном, МВА | DPх, кВт | Iх, % | Rт, Ом |  |  | Xт, Ом |  |  | Gт, См | Bт, См | Регулятор | Пределы регулирования | Коэффициенты трансформации при различных ответвлениях РПН (В-С, В-Н)
|  |  | ВН | СН | НН |  |  |  | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН |  |  |  |  | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6
205.8306 | 220 | АТДЦТН-63000/220/110 | 230 | 121 | 11 | 63 | 45 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 104 | 0 | 195.6 | 8.5066e-07 | -5.9546e-06 | РПН | ± 6х2% | 0.58922 | 0.5787 | 0.56817 | 0.55765 | 0.54713 | 0.53661 | 0.52609 | 0.51557 | 0.50504 | 0.49452 | 0.484 | 0.47348 | 0.46296 | В-С
#DIV/0! | [18 empty] | 0.047826 | 0.047826 | 0.047826 | 0.047826 | 0.047826 | 0.047826 | 0.047826 | 0.047826 | 0.047826 | 0.047826 | 0.047826 | 0.047826 | 0.047826 | В-Н
205.8306 | 220 | АТДЦТН-63000/220/110 | 230 | 121 | 6.6 | 63 | 45 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 104 | 0 | 195.6 | 8.5066e-07 | -5.9546e-06 | РПН | ± 6х2% | 0.58922 | 0.5787 | 0.56817 | 0.55765 | 0.54713 | 0.53661 | 0.52609 | 0.51557 | 0.50504 | 0.49452 | 0.484 | 0.47348 | 0.46296 | В-С
#DIV/0! | [18 empty] | 0.028696 | 0.028696 | 0.028696 | 0.028696 | 0.028696 | 0.028696 | 0.028696 | 0.028696 | 0.028696 | 0.028696 | 0.028696 | 0.028696 | 0.028696 | В-Н
205.8306 | 220 | АТДЦТН-63000/220/110 | 230 | 121 | 38.5 | 63 | 45 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 104 | 0 | 195.6 | 8.5066e-07 | -5.9546e-06 | РПН | ± 6х2% | 0.58922 | 0.5787 | 0.56817 | 0.55765 | 0.54713 | 0.53661 | 0.52609 | 0.51557 | 0.50504 | 0.49452 | 0.484 | 0.47348 | 0.46296 | В-С
#DIV/0! | [18 empty] | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | В-Н
408.3941 | 220 | АТДЦТН-125000/220/110 | 230 | 121 | 11 | 125 | 65 | 0.5 | 0.55 | 0.48 | 3.2 | 59.2 | 0 | 131 | 1.2287e-06 | -1.1815e-05 | РПН | ± 6х2% | 0.58922 | 0.5787 | 0.56817 | 0.55765 | 0.54713 | 0.53661 | 0.52609 | 0.51557 | 0.50504 | 0.49452 | 0.484 | 0.47348 | 0.46296 | В-С
#DIV/0! | [18 empty] | 0.047826 | 0.047826 | 0.047826 | 0.047826 | 0.047826 | 0.047826 | 0.047826 | 0.047826 | 0.047826 | 0.047826 | 0.047826 | 0.047826 | 0.047826 | В-Н
408.3941 | 220 | АТДЦТН-125000/220/110 | 230 | 121 | 6.6 | 125 | 65 | 0.5 | 0.55 | 0.48 | 3.2 | 59.2 | 0 | 131 | 1.2287e-06 | -1.1815e-05 | РПН | ± 6х2% | 0.58922 | 0.5787 | 0.56817 | 0.55765 | 0.54713 | 0.53661 | 0.52609 | 0.51557 | 0.50504 | 0.49452 | 0.484 | 0.47348 | 0.46296 | В-С
#DIV/0! | [18 empty] | 0.028696 | 0.028696 | 0.028696 | 0.028696 | 0.028696 | 0.028696 | 0.028696 | 0.028696 | 0.028696 | 0.028696 | 0.028696 | 0.028696 | 0.028696 | В-Н
408.3941 | 220 | АТДЦТН-125000/220/110 | 230 | 121 | 38.5 | 125 | 65 | 0.5 | 0.55 | 0.48 | 3.2 | 59.2 | 0 | 131 | 1.2287e-06 | -1.1815e-05 | РПН | ± 6х2% | 0.58922 | 0.5787 | 0.56817 | 0.55765 | 0.54713 | 0.53661 | 0.52609 | 0.51557 | 0.50504 | 0.49452 | 0.484 | 0.47348 | 0.46296 | В-С
#DIV/0! | [18 empty] | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | В-Н
653.4305 | 220 | АТДЦТН-200000/220/110 | 230 | 121 | 11 | 200 | 125 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 30.4 | 0 | 54.2 | 2.3629e-06 | -1.8904e-05 | РПН | ± 6х2% | 0.58922 | 0.5787 | 0.56817 | 0.55765 | 0.54713 | 0.53661 | 0.52609 | 0.51557 | 0.50504 | 0.49452 | 0.484 | 0.47348 | 0.46296 | В-С
#DIV/0! | [18 empty] | 0.047826 | 0.047826 | 0.047826 | 0.047826 | 0.047826 | 0.047826 | 0.047826 | 0.047826 | 0.047826 | 0.047826 | 0.047826 | 0.047826 | 0.047826 | В-Н
653.4305 | 220 | АТДЦТН-200000/220/110 | 230 | 121 | 6.6 | 200 | 125 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 30.4 | 0 | 54.2 | 2.3629e-06 | -1.8904e-05 | РПН | ± 6х2% | 0.58922 | 0.5787 | 0.56817 | 0.55765 | 0.54713 | 0.53661 | 0.52609 | 0.51557 | 0.50504 | 0.49452 | 0.484 | 0.47348 | 0.46296 | В-С
#DIV/0! | [18 empty] | 0.028696 | 0.028696 | 0.028696 | 0.028696 | 0.028696 | 0.028696 | 0.028696 | 0.028696 | 0.028696 | 0.028696 | 0.028696 | 0.028696 | 0.028696 | В-Н
653.4305 | 220 | АТДЦТН-200000/220/110 | 230 | 121 | 38.5 | 200 | 125 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 30.4 | 0 | 54.2 | 2.3629e-06 | -1.8904e-05 | РПН | ± 6х2% | 0.58922 | 0.5787 | 0.56817 | 0.55765 | 0.54713 | 0.53661 | 0.52609 | 0.51557 | 0.50504 | 0.49452 | 0.484 | 0.47348 | 0.46296 | В-С
#DIV/0! | [18 empty] | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | В-Н
816.7881 | 220 | АТДЦТН-250000/220/110 | 230 | 121 | 10.5 | 250 | 145 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 25.5 | 0 | 45.1 | 2.741e-06 | -2.3629e-05 | РПН | ± 6х2% | 0.58922 | 0.5787 | 0.56817 | 0.55765 | 0.54713 | 0.53661 | 0.52609 | 0.51557 | 0.50504 | 0.49452 | 0.484 | 0.47348 | 0.46296 | В-С
#DIV/0! | [18 empty] | 0.045652 | 0.045652 | 0.045652 | 0.045652 | 0.045652 | 0.045652 | 0.045652 | 0.045652 | 0.045652 | 0.045652 | 0.045652 | 0.045652 | 0.045652 | В-Н
816.7881 | 220 | АТДЦТН-250000/220/110 | 230 | 121 | 38.5 | 250 | 145 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 25.5 | 0 | 45.1 | 2.741e-06 | -2.3629e-05 | РПН | ± 6х2% | 0.58922 | 0.5787 | 0.56817 | 0.55765 | 0.54713 | 0.53661 | 0.52609 | 0.51557 | 0.50504 | 0.49452 | 0.484 | 0.47348 | 0.46296 | В-С
#DIV/0! | [18 empty] | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | В-Н
284.6383 | 330 | АТДЦТН-125000/330/110 | 330 | 115 | 10.5 | 125 | 115 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 91.5 | 0 | 213.4 | 1.056e-06 | -5.7392e-06 | РПН | ± 6х2% | 0.3903 | 0.38333 | 0.37636 | 0.36939 | 0.36242 | 0.35545 | 0.34848 | 0.34152 | 0.33455 | 0.32758 | 0.32061 | 0.31364 | 0.30667 | В-С
#DIV/0! | [18 empty] | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | В-Н
284.6383 | 330 | АТДЦТН-125000/330/110 | 330 | 115 | 6.3 | 125 | 115 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 91.5 | 0 | 213.4 | 1.056e-06 | -5.7392e-06 | РПН | ± 6х2% | 0.3903 | 0.38333 | 0.37636 | 0.36939 | 0.36242 | 0.35545 | 0.34848 | 0.34152 | 0.33455 | 0.32758 | 0.32061 | 0.31364 | 0.30667 | В-С
#DIV/0! | [18 empty] | 0.019091 | 0.019091 | 0.019091 | 0.019091 | 0.019091 | 0.019091 | 0.019091 | 0.019091 | 0.019091 | 0.019091 | 0.019091 | 0.019091 | 0.019091 | В-Н
284.6383 | 330 | АТДЦТН-125000/330/110 | 330 | 115 | 38.5 | 125 | 115 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 91.5 | 0 | 213.4 | 1.056e-06 | -5.7392e-06 | РПН | ± 6х2% | 0.3903 | 0.38333 | 0.37636 | 0.36939 | 0.36242 | 0.35545 | 0.34848 | 0.34152 | 0.33455 | 0.32758 | 0.32061 | 0.31364 | 0.30667 | В-С
#DIV/0! | [18 empty] | 0.11667 | 0.11667 | 0.11667 | 0.11667 | 0.11667 | 0.11667 | 0.11667 | 0.11667 | 0.11667 | 0.11667 | 0.11667 | 0.11667 | 0.11667 | В-Н
455.4213 | 330 | АТДЦТН-200000/330/110 | 330 | 115 | 10.5 | 200 | 180 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 2 | 58.5 | 0 | 126.6 | 1.6529e-06 | -9.1827e-06 | РПН | ± 6х2% | 0.3903 | 0.38333 | 0.37636 | 0.36939 | 0.36242 | 0.35545 | 0.34848 | 0.34152 | 0.33455 | 0.32758 | 0.32061 | 0.31364 | 0.30667 | В-С
#DIV/0! | [18 empty] | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | В-Н
455.4213 | 330 | АТДЦТН-200000/330/110 | 330 | 115 | 6.6 | 200 | 180 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 2 | 58.5 | 0 | 126.6 | 1.6529e-06 | -9.1827e-06 | РПН | ± 6х2% | 0.3903 | 0.38333 | 0.37636 | 0.36939 | 0.36242 | 0.35545 | 0.34848 | 0.34152 | 0.33455 | 0.32758 | 0.32061 | 0.31364 | 0.30667 | В-С
#DIV/0! | [18 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | В-Н
455.4213 | 330 | АТДЦТН-200000/330/110 | 330 | 115 | 38.5 | 200 | 180 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 2 | 58.5 | 0 | 126.6 | 1.6529e-06 | -9.1827e-06 | РПН | ± 6х2% | 0.3903 | 0.38333 | 0.37636 | 0.36939 | 0.36242 | 0.35545 | 0.34848 | 0.34152 | 0.33455 | 0.32758 | 0.32061 | 0.31364 | 0.30667 | В-С
[19 empty] | 0.11667 | 0.11667 | 0.11667 | 0.11667 | 0.11667 | 0.11667 | 0.11667 | 0.11667 | 0.11667 | 0.11667 | 0.11667 | 0.11667 | 0.11667 | В-Н
Расчётные данные трёхобмоточных трансформаторов 110, 220 кВ
| Uном, кВ | Тип | Uном обмоток, кВ |  |  | Sном, МВА | DPх, кВт | Iх, % | Rт, Ом |  |  | Xт, Ом |  |  | Gт, См | Bт, См | Регулятор | Пределы регулирования | Коэффициенты трансформации при различных ответвлениях РПН (В-С, В-Н)
|  |  | ВН | СН | НН |  |  |  | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН |  |  |  |  | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12
| 110 | ТДТН-10000/110 | 115 | 38.5 | 11 | 10 | 17 | 1.1 | 5 | 5 | 5 | 142.2 | 0 | 82.7 | 1.2854e-06 | -8.3176e-06 | РПН | ±9х1,78% |  |  |  | 0.28856 | 0.29305 | 0.29769 | 0.30248 | 0.30742 | 0.31253 | 0.31781 | 0.32327 | 0.32893 | 0.33478 | 0.34085 | 0.34714 | 0.35367 | 0.36045 | 0.36749 | 0.37481 | 0.38243 | 0.39037 | 0.39865 |  |  |  | В-С
[22 empty] | 0.082445 | 0.083729 | 0.085054 | 0.086422 | 0.087835 | 0.089294 | 0.090803 | 0.092364 | 0.093979 | 0.095652 | 0.097386 | 0.099183 | 0.10105 | 0.10298 | 0.105 | 0.10709 | 0.10927 | 0.11153 | 0.1139 |  |  |  | В-Н
| 110 | ТДТН-10000/110 | 115 | 38.5 | 6.6 | 10 | 17 | 1.1 | 5 | 5 | 5 | 142.2 | 0 | 82.7 | 1.2854e-06 | -8.3176e-06 | РПН | ±9х1,78% |  |  |  | 0.28856 | 0.29305 | 0.29769 | 0.30248 | 0.30742 | 0.31253 | 0.31781 | 0.32327 | 0.32893 | 0.33478 | 0.34085 | 0.34714 | 0.35367 | 0.36045 | 0.36749 | 0.37481 | 0.38243 | 0.39037 | 0.39865 |  |  |  | В-С
[22 empty] | 0.049467 | 0.050237 | 0.051033 | 0.051853 | 0.052701 | 0.053577 | 0.054482 | 0.055418 | 0.056388 | 0.057391 | 0.058431 | 0.05951 | 0.060629 | 0.061791 | 0.062998 | 0.064254 | 0.06556 | 0.066921 | 0.068339 |  |  |  | В-Н
| 110 | ТДТН -16000/110 | 115 | 38.5 | 10.5 | 16 | 23 | 1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 88.9 | 0 | 52 | 1.7391e-06 | -1.2098e-05 | РПН | ±9х1,78% |  |  |  | 0.28856 | 0.29305 | 0.29769 | 0.30248 | 0.30742 | 0.31253 | 0.31781 | 0.32327 | 0.32893 | 0.33478 | 0.34085 | 0.34714 | 0.35367 | 0.36045 | 0.36749 | 0.37481 | 0.38243 | 0.39037 | 0.39865 |  |  |  | В-С
[22 empty] | 0.078697 | 0.079923 | 0.081188 | 0.082494 | 0.083842 | 0.085236 | 0.086676 | 0.088166 | 0.089708 | 0.091304 | 0.092959 | 0.094675 | 0.096455 | 0.098304 | 0.10022 | 0.10222 | 0.1043 | 0.10646 | 0.10872 |  |  |  | В-Н
| 110 | ТДТН -16000/110 | 115 | 38.5 | 6.3 | 16 | 23 | 1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 88.9 | 0 | 52 | 1.7391e-06 | -1.2098e-05 | РПН | ±9х1,78% |  |  |  | 0.28856 | 0.29305 | 0.29769 | 0.30248 | 0.30742 | 0.31253 | 0.31781 | 0.32327 | 0.32893 | 0.33478 | 0.34085 | 0.34714 | 0.35367 | 0.36045 | 0.36749 | 0.37481 | 0.38243 | 0.39037 | 0.39865 |  |  |  | В-С
[22 empty] | 0.047218 | 0.047954 | 0.048713 | 0.049496 | 0.050305 | 0.051141 | 0.052006 | 0.052899 | 0.053825 | 0.054783 | 0.055775 | 0.056805 | 0.057873 | 0.058982 | 0.060135 | 0.061333 | 0.06258 | 0.063879 | 0.065233 |  |  |  | В-Н
| 110 | ТДТН-25000/110 | 115 | 38.5 | 11 | 25 | 31 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 56.9 | 0 | 35.7 | 2.344e-06 | -1.3233e-05 | РПН | ±9х1,78% |  |  |  | 0.28856 | 0.29305 | 0.29769 | 0.30248 | 0.30742 | 0.31253 | 0.31781 | 0.32327 | 0.32893 | 0.33478 | 0.34085 | 0.34714 | 0.35367 | 0.36045 | 0.36749 | 0.37481 | 0.38243 | 0.39037 | 0.39865 |  |  |  | В-С
[22 empty] | 0.082445 | 0.083729 | 0.085054 | 0.086422 | 0.087835 | 0.089294 | 0.090803 | 0.092364 | 0.093979 | 0.095652 | 0.097386 | 0.099183 | 0.10105 | 0.10298 | 0.105 | 0.10709 | 0.10927 | 0.11153 | 0.1139 |  |  |  | В-Н
| 110 | ТДТН-25000/110 | 115 | 38.5 | 6.6 | 25 | 31 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 56.9 | 0 | 35.7 | 2.344e-06 | -1.3233e-05 | РПН | ±9х1,78% |  |  |  | 0.28856 | 0.29305 | 0.29769 | 0.30248 | 0.30742 | 0.31253 | 0.31781 | 0.32327 | 0.32893 | 0.33478 | 0.34085 | 0.34714 | 0.35367 | 0.36045 | 0.36749 | 0.37481 | 0.38243 | 0.39037 | 0.39865 |  |  |  | В-С
[22 empty] | 0.049467 | 0.050237 | 0.051033 | 0.051853 | 0.052701 | 0.053577 | 0.054482 | 0.055418 | 0.056388 | 0.057391 | 0.058431 | 0.05951 | 0.060629 | 0.061791 | 0.062998 | 0.064254 | 0.06556 | 0.066921 | 0.068339 |  |  |  | В-Н
| 110 | ТДТН-40000/110 | 115 | 38.5 | 10.5 | 40 | 43 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 35.5 | 0 | 22.3 | 3.2514e-06 | -1.8147e-05 | РПН | ±9х1,78% |  |  |  | 0.28856 | 0.29305 | 0.29769 | 0.30248 | 0.30742 | 0.31253 | 0.31781 | 0.32327 | 0.32893 | 0.33478 | 0.34085 | 0.34714 | 0.35367 | 0.36045 | 0.36749 | 0.37481 | 0.38243 | 0.39037 | 0.39865 |  |  |  | В-С
[22 empty] | 0.078697 | 0.079923 | 0.081188 | 0.082494 | 0.083842 | 0.085236 | 0.086676 | 0.088166 | 0.089708 | 0.091304 | 0.092959 | 0.094675 | 0.096455 | 0.098304 | 0.10022 | 0.10222 | 0.1043 | 0.10646 | 0.10872 |  |  |  | В-Н
| 110 | ТДТН-40000/110 | 115 | 38.5 | 6.3 | 40 | 43 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 35.5 | 0 | 22.3 | 3.2514e-06 | -1.8147e-05 | РПН | ±9х1,78% |  |  |  | 0.28856 | 0.29305 | 0.29769 | 0.30248 | 0.30742 | 0.31253 | 0.31781 | 0.32327 | 0.32893 | 0.33478 | 0.34085 | 0.34714 | 0.35367 | 0.36045 | 0.36749 | 0.37481 | 0.38243 | 0.39037 | 0.39865 |  |  |  | В-С
[22 empty] | 0.047218 | 0.047954 | 0.048713 | 0.049496 | 0.050305 | 0.051141 | 0.052006 | 0.052899 | 0.053825 | 0.054783 | 0.055775 | 0.056805 | 0.057873 | 0.058982 | 0.060135 | 0.061333 | 0.06258 | 0.063879 | 0.065233 |  |  |  | В-Н
| 110 | ТДТН-63000/110 | 115 | 38.5 | 10.5 | 63 | 56 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 22 | 0 | 13.6 | 4.2344e-06 | -3.3346e-05 | РПН | ±9х1,78% |  |  |  | 0.28856 | 0.29305 | 0.29769 | 0.30248 | 0.30742 | 0.31253 | 0.31781 | 0.32327 | 0.32893 | 0.33478 | 0.34085 | 0.34714 | 0.35367 | 0.36045 | 0.36749 | 0.37481 | 0.38243 | 0.39037 | 0.39865 |  |  |  | В-С
[22 empty] | 0.078697 | 0.079923 | 0.081188 | 0.082494 | 0.083842 | 0.085236 | 0.086676 | 0.088166 | 0.089708 | 0.091304 | 0.092959 | 0.094675 | 0.096455 | 0.098304 | 0.10022 | 0.10222 | 0.1043 | 0.10646 | 0.10872 |  |  |  | В-Н
| 110 | ТДТН-63000/110 | 115 | 38.5 | 6.3 | 63 | 56 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 22 | 0 | 13.6 | 4.2344e-06 | -3.3346e-05 | РПН | ±9х1,78% |  |  |  | 0.28856 | 0.29305 | 0.29769 | 0.30248 | 0.30742 | 0.31253 | 0.31781 | 0.32327 | 0.32893 | 0.33478 | 0.34085 | 0.34714 | 0.35367 | 0.36045 | 0.36749 | 0.37481 | 0.38243 | 0.39037 | 0.39865 |  |  |  | В-С
[22 empty] | 0.047218 | 0.047954 | 0.048713 | 0.049496 | 0.050305 | 0.051141 | 0.052006 | 0.052899 | 0.053825 | 0.054783 | 0.055775 | 0.056805 | 0.057873 | 0.058982 | 0.060135 | 0.061333 | 0.06258 | 0.063879 | 0.065233 |  |  |  | В-Н
| 110 | ТДТН -80000/110 | 115 | 38.5 | 10.5 | 80 | 82 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 18.6 | 0 | 11.9 | 6.2004e-06 | -3.6295e-05 | РПН | ±9х1,78% |  |  |  | 0.28856 | 0.29305 | 0.29769 | 0.30248 | 0.30742 | 0.31253 | 0.31781 | 0.32327 | 0.32893 | 0.33478 | 0.34085 | 0.34714 | 0.35367 | 0.36045 | 0.36749 | 0.37481 | 0.38243 | 0.39037 | 0.39865 |  |  |  | В-С
[22 empty] | 0.078697 | 0.079923 | 0.081188 | 0.082494 | 0.083842 | 0.085236 | 0.086676 | 0.088166 | 0.089708 | 0.091304 | 0.092959 | 0.094675 | 0.096455 | 0.098304 | 0.10022 | 0.10222 | 0.1043 | 0.10646 | 0.10872 |  |  |  | В-Н
| 110 | ТДТН -80000/110 | 115 | 38.5 | 6.3 | 80 | 82 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 18.6 | 0 | 11.9 | 6.2004e-06 | -3.6295e-05 | РПН | ±9х1,78% |  |  |  | 0.28856 | 0.29305 | 0.29769 | 0.30248 | 0.30742 | 0.31253 | 0.31781 | 0.32327 | 0.32893 | 0.33478 | 0.34085 | 0.34714 | 0.35367 | 0.36045 | 0.36749 | 0.37481 | 0.38243 | 0.39037 | 0.39865 |  |  |  | В-С
[22 empty] | 0.047218 | 0.047954 | 0.048713 | 0.049496 | 0.050305 | 0.051141 | 0.052006 | 0.052899 | 0.053825 | 0.054783 | 0.055775 | 0.056805 | 0.057873 | 0.058982 | 0.060135 | 0.061333 | 0.06258 | 0.063879 | 0.065233 |  |  |  | В-Н
| 220 | ТДТН-25000/220 | 230 | 38.5 | 11 | 25 | 50 | 1.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 275 | 0 | 148 | 9.4518e-07 | -5.6711e-06 | РПН | ±12x1 % | 0.14946 | 0.1508 | 0.15217 | 0.15357 | 0.15499 | 0.15644 | 0.15792 | 0.15942 | 0.16095 | 0.16252 | 0.16411 | 0.16573 | 0.16739 | 0.16908 | 0.17081 | 0.17257 | 0.17437 | 0.1762 | 0.17808 | 0.17999 | 0.18195 | 0.18395 | 0.18599 | 0.18808 | 0.19022 | В-С
[19 empty] | 0.042702 | 0.043087 | 0.043478 | 0.043877 | 0.044283 | 0.044697 | 0.045119 | 0.045549 | 0.045987 | 0.046433 | 0.046888 | 0.047353 | 0.047826 | 0.048309 | 0.048802 | 0.049305 | 0.049819 | 0.050343 | 0.050879 | 0.051426 | 0.051985 | 0.052556 | 0.05314 | 0.053737 | 0.054348 | В-Н
| 220 | ТДТН-25000/220 | 230 | 38.5 | 6.6 | 25 | 50 | 1.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 275 | 0 | 148 | 9.4518e-07 | -5.6711e-06 | РПН | ±12x1 % | 0.14946 | 0.1508 | 0.15217 | 0.15357 | 0.15499 | 0.15644 | 0.15792 | 0.15942 | 0.16095 | 0.16252 | 0.16411 | 0.16573 | 0.16739 | 0.16908 | 0.17081 | 0.17257 | 0.17437 | 0.1762 | 0.17808 | 0.17999 | 0.18195 | 0.18395 | 0.18599 | 0.18808 | 0.19022 | В-С
[19 empty] | 0.025621 | 0.025852 | 0.026087 | 0.026326 | 0.02657 | 0.026818 | 0.027071 | 0.027329 | 0.027592 | 0.02786 | 0.028133 | 0.028412 | 0.028696 | 0.028986 | 0.029281 | 0.029583 | 0.029891 | 0.030206 | 0.030527 | 0.030856 | 0.031191 | 0.031534 | 0.031884 | 0.032242 | 0.032609 | В-Н
| 220 | ТДТН-40000/220 | 230 | 38.5 | 11 | 40 | 55 | 1.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 165 | 0 | 125 | 1.0397e-06 | -8.3176e-06 | РПН | ±12x1% | 0.14946 | 0.1508 | 0.15217 | 0.15357 | 0.15499 | 0.15644 | 0.15792 | 0.15942 | 0.16095 | 0.16252 | 0.16411 | 0.16573 | 0.16739 | 0.16908 | 0.17081 | 0.17257 | 0.17437 | 0.1762 | 0.17808 | 0.17999 | 0.18195 | 0.18395 | 0.18599 | 0.18808 | 0.19022 | В-С
[19 empty] | 0.042702 | 0.043087 | 0.043478 | 0.043877 | 0.044283 | 0.044697 | 0.045119 | 0.045549 | 0.045987 | 0.046433 | 0.046888 | 0.047353 | 0.047826 | 0.048309 | 0.048802 | 0.049305 | 0.049819 | 0.050343 | 0.050879 | 0.051426 | 0.051985 | 0.052556 | 0.05314 | 0.053737 | 0.054348 | В-Н
| 220 | ТДТН-40000/220 | 230 | 38.5 | 6.6 | 40 | 55 | 1.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 165 | 0 | 125 | 1.0397e-06 | -8.3176e-06 | РПН | ±12x1% | 0.14946 | 0.1508 | 0.15217 | 0.15357 | 0.15499 | 0.15644 | 0.15792 | 0.15942 | 0.16095 | 0.16252 | 0.16411 | 0.16573 | 0.16739 | 0.16908 | 0.17081 | 0.17257 | 0.17437 | 0.1762 | 0.17808 | 0.17999 | 0.18195 | 0.18395 | 0.18599 | 0.18808 | 0.19022 | В-С
[19 empty] | 0.025621 | 0.025852 | 0.026087 | 0.026326 | 0.02657 | 0.026818 | 0.027071 | 0.027329 | 0.027592 | 0.02786 | 0.028133 | 0.028412 | 0.028696 | 0.028986 | 0.029281 | 0.029583 | 0.029891 | 0.030206 | 0.030527 | 0.030856 | 0.031191 | 0.031534 | 0.031884 | 0.032242 | 0.032609 | В-Н

## Схема замещения
[13 empty] | Цвет поля | действие
самостоятельное заполнение
Исходные данные | [13 empty] | автоматическое вычисление
Трансформаторы
Обозна- чение | Uном, кВ | Тип | Uном обмоток, кВ |  |  | Sном, МВА | Rт, Ом |  |  | Xт, Ом |  |  | Gт, См | Bт, См | Пределы регулирования
|  |  | ВН | СН | НН |  | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН
ПС А | 220 | АТДЦТН-125000/220/110 | 230 | 121 | 11 | 125 | 0.55 | 0.48 | 3.2 | 59.2 | 0 | 131 | 1.2287e-06 | -1.1815e-05 | ± 6х2%
ПС Б | 220 | АТДЦТН-125000/220/110 | 230 | 121 | 11 | 125 | 0.55 | 0.48 | 3.2 | 59.2 | 0 | 131 | 1.2287e-06 | -1.1815e-05 | ± 6х2%
ПС В | 110 | ТДТН -16000/110 | 115 | 38.5 | 10.5 | 16 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 88.9 | 0 | 52 | 1.7391e-06 | -1.2098e-05 | ±9х1,78%
Линии
Обозна- чение | Uном, кВ | Сечение, мм2 | Длина, км | Число цепей | r0 Ом/км | x0 Ом/км | g0 См/км | b0 См/км
Л1 | 220 | АС 240/32 | 70 | 1 | 0.121 | 0.435 | 5.2184e-08 | 2.6e-06
Л2 | 220 | АС 300/39 | 60 | 1 | 0.098 | 0.429 | 4.1747e-08 | 2.64e-06
Л3 | 220 | АС 240/32 | 50 | 1 | 0.121 | 0.435 | 5.2184e-08 | 2.6e-06
Л4 | 110 | АС 150/24 | 50 | 1 | 0.198 | 0.42 | 4.6983e-09 | 2.7e-06
Л5 | 220 | АС 240/32 | 75 | 1 | 0.121 | 0.435 | 5.2184e-08 | 2.6e-06
Л6 | 110 | АС 185/29 | 30 | 1 | 0.162 | 0.413 | 4.0332e-09 | 2.75e-06
Л7 | 110 | АС 150/24 | 40 | 1 | 0.198 | 0.42 | 4.6983e-09 | 2.7e-06
Нагрузки и генерация
| Узел | Обозначение | Uном, кВ | Максимальный режим |  |  |  | Минимальный режим
|  |  |  | Нагрузка |  | Генерация |  | Нагрузка |  | Генерация
|  |  |  | Рн, МВт | Qн, Мвар | Рг, МВт | Qг, Мвар | Рн, МВт | Qн, Мвар | Рг, МВт | Qг, Мвар
| 2 | SА | 220 | 60 | 30 |  |  | 48 | 24
| 3 | SГ | 220 | 50 | 25 |  |  | 40 | 20
| 7 | SБ | 110 | 40 | 20 |  |  | 32 | 16
| 10 | SВ2 | 10 | 5 | 3 |  |  | 4 | 2.4
| 11 | SВ1 | 35 | 10 | 5 |  |  | 8 | 4
|  | Всего |  | 165 | 83 | 0 | 0 | 132 | 66.4 | 0 | 0
|  |  |  | 148.5 |  | 0.9 |  | 7358.4
|  |  |  | 1300860 |  | 1300860 |  | 0
Сопротивления и проводимости схемы замещения
Обозна- чение | Uном, кВ | Узлы |  | R, Ом | X, Ом | G, См | B, См | kт
|  | начало | конец
Л1 | 220 | 1 | 2 | 8.47 | 30.45 | 3.6529e-06 | 0.000182
Л2 | 220 | 1 | 3 | 5.88 | 25.74 | 2.5048e-06 | 0.0001584
Л3 | 220 | 2 | 3 | 6.05 | 21.75 | 2.6092e-06 | 0.00013
Л4 | 110 | 5 | 7 | 9.9 | 21 | 2.3492e-07 | 0.000135
Л5 | 220 | 3 | 4 | 9.075 | 32.625 | 3.9138e-06 | 0.000195
Л6 | 110 | 5 | 6 | 4.86 | 12.39 | 1.21e-07 | 8.25e-05
Л7 | 110 | 6 | 7 | 7.92 | 16.8 | 1.8793e-07 | 0.000108
ПС А В-С | 220 | 2 | 5 | 0.515 | 29.6 | 2.4575e-06 | -2.3629e-05 | 0.52609
ПС Б В-С | 220 | 4 | 7 | 0.515 | 29.6 | 2.4575e-06 | -2.3629e-05 | 0.52609
ПС В ВН | 110 | 6 | 8 | 1.3 | 44.45 | 3.4783e-06 | -2.4197e-05 | 1
ПС В НН | 110 | 8 | 10 | 1.3 | 26 |  |  | 0.091304
ПС В СН | 110 | 8 | 11 | 1.3 | 0 |  |  | 0.33478
Коэффициенты трансформации
|  | № п.п. | Т ПС В |  |  | АТ ПС А |  | АТ ПС Б
|  |  | Ответвл | kтВ3=kт В-Н | kтВ2=kт В-С | Ответвл | kтА=kт В-С | Ответвл | kтБ=kт В-С
|  | 1 | 9 | 0.078697 | 0.28856 | 6 | 0.58922 | 6 | 0.58922
|  | 2 | 8 | 0.079923 | 0.29305 | 5 | 0.5787 | 5 | 0.5787
|  | 3 | 7 | 0.081188 | 0.29769 | 4 | 0.56817 | 4 | 0.56817
|  | 4 | 6 | 0.082494 | 0.30248 | 3 | 0.55765 | 3 | 0.55765
|  | 5 | 5 | 0.083842 | 0.30742 | 2 | 0.54713 | 2 | 0.54713
|  | 6 | 4 | 0.085236 | 0.31253 | 1 | 0.53661 | 1 | 0.53661
|  | 7 | 3 | 0.086676 | 0.31781 | 0 | 0.52609 | 0 | 0.52609
|  | 8 | 2 | 0.088166 | 0.32327 | -1 | 0.51557 | -1 | 0.51557
|  | 9 | 1 | 0.089708 | 0.32893 | -2 | 0.50504 | -2 | 0.50504
|  | 10 | 0 | 0.091304 | 0.33478 | -3 | 0.49452 | -3 | 0.49452
|  | 11 | -1 | 0.092959 | 0.34085 | -4 | 0.484 | -4 | 0.484
|  | 12 | -2 | 0.094675 | 0.34714 | -5 | 0.47348 | -5 | 0.47348
|  | 13 | -3 | 0.096455 | 0.35367 | -6 | 0.46296 | -6 | 0.46296
|  | 14 | -4 | 0.098304 | 0.36045
|  | 15 | -5 | 0.10022 | 0.36749
|  | 16 | -6 | 0.10222 | 0.37481
|  | 17 | -7 | 0.1043 | 0.38243
|  | 18 | -8 | 0.10646 | 0.39037
|  | 19 | -9 | 0.10872 | 0.39865

## Норм сх макс режим
[10 empty] | Цвет поля | действие
самостоятельное заполнение
автоматическое вычисление
| Массив ветвей | [16 empty] | Массив узлов
вкл/откл | Nнач | Nкон | Rв, Ом | Xв, Ом | Gв, См | Bв, См | kт | Начало ветви |  | Конец ветви |  | I, кА | Потери мощности нагрузочные |  | Потери мощности постоянные |  | В схеме? | Nуз | UБУ, кВ | Uном, кВ | Рн, МВт | Qн, Мвар | Рг, МВт | Qг, Мвар | GКУ, См | BКУ, См | Напряжение |  | Мощность КУ
[8 empty] | P, МВт | Q, Мвар | P, МВт | Q, Мвар |  | ∆P, МВт | ∆Q, Мвар | ∆P, МВт | ∆Q, Мвар | [10 empty] | модуль, кВ | угол, град. | PКУ, МВт | QКУ, Мвар
| 1 | 2 | 8.47 | 30.45 | 3.6529e-06 | 0.000182 |  | 80.5584 | 24.7688 | 79.283 | 31.3117 | 0.20493 | 1.0671 | 3.8363 | 0.20832 | -10.3793 |  | 1 | 242 | 220 | [6 empty] | 242 | 0 | 0 | 0
| 1 | 3 | 5.88 | 25.74 | 2.5048e-06 | 0.0001584 |  | 87.866 | 29.6815 | 86.8306 | 34.8394 | 0.22489 | 0.89212 | 3.9053 | 0.14332 | -9.0632 |  | 2 |  | 220 | 60 | 30 | 0 | 0 |  |  | 235.5717 | -2.2064 | 0 | 0
| 2 | 3 | 6.05 | 21.75 | 2.6092e-06 | 0.00013 |  | -8.1536 | -9.9516 | -8.3106 | -2.7552 | 0.02546 | 0.011765 | 0.042297 | 0.14529 | -7.2387 |  | 3 |  | 220 | 50 | 25 | 0 | 0 |  |  | 236.3695 | -2.0618 | 0 | 0
| 5 | 7 | 9.9 | 21 | 2.3492e-07 | 0.000135 |  | 10.7896 | 2.394 | 10.7026 | 4.2434 | 0.053018 | 0.083485 | 0.17709 | 0.0035262 | -2.0264 |  | 4 |  | 220 | [6 empty] | 233.5744 | -2.9058 | 0 | 0
| 3 | 4 | 9.075 | 32.625 | 3.9138e-06 | 0.000195 |  | 28.5201 | 7.0841 | 28.1474 | 17.2878 | 0.075846 | 0.15662 | 0.56304 | 0.21609 | -10.7667 |  | 5 |  | 110 | [6 empty] | 123.2346 | -3.04 | 0 | 0
| 5 | 6 | 4.86 | 12.39 | 1.21e-07 | 8.25e-05 |  | 16.5033 | 7.1073 | 16.3952 | 8.0748 | 0.085382 | 0.10629 | 0.27097 | 0.0018165 | -1.2385 |  | 6 |  | 110 | [6 empty] | 121.8138 | -3.677 | 0 | 0
| 6 | 7 | 7.92 | 16.8 | 1.8793e-07 | 0.000108 |  | 1.2975 | -1.2774 | 1.2937 | 0.32273 | 0.0065443 | 0.0010176 | 0.0021585 | 0.0027882 | -1.6023 |  | 7 |  | 110 | 40 | 20 | 0 | 0 |  |  | 121.7954 | -3.7756 | 0 | 0
| 2 | 5 | 0.515 | 29.6 | 2.4575e-06 | -2.3629e-05 | 0.526 | 27.4369 | 11.2632 | 27.2927 | 9.5015 | 0.071216 | 0.0078359 | 0.45037 | 0.13637 | 1.3113 |  | 8 |  | 110 | [6 empty] | 118.4945 | -6.2863 | 0 | 0
| 4 | 7 | 0.515 | 29.6 | 2.4575e-06 | -2.3629e-05 | 0.52609 | 28.1476 | 17.2877 | 28.0037 | 15.4339 | 0.079741 | 0.009824 | 0.56464 | 0.13407 | 1.2892 |  | 10 |  | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 |  |  | 10.7531 | -6.804 | 0 | 0
| 6 | 8 | 1.3 | 44.45 | 3.4783e-06 | -2.4197e-05 | 1 | 15.0981 | 9.352 | 15.0196 | 8.0725 | 0.083081 | 0.02692 | 0.92045 | 0.051613 | 0.35904 |  | 11 |  | 35 | 10 | 5 | 0 | 0 |  |  | 39.6331 | -6.2598 | 0 | 0
| 8 | 10 | 1.3 | 26 | 0 | 0 | 0.091304 | 5.0032 | 3.0637 | 5 | 3 | 0.028585 | 0.0031867 | 0.063733 | 0 | 0
| 8 | 11 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.33478 | 10.0116 | 5 | 10 | 5 | 0.054525 | 0.011595 | 0 | 0 | 0

## Норм сх мин режим
[10 empty] | Цвет поля | действие
самостоятельное заполнение
автоматическое вычисление
| Массив ветвей | [16 empty] | Массив узлов
вкл/откл | Nнач | Nкон | Rв, Ом | Xв, Ом | Gв, См | Bв, См | kт | Начало ветви |  | Конец ветви |  | I, кА | Потери мощности нагрузочные |  | Потери мощности постоянные |  | В схеме? | Nуз | UБУ, кВ | Uном, кВ | Рн, МВт | Qн, Мвар | Рг, МВт | Qг, Мвар | GКУ, См | BКУ, См | Напряжение |  | Мощность КУ
[8 empty] | P, МВт | Q, Мвар | P, МВт | Q, Мвар |  | ∆P, МВт | ∆Q, Мвар | ∆P, МВт | ∆Q, Мвар | [10 empty] | модуль, кВ | угол, град. | PКУ, МВт | QКУ, Мвар
| 1 | 2 | 8.47 | 30.45 | 3.6529e-06 | 0.000182 |  | 64.2739 | 15.0317 | 63.4087 | 23.1293 | 0.16061 | 0.65545 | 2.3564 | 0.20982 | -10.4539 |  | 1 | 242 | 220 | [6 empty] | 242 | 0 | 0 | 0
| 1 | 3 | 5.88 | 25.74 | 2.5048e-06 | 0.0001584 |  | 70.2469 | 18.1748 | 69.5559 | 24.905 | 0.17604 | 0.54667 | 2.3931 | 0.14427 | -9.1233 |  | 2 |  | 220 | 48 | 24 | 0 | 0 |  |  | 237.3064 | -1.7776 | 0 | 0
| 2 | 3 | 6.05 | 21.75 | 2.6092e-06 | 0.00013 |  | -6.5754 | -9.0332 | -6.7306 | -1.7201 | 0.020797 | 0.0078505 | 0.028223 | 0.14734 | -7.3413 |  | 3 |  | 220 | 40 | 20 | 0 | 0 |  |  | 237.9688 | -1.6639 | 0 | 0
| 5 | 7 | 9.9 | 21 | 2.3492e-07 | 0.000135 |  | 8.6319 | 1.4523 | 8.5767 | 3.4128 | 0.041702 | 0.051651 | 0.10956 | 0.0036021 | -2.07 |  | 4 |  | 220 | [6 empty] | 235.9254 | -2.3395 | 0 | 0
| 3 | 4 | 9.075 | 32.625 | 3.9138e-06 | 0.000195 |  | 22.8255 | 3.1848 | 22.511 | 13.7922 | 0.059019 | 0.094831 | 0.34092 | 0.21974 | -10.9483 |  | 5 |  | 110 | [6 empty] | 124.3787 | -2.4344 | 0 | 0
| 5 | 6 | 4.86 | 12.39 | 1.21e-07 | 8.25e-05 |  | 13.2096 | 5.1037 | 13.1425 | 6.2028 | 0.066855 | 0.065167 | 0.16614 | 0.0018556 | -1.2652 |  | 6 |  | 110 | [6 empty] | 123.2955 | -2.9416 | 0 | 0
| 6 | 7 | 7.92 | 16.8 | 1.8793e-07 | 0.000108 |  | 1.0584 | -1.1807 | 1.0549 | 0.45942 | 0.0052286 | 0.00064956 | 0.0013779 | 0.0028565 | -1.6415 |  | 7 |  | 110 | 32 | 16 | 0 | 0 |  |  | 123.2767 | -3.0193 | 0 | 0
| 2 | 5 | 0.515 | 29.6 | 2.4575e-06 | -2.3629e-05 | 0.52609 | 21.9844 | 8.1623 | 21.8412 | 6.5563 | 0.055688 | 0.0047913 | 0.27538 | 0.13839 | 1.3307 |  | 8 |  | 110 | [6 empty] | 120.7148 | -4.9657 | 0 | 0
| 4 | 7 | 0.515 | 29.6 | 2.4575e-06 | -2.3629e-05 | 0.52609 | 22.5112 | 13.792 | 22.3684 | 12.1278 | 0.062692 | 0.0060723 | 0.34901 | 0.13678 | 1.3152 |  | 10 |  | 10 | 4 | 2.4 | 0 | 0 |  |  | 10.9701 | -5.3642 | 0 | 0
| 6 | 8 | 1.3 | 44.45 | 3.4783e-06 | -2.4197e-05 | 1 | 12.0844 | 7.3832 | 12.015 | 6.4482 | 0.065217 | 0.016588 | 0.56718 | 0.052876 | 0.36783 |  | 11 |  | 35 | 8 | 4 | 0 | 0 |  |  | 40.3843 | -4.9452 | 0 | 0
| 8 | 10 | 1.3 | 26 | 0 | 0 | 0.091304 | 4.002 | 2.4392 | 4 | 2.4 | 0.022415 | 0.0019596 | 0.039191 | 0 | 0
| 8 | 11 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.33478 | 8.0072 | 4 | 8 | 4 | 0.042809 | 0.0071472 | 0 | 0 | 0

## Норм сх мин режим регул U
[10 empty] | Цвет поля | действие
самостоятельное заполнение
автоматическое вычисление
| Массив ветвей | [16 empty] | Массив узлов
вкл/откл | Nнач | Nкон | Rв, Ом | Xв, Ом | Gв, См | Bв, См | kт | Начало ветви |  | Конец ветви |  | I, кА | Потери мощности нагрузочные |  | Потери мощности постоянные |  | В схеме? | Nуз | UБУ, кВ | Uном, кВ | Рн, МВт | Qн, Мвар | Рг, МВт | Qг, Мвар | GКУ, См | BКУ, См | Напряжение |  | Мощность КУ
[8 empty] | P, МВт | Q, Мвар | P, МВт | Q, Мвар |  | ∆P, МВт | ∆Q, Мвар | ∆P, МВт | ∆Q, Мвар | [10 empty] | модуль, кВ | угол, град. | PКУ, МВт | QКУ, Мвар
| 1 | 2 | 8.47 | 30.45 | 3.6529e-06 | 0.000182 |  | 64.2689 | 15.0196 | 63.4038 | 23.1178 | 0.16059 | 0.65529 | 2.3558 | 0.20982 | -10.454 |  | 1 | 242 | 220 | [6 empty] | 242 | 0 | 0 | 0
| 1 | 3 | 5.88 | 25.74 | 2.5048e-06 | 0.0001584 |  | 70.2421 | 18.1626 | 69.5513 | 24.8935 | 0.17602 | 0.54655 | 2.3925 | 0.14427 | -9.1234 |  | 2 |  | 220 | 48 | 24 |  |  |  |  | 237.3081 | -1.7775 | 0 | 0
| 2 | 3 | 6.05 | 21.75 | 2.6092e-06 | 0.00013 |  | -6.5745 | -9.0303 | -6.7297 | -1.7171 | 0.020791 | 0.0078458 | 0.028206 | 0.14735 | -7.3414 |  | 3 |  | 220 | 40 | 20 |  |  |  |  | 237.9702 | -1.6638 | 0 | 0
| 5 | 7 | 9.9 | 21 | 2.3492e-07 | 0.000135 |  | 8.6316 | 1.4518 | 8.5763 | 3.4123 | 0.0417 | 0.051644 | 0.10955 | 0.0036022 | -2.0701 |  | 4 |  | 220 | [6 empty] | 235.9281 | -2.3394 | 0 | 0
| 3 | 4 | 9.075 | 32.625 | 3.9138e-06 | 0.000195 |  | 22.8214 | 3.1764 | 22.5069 | 13.7842 | 0.059002 | 0.094776 | 0.34072 | 0.21974 | -10.9485 |  | 5 |  | 110 | [6 empty] | 124.3806 | -2.4341 | 0 | 0
| 5 | 6 | 4.86 | 12.39 | 1.21e-07 | 8.25e-05 |  | 13.2029 | 5.091 | 13.136 | 6.1904 | 0.066803 | 0.065064 | 0.16587 | 0.0018556 | -1.2653 |  | 6 |  | 110 | [6 empty] | 123.2988 | -2.9412 | 0 | 0
| 6 | 7 | 7.92 | 16.8 | 1.8793e-07 | 0.000108 |  | 1.0634 | -1.1728 | 1.0599 | 0.46742 | 0.0052386 | 0.00065205 | 0.0013831 | 0.0028566 | -1.6416 |  | 7 |  | 110 | 32 | 16 |  |  |  |  | 123.2787 | -3.019 | 0 | 0
| 2 | 5 | 0.515 | 29.6 | 2.4575e-06 | -2.3629e-05 | 0.52609 | 21.978 | 8.1483 | 21.8348 | 6.5425 | 0.055663 | 0.0047869 | 0.27513 | 0.13839 | 1.3307 |  | 8 |  | 110 | [6 empty] | 120.7253 | -4.9631 | 0 | 0
| 4 | 7 | 0.515 | 29.6 | 2.4575e-06 | -2.3629e-05 | 0.52609 | 22.5066 | 13.7843 | 22.3637 | 12.1203 | 0.062672 | 0.0060684 | 0.34879 | 0.13679 | 1.3153 |  | 10 |  | 10 | 4 | 2.4 |  |  |  |  | 9.9125 | -5.3615 | 0 | 0
| 6 | 8 | 1.3 | 44.45 | 3.4783e-06 | -2.4197e-05 | 1 | 12.0722 | 7.3635 | 12.0028 | 6.4302 | 0.06512 | 0.016538 | 0.56548 | 0.052879 | 0.36785 |  | 11 |  | 35 | 8 | 4 |  |  |  |  | 36.4907 | -4.9426 | 0 | 0
| 8 | 10 | 1.3 | 26 | 0 | 0 | 0.082494 | 4.002 | 2.4392 | 4 | 2.4 | 0.022413 | 0.0019592 | 0.039184 | 0 | 0
| 8 | 11 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.30248 | 8.0071 | 4 | 8 | 4 | 0.042805 | 0.0071459 | 0 | 0 | 0

## Норм сх макс режим регул U
[10 empty] | Цвет поля | действие
самостоятельное заполнение
автоматическое вычисление
| Массив ветвей | [16 empty] | Массив узлов
вкл/откл | Nнач | Nкон | Rв, Ом | Xв, Ом | Gв, См | Bв, См | kт | Начало ветви |  | Конец ветви |  | I, кА | Потери мощности нагрузочные |  | Потери мощности постоянные |  | В схеме? | Nуз | UБУ, кВ | Uном, кВ | Рн, МВт | Qн, Мвар | Рг, МВт | Qг, Мвар | GКУ, См | BКУ, См | Напряжение |  | Мощность КУ
[8 empty] | P, МВт | Q, Мвар | P, МВт | Q, Мвар |  | ∆P, МВт | ∆Q, Мвар | ∆P, МВт | ∆Q, Мвар | [10 empty] | модуль, кВ | угол, град. | PКУ, МВт | QКУ, Мвар
| 1 | 2 | 8.47 | 30.45 | 3.6529e-06 | 0.000182 |  | 80.5363 | 23.4123 | 79.2728 | 30.006 | 0.20377 | 1.0551 | 3.793 | 0.20847 | -10.3867 |  | 1 | 242 | 220 | [6 empty] | 242 | 0 | 0 | 0
| 1 | 3 | 5.88 | 25.74 | 2.5048e-06 | 0.0001584 |  | 87.8508 | 28.3 | 86.8248 | 33.5055 | 0.22367 | 0.88252 | 3.8633 | 0.14341 | -9.0688 |  | 2 |  | 220 | 60 | 30 | 0 | 0 |  |  | 235.7448 | -2.2157 | 0 | 0
| 2 | 3 | 6.05 | 21.75 | 2.6092e-06 | 0.00013 |  | -8.2104 | -9.6795 | -8.3674 | -2.4722 | 0.025145 | 0.011476 | 0.041256 | 0.14548 | -7.2486 |  | 3 |  | 220 | 50 | 25 | 0 | 0 |  |  | 236.5179 | -2.0683 | 0 | 0
| 5 | 7 | 9.9 | 21 | 2.3492e-07 | 0.000135 |  | 10.7915 | 2.3514 | 10.7049 | 4.209 | 0.052879 | 0.083047 | 0.17616 | 0.0035389 | -2.0337 |  | 4 |  | 220 | [6 empty] | 233.8714 | -2.9183 | 0 | 0
| 3 | 4 | 9.075 | 32.625 | 3.9138e-06 | 0.000195 |  | 28.4576 | 6.0332 | 28.0893 | 16.2747 | 0.074665 | 0.15177 | 0.54563 | 0.2165 | -10.7871 |  | 5 |  | 110 | [6 empty] | 123.4509 | -3.0496 | 0 | 0
| 5 | 6 | 4.86 | 12.39 | 1.21e-07 | 8.25e-05 |  | 16.5482 | 5.5849 | 16.4467 | 6.5753 | 0.082664 | 0.099629 | 0.25399 | 0.0018252 | -1.2445 |  | 6 |  | 110 | [6 empty] | 122.184 | -3.7137 | 0 | 0
| 6 | 7 | 7.92 | 16.8 | 1.8793e-07 | 0.000108 |  | 1.3533 | -0.2545 | 1.3494 | 1.3533 | 0.0068996 | 0.0011311 | 0.0023993 | 0.0028019 | -1.6102 |  | 7 |  | 110 | 40 | 20 | 0 | 0 |  |  | 122.0206 | -3.7842 | 0 | 0
| 2 | 5 | 0.515 | 29.6 | 2.4575e-06 | -2.3629e-05 | 0.52609 | 27.4836 | 9.6854 | 27.3394 | 7.9365 | 0.070042 | 0.0075797 | 0.43565 | 0.13658 | 1.3132 |  | 8 |  | 110 | [6 empty] | 119.7927 | -6.299 | 0 | 0
| 4 | 7 | 0.515 | 29.6 | 2.4575e-06 | -2.3629e-05 | 0.52609 | 28.0895 | 16.2746 | 27.9457 | 14.4377 | 0.078298 | 0.0094718 | 0.5444 | 0.13441 | 1.2924 |  | 10 |  | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 |  | 0.02 | 10.92 | -6.8156 | 0 | -2.3849
| 6 | 8 | 1.3 | 44.45 | 3.4783e-06 | -2.4197e-05 | 1 | 15.0937 | 6.8296 | 15.0185 | 5.6701 | 0.07737 | 0.023346 | 0.79824 | 0.051927 | 0.36123 |  | 11 |  | 35 | 10 | 5 | 0 | 0 |  |  | 40.0682 | -6.273 | 0 | 0
| 8 | 10 | 1.3 | 26 | 0 | 0 | 0.091304 | 5.0023 | 0.66121 | 5 | 0.61508 | 0.024319 | 0.0023065 | 0.046129 | 0 | 0
| 8 | 11 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.33478 | 10.0114 | 5 | 10 | 5 | 0.053933 | 0.011344 | 0 | 0 | 0

## Рем сх макс режим
[10 empty] | Цвет поля | действие
самостоятельное заполнение
автоматическое вычисление
| Массив ветвей | [16 empty] | Массив узлов
вкл/откл | Nнач | Nкон | Rв, Ом | Xв, Ом | Gв, См | Bв, См | kт | Начало ветви |  | Конец ветви |  | I, кА | Потери мощности нагрузочные |  | Потери мощности постоянные |  | В схеме? | Nуз | UБУ, кВ | Uном, кВ | Рн, МВт | Qн, Мвар | Рг, МВт | Qг, Мвар | GКУ, См | BКУ, См | Напряжение |  | Мощность КУ
[8 empty] | P, МВт | Q, Мвар | P, МВт | Q, Мвар |  | ∆P, МВт | ∆Q, Мвар | ∆P, МВт | ∆Q, Мвар | [10 empty] | модуль, кВ | угол, град. | PКУ, МВт | QКУ, Мвар
| 1 | 2 | 8.47 | 30.45 | 3.6529e-06 | 0.000182 |  | 80.5479 | 23.8974 | 79.2801 | 30.4729 | 0.20419 | 1.0594 | 3.8086 | 0.20841 | -10.384 |  | 1 | 242 | 220 | [6 empty] | 242 | 0 | 0 | 0
| 1 | 3 | 5.88 | 25.74 | 2.5048e-06 | 0.0001584 |  | 87.8578 | 28.782 | 86.8285 | 33.9709 | 0.2241 | 0.88586 | 3.8779 | 0.14338 | -9.0668 |  | 2 |  | 220 | 60 | 30 | 0 | 0 |  |  | 235.6828 | -2.2125 | 0 | 0
| 2 | 3 | 6.05 | 21.75 | 2.6092e-06 | 0.00013 |  | -8.1945 | -9.7905 | -8.3516 | -2.5872 | 0.025285 | 0.011604 | 0.041716 | 0.14541 | -7.2451 |  | 3 |  | 220 | 50 | 25 | 0 | 0 |  |  | 236.4661 | -2.0661 | 0 | 0
| 5 | 7 | 9.9 | 21 | 2.3492e-07 | 0.000135 |  | 10.7937 | 2.378 | 10.7069 | 4.2326 | 0.052955 | 0.083286 | 0.17667 | 0.0035347 | -2.0313 |  | 4 |  | 220 | [6 empty] | 233.77 | -2.914 | 0 | 0
| 3 | 4 | 9.075 | 32.625 | 3.9138e-06 | 0.000195 |  | 28.4771 | 6.3839 | 28.1074 | 16.6127 | 0.075049 | 0.15334 | 0.55126 | 0.21636 | -10.7801 |  | 5 |  | 110 | [6 empty] | 123.3799 | -3.0466 | 0 | 0
| 5 | 6 | 4.86 | 12.39 | 1.21e-07 | 8.25e-05 |  | 16.5371 | 6.1324 | 16.4334 | 7.1151 | 0.083597 | 0.10189 | 0.25976 | 0.0018222 | -1.2425 |  | 6 |  | 110 | [6 empty] | 122.0576 | -3.7011 | 0 | 0
| 6 | 7 | 7.92 | 16.8 | 1.8793e-07 | 0.000108 |  | 1.3333 | -0.60856 | 1.3295 | 0.99689 | 0.0063677 | 0.00096343 | 0.0020436 | 0.0027972 | -1.6075 |  | 7 |  | 110 | 40 | 20 | 0 | 0 |  |  | 121.9443 | -3.7812 | 0 | 0
| 2 | 5 | 0.515 | 29.6 | 2.4575e-06 | -2.3629e-05 | 0.52609 | 27.4748 | 10.2636 | 27.3306 | 8.5101 | 0.070469 | 0.0076722 | 0.44097 | 0.1365 | 1.3125 |  | 8 |  | 110 | [6 empty] | 116.7445 | -9.0183 | 0 | 0
| 4 | 7 | 0.515 | 29.6 | 2.4575e-06 | -2.3629e-05 | 0.52609 | 28.1075 | 16.6128 | 27.9636 | 14.7705 | 0.078771 | 0.0095864 | 0.55099 | 0.1343 | 1.2913 |  | 10 |  | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 |  | 0.02 | 10.6167 | -10.1076 | 0 | -2.2543
| 6 | 8 | 2.6 | 88.9 | 1.7391e-06 | -1.2098e-05 | 1 | 15.1003 | 7.7238 | 15.0248 | 5.848 | 0.079734 | 0.049588 | 1.6955 | 0.02591 | 0.18024 |  | 11 |  | 35 | 10 | 5 | 0 | 0 |  |  | 39.0093 | -8.9635 | 0 | 0
| 8 | 10 | 2.6 | 52 | 0 | 0 | 0.091304 | 5.0049 | 0.844 | 5 | 0.74571 | 0.025101 | 0.0049144 | 0.098288 | 0 | 0
| 8 | 11 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.33478 | 10.0239 | 5 | 10 | 5 | 0.055397 | 0.023937 | 0 | 0 | 0

## Рем сх мин режим
[10 empty] | Цвет поля | действие
самостоятельное заполнение
автоматическое вычисление
| Массив ветвей | [16 empty] | Массив узлов
вкл/откл | Nнач | Nкон | Rв, Ом | Xв, Ом | Gв, См | Bв, См | kт | Начало ветви |  | Конец ветви |  | I, кА | Потери мощности нагрузочные |  | Потери мощности постоянные |  | В схеме? | Nуз | UБУ, кВ | Uном, кВ | Рн, МВт | Qн, Мвар | Рг, МВт | Qг, Мвар | GКУ, См | BКУ, См | Напряжение |  | Мощность КУ
[8 empty] | P, МВт | Q, Мвар | P, МВт | Q, Мвар |  | ∆P, МВт | ∆Q, Мвар | ∆P, МВт | ∆Q, Мвар | [10 empty] | модуль, кВ | угол, град. | PКУ, МВт | QКУ, Мвар
| 1 | 2 | 8.47 | 30.45 | 3.6529e-06 | 0.000182 |  | 64.2716 | 15.2688 | 63.405 | 23.3602 | 0.16077 | 0.65681 | 2.3613 | 0.20979 | -10.4526 |  | 1 | 242 | 220 | [6 empty] | 242 | 0 | 0 | 0
| 1 | 3 | 5.88 | 25.74 | 2.5048e-06 | 0.0001584 |  | 70.2482 | 18.4439 | 69.556 | 25.1676 | 0.17624 | 0.54793 | 2.3986 | 0.14425 | -9.1222 |  | 2 |  | 220 | 48 | 24 | 0 | 0 |  |  | 237.2764 | -1.7758 | 0 | 0
| 2 | 3 | 6.05 | 21.75 | 2.6092e-06 | 0.00013 |  | -6.5558 | -9.0496 | -6.7109 | -1.7383 | 0.02079 | 0.0078446 | 0.028202 | 0.14731 | -7.3395 |  | 3 |  | 220 | 40 | 20 | 0 | 0 |  |  | 237.94 | -1.6625 | 0 | 0
| 5 | 7 | 9.9 | 21 | 2.3492e-07 | 0.000135 |  | 8.6249 | 1.4334 | 8.5697 | 3.3924 | 0.041663 | 0.051554 | 0.10936 | 0.0035991 | -2.0683 |  | 4 |  | 220 | 0 | 0 |  |  |  |  | 235.8622 | -2.3369 | 0 | 0
| 3 | 4 | 9.075 | 32.625 | 3.9138e-06 | 0.000195 |  | 22.845 | 3.4293 | 22.5297 | 14.0293 | 0.059284 | 0.095684 | 0.34399 | 0.21965 | -10.944 |  | 5 |  | 110 | 0 | 0 |  |  |  |  | 124.3261 | -2.432 | 0 | 0
| 5 | 6 | 4.86 | 12.39 | 1.21e-07 | 8.25e-05 |  | 13.1924 | 5.3696 | 13.1245 | 6.465 | 0.067312 | 0.06606 | 0.16841 | 0.0018536 | -1.2639 |  | 6 |  | 110 | 0 | 0 |  |  |  |  | 123.2165 | -2.9341 | 0 | 0
| 6 | 7 | 7.92 | 16.8 | 1.8793e-07 | 0.000108 |  | 1.0472 | -1.3927 | 1.0436 | 0.24552 | 0.0055874 | 0.00074175 | 0.0015734 | 0.0028535 | -1.6398 |  | 7 |  | 110 | 32 | 16 | 0 | 0 |  |  | 123.2275 | -3.0175 | 0 | 0
| 2 | 5 | 0.515 | 29.6 | 2.4575e-06 | -2.3629e-05 | 0.526 | 21.9606 | 8.4099 | 21.8174 | 6.8028 | 0.055823 | 0.0048146 | 0.27672 | 0.13836 | 1.3303 |  | 8 |  | 110 | 0 | 0 |  |  |  |  | 117.7349 | -7.0901 | 0 | 0
| 4 | 7 | 0.515 | 29.6 | 2.4575e-06 | -2.3629e-05 | 0.52609 | 22.5295 | 14.0294 | 22.3867 | 12.3621 | 0.063034 | 0.0061387 | 0.35282 | 0.13671 | 1.3145 |  | 10 |  | 10 | 4 | 2.4 | 0 | 0 |  |  | 9.9352 | -7.9325 | 0 | 0
| 6 | 8 | 2.6 | 88.9 | 1.7391e-06 | -1.2098e-05 | 1 | 12.0771 | 7.8579 | 12.0157 | 6.4791 | 0.066943 | 0.034955 | 1.1952 | 0.026404 | 0.18368 |  | 11 |  | 35 | 8 | 4 | 0 | 0 |  |  | 36.7404 | -7.047 | 0 | 0
| 8 | 10 | 2.6 | 52 | 0 | 0 | 0.085236 | 4.0042 | 2.4833 | 4 | 2.4 | 0.023105 | 0.004164 | 0.083281 | 0 | 0
| 8 | 11 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.31253 | 8.015 | 4 | 8 | 4 | 0.043927 | 0.015051 | 0 | 0 | 0