Содержание

| Введение………………………………………………………………………….. |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Исходные данные для расчета режимов электрической сети……………..... |  |  | 5 |
| 2 Формирование модели электрической сети и расчет её параметров………. |  |  | 7 |
|  | 2.1 Построение принципиальной схемы и схемы замещения электрической сети……………………………………………………….. |  | 7 |
|  | 2.2 Расчет параметров схемы замещения электрической сети…………….. |  | 8 |
|  |  | 2.2.1 Расчет параметров схем замещения линий электропередачи……. | 8 |
|  |  | 2.2.2 Расчет параметров схем замещения трансформаторов…………... | 10 |
| 3 Расчеты характерных режимов электрической сети………………………… |  |  | 16 |
|  | 3.1 Определение нагрузки узлов расчётной модели сети…………………... |  | 16 |
|  | 3.2 Формирование массивов исходных данных для расчета режима программой «Режим S»…………………………………………………... |  | 17 |
|  | 3.3 Расчет режимов в нормальной схеме сети………………………………. |  | 18 |
| 4 Анализ режимов сети. Регулирование режимов сети ……………...……….. |  |  | 22 |
|  | 4.1 Сопоставление расчётных и нормативных значений параметров режима…………………………………………………………………….. |  | 22 |
|  | 4.2 Регулирование напряжения на шинах подстанций……………………... |  | 24 |
| 5 Расчет режима в ремонтной схеме сети……………………………………… |  |  | 27 |
| 6 Расчет потерь электроэнергии в электрической сети……………………….. |  |  | 31 |
|  | 6.1 Структура потерь мощности, потери электроэнергии в электрической сети………………………………………………………………………… |  | 31 |
| Заключение……………………………………………………………………….. |  |  | 38 |
| Перечень использованных информационных ресурсов………………………. |  |  | 39 |
| Приложение А Результаты расчета установившегося режима….……………. |  |  | 40 |

Введение

Электрической сетью называется совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии. Таким образом, электрическая сеть как элемент электроэнергетической системы обеспечивает возможность выдачи мощности электростанций, ее передачу на расстояние, преобразование параметров электроэнергии на подстанциях и ее распределение по некоторой территории вплоть до непосредственных электроприемников.

Простейшим прототипом сложной электроэнергетической системы выступает сеть с двумя источниками питания. Знание режимных свойств такой сети и инструментов качественного анализа ее режимов является тем мостиком, который ведет к пониманию свойств и более сложных сетей.

Электрические сети современных энергосистем характеризуются многоступенчатостью, т.е. большим числом трансформаций на пути от источников электроэнергии к ее потребителям. Наряду со сложностью конфигурации характерной особенностью электрических сетей является их многорежимность. Под этим понимается разнообразие режимов, возникающих при выводе различных элементов сети в плановый ремонт и при аварийных отключениях.

Электрическая сеть должна надежно функционировать, обеспечивать нормативное качество поставляемой потребителям электроэнергии и должна быть экономически выгодной.

1 Исходные данные для расчета режимов электрической сети

Напряжение балансирующего узла ЭС 1: UБ=239 кВ; мощность генерации ЭС 2: Р=25 МВт, Q=20 Мвар.

Параметры воздушных линий электропередач представлены в таблице 1.1, параметры трансформаторов для каждой ПС приведены в таблице 1.2, максимальная и минимальная нагрузка, а также cosφ для каждой ПС приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.1 – Параметры воздушных линий электропередач

| ЛЭП | Uном, кВ | L, км | Марка провода | Кол-во цепей | r0, Ом/км | x0, Ом/км | g0, См/км | b0, См/км | Iдоп, А | ΔРк, кВт/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 1 | 220 | 95 | АС-240/32 | 2 | 0,121 | 0,435 | 5,22E-08 | 2,60E-06 | 610 | 2,526 |
| ВЛ 2 | 220 | 75 | АС-500/64 | 1 | 0,06 | 0,413 | 2,50E-08 | 2,74E-06 | 945 | 1,212 |
| ВЛ 3 | 220 | 35 | АС-240/32 | 1 | 0,121 | 0,435 | 5,22E-08 | 2,60E-06 | 610 | 2,526 |
| ВЛ 4 | 110 | 20 | АС-240/32 | 1 | 0,12 | 0,405 | 3,09E-09 | 2,81E-06 | 610 | 0,037 |
| ВЛ 5 | 110 | 55 | АС-240/32 | 1 | 0,12 | 0,405 | 3,09E-09 | 2,81E-06 | 610 | 0,037 |
| ВЛ 6 | 110 | 40 | АС-185/29 | 1 | 0,162 | 0,413 | 4,03E-09 | 2,75E-06 | 510 | 0,049 |
| ВЛ 7 | 110 | 35 | АС-70/11 | 1 | 0,428 | 0,444 | 1,07E-08 | 2,55E-06 | 265 | 0,13 |

Таблица 1.2 – Номинальные параметры трансформаторов

| ПС | Тип трансформатора | Sном, МВ·А | Uном, кВ |  |  | РПН | uК, % |  |  | ΔРК, кВт | ΔPХ, кВт | IХ, % | Iдоп, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В | С | Н |  | В-С | В-Н | С-Н |  |  |  |  |
| А | АТДЦТН-200000/220/110 | 200 | 230 | 121 | 10,5 | ±6×2% | 11 | 32 | 20 | 430 | 125 | 0,5 | 653 |
| Б | АТДЦТН-63000/220/110 | 63 | 230 | 121 | 10,5 | ±6×2% | 11 | 35,7 | 21,9 | 215 | 45 | 0,5 | 206 |
| В | ТДТН-63000/110 | 63 | 115 | 38,5 | 10,5 | ±9×1,78% | 10,5 | 17 | 6,5 | 290 | 56 | 0,7 | 412 |
| Г | ТРДЦН-63000/220 | 63 | 230 | - | 10,5 | ±8×1,5% | - | 12 | - | 300 | 82 | 0,8 | 206 |
| Д | ТРДН-40000/110 | 40 | 115 | - | 10,5 | ±9×1,78% | - | 10,5 | - | 172 | 36 | 0,65 | 261 |

Таблица 1.3 – Нагрузка ПС и коэффициент мощности

| ПС | Рмах, МВт | cosφ | Рмин% и Qмин% |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 80 | 0,9 | 75 |
| Б | 65 | 0,75 |  |
| В1 | 15 | 0,65 |  |
| В2 | 45 | 0,78 |  |
| Г | 35 | 0,65 |  |
| Д | 26 | 0,75 |  |

2.Формирование модели электрической сети и расчет её             параметров

2.1.Построение принципиальной схемы и схемы замещения                           электрической сети

Участок электрической сети включает в себя понижающие трансформаторные подстанций и линии связи. Принципиальная схема электрической сети представлена на рисунке 2.1 (чертеж №1).

Рисунок 2.1 – Принципиальная схема электрической сети

Расчёты режимов выполняются по схемам замещения. Полная схема замещения сети (расчётная схема) составляется путём объединения схем замещения отдельных элементов в соответствии с их схемами соединения. Расчетная схема замещения представлена на рисунке 2.2 (чертеж №2).

Рисунок 2.2 – Схема замещения электрической сети

2.2 Расчет параметров схемы замещения электрической сети

2.2.1.Расчет параметров схем замещения линий                             электропередачи

Линии представляются П-образными схемами замещения (рисунок 2.3):       а) условное изображение элемента электрической сети; б) полная схема замещения.

Рисунок 2.3 – Схема замещения линии электропередачи

Параметры линии Rл, Xл, Ом, Gл, Bл, См, состоящей из n цепей, определяются по формулам:

где 	L – длина линии, км;

r0, x0 – погонное активное и реактивное сопротивления линии, Ом/км;

b0, g0 – погонная ёмкостная и активная проводимости линии, мкСм/км.

Для примера выполним расчет параметров схемы замещения воздушной линии электропередачи 220 кВ (Л1), другие линии рассчитываются аналогично, результаты расчетов сведены в таблицу 2.1. Таблица 2.1 приведена в пункте 2.2.2 пояснительной записки.

2.2.2 Расчет параметров схем замещения трансформаторов

Для подстанции, на которой установлены n двухобмоточных трансформаторов, применяется схема замещения, приведенная на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 – Условное обозначение (а) и Г-образная схема замещения                       двухобмоточного трансформатора (б)

Параметры Rт, Xт, Ом, Gт, Bт, См определяются по формулам:

где Sном, Uном – номинальные мощность (МВ·А) и напряжение стороны ВН (кВ) трансформатора;

n – число параллельно включённых трансформаторов;

ΔРк– потери мощности короткого замыкания (КЗ), кВт;

uк– напряжение КЗ трансформатора, %;

ΔРх – потери мощности холостого хода (ХХ), кВт;

Iх– ток ХХ, % (таблица 1.2);

– номинальное напряжение обмотки на стороне НН;

– шаг регулирования напряжения, о.е. (таблица 1.2);

– номер ответвления по отношению к основному выводу на стороне ВН;

– максимальный номер ответвления по отношению к основному выводу на стороне ВН.

Схема замещения подстанции, на которой установлены n трёхобмоточных трансформаторов или автотрансформаторов, приведена на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 – Условное обозначение трансформаторов и общая схема

замещения трёхлучевой звезды

Современные трёхобмоточные трансформаторы имеют соотношение мощностей обмоток  100/100/100 %., т.е. все обмотки имеют мощность равную номинальной .

Активные сопротивления ветвей модели определяются по формулам:

,

где .

Соотношение мощностей обмоток низшего и высшего напряжения автотрансформатора равно 0,5, среднего и высшего – =1,0.

Реактивные сопротивления ветвей модели определяются из равенств:

где  – напряжения короткого замыкания пар обмоток, %.

Коэффициенты трансформации в ветвях СН и НН модели трансформатора

,

где  – номер ответвления по отношению к основному выводу на стороне ВН;

– максимальный номер ответвления по отношению к основному выводу на стороне ВН.

– шаг регулирования напряжения на стороне ВН, о.е.;

РПН, расположенный в нейтрали обмотки ВН трёхобмоточного трансформатора, одновременно изменяет  и .

Коэффициенты трансформации в ветвях СН и НН модели автотрансформатора

где  – шаг регулирования напряжения на стороне СН, о.е.;

– номер ответвления по отношению к основному выводу на стороне СН;

– максимальный номер ответвления по отношению к основному выводу на стороне СН.

Проводимости в модели трансформатора и автотрансформатора

Трансформаторы с расщеплённой обмоткой имеют, как правило, две одинаковых обмотки низшего напряжения и могут работать в 2 режимах:

- обе обмотки работают на одну нагрузку;

- каждая обмотка работает на свою нагрузку.

В первом случае трансформаторы с расщеплёнными обмотками имеют схемы замещения, как у двухобмоточных трансформаторов, и расчет их параметров выполняется по формулам, приведённым для двухобмоточных трансформаторов.

Для второго случая схема замещения трансформатора с расщеплённой обмоткой изображены на рисунке 2.7.

Рисунок 2.7 – Условное обозначение (а) и схема замещения трансформатора

с расщеплённой обмоткой (б)

Сопротивления обмоток, Ом

Коэффициенты трансформации по основным выводам обмоток

Проводимости в модели трансформатора

Для примера выполним расчет параметров схемы замещения автотрансформатора ПС–А, параметры других трансформаторов вычисляются аналогично. Результаты расчета моделей трансформаторов сведены в таблицу 2.1.

Расчет параметров будем выполнять по Г-образной схеме замещения, т.к. обмотка НН автотрансформатора не используется.

Таблица 2.1 – Параметры модели сети (схемы замещения)

| Обозна- чение | Uном, кВ | Узлы |  | R, Ом | X, Ом | G, См | B, См | kт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |
| Л1 | 220 | 1 | 14 | 5,75 | 20,66 | 9,92E-06 | 4,94E-04 |  |
| Л2 | 220 | 1 | 2 | 4,50 | 30,98 | 1,88E-06 | 2,06E-04 |  |
| Л3 | 220 | 2 | 4 | 4,24 | 15,23 | 1,83E-06 | 9,10E-05 |  |
| Л4 | 110 | 7 | 8 | 2,40 | 8,10 | 6,18E-08 | 5,62E-05 |  |
| Л5 | 110 | 15 | 12 | 6,60 | 22,28 | 1,70E-07 | 1,55E-04 |  |
| Л6 | 110 | 8 | 15 | 6,48 | 16,52 | 1,61E-07 | 1,10E-04 |  |
| Л7 | 110 | 8 | 12 | 14,98 | 15,54 | 3,75E-07 | 8,93E-05 |  |
| ПС А В-С | 220 | 14 | 15 | 0,15 | 15,20 | 4,73E-06 | -3,78E-05 | 0,526 |
| ПС Б ВН | 220 | 4 | 5 | 0,70 | 52,00 | 1,70E-06 | -1,19E-05 | 1,000 |

Окончание таблицы 2.1

| ПС Б СН | 110 | 5 | 7 | 0,70 | 0,00 |  |  | 0,526 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС Б НН | 10 | 5 | 6 | 1,40 | 97,80 |  |  | 0,048 |
| ПС В ВН | 110 | 8 | 9 | 0,25 | 11,00 | 8,47E-06 | -6,67E-05 | 1,000 |
| ПС В СН | 35 | 9 | 10 | 0,25 | 0 |  |  | 0,335 |
| ПС В НН | 10 | 9 | 11 | 0,25 | 6,8 |  |  | 0,091 |
| ПС Г В-Н | 220 | 2 | 3 | 1,95 | 50,35 | 3,10E-06 | -1,91E-05 | 0,048 |
| ПС Д В-Н | 110 | 12 | 13 | 0,7 | 17,35 | 5,44E-06 | -3,93E-05 | 0,091 |

3 Расчеты характерных режимов электрической сети

3.1 Определение нагрузки узлов расчётной модели сети

Целью расчетов режимов является определение параметров режимов и прежде всего напряжений во всех узлах, токов и мощностей во всех ветвях, кроме этого вычисление потерь мощности во всех элементах и в сети в целом.

Рассматриваются два характерных режима при нормальной схеме сети: максимальный и минимальный. Максимальный режим имеет место при максимальных нагрузках всех подстанций, минимальный – при минимальных нагрузках всех подстанций. При нормальной схеме сети все элементы включены. Нагрузки максимального режима представлены в таблице 1.3. Для примера рассчитаем мощности подстанции А, а мощности других подстанций определяются аналогично. Результаты сведены в таблицу 3.1.

Реактивная нагрузка подстанции А равна:

Минимальная нагрузка подстанции А, Pмин%=Qмин%=75% вычисляется по формуле:

Генерация мощности электростанции ЭС2 в режиме минимальной нагрузки равна генерации ЭС2 в режиме максимальной нагрузки.

Таблица 3.1 – Нагрузки и генерация узлов модели сети

| Узел | Обозначение | Uном, кВ | Максимальный режим |  |  |  | Минимальный режим |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нагрузка |  | Генерация |  | Нагрузка |  | Генерация |  |
|  |  |  | Рн, МВт | Qн, Мвар | Рг, МВт | Qг, Мвар | Рн, МВт | Qн, Мвар | Рг, МВт | Qг, Мвар |
| 15 | SА | 220 | 120 | 58 |  |  | 90 | 44 |  |  |
| 7 | SБ | 220 | 30 | 26 |  |  | 23 | 20 |  |  |
| 3 | SГ | 220 | 28 | 33 |  |  | 21 | 25 |  |  |
| 13 | SД | 110 | 18 | 16 |  |  | 14 | 12 |  |  |
| 10 | SВ1 | 35 | 21 | 17 |  |  | 16 | 13 |  |  |
| 11 | SВ2 | 10 | 10 | 12 |  |  | 8 | 9 |  |  |
| 12 | ЭС 2 | 110 |  |  | 25 | 20 |  |  | 25 | 20 |
| Всего |  |  | 227 | 162 | 25 | 20 | 170 | 121 | 25 | 20 |

3.2.Формирование массивов исходных данных для расчета   режимов программой «Режим S»

Расчет характерных режимов (максимальный, минимальный и ремонтный) проводятся на ЭВМ по программе расчёта установившегося режима электрической сети «Режим S». Для работы в данной программе необходимо подготовить две таблицы: «Массив узлов» и «Массив ветвей». Для примера составим таблицы 3.2 и 3.3 в нормальном максимальном режиме, массивы в других режимах составляются аналогично.

Таблица 3.2 – Параметры ветвей нормальной схемы

| Nнач | Nкон | Rв, Ом | Xв, Ом | Gв, См | Bв, См | kт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4,5 | 30,975 | 1,88E-06 | 2,06E-04 |  |
| 2 | 4 | 4,235 | 15,225 | 1,83E-06 | 9,10E-05 |  |
| 7 | 8 | 2,4 | 8,1 | 6,18E-08 | 5,62E-05 |  |
| 15 | 12 | 6,6 | 22,275 | 1,70E-07 | 1,55E-04 |  |
| 8 | 15 | 6,48 | 16,52 | 1,61E-07 | 1,10E-04 |  |

Окончание таблицы 3.2

| 8 | 12 | 14,98 | 15,54 | 3,75E-07 | 8,93E-05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 15 | 0,15 | 15,2 | 4,73E-06 | -3,78E-05 | 0,526 |
| 4 | 5 | 0,7 | 52 | 1,70E-06 | -1,19E-05 | 1 |
| 5 | 7 | 0,7 | 0 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,526 |
| 5 | 6 | 1,4 | 97,8 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,048 |
| 8 | 9 | 0,25 | 11 | 8,47E-06 | -6,67E-05 | 1 |
| 9 | 10 | 0,25 | 0 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,335 |
| 9 | 11 | 0,25 | 6,8 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,091 |
| 2 | 3 | 1,95 | 50,35 | 3,10E-06 | -1,91E-05 | 0,048 |
| 12 | 13 | 0,7 | 17,35 | 5,44E-06 | -3,93E-05 | 0,091 |

Таблица 3.3 – Параметры узлов в нормальном максимальном режиме

| Nуз | UБУ, кВ | Uном, кВ | Рн, МВт | Qн, Мвар | Рг, МВт | Qг, Мвар | GКУ, См | BКУ, См |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 239 | 220 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 220 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 10 | 28 | 33 |  |  |  |  |
| 4 |  | 220 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 220 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 110 | 23 | 20 |  |  |  |  |
| 6 |  | 10 | 8 | 7 |  |  |  |  |
| 8 |  | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 35 | 21 | 17 |  |  |  |  |
| 11 |  | 10 | 10 | 12 |  |  |  |  |
| 14 |  | 220 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 110 | 120 | 58 |  |  |  |  |
| 12 |  | 110 |  |  | 25 | 20 |  |  |
| 13 |  | 10 | 18 | 16 |  |  |  |  |

3.3 Расчет режимов в нормальной схеме сети

Выполняется расчёт установившихся режимов при максимальной или минимальной нагрузке узлов сети. Для расчёта установившегося режима используются уравнения узловых напряжений (УУН) в форме баланса токов следующего вида:

; ,

где ,  – искомые значения векторов напряжения в узлах i, k расчётной схемы;

– комплексное значение собственной проводимости узла i;

– комплексное значение взаимной проводимости узлов i и k;

– комплексное значение взаимной проводимости узлов i и балансирующего;

– модуль напряжения балансирующего узла (заданное напряжение электростанции ЭС1 в узле № 1);

– сопряжённое комплексное значение узловой мощности узла i;

– число узлов расчётной схемы.

Алгебраическая нелинейная система УУН решается методом Зейделя. Итерационный процесс Зейделя для рассматриваемого примера определяется выражением

,	,

где k – номер итерации (k=0, 1, 2,….).

Итерационный процесс решения системы УУН завершается при достижении заданной точности расчёта напряжений узлов. Затем вычисляются токи, мощности ветвей и потери мощности в ветвях.

Результаты расчёта режима в нормальной схеме при максимальных нагрузках приведены в таблицах 3.4, 3.5. Аналогично оформляются результаты расчётов других режимов сети (приложение А).

Таблица 3.4 – Расчётные параметры режима узлов сети

| Nуз | Название | Напряжение |  | Мощность КУ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | модуль, кВ | угол, град. | PКУ, МВт | QКУ, Мвар |
| 1 | ЭС 1 | 239,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | ПС-Г ВН | 229,27 | -1,94 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | ПС-Г НН | 10,59 | -3,46 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | ПС-Б ВН | 226,33 | -2,46 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | ПС-Б 0 | 218,56 | -4,84 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | ПС-Б СН | 114,91 | -4,82 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | ПС-Б НН | 10,31 | -5,72 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | ПС-В ВН | 114,34 | -5,12 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | ПС-В 0 | 111,41 | -6,62 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | ПС-В СН | 37,28 | -6,60 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | ПС-В НН | 10,10 | -6,92 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | ПС-А ВН | 228,74 | -2,49 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | ПС-А НН | 117,44 | -4,77 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | ПС-Д ВН | 116,64 | -4,96 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | ПС-Д НН | 10,42 | -6,26 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 3.5 – Расчётные параметры режима ветвей сети

| Nнач | Nкон | Начало ветви |  | Конец ветви |  | I, кА | Потери мощности нагрузочные |  |  | Потери мощности постоянные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P, МВт | Q, Мвар | P, МВт | Q, Мвар |  | ∆P, МВт | ∆Q, Мвар | ∆P, МВт |  | ∆Q, Мвар |
| 1 | 14 | 138,19 | 68,65 | 135,05 | 86,33 | 0,389 | 2,603 | 9,357 | 0,543 |  | -27,033 |
| 1 | 2 | 69,46 | 60,14 | 68,63 | 66,44 | 0,231 | 0,723 | 4,975 | 0,103 |  | -11,270 |
| 2 | 4 | 40,40 | 30,80 | 40,08 | 34,73 | 0,132 | 0,220 | 0,791 | 0,095 |  | -4,722 |
| 7 | 8 | 9,95 | 4,67 | 9,92 | 5,34 | 0,056 | 0,023 | 0,076 | 0,001 |  | -0,738 |
| 15 | 12 | 2,99 | 2,24 | 2,97 | 4,32 | 0,022 | 0,009 | 0,032 | 0,002 |  | -2,117 |
| 8 | 15 | -11,53 | -17,59 | -11,74 | -16,64 | 0,103 | 0,207 | 0,528 | 0,002 |  | -1,478 |
| 8 | 12 | -9,69 | -8,16 | -9,87 | -7,15 | 0,062 | 0,173 | 0,180 | 0,005 |  | -1,191 |
| 14 | 15 | 135,05 | 86,33 | 134,73 | 77,00 | 0,401 | 0,072 | 7,345 | 0,247 |  | 1,978 |
| 4 | 5 | 40,08 | 34,73 | 39,96 | 31,31 | 0,134 | 0,038 | 2,805 | 0,087 |  | 0,610 |
| 5 | 7 | 32,47 | 24,52 | 32,45 | 24,52 | 0,107 | 0,024 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |

Окончание таблицы 3.5

| 5 | 6 | 7,50 | 6,83 | 7,50 | 6,61 | 0,027 | 0,003 | 0,211 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 9 | 31,14 | 31,09 | 31,00 | 28,64 | 0,219 | 0,036 | 1,579 | 0,111 | 0,872 |
| 9 | 10 | 21,01 | 16,85 | 21,00 | 16,85 | 0,140 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 11 | 10,00 | 11,82 | 10,00 | 11,69 | 0,080 | 0,005 | 0,131 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 3 | 28,24 | 35,64 | 28,00 | 32,74 | 0,112 | 0,074 | 1,904 | 0,163 | 1,002 |
| 12 | 13 | 18,11 | 17,18 | 18,00 | 15,87 | 0,121 | 0,031 | 0,768 | 0,074 | 0,535 |

4 Анализ режимов сети. Регулирование режимов сети

4.1.Сопоставление расчётных и нормативных значений                   параметров режима

Анализ результатов расчёта режимов по соответствию уровней рабочего (расчётного) напряжения в узлах сети нормативам, потоков мощности, токов в ветвях допустимым значениям позволяет сделать выводы о работоспособности сети в различных условиях работы. Проверка загрузки сети выполняется по результатам расчета токов в ЛЭП и трансформаторах. Расчётные токи сопоставляются с предельно допустимыми по условию нагрева проводов и трансформаторов. При недопустимых перегрузках элементов сети следует рассмотреть ввод в работу источников реактивной мощности (ИРМ) на подстанциях, снижающих реактивную составляющую токов ветвей и повышающих уровни рабочих напряжений в узлах.

Максимально допустимое напряжение Umax доп для узлов сети 220, 110 и 35 кВ на 15 % превышает номинальное (для 330 кВ – на 10 %). Узлы 10 кВ и 35 кВ являются точками поставки электроэнергии потребителям. Согласно ГОСТ 32144-2013 отклонение от номинального напряжения в этих узлах не должно превышать ±10 %[1, 2].

Согласно правил устройства электроустановок (ПУЭ) [3] рекомендуется на шинах напряжением 6 – 10 кВ подстанций в режиме максимальной нагрузки поддерживать рабочее напряжение не ниже 105 % от номинального. В режиме минимальной нагрузки напряжение на этих шинах подстанций не должно быть больше 100 % номинального.

Сопоставление рабочих напряжений с предельно допустимыми представлено в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Рабочие и допустимые напряжения узлов в нормальной схеме

| Nуз | Наименование | Uном, кВ | Режим максимальной нагрузки |  |  | Режим минимальной нагрузки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Umin доп, кВ | Uраб, кВ | Umax доп, кВ | Umin доп, кВ | Uраб, кВ | Umax доп, кВ |
| 1 | ЭС1. СШ 220 кВ | 220 |  | 239,00 | 252 |  | 239,00 | 252 |
| 2 | ПС Г СШ 220 кВ | 220 |  | 229,27 | 252 |  | 232,64 | 252 |
| 3 | ПС Г СШ 10 кВ | 10 | 9 | 10,59 | 11 | 9 | 10,85 | 11 |
| 4 | ПС Б СШ 220 кВ | 220 |  | 226,33 | 252 |  | 230,72 | 252 |
| 5 | Модель транс. | 220 |  | 218,56 | 252 |  | 225,57 | 252 |
| 7 | ПС Б СШ 110 кВ | 110 |  | 114,91 | 126 |  | 118,61 | 126 |
| 6 | ПС Б СШ 10 кВ | 10 | 9 | 10,31 | 11 | 9 | 10,68 | 11 |
| 8 | ПС В СШ 110 кВ | 110 |  | 114,34 | 126 |  | 118,36 | 126 |
| 9 | Модель транс. | 110 |  | 111,41 | 126 |  | 116,26 | 126 |
| 10 | ПС В СШ 35 кВ | 35 | 31,5 | 37,28 | 38,5 | 31,5 | 38,91 | 38,5 |
| 11 | ПС В СШ 10 кВ | 10 | 9 | 10,10 | 11 | 9 | 10,57 | 11 |
| 14 | ПС А СШ 220 кВ | 220 |  | 228,74 | 252 |  | 232,51 | 252 |
| 15 | ПС А СШ 110 кВ | 110 |  | 117,44 | 126 |  | 120,40 | 126 |
| 12 | ПС Д СШ 110 кВ | 110 |  | 116,64 | 126 |  | 120,67 | 126 |
| 13 | ПС Д СШ 10 кВ | 10 | 9 | 10,42 | 11 | 9 | 10,85 | 11 |

Из таблицы 4.1 следует, что при прохождении максимальной и минимальной нагрузки рабочие напряжения в узлах 6 (10) – 35кВ передачи электроэнергии потребителям соответствуют нормативным требованиям, но для ввода напряжения в рекомендуемые (ПУЭ) значения, необходимо решить задачу регулирования напряжения на подстанциях, используя возможности РПН силовых трансформаторов. Если при помощи РПН не удалось получить рекомендуемое напряжение, то необходимо на шинах низкого напряжения установить конденсаторные батареи.

Результаты расчёта токов ветвей модели нормальной схемы сети в режимах максимальной и минимальной нагрузок приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Токи ветвей в нормальной схеме электрической сети

| Тип ветви | Узлы ветви |  | Iдоп, А | Режим максимальной нагрузки |  | Режим минимальной нагрузки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N нач | N кон |  | Iрасч, А | Iрасч/ Iдоп, % | Iрасч, А | Iрасч/ Iдоп, % |
| Л1 | 1 | 14 | 2×610 | 388,5 | 31,85 | 265,3 | 21,74 |
| Л2 | 1 | 2 | 945 | 231,4 | 24,48 | 158,6 | 16,79 |
| Л3 | 2 | 4 | 610 | 131,6 | 21,57 | 88,6 | 14,52 |
| Л4 | 7 | 8 | 610 | 56,0 | 9,19 | 30,0 | 4,91 |
| Л5 | 15 | 12 | 610 | 21,9 | 3,59 | 6,8 | 1,12 |
| Л6 | 8 | 15 | 510 | 103,2 | 20,24 | 67,5 | 13,24 |
| Л7 | 8 | 12 | 265 | 62,1 | 23,44 | 62,8 | 23,70 |
| ПС А В-С | 14 | 15 | 21051 | 401,4 | 19,09 | 277,1 | 13,18 |
| ПС Б ВН | 4 | 5 | 2331 | 134,1 | 20,26 | 91,1 | 13,75 |
| ПС Б СН | 5 | 7 | 2331 | 107,5 | 16,24 | 71,9 | 10,85 |
| ПС Б НН | 5 | 6 | 2166 | 26,8 | 8,07 | 19,4 | 5,84 |
| ПС В ВН | 8 | 9 | 2331 | 218,7 | 33,04 | 157,0 | 23,71 |
| ПС В СН | 9 | 10 | 2331 | 139,6 | 21,09 | 100,3 | 15,15 |
| ПС В НН | 9 | 11 | 2331 | 80,3 | 12,12 | 57,6 | 8,70 |
| ПС Г В-Н | 2 | 3 | 2331 | 112,3 | 16,96 | 82,2 | 12,41 |
| ПС Д В-Н | 12 | 13 | 2210 | 121,5 | 28,92 | 87,5 | 20,82 |

Из таблицы 4.2 следует, что в схеме нормальной коммутации сети данного примера перегрузки элементов не возникает, дополнительная установка источников реактивной мощности (ИРМ) не требуется.

4.2 Регулирование напряжения на шинах подстанций

Значения рабочих напряжений  в узлах сети должны соответствовать стандарту на качество электроэнергии и рекомендациям по регулированию напряжения. Допустимая область режимов определяется условием

где  – номер узла в модели сети;

– число узлов в модели сети.

Допустимые значения напряжений  и  приведены в разделе 4.1 пояснительной записки. Пример сопоставления рабочих и допустимых напряжений дан в таблице 4.1.

Если  не удовлетворяют этим условиям, то необходимо ввести напряжения узлов в допустимую область, изменяя коэффициенты трансформации трансформаторов. В первую очередь необходимо выполнить регулирование напряжения той подстанции, где выявлено нарушение предельных значений напряжения. Если за счет местного регулирования не удалось ввести напряжение в допустимые (рекомендуемые) пределы, то необходимо применить централизованное регулирование, изменяя коэффициенты трансформации в центрах питания у автотрансформаторов подстанции А и Б. Результаты регулирования приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Рабочие и допустимые напряжения узлов после регулирования

| Nуз | Наименование | Uном, кВ | Режим максимальной нагрузки |  |  | Режим минимальной нагрузки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Umin доп, кВ | Uраб, кВ | Umax доп, кВ | Umin доп, кВ | Uраб, кВ | Umax доп, кВ |
| 1 | ЭС1. СШ 220 кВ | 220 |  | 239,00 | 252 |  | 239,00 | 252 |
| 2 | ПС Г СШ 220 кВ | 220 |  | 229,27 | 252 |  | 231,15 | 252 |
| 3 | ПС Г СШ 10 кВ | 10 | 9 | 10,59 | 11 | 9 | 10,15 | 11 |
| 4 | ПС Б СШ 220 кВ | 220 |  | 226,33 | 252 |  | 228,51 | 252 |
| 5 | Модель транс. | 220 |  | 218,56 | 252 |  | 221,00 | 252 |
| 7 | ПС Б СШ 110 кВ | 110 |  | 114,91 | 126 |  | 116,21 | 126 |
| 6 | ПС Б СШ 10 кВ | 10 | 9 | 10,56 | 11 | 9 | 10,06 | 11 |
| 8 | ПС В СШ 110 кВ | 110 |  | 114,34 | 126 |  | 115,25 | 126 |
| 9 | Модель транс. | 110 |  | 111,41 | 126 |  | 113,09 | 126 |
| 10 | ПС В СШ 35 кВ | 35 | 31,5 | 37,28 | 38,5 | 31,5 | 35,50 | 38,5 |
| 11 | ПС В СШ 10 кВ | 10 | 9 | 10,51 | 11 | 9 | 10,13 | 11 |

Окончание таблицы 4.3

| 14 | ПС А СШ 220 кВ | 220 |  | 228,74 | 252 |  | 233,43 | 252 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | ПС А СШ 110 кВ | 110 |  | 117,44 | 126 |  | 116,36 | 126 |
| 12 | ПС Д СШ 110 кВ | 110 |  | 116,64 | 126 |  | 117,17 | 126 |
| 13 | ПС Д СШ 10 кВ | 10 | 9 | 10,61 | 11 | 9 | 10,03 | 11 |

Из таблицы 4.3 видно, что использование РПН на подстанциях позволяет поддерживать допустимое напряжение в нормальной схеме сети при максимальных и минимальных нагрузках.

5 Расчет режима в ремонтной схеме сети

При проведении плановых и аварийных ремонтов отключают ремонтируемое оборудование и формируют ремонтную схему сети. При планировании режимов рассматривают отключение одного любого элемента сети. В ремонтной схеме сети снижается пропускная способность, увеличивается нагрузка на оставшиеся в рабочем состоянии элементы сети. Это может приводить к недопустимому снижению напряжения у потребителей, перегрузке элементов сети. Наибольшие проблемы будут возникать при отключении наиболее нагруженного элемента сети в режиме максимальной нагрузки. Из таблицы 4.2 наглядно видно, что трансформатор подстанции В загружен больше, чем другие элементы сети. Данный трансформатор выведем в плановый ремонт и выполним повторный расчет установившегося режима, уже с новыми параметрами схемы замещения трансформатора подстанции В (таблица 5.1).

Таблица 5.1 – Параметры схемы замещения ремонтной схемы сети

| Обозна- чение | Uном, кВ | Узлы |  | R, Ом | X, Ом | G, См | B, См | kт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |  |
| Л1 | 220 | 1 | 14 | 5,7475 | 20,6625 | 9,92E-06 | 4,94E-04 | 0 |
| Л2 | 220 | 1 | 2 | 4,5 | 30,975 | 1,88E-06 | 2,06E-04 | 0 |
| Л3 | 220 | 2 | 4 | 4,235 | 15,225 | 1,83E-06 | 9,10E-05 | 0 |
| Л4 | 110 | 7 | 8 | 2,4 | 8,1 | 6,18E-08 | 5,62E-05 | 0 |
| Л5 | 110 | 15 | 12 | 6,6 | 22,275 | 1,70E-07 | 1,55E-04 | 0 |
| Л6 | 110 | 8 | 15 | 6,48 | 16,52 | 1,61E-07 | 1,10E-04 | 0 |
| Л7 | 110 | 8 | 12 | 14,98 | 15,54 | 3,75E-07 | 8,93E-05 | 0 |
| ПС А В-С | 220 | 14 | 15 | 0,15 | 15,2 | 4,73E-06 | -3,78E-05 | 0,526 |
| ПС Б ВН | 220 | 4 | 5 | 0,7 | 52 | 1,70E-06 | -1,19E-05 | 1 |
| ПС Б СН | 110 | 5 | 7 | 0,7 | 0 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,526 |
| ПС Б НН | 10 | 5 | 6 | 1,4 | 97,8 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,049 |
| ПС В ВН | 110 | 8 | 9 | 0,5 | 22 | 4,23E-06 | -3,33E-05 | 1 |

Окончание таблицы 5.1

| ПС В СН | 35 | 9 | 10 | 0,5 | 0 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,335 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС В НН | 10 | 9 | 11 | 0,5 | 13,6 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,095 |
| ПС Г В-Н | 220 | 2 | 3 | 1,95 | 50,35 | 3,10E-06 | -1,91E-05 | 0,048 |
| ПС Д В-Н | 110 | 12 | 13 | 0,7 | 17,35 | 5,44E-06 | -3,93E-05 | 0,093 |

Сопоставление рабочих напряжений с предельно допустимыми в ремотной схеме сети представлено в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Рабочие и допустимые напряжения узлов в ремотной схеме сети

| Nуз | Наименование | Uном, кВ | Режим максимальной нагрузки |  |  | Режим минимальной нагрузки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Umin доп, кВ | Uраб, кВ | Umax доп, кВ | Umin доп, кВ | Uраб, кВ | Umax доп, кВ |
| 1 | ЭС1. СШ 220 кВ | 220 |  | 239,00 | 252 |  | 239,00 | 252 |
| 2 | ПС Г СШ 220 кВ | 220 |  | 229,17 | 252 |  | 231,12 | 252 |
| 3 | ПС Г СШ 10 кВ | 10 | 9 | 10,59 | 11 | 9 | 10,14 | 11 |
| 4 | ПС Б СШ 220 кВ | 220 |  | 226,18 | 252 |  | 228,46 | 252 |
| 5 | Модель транс. | 220 |  | 218,24 | 252 |  | 220,91 | 252 |
| 7 | ПС Б СШ 110 кВ | 110 |  | 114,74 | 126 |  | 116,16 | 126 |
| 6 | ПС Б СШ 10 кВ | 10 | 9 | 10,54 | 11 | 9 | 10,06 | 11 |
| 8 | ПС В СШ 110 кВ | 110 |  | 114,14 | 126 |  | 115,19 | 126 |
| 9 | Модель транс. | 110 |  | 107,95 | 126 |  | 110,71 | 126 |
| 10 | ПС В СШ 35 кВ | 35 | 31,5 | 36,11 | 38,5 | 31,5 | 34,74 | 38,5 |
| 11 | ПС В СШ 10 кВ | 10 | 9 | 10,11 | 11 | 9 | 9,86 | 11 |
| 14 | ПС А СШ 220 кВ | 220 |  | 228,64 | 252 |  | 233,39 | 252 |
| 15 | ПС А СШ 110 кВ | 110 |  | 117,34 | 126 |  | 116,33 | 126 |
| 12 | ПС Д СШ 110 кВ | 110 |  | 116,49 | 126 |  | 117,12 | 126 |
| 13 | ПС Д СШ 10 кВ | 10 | 9 | 10,60 | 11 | 9 | 10,03 | 11 |

Результаты расчёта потокораспределения, токораспределения и потерь мощности в ремонтной схеме даны в таблицах 5.3. 5.4.

Таблица 5.3 – Расчётные параметры максимального режима ветвей ремонтной схемы сети

| Nнач | Nкон | Начало ветви |  | Конец ветви |  | I, кА | Потери мощности нагрузочные |  |  | Потери мощности постоянные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P, МВт | Q, Мвар | P, МВт | Q, Мвар |  | ∆P, МВт | ∆Q, Мвар | ∆P, МВт |  | ∆Q, Мвар |
| 1 | 14 | 138,31 | 69,86 | 135,14 | 87,44 | 0,390 | 2,626 | 9,442 | 0,542 |  | -27,021 |
| 1 | 2 | 69,40 | 60,91 | 68,57 | 67,15 | 0,233 | 0,730 | 5,026 | 0,103 |  | -11,265 |
| 2 | 4 | 40,33 | 31,51 | 40,01 | 35,42 | 0,133 | 0,224 | 0,804 | 0,095 |  | -4,717 |
| 7 | 8 | 9,89 | 5,27 | 9,86 | 5,92 | 0,057 | 0,024 | 0,080 | 0,001 |  | -0,736 |
| 15 | 12 | 3,04 | 2,54 | 3,03 | 4,62 | 0,023 | 0,011 | 0,036 | 0,002 |  | -2,113 |
| 8 | 15 | -11,56 | -18,30 | -11,78 | -17,39 | 0,106 | 0,220 | 0,561 | 0,002 |  | -1,474 |
| 8 | 12 | -9,74 | -8,44 | -9,92 | -7,44 | 0,063 | 0,180 | 0,187 | 0,005 |  | -1,187 |
| 14 | 15 | 135,14 | 87,44 | 134,82 | 78,05 | 0,403 | 0,073 | 7,415 | 0,247 |  | 1,976 |
| 4 | 5 | 40,01 | 35,42 | 39,89 | 31,96 | 0,135 | 0,038 | 2,852 | 0,087 |  | 0,609 |
| 5 | 7 | 32,41 | 25,11 | 32,39 | 25,11 | 0,108 | 0,025 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 5 | 6 | 7,50 | 6,83 | 7,50 | 6,61 | 0,027 | 0,003 | 0,211 | 0,000 |  | 0,000 |
| 8 | 9 | 31,16 | 32,66 | 31,03 | 28,84 | 0,227 | 0,077 | 3,388 | 0,055 |  | 0,434 |
| 9 | 10 | 21,03 | 16,85 | 21,00 | 16,85 | 0,144 | 0,031 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 9 | 11 | 10,01 | 11,98 | 10,00 | 11,69 | 0,083 | 0,010 | 0,284 | 0,000 |  | 0,000 |
| 2 | 3 | 28,24 | 35,64 | 28,00 | 32,74 | 0,112 | 0,074 | 1,906 | 0,163 |  | 1,001 |
| 12 | 13 | 18,10 | 17,18 | 18,00 | 15,87 | 0,122 | 0,031 | 0,770 | 0,074 |  | 0,534 |

Таблица 5.4 – Расчётные параметры минимального режима ветвей ремонтной схемы сети

| Nнач | Nкон | Начало ветви |  | Конец ветви |  | I, кА | Потери мощности нагрузочные |  |  | Потери мощности постоянные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P, МВт | Q, Мвар | P, МВт | Q, Мвар |  | ∆P, МВт | ∆Q, Мвар | ∆P, МВт |  | ∆Q, Мвар |
| 1 | 14 | 96,68 | 25,28 | 95,03 | 48,92 | 0,252 | 1,091 | 3,923 | 0,553 |  | -27,564 |
| 1 | 2 | 52,03 | 47,90 | 51,49 | 56,22 | 0,181 | 0,441 | 3,033 | 0,104 |  | -11,358 |
| 2 | 4 | 30,28 | 29,62 | 30,03 | 33,87 | 0,110 | 0,154 | 0,553 | 0,096 |  | -4,805 |
| 7 | 8 | 7,42 | 11,33 | 7,39 | 11,97 | 0,069 | 0,034 | 0,115 | 0,001 |  | -0,752 |
| 15 | 12 | -1,52 | -4,72 | -1,53 | -2,64 | 0,020 | 0,008 | 0,026 | 0,002 |  | -2,106 |
| 8 | 15 | -6,23 | -6,27 | -6,27 | -4,88 | 0,042 | 0,034 | 0,087 | 0,002 |  | -1,474 |

Окончание таблицы 5.4

| 8 | 12 | -9,74 | -5,55 | -9,88 | -4,49 | 0,055 | 0,135 | 0,140 | 0,005 | -1,204 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 15 | 95,03 | 48,93 | 94,74 | 43,75 | 0,262 | 0,031 | 3,119 | 0,257 | 2,059 |
| 4 | 5 | 30,03 | 33,87 | 29,91 | 31,26 | 0,113 | 0,027 | 1,995 | 0,089 | 0,622 |
| 5 | 7 | 24,31 | 26,21 | 24,30 | 26,21 | 0,093 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 6 | 5,63 | 5,08 | 5,62 | 4,96 | 0,020 | 0,002 | 0,115 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 9 | 23,35 | 23,79 | 23,25 | 21,54 | 0,165 | 0,041 | 1,803 | 0,056 | 0,442 |
| 9 | 10 | 15,77 | 12,64 | 15,75 | 12,64 | 0,105 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 11 | 7,51 | 8,92 | 7,50 | 8,77 | 0,061 | 0,006 | 0,151 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 3 | 21,21 | 26,60 | 21,00 | 24,55 | 0,083 | 0,040 | 1,034 | 0,166 | 1,018 |
| 12 | 13 | 13,59 | 12,87 | 13,50 | 11,91 | 0,090 | 0,017 | 0,423 | 0,075 | 0,539 |

Для анализа загрузки элементов электрической сети в ремонтной схеме в таблице 5.5 приведены значения допустимых и расчётных токов ветвей.

Таблица 5.5 – Токи ветвей в ремонтной схеме электрической сети

| Тип ветви | Узлы ветви |  | Iдоп, А | Режим максимальной нагрузки |  | Режим минимальной нагрузки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N нач | N кон |  | Iрасч, А | Iрасч/ Iдоп, % | Iрасч, А | Iрасч/ Iдоп, % |
| Л1 | 1 | 14 | 2×610 | 390,3 | 31,99 | 251,6 | 20,62 |
| Л2 | 1 | 2 | 945 | 232,6 | 24,61 | 180,7 | 19,12 |
| Л3 | 2 | 4 | 610 | 132,6 | 21,74 | 110,1 | 18,04 |
| Л4 | 7 | 8 | 610 | 57,3 | 9,39 | 68,9 | 11,29 |
| Л5 | 15 | 12 | 610 | 23,2 | 3,80 | 19,8 | 3,24 |
| Л6 | 8 | 15 | 510 | 106,4 | 20,87 | 41,8 | 8,19 |
| Л7 | 8 | 12 | 265 | 63,3 | 23,89 | 54,8 | 20,67 |
| ПС А В-С | 14 | 15 | 21051 | 403,2 | 19,18 | 261,5 | 12,44 |
| ПС Б ВН | 4 | 5 | 2331 | 135,2 | 20,43 | 113,1 | 17,08 |
| ПС Б СН | 5 | 7 | 2331 | 108,5 | 16,38 | 93,4 | 14,11 |
| ПС Б НН | 5 | 6 | 2166 | 26,8 | 8,08 | 19,8 | 5,97 |
| ПС В ВН | 8 | 9 | 331 | 226,6 | 68,45 | 165,3 | 49,94 |
| ПС В СН | 9 | 10 | 331 | 144,1 | 43,54 | 105,4 | 31,83 |
| ПС В НН | 9 | 11 | 331 | 83,5 | 25,22 | 60,8 | 18,37 |

Окончание таблицы 5.5

| ПС Г В-Н | 2 | 3 | 2331 | 112,3 | 16,97 | 82,7 | 12,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС Д В-Н | 12 | 13 | 2210 | 121,6 | 28,96 | 90,2 | 21,47 |

Из таблицы 5.5 следует, что в схеме ремонтной коммутации сети данного примера перегрузки элементов не возникает, дополнительная установка источников реактивной мощности (ИРМ) не требуется.

6 Расчет потерь электроэнергии в электрической сети

6.1.Структура потерь мощности, потери электроэнергии в электрической сети

Потери мощности в элементах модели электрической сети различных схем и режимов определяются в процессе расчёта установившихся режимов. Для оценки экономичности режимов электрической сети используются потери активной мощности и соответствующие потери электроэнергии при нормальной схеме коммутации. Потери мощности разделяют на нагрузочные и условно постоянные.

Технические потери электроэнергии в электрической сети  состоят из нагрузочных  и условно-постоянных потерь .

.

Приближённо условно-постоянные потери электроэнергии по сети в целом, в сети каждого номинального напряжения, в ЛЭП и трансформаторах за год равны

,

где  – условно-постоянные потери электроэнергии в ЛЭП j-го номинального напряжения;

– постоянные потери мощности в ЛЭП j-го номинального                 напряжения.

Условно-постоянные потери электроэнергии в трансформаторах  определяются аналогично.

Суммируя  и  для сетей всех номинальных напряжений, определим   для сети в целом.

Нагрузочные потери электроэнергии в ЛЭП за год определяются методом числа часов наибольших потерь мощности:

,

где   – коэффициент, учитывающий влияние потерь в арматуре воздушных     линий ( для ВЛ напряжением 110 кВ и выше);

– коэффициент, учитывающий различие в конфигурациях графиков                     активной и реактивной нагрузки различных ветвей сети ();

– нагрузочные потери мощности в ЛЭП j-го номинального напряжения при максимальной нагрузке сети;

– число часов наибольших потерь мощности за год.

Нагрузочные потери электроэнергии в трансформаторах за год также определяются методом числа часов наибольших потерь мощности:

,

где – нагрузочные потери мощности в трансформаторах j-го номинального напряжения при максимальной нагрузке сети.

Суммируя  и  для сетей всех номинальных напряжений, определим   для сети в целом.

При отсутствии графика нагрузки сети значение  определяется по формуле:

,

где  – коэффициент заполнения годового графика. .

Здесь  – средняя за год нагрузка сети;  – максимальная нагрузка сети.

При отсутствии графиков нагрузки сети среднюю нагрузку  определим приближённо, как среднеарифметическую максимальной  и минимальной  нагрузок сети. ,  равны сумме нагрузок всех подстанций сети в соответствующих режимах.

Результаты расчетов структуры потерь мощности в рассматриваемой электрической сети представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Потери мощности в элементах нормальной схемы сети

| Обозна- чение | Uном, кВ | Узлы |  | Максимальная нагрузка |  | Минимальная нагрузка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец | ∆Pн, МВт | ∆Pпост, МВт | ∆Pн, МВт | ∆Pпост, МВт |
| ЛЭП | 220 | 1 | 14 | 2,603 | 0,543 | 1,089 | 0,553 |
| ЛЭП | 220 | 1 | 2 | 0,723 | 0,103 | 0,439 | 0,104 |
| ЛЭП | 220 | 2 | 4 | 0,220 | 0,095 | 0,153 | 0,097 |
| ЛЭП | 110 | 7 | 8 | 0,023 | 0,001 | 0,033 | 0,001 |
| ЛЭП | 110 | 15 | 12 | 0,009 | 0,002 | 0,008 | 0,002 |
| ЛЭП | 110 | 8 | 15 | 0,207 | 0,002 | 0,033 | 0,002 |
| ЛЭП | 110 | 8 | 12 | 0,173 | 0,005 | 0,134 | 0,005 |
| Тр | 220 | 14 | 15 | 0,072 | 0,247 | 0,031 | 0,258 |
| Тр | 220 | 4 | 5 | 0,038 | 0,087 | 0,027 | 0,089 |
| Тр | 110 | 5 | 7 | 0,024 | 0,000 | 0,018 | 0,000 |
| Тр | 10 | 5 | 6 | 0,003 | 0,000 | 0,002 | 0,000 |
| Тр | 110 | 8 | 9 | 0,036 | 0,111 | 0,020 | 0,112 |
| Тр | 35 | 9 | 10 | 0,015 | 0,000 | 0,008 | 0,000 |
| Тр | 10 | 9 | 11 | 0,005 | 0,000 | 0,003 | 0,000 |
| Тр | 220 | 2 | 3 | 0,074 | 0,163 | 0,040 | 0,166 |
| Тр | 110 | 12 | 13 | 0,031 | 0,074 | 0,017 | 0,075 |

Суммарная величина потерь мощности режима максимальной нагрузки равна 5,68 МВт (2,51 % от суммарной максимальной нагрузки), в режиме минимальной нагрузки – 3,52 МВт (2,07 % от суммарной минимальной нагрузки).

Структура потерь мощности в электрической сети дана в таблицах 6.2 и 6.3.

Таблица 6.2 – Структура потерь мощности в электрической сети, МВт

| Сеть | При максимальной нагрузке |  |  |  |  |  | При минимальной нагрузке |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нагрузочные потери |  |  | Постоянные потери |  |  | Нагрузочные потери |  |  | Постоянные потери |  |  |
|  | ЛЭП | Тр-р | Сумма | ЛЭП | Тр-р | Сумма | ЛЭП | Тр-р | Сумма | ЛЭП | Тр-р | Сумма |
| 220 кВ | 3,55 | 0,21 | 3,76 | 0,74 | 0,50 | 1,24 | 1,68 | 0,12 | 1,80 | 0,75 | 0,51 | 1,27 |
| 110 кВ | 0,41 | 0,09 | 0,50 | 0,01 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,05 | 0,26 | 0,01 | 0,19 | 0,20 |
| Всего | 3,96 | 0,30 | 4,26 | 0,75 | 0,68 | 1,43 | 1,89 | 0,16 | 2,05 | 0,76 | 0,70 | 1,46 |

Таблица 6.3 – Структура потерь мощности в электрической сети, %

| Сеть | При максимальной нагрузке |  |  |  |  |  | При минимальной нагрузке |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нагрузочные потери |  |  | Постоянные потери |  |  | Нагрузочные потери |  |  | Постоянные потери |  |  |
|  | ЛЭП | Тр-р | Сумма | ЛЭП | Тр-р | Сумма | ЛЭП | Тр-р | Сумма | ЛЭП | Тр-р | Сумма |
| 220 кВ | 62,33 | 3,71 | 66,04 | 13,02 | 8,74 | 21,76 | 47,80 | 3,33 | 51,14 | 21,43 | 14,56 | 35,99 |
| 110 кВ | 7,25 | 1,52 | 8,77 | 0,18 | 3,25 | 3,43 | 5,91 | 1,34 | 7,25 | 0,29 | 5,32 | 5,62 |
| Вся сеть | 69,58 | 5,23 | 74,81 | 13,20 | 11,99 | 25,19 | 53,71 | 4,68 | 58,39 | 21,72 | 19,88 | 41,61 |

На рисунках 6.1 и 6.2 приведена графическая иллюстрация структуры потерь мощности в электрической сети в максимальном и минимальном режиме.

Рисунок 6.1 – Структура потерь мощности в максимальном режиме

Рисунок 6.2 – Структура потерь мощности в минимальном режиме

При расчёте потерь электроэнергии используем суммарную нагрузку сети в режимах максимальной и минимальной нагрузок (см. табл.9): =227 МВт, =170 МВт. Средняя нагрузка равна =198,6 МВт.

Коэффициент заполнения годового графика.

.

Число часов наибольших потерь мощности за год равно:

ч

Результаты расчёта технических потерь электроэнергии приведены в таблицах 6.4, 6.5.

Таблица 6.4 – Структура технических потерь электроэнергии в сети, МВтч

| Сеть | Нагрузочные потери |  |  | Условно-постоянные потери |  |  | Всего потери |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛЭП | тр-р | Сумма | ЛЭП | тр-р | Сумма |  |
| 220 кВ | 24776,6 | 1447,5 | 26224,1 | 6485,7 | 4357,1 | 10842,8 | 37066,9 |
| 110 кВ | 2882,9 | 591,2 | 3474,1 | 90,2 | 1618,8 | 1709,1 | 5183,2 |
| Вся сеть | 27659,4 | 2038,7 | 29698,2 | 6576,0 | 5976,0 | 12551,9 | 42250,1 |

Таблица 6.5 – Структура технических потерь электроэнергии в сети, %

| Сеть | Нагрузочные потери |  |  | Условно-постоянные потери |  |  | Всего потери |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛЭП | тр-р | Сумма | ЛЭП | тр-р | Сумма |  |
| 220 кВ | 58,64 | 3,43 | 62,07 | 15,35 | 10,31 | 25,66 | 87,73 |
| 110 кВ | 6,82 | 1,40 | 8,22 | 0,21 | 3,83 | 4,05 | 12,27 |
| Вся сеть | 65,47 | 4,83 | 70,29 | 15,56 | 14,14 | 29,71 | 100,00 |

На рисунке 6.3 приведена графическая иллюстрация структуры годовых потерь электроэнергии в электрической сети.

Рисунок 6.3 – Структура технических потерь электроэнергии

Передачу электроэнергии потребителям (полезный отпуск) за год определим следующим образом.

;

МВтч.

Отпуск электроэнергии в сеть равен:

;

МВтч.

Технические потери электроэнергии в электрической  сети за год равны 42250,1 МВтч, что составляет 2,37 % от отпуска электроэнергии в сеть.

Ориентировочные (среднестатистические) значения потерь электроэнергии по отношению к отпуску электроэнергии в сеть составляют для сетей 220 кВ – 3,5 %, для сетей 110 кВ – 4,5 % [1]. Потери электроэнергии в рассмотренном примере (2,37 %) не превышают среднестатистических значений.

Заключение

В курсовом проекте рассмотрена электрическая сеть двух классов напряжения – 110 и 220 кВ. Сеть включает 5 подстанций и 7 линий связи. На подстанциях установлены по два трансформатора для обеспечения надежности электроснабжения ответственных потребителей. Линии выполнены воздушной конфигурацией маркой провода АС (сталеалюминиевый). В работе рассмотрены три характерных режима работы: максимальный, минимальный и ремонтный. В максимальном режиме суммарная подключаемая нагрузка составляет 227 МВт, а в минимальном 170 МВт.

Результатами расчета установившегося режима являются напряжения в узлах сети, потоки мощности, токи в ветвях и потери мощности. В характерных режимах основные показатели сети удовлетворяют нормативным требованиям, дополнительных устройств регулирование не требуется. Технические потери электроэнергии в электрической сети за год равны 42250,1 МВт·ч, что составляет 2,37 % от отпуска электроэнергии в сеть, что не превышает среднестатистических значений.

Перечень использованных информационных ресурсов

- Карапетян, И. Г. Справочник по проектированию электрических сетей : справочник / И. Г. Карапетян, Д. Л. Файбисович, И. М. Шапиро ; под ред. Д. Л. Файбисовича. Изд. 3-е, перераб. и доп. – М. : ЭНАС, 2009. – 392 с.

- Герасименко, А.А. Передача и распределение электрической энергии: учебное пособие / А.А. Герасименко, В.Т. Федин  – М.: КНОРУС, 2012. – 648 с.

- Правила устройства электроустановок: офиц. текст. – Изд. 7–е – М. : Главгосэнергонадзор России , 2007. – 980с.

- Методика расчета нормативных технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям в базовом периоде: приложение 1 к Инструкции по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям / утверждена приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г., № 326.

- Киреева, Э.А. Полный справочник по электрооборудованию и электротехнике / Э.А. Киреева, С.Н. Шерстнев : под общ.ред. С.Н. Шерстнева. – 2-е изд., стер. – М. : КРОНУС, 2013. – 864 с.

- Хлебников, В.К. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Кибернетические электроэнергетические системы»: метод. указания / В. К. Хлебников, Р.А. Галстян. – Ростов н/Д : ДГТУ, 2021. – 62 с.

- Железко Ю.С., Артемьев А.В., Савченко О.В. Расчет, анализ и нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях: Руководство для практических расчетов. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 280 с.

- Воротницкий, В.Э., Калинкина М.А. Расчет, нормирование и снижение потерь электроэнергии в электрических сетях : учебно-методическое пособие. 3-е стереотип. – М. : ИПК госслужбы. 2003. – 64 с.

Приложение А

Результаты расчета установившегося режима

Таблица А1– Расчётные параметры узлов минимального режима сети

| Nуз | Название | Напряжение |  | Мощность КУ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | модуль, кВ | угол, град. | PКУ, МВт | QКУ, Мвар |
| 1 | ЭС 1 | 239,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | ПС-Г ВН | 232,64 | -1,41 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | ПС-Г НН | 10,85 | -2,50 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | ПС-Б ВН | 230,72 | -1,77 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | ПС-Б 0 | 225,57 | -3,38 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | ПС-Б СН | 118,61 | -3,36 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | ПС-Б НН | 10,68 | -3,99 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | ПС-В ВН | 118,36 | -3,54 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | ПС-В 0 | 116,26 | -4,58 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | ПС-В СН | 38,91 | -4,56 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | ПС-В НН | 10,57 | -4,78 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | ПС-А ВН | 232,51 | -1,80 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | ПС-А НН | 120,40 | -3,37 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | ПС-Д ВН | 120,67 | -3,34 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | ПС-Д НН | 10,85 | -4,24 | 0,000 | 0,000 |

Таблица А2 – Расчётные параметры ветвей минимального режима сети

| Nнач | Nкон | Начало ветви |  | Конец ветви |  | I, кА | Потери мощности нагрузочные |  |  | Потери мощности постоянные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P, МВт | Q, Мвар | P, МВт | Q, Мвар |  | ∆P, МВт | ∆Q, Мвар | ∆P, МВт |  | ∆Q, Мвар |
| 1 | 14 | 98,50 | 35,01 | 96,73 | 58,11 | 0,265 | 1,213 | 4,362 | 0,551 |  | -27,462 |
| 1 | 2 | 50,25 | 36,48 | 49,81 | 45,57 | 0,159 | 0,340 | 2,339 | 0,104 |  | -11,430 |
| 2 | 4 | 28,60 | 18,97 | 28,40 | 23,49 | 0,089 | 0,100 | 0,358 | 0,098 |  | -4,884 |
| 7 | 8 | 5,81 | 1,64 | 5,80 | 2,41 | 0,030 | 0,006 | 0,022 | 0,001 |  | -0,789 |
| 15 | 12 | -0,77 | -2,32 | -0,77 | -0,08 | 0,007 | 0,001 | 0,003 | 0,002 |  | -2,245 |

Окончание таблицы А2

| 8 | 15 | -7,12 | -12,64 | -7,21 | -11,29 | 0,068 | 0,089 | 0,226 | 0,002 | -1,568 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 12 | -10,45 | -8,14 | -10,63 | -7,05 | 0,063 | 0,177 | 0,184 | 0,005 | -1,275 |
| 14 | 15 | 96,73 | 58,11 | 96,44 | 52,57 | 0,277 | 0,035 | 3,501 | 0,255 | 2,044 |
| 4 | 5 | 28,40 | 23,49 | 28,29 | 21,57 | 0,091 | 0,017 | 1,293 | 0,091 | 0,634 |
| 5 | 7 | 22,69 | 16,53 | 22,68 | 16,53 | 0,072 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 6 | 5,63 | 5,07 | 5,62 | 4,96 | 0,019 | 0,002 | 0,110 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 9 | 23,37 | 23,19 | 23,23 | 21,44 | 0,157 | 0,018 | 0,813 | 0,119 | 0,934 |
| 9 | 10 | 15,76 | 12,64 | 15,75 | 12,64 | 0,100 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 11 | 7,50 | 8,84 | 7,50 | 8,77 | 0,058 | 0,002 | 0,068 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 3 | 21,21 | 26,60 | 21,00 | 24,55 | 0,082 | 0,040 | 1,020 | 0,168 | 1,031 |
| 12 | 13 | 13,60 | 12,88 | 13,50 | 11,91 | 0,087 | 0,016 | 0,398 | 0,079 | 0,573 |