Введение

В курсовом проекте рассматривают развитие электрической сети уровня межрегиональной распределительной сетевой компании на перспективу 5 лет. Задачей проектирования является обоснование решений, определяющих состав, основные параметры и последовательность строительства электрических сетей из условий оптимального развития в целом.

Технология проектирования электрических сетей может быть представлена последовательностью следующих этапов.

1. Формирование (синтез) возможных вариантов развития сети, обеспечивающих потребителей необходимым количеством энергии при нормативном качестве. Основные рекомендации по построению схем электрических сетей содержатся в указаниях и нормативах по проектированию развития энергосистем [1].

2. Технический анализ вариантов развития электрических сетей. На этом этапе проверяют соответствие технических характеристик возможным условиям работы в будущем. Для этого выполняют расчеты режимов на рассматриваемую перспективу, анализируют пропускную способность.

3. Экономическую оценку и сопоставление вариантов развития ЭЭС выполняют путем расчета капиталовложений, издержек производства, дохода. При этом должны быть учтены условия энергетической и экономической сопоставимости.

4. На последнем этапе подготавливают сводные показатели, необходимые для планирования развития электроэнергетики и организации проектирования отдельных объектов.

В данном курсовом проекте выполнено технико-экономическое обоснование развития электрической сети энергосистемы на перспективу пять лет.

1 Исходные данные для проектирования

Содержание задания определяется данными таблиц 1, 2 и существующей на начало проектного периода схемой сети, приведённой на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема существующей электрической сети 330/110 кВ

Центром питания является узел «о» номинальным напряжением 330 кВ, соответствующий сборным шинам электростанции. Длины линий на рисунке 1 даны в километрах, число цепей (параллельных линий) и число трансформаторов (автотрансформаторов) определяется по рисунку 1.

Максимальные нагрузки на шинах 10, 35 и 110 кВ существующих подстанций на пятый год расчётного периода и координаты их размещения приведены на рисунке 1.

Данные о расположении новых подстанций ПС-1, ПС-2 и ПС-3 в принятых координатах приведены в таблице 1, некоторые характеристики их нагрузок – в таблице 2.

Таблица 1 – Исходные данные для новых подстанций

| Подстанция | x, км | y, км | P, МВт | Q, Мвар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС-1 | 51 | 36 | 61 | 40 |
| ПС-2 | 83 | 8 | 44 | 29 |
| ПС-3 | 109 | 55 | 19 | 14 |

Таблица 2 – Состав нагрузки сооружаемых подстанций, %

| Подстанция | Максимальная активная мощность, МВт | Состав нагрузки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Осветительная нагрузка | Промышленная трехсменная | Промышленная двухсменная | Промышленная односменная | Электрифицированный транспорт | Сельскохозяйственное производство |
| ПС-1 | до 40 | 15 | 15 | 30 | – | 40 | – |
|  | свыше 40 до 50 | 15 | 15 | 20 | 10 | 40 | – |
|  | свыше 50 | 20 | 20 | 15 | 15 | 30 | – |
| ПС-2 | до 40 | 20 | 20 | 40 | 10 | – | 10 |
|  | свыше 40 до 50 | 20 | 30 | 10 | 20 | – | 20 |
|  | свыше 50 | 15 | 20 | 15 | 30 | – | 20 |
| ПС-3 | до 10 | 40 | 10 | – | – | – | 50 |
|  | свыше 10 | 40 | 15 | – | – | – | 45 |

2 Решение основных задач синтеза вариантов развития сети

2.1 Формирование вариантов схем электрической сети

Варианты схем с новыми линиями (с учетом количества цепей новых ЛЭП) приведены в графической части проекта на чертеже 1.

В составе нагрузок новых подстанций есть потребители I и II категории. Питание каждой новой подстанции должно осуществляться от двух источников или по двухцепным линиям.

В приведённых схемах питание подстанции ПС-3 осуществляют от подстанции Б. Это сделано потому, что линия Б – 3 короче, чем линия, идущая от подстанции В. Кроме того, нагрузка новой подстанции ПС-3 невелика (19+j14 МВ·А), что позволяет незначительно увеличить нагрузку существующей ВЛ 110 кВ А – Б. Однако если предполагается в дальнейшем расширять ПС-3, то ее питание лучше осуществить от пункта Г, так как в этом случае дополнительные потери энергии в существующей сети для питания ПС-3 будут в сети 330 кВ, а линия А – Б 110 кВ не будет иметь дополнительной нагрузки.

Расстояния между подстанциями вычисляется по формуле (2.1). Результаты расчетов приведены в таблице 3.

|  |  | (2.1) |
| --- | --- | --- |

Таблица 3 – Расстояние между подстанциями

| Подстанции | L, км |
| --- | --- |
| Г – 1 | 20,52 |
| А – 2 | 21,54 |
| Б – 3 | 23,78 |
| А – 3 | 71,7 |
| Б – 2 | 33,45 |
| 1 – 3 | 61,03 |
| А – 1 | 37,95 |
| 3 – Г | 43,29 |

Сопоставим намеченные варианты по критерию суммарной длины новых ЛЭП для питания нагрузок 1, 2 и 3.

Суммарная длина радиальной сети:

|  | ΣL = Li-j + Li-j+ Li-j, | (2.2) |
| --- | --- | --- |

ΣLР-1 = 20,52 + 21,54 + 23,78 = 65,84 км;

ΣLР-2 = 21,54 + 71,7 + 20,52 = 113,76 км;

ΣLР-3 = 20,52 + 71,7 + 33,45 = 125,67 км.

Суммарная длина замкнутой сети:

ΣLЗ-1 = 20,52 + 61,03 + 23,78 + 21,54 = 126,88 км;

ΣLЗ-2 = 37,95 + 61,03 + 43,29 + 33,45 = 175,72 км;

ΣLЗ-3 = 37,95 + 61,03 + 23,78 + 33,45 = 156,21 км.

Из приведенных вариантов для дальнейшего рассмотрения выбираем радиально-магистральный вариант «Р-1» и вариант замкнутой сети «З-1» как варианты, имеющие минимальную суммарную длину новых ВЛ.

2.2 Выбор номинальных напряжений сооружаемых ЛЭП

Номинальное напряжение линий (Uном) ЛЭП зависит от величины активной мощности, передаваемой по одной цепи, и её длины.

На практике выбор напряжения может быть произведен по данным, полученным на основе опыта проектирования электрических сетей и по эмпирической формуле:

|  |  | (2.3) |
| --- | --- | --- |

где P – нагрузка на одну цепь, МВт;

l – длина цепи ЛЭП, км.

По всем линиям радиально-магистрального варианта «Р-1» передается мощность одной из соответствующих подстанций. Расчеты по варианту «Р-1» сведены в таблицу 4, где фактическая длина больше длины по прямой на 20 %.

Таблица 4 – Выбор номинальных напряжений ВЛ варианта «Р-1»

| ВЛ | Длина линии, км |  | P, МВт | Число цепей | U, кВ | Uном, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по прямой | фактическая |  |  |  |  |
| Г – 1 | 20,52 | 24,62 | 61 | 2 | 98,88 | 110 |
| А – 2 | 21,54 | 25,85 | 44 | 2 | 86,72 | 110 |
| Б – 3 | 23,78 | 28,54 | 19 | 2 | 59,69 | 110 |

Для выбора номинальных напряжений замкнутой сети (вариант «З-1») найдем приближённое потокораспределение в линии с двухсторонним питанием (Г – 1), (1 – 3), (3 – Б) по формуле (2.4) с расстояниями соответственно 24,62; 73,24; 28,54 км.

|  |  | (2.4) |
| --- | --- | --- |

Расчеты по варианту «З-1» сведены в таблицу 5.

Таблица 5 – Выбор номинальных напряжений ВЛ варианта «З-1»

| ВЛ | Длина линии, км |  | P, МВт | Число цепей | U, кВ | Uном, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по прямой | фактическая |  |  |  |  |
| Г – 1 | 20,52 | 24,62 | 53,41 | 1 | 122,06 | 110 |
| 1 – 3 | 61,03 | 73,24 | 7,59 | 1 | 54,54 | 110 |
| 3 – Б | 23,78 | 28,54 | 26,59 | 1 | 94,69 | 110 |
| А – 2 | 21,54 | 25,85 | 44,00 | 2 | 86,72 | 110 |

2.3 Определение сечений проводов новых ЛЭП

При проектировании ВЛ напряжением до 500 кВ включительно выбор сечения проводов производится по нормированным значениям экономической плотности тока. Суммарное расчётное сечение F, мм2, проводов фазы проектируемой ВЛ равно:

|  |  | (2.5) |
| --- | --- | --- |

где  – расчетный ток, А;

– нормированная плотность тока, А/мм2.

Значение Iр определяется по выражению:

|  |  | (2.6) |
| --- | --- | --- |

где  – ток линии на пятый год ее эксплуатации в нормальном режиме;

– коэффициент, учитывающий изменение нагрузки по годам эксплуатации линии. Для линий от 35 до 330 кВ значение  может быть принято равным 1,05, что соответствует математическому ожиданию этого коэффициента в зоне наиболее часто встречающихся темпов роста нагрузки.

– коэффициент, учитывающий число часов использования максимальной нагрузки ВЛ Tmax.

Коэффициент Kм отражает участие нагрузки ВЛ в максимуме энергосистемы. Расчёт коэффициентов Kм для нагрузок новых подстанций приведён в таблице 6.

Расчёт Kм в таблице 6 выполнен по формуле:

|  |  | (2.7) |
| --- | --- | --- |

Таблица 6 – Расчет коэффициентов попадания в максимум энергосистемы

| Подстанция | Активная мощность подстанции, МВт | Состав различных видов потребителей новых подстанций, %, для Kм, о.е. |  |  |  |  |  | Kм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Освещение | Пром. трехсменная | Пром. двухсменная | Пром. односменная | Электриф. транспорт | С/х |  |
|  |  | 1,0 | 0,85 | 0,75 | 0,15 | 1,0 | 0,75 |  |
| ПС-1 | 61 | 20 | 20 | 15 | 15 | 30 | 0 | 0,805 |
| ПС-2 | 44 | 20 | 30 | 10 | 20 | 0 | 20 | 0,71 |
| ПС-3 | 19 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0,865 |

Результаты расчётов сечений проводов новых ЛЭП сведены в таблицы 7 и 8 по вариантам. Для всех воздушных линий выбираем сталеалюминиевые провода.

При выборе стандартных сечений были учтены ограничения по механической прочности ВЛ свыше 1 кВ и условиям короны и радиопомех.

Таблица 7 – Расчет сечений проводов ЛЭП варианта «Р-1»

| ВЛ | P, МВт | Q, Мвар | Uном, кВ | Число цепей | I5, А | αT | Iрасч, А | F, мм2 | Fстанд, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г – 1 | 61 | 40 | 110 | 2 | 191,43 | 1,2 | 241,20 | 219,28 | 240 |
| А – 2 | 44 | 29 | 110 | 2 | 138,29 | 1,34 | 194,58 | 176,89 | 185 |
| Б – 3 | 19 | 14 | 110 | 2 | 61,94 | 1,14 | 74,14 | 67,40 | 70 |

Таблица 8 – Расчет сечений проводов ЛЭП варианта «З-1»

| ВЛ | P, МВт | Q, Мвар | Uном, кВ | Число цепей | I5, А | αT | Iрасч, А | F, мм2 | Fстанд, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г – 1 | 53,41 | 35,37 | 110 | 1 | 336,22 | 1,2 | 423,63 | 385,12 | 240 |
| 1 – 3 | 7,59 | 4,63 | 110 | 1 | 46,67 | 1,165 | 57,10 | 51,90 | 70 |
| 3 – Б | 26,59 | 18,63 | 110 | 1 | 170,42 | 1,14 | 203,99 | 185,45 | 185 |
| А – 2 | 44,00 | 29,00 | 110 | 2 | 138,29 | 1,34 | 194,58 | 176,89 | 185 |

Выбранные сечения подлежат проверке по предельно допустимому току в послеаварийных и ремонтных режимах.

Для двухцепных ЛЭП послеаварийным током является удвоенное значение нормального тока в режиме максимальных нагрузок. Для варианта замкнутой схемы послеаварийным током для крайних ЛЭП будет ток, вычисленный через суммарную мощность нагрузок линии с двухсторонним питанием. Для средней ЛЭП – ток большей из двух нагрузок линии.

Результаты расчетов при проверке по допустимому току приведены в таблицах 9 и 10 по вариантам. Наибольшая среднемесячная температура в Ростове-на-Дону в декабре по данным метеонаблюдений равна 3,6 °С.

Таблица 9 – Результаты расчетов при выборе проводов ВЛ варианта «Р-1»

| ЛЭП | Iп/ав, А | Предварительное сечение | Iдоп, А | Марка провода | Iдоп, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г – 1 | 382,86 | 240 | 610 | АС-240/32 | 610 |
| А – 2 | 276,59 | 185 | 510 | АС-185/29 | 510 |
| Б – 3 | 123,87 | 70 | 265 | АС-70/11 | 265 |

Таблица 10 – Результаты расчетов при выборе проводов ВЛ варианта «З-1»

| ЛЭП | Iп/ав, А | Предварительное сечение | Iдоп, А | Марка провода | Iдоп, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г – 1 | 506,60 | 240 | 610 | АС-240/32 | 610 |
| 1 – 3 | 382,80 | 70 | 265 | АС-150/24 | 450 |
| 3 – Б | 506,60 | 185 | 510 | АС-240/32 | 610 |
| А – 2 | 276,59 | 185 | 510 | АС-185/29 | 510 |

2.4 Выбор трансформаторов новых подстанций

На новых подстанциях 35 кВ и выше применяют типовые схемы, в которых предусмотрена установка, как правило, двух трансформаторов одинаковой мощности. При выборе трансформаторов определяющим условием является их нагрузочная способность.

Мощность трансформатора выбирается по условию:

|  |  | (2.8) |
| --- | --- | --- |

где  – мощность одного трансформатора;

– максимальная мощность на пятый год расчётного периода, проходящая через оба трансформатора.

Затем выбирают ближайшее большее стандартное значение номинальной мощности трансформатора с учётом требуемых номинальных напряжений.

На подстанции ПС-1 с максимальной мощностью нагрузки на 5-й год эксплуатации подстанции: Pmax = 61 МВт, Qmax = 40 Мвар. Полная мощность двух трансформаторов равна Smax = 72,95 МВ·А.

Мощность каждого трансформатора равна:

Выбираем трансформаторы типа ТРДЦН-63000/110, параметры которых приведены в таблице 11.

Таблица 11 – Параметры трансформаторов новых подстанций

| Подстанция | Тип трансформатора | Sном, MB·A | Количество | Uном, кB |  | uк, % | ΔРк, кВт | Iх, % | ΔРх, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВН | НН |  |  |  |  |
| ПС-1 | ТРДЦН-63000/110 | 63 | 2 | 115 | 10,5 | 10,5 | 245 | 0,65 | 59 |
| ПС-2 | ТРДН-40000/110 | 40 | 2 | 115 | 10,5 | 10,5 | 160 | 0,7 | 42 |
| ПС-3 | ТДН-16000/110 | 16 | 2 | 115 | 11 | 10,5 | 86 | 0,85 | 21 |

2.5 Схемы распределительных устройств подстанций

Схемы электрических соединений подстанций выбирают в зависимости от их назначения. Выбор схем распределительных устройств (РУ) подстанций выполняется из числа типовых коммутационных схем с учетом их области применения.

Распределительные устройства подстанций существующей сети:

ПС-А, ПС-Г: РУ ВН 220 кВ - схема 9Н; РУ СН 110 кВ – схема 13Н;

ПС-Б: РУ ВН 110кВ – схема 5Н, переход при реконструкции к схеме 13Н;

РУ СН 35 кВ – схема 9;

ПС-В: РУ ВН 220 кВ - схема 9Н;

Распределительные устройства новых подстанций:

Радиальный вариант РУ ВН 110 кВ

ПС-1 – схема 5Н;

ПС-2 – схема 5Н;

ПС-3 – схема 5Н.

Замкнутый вариант РУ ВН 110 кВ

ПС-1 – схема 5Н;

ПС-2 – схема 5Н;

ПС-3 – схема 5Н.

Принципиальные схемы электрической сети для радиального варианта

«Р-1» и кольцевого «З-1» приведены в графической части на чертеже 2.

3 Технический анализ вариантов развития сети

3.1 Режимы электрической сети

Целью расчетов режимов является определение параметров режимов: напряжений во всех узлах, токов и мощностей во всех ветвях, потерь мощности во всех элементах и в сети в целом. По значениям указанных параметров оценивают: допустимость режима, качество электроэнергии для потребителей, экономичность режима. Это в свою очередь даёт возможность оценить работоспособность спроектированной сети.

Рассмотрены два характерных режима: максимальный и послеаварийный. Максимальный режим имеет место при максимальных нагрузках всех подстанций и при нормальной схеме сети (когда все элементы включены). В схеме сети для расчёта послеаварийного режима отключена одна из наиболее нагруженных линий или цепей двухцепной линии.

Расчеты режимов выполняют по схемам замещения. Полная схема замещения сети (расчётная схема) составлена путём объединения схем замещения отдельных элементов в соответствии с их схемами соединения.

3.2 Схемы замещения и параметры элементов сети

Линии представляют П-образными схемами замещения, двухобмоточные трансформаторы – Г-образными схемами замещения, трёхобмоточные и автотрансформаторы - схемой трёхлучевой звезды с проводимостью (потерями холостого хода) на входе.

Результаты расчётов параметров схем замещения по (3.1) – (3.26) из [2] приведены в приложении А и отражены в графической части на чертеже 3.

3.3 Расчёт установившихся режимов электрической сети

Расчёты режима максимальных нагрузок выполняются по схемам замещения вариантов развития «Р-1» и «З-1» и исходной схемы сети для определения допустимости режимов напряжений узлов, составления баланса по реактивной мощности, определения суммарных потерь мощности для последующего вычисления затрат и проверки загрузки элементов существующей сети при подключении новых потребителей. Схемы замещения приведены на чертеже 3 графической части проекта.

Марки проводов новых ЛЭП и типы трансформаторов на проектируемых подстанциях выбраны выше в разделе 3

Справочные данные по выбранному оборудованию сведены в таблицах 12, 13 и 14 [1].

Таблица 12 – Параметры проводов ЛЭП для радиального варианта «Р-1»

| Линия | Марка провода | r0, Ом/км | x0, Ом/км | b0, мкСм/км | Число цепей | Длина, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г – 1 | АС-240/32 | 0,121 | 0,405 | 2,80 | 2 | 24,62 |
| А – 2 | АС-185/29 | 0,162 | 0,414 | 2,74 | 2 | 25,85 |
| Б – 3 | АС-70/11 | 0,429 | 0,444 | 2,55 | 2 | 28,54 |

Таблица 13 – Параметры проводов ЛЭП для кольцевого варианта «З-1»

| Линия | Марка провода | r0, Ом/км | x0, Ом/км | b0, мкСм/км | Число цепей | Длина, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г – 1 | АС-240/32 | 0,121 | 0,405 | 2,8 | 1 | 24,62 |
| 1 – 3 | АС-150/24 | 0,198 | 0,42 | 2,699 | 1 | 73,24 |
| 3 – Б | АС-240/32 | 0,121 | 0,405 | 2,8 | 1 | 28,54 |
| А – 2 | АС-185/29 | 0,162 | 0,414 | 2,739 | 2 | 25,85 |

Таблица 14 – Параметры трансформаторов для новых подстанций

| Подстан-ция | Тип трансформатора | Sном, МВ·А | UBH, кВ | UHH, кВ | РПН | R, Ом | X, Ом | ΔPx, кВт | ΔQx, квар | Число тр-ров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС-1 | ТРДЦН-63000/110 | 63 | 115 | 10,5 | ±9´1,78 % | 0,8 | 22 | 59 | 410 | 2 |
| ПС-2 | ТРДН-40000/110 | 40 | 115 | 10,5 | ±9´1,78 % | 1,3 | 34,7 | 42 | 260 | 2 |
| ПС-3 | ТДН-16000/110 | 16 | 115 | 11 | ±9´1,78 % | 4,4 | 86,8 | 21 | 112 | 2 |

Расчёты режимов максимальных нагрузок (для нормальной и послеаварийной схем) проводятся на ЭВМ по программе расчёта установившегося режима электрической сети RastrWin.

Данные об узлах в максимальном режиме, подготовленные для расчёта RastrWin, приведены в таблице 15.

Таблица 15 – Параметры узлов расчётной схемы вариантов «Р-1» и «З-1»

| Тип | Номер | Название | Uном, кВ | Pн, МВт | Qн, Мвар | Vзд, кВ | Qmax, Мвар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| База | 201 | ЭС | 330 | – | – | 347 | 400 |
| Нагр | 202 | ПС-А ВН | 330 | 0,23 | 1,23 | – | – |
| Нагр | 205 | ПС-А О | 330 | – | – | – | – |
| Нагр | 203 | ПС-В ВН | 330 | 0,24 | 0,85 | – | – |
| Нагр | 204 | ПС-Г ВН | 330 | 0,23 | 1,23 | – | – |
| Нагр | 206 | ПС-Г О | 330 | – | – | – | – |
| Нагр | 112 | ПС-А СН | 110 | 55 | 35 | – | – |
| Нагр | 14 | ПС-3 ВН | 110 | 0,042 | 0,224 | – | – |
| Нагр | 114 | ПС-Г СН | 110 | 45 | 30 | – | – |
| Нагр | 115 | ПС-Б ВН | 110 | 0,086 | 0,48 | – | – |
| Нагр | 12 | ПС-2 ВН | 110 | 0,084 | 0,52 | – | – |
| Нагр | 10 | ПС-1 ВН | 110 | 0,118 | 0,82 | – | – |
| Нагр | 118 | ПС-Б 0 | 110 | – | – | – | – |
| Нагр | 11 | ПС-1 НН | 10 | 61 | 40 | – | – |
| Нагр | 13 | ПС-2 НН | 10 | 44 | 29 | – | – |
| Нагр | 15 | ПС-3 НН | 10 | 19 | 14 | – | – |
| Нагр | 4 | ПС-Б НН | 10 | 10 | 5 | – | – |
| Нагр | 5 | ПС-А НН | 10 | – | – | – | – |
| Нагр | 6 | ПС-В НН | 10 | 70 | 40 | – | – |
| Нагр | 7 | ПС-Г НН | 10 | – | – | – | – |
| Нагр | 31 | ПС-Б СН | 35 | 15 | 10 | – | – |

Параметры ветвей рассматриваемых вариантов развития сети для расчётов нормальных режимов, подготовленные в формате программы RastrWin, приведены в приложении А.

Коэффициенты трансформации трансформаторов Kт/r определены для основного вывода (т.е. по отношению номинальных напряжений обмоток) и являются номинальными.

Для экономического сопоставления вариантов развития электрической сети необходимо наряду с расчётами режимов перспективных вариантов выполнить расчёт режима максимальной нагрузки для исходного состояния сети (см. рисунок 1).

Результаты расчётов характерных режимов приведены в приложении А к пояснительной записки выпускного проекта.

3.4 Анализ результатов расчёта режимов сети

Анализ результатов расчёта нормального и послеаварийного режимов по соответствию уровней напряжения в узлах сети, потоков мощности позволяет сделать выводы о работоспособности рассматриваемых вариантов сети в перспективных условиях работы. Проверка загрузки существующей сети выполняется по результатам расчета токов в действующих ЛЭП и трансформаторах. Расчётные токи сопоставляются с предельно допустимыми по условию нагрева проводов и номинальными токами трансформаторов.

Основные результаты расчёта напряжений узлов радиального и кольцевого вариантов сети в программе RastrWin приведены в таблице 16 и приложении А.

Таблица 16 – Напряжения узлов в максимальном режиме

| Тип | Номер |  |  | Название |  | Uном, кВ |  | Вар. «Р» |  | Вар. «З» |  | Umin.доп, кВ |  | Umax.доп, кВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uрасч, кВ |  | Uрасч, кВ |  |  |  |  |  |
| База | 201 |  |  | ЭС |  | 330 |  | 346 |  | 346 |  | – |  | 363 |  |
| Нагр | 202 |  |  | ПС-А ВН |  | 330 |  | 343,39 |  | 343,43 |  | – |  | 363 |  |
| Нагр | 205 |  |  | ПС-А О |  | 330 |  | 329,4 |  | 329,79 |  | – |  | 363 |  |
| Нагр | 203 |  |  | ПС-В ВН |  | 330 |  | 343,95 |  | 343,84 |  | – |  | 363 |  |
| Нагр | 204 |  |  | ПС-Г ВН |  | 330 |  | 341,98 |  | 341,71 |  | – |  | 363 |  |
| Нагр | 206 |  |  | ПС-Г О |  | 330 |  | 331,42 |  | 330,47 |  | – |  | 363 |  |
| Нагр | 112 |  |  | ПС-А СН |  | 110 |  | 114,53 |  | 114,67 |  | – |  | 126 |  |
| Нагр | 14 |  |  | ПС-3 ВН |  | 110 |  | 107,57 |  | 108,08 |  | – |  | 126 |  |
| Нагр | 114 |  |  | ПС-Г СН |  | 110 |  | 115,26 |  | 114,93 |  | – |  | 126 |  |
| Нагр | 115 |  |  | ПС-Б ВН |  | 110 |  | 109,59 |  | 110,05 |  | – |  | 126 |  |
| Нагр |  |  | 12 |  | ПС-2 ВН |  | 110 |  | 112,13 |  | 112,27 |  | – |  | 126 |
| Нагр |  |  | 10 |  | ПС-1 ВН |  | 110 |  | 112,43 |  | 108,86 |  | – |  | 126 |
| Нагр |  |  | 11 |  | ПС-1 НН |  | 10 |  | 9,83 |  | 9,48 |  | 9 |  | 11 |
| Нагр |  | 13 |  | ПС-2 НН |  | 10 |  | 9,73 |  | 9,75 |  | 9 |  | 11 |  |
| Нагр |  | 15 |  | ПС-3 НН |  | 10 |  | 9,68 |  | 9,73 |  | 9 |  | 11 |  |
| Нагр |  | 4 |  | ПС-Б НН |  | 10 |  | 9,68 |  | 9,72 |  | 9 |  | 11 |  |
| Нагр |  | 5 |  | ПС-А НН |  | 10 |  | 10,54 |  | 10,55 |  | 9 |  | 11 |  |
| Нагр |  | 6 |  | ПС-В НН |  | 10 |  | 10,6 |  | 10,59 |  | 9 |  | 11 |  |
| Нагр |  | 7 |  | ПС-Г НН |  | 10 |  | 10,61 |  | 10,58 |  | 9 |  | 11 |  |
| Нагр |  | 31 |  | ПС-Б СН |  | 35 |  | 35,79 |  | 35,95 |  | 31,5 |  | 38,5 |  |

Максимально допустимое напряжение Umax доп для узлов сети 220; 110 кВ на 15 % превышает номинальное (для 330 кВ – на 10 %). Узлы 10; 35 кВ являются точками поставки электроэнергии потребителям. Согласно ГОСТ Р 5419-2010 отклонение от номинального напряжения в этих узлах не должно превышать ±10 %.

Режим максимальных нагрузок при номинальных коэффициентах трансформации, приведённый в таблице 16, характеризуется допустимыми уровнями напряжений в узлах поставки электроэнергии.

Результаты расчёта токов ветвей по программе RastrWin приведены в таблицах 17, 18.

Таблица 17 – Токи ветвей в нормальном максимальном режиме варианта «Р-1»

| Тип | Nнач | Nкон | Iрасч, А | Iдоп, А | Iрасч/Iдоп, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛЭП | 201 | 202 | 259 | 2×710 | 18,24 |
| ЛЭП | 201 | 203 | 296 | 2×830 | 17,83 |
| ЛЭП | 202 | 203 | 40 | 710 | 5,63 |
| ЛЭП | 203 | 204 | 192 | 2×830 | 11,57 |
| ЛЭП | 112 | 115 | 264 | 2×510 | 25,88 |
| Тр-р | 202 | 205 | 306 | 2×314 | 48,73 |
| Тр-р | 205 | 112 | 307 | 2×314 | 48,89 |
| Тр-р | 205 | 5 | 0 | 2×157 | 0,00 |
| Тр-р | 203 | 6 | 141 | 2×158 | 44,62 |
| Тр-р | 204 | 206 | 229 | 2×314 | 36,46 |
| Тр-р | 206 | 7 | 0 | 2×157 | 0,00 |
| Тр-р | 206 | 114 | 228 | 2×314 | 36,31 |
| Тр-р | 115 | 118 | 150 | 2×201 | 37,31 |
| Тр-р | 118 | 31 | 93 | 2×201 | 23,13 |
| Тр-р | 118 | 4 | 58 | 2×201 | 14,43 |
| ЛЭП | 114 | 10 | 370 | 2×610 | 30,33 |
| ЛЭП | 112 | 12 | 268 | 2×510 | 26,27 |
| ЛЭП | 115 | 14 | 123 | 2×265 | 23,21 |
| Тр-р | 10 | 11 | 373 | 2×316,6 | 58,90 |
| Тр-р | 12 | 13 | 272 | 2×201 | 67,64 |
| Тр-р | 14 | 15 | 128 | 2×80,42 | 79,58 |

Из таблицы 17 следует, что при прохождения максимальной нагрузки в нормальном режиме перегрузки элементов сети не возникает.

Таблица 18 – Токи ветвей в нормальном максимальном режиме варианта «З-1»

| Тип | Nнач | Nкон | Iрасч, А | Iдоп, А | Iрасч/Iдоп, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛЭП | 201 | 202 | 256 | 2×710 | 18,03 |
| ЛЭП | 201 | 203 | 300 | 2×830 | 18,07 |
| ЛЭП | 202 | 203 | 37 | 710 | 5,21 |
| ЛЭП | 203 | 204 | 199 | 2×830 | 11,99 |
| ЛЭП | 112 | 115 | 248 | 2×510 | 24,31 |
| Тр-р | 202 | 205 | 300 | 2×314 | 47,77 |
| Тр-р | 205 | 112 | 301 | 2×314 | 47,93 |
| Тр-р | 205 | 5 | 0 | 2×157 | 0,00 |
| Тр-р | 203 | 6 | 141 | 2×158 | 44,62 |
| Тр-р | 204 | 206 | 237 | 2×314 | 37,74 |

Окончание таблицы 18

| Тр-р | 206 | 7 | 0 | 2×157 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тр-р | 206 | 114 | 238 | 2×314 | 37,90 |
| Тр-р | 115 | 118 | 150 | 2×201 | 37,31 |
| Тр-р | 118 | 31 | 93 | 2×201 | 23,13 |
| Тр-р | 118 | 4 | 58 | 2×201 | 14,43 |
| ЛЭП | 114 | 10 | 395 | 610 | 64,75 |
| ЛЭП | 10 | 14 | 12 | 450 | 2,67 |
| ЛЭП | 14 | 115 | 110 | 610 | 18,03 |
| ЛЭП | 112 | 12 | 267 | 2×610 | 26,18 |
| Тр-р | 10 | 11 | 385 | 2×316,6 | 60,79 |
| Тр-р | 12 | 13 | 271 | 2×201 | 67,39 |
| Тр-р | 14 | 15 | 127 | 2×80,42 | 78,96 |

Из таблицы 18 следует, что при прохождения максимальной нагрузки в нормальном режиме перегрузки элементов сети не возникает.

3.5 Балансы мощности и электроэнергии

При проектировании распределительной электрической сети при известном плане строительства электростанций формируется баланс реактивной мощности по сети в целом.

Баланс реактивной мощности записывают в следующем виде:

|  |  | (3.1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (3.2) |

При выполнении расчётов режимов программой RastrWin величина  определяется автоматически. В варианте «Р» = 71,8 МВАр, для варианта «З» = 74,1 МВАр. Генерацию реактивной мощности на электростанции определяют при номинальном коэффициенте мощности генераторов.

|  |  | (3.3) |
| --- | --- | --- |

где  – генерация активной мощности электростанцией, определяемая автоматически при расчёте режима.

Мощность компенсирующих устройств (КУ) равна:

|  |  | (3.4) |
| --- | --- | --- |

В первую очередь следует рассмотреть варианты установки КУ в узлах с низкими уровнями напряжения.

Для варианта «Р» == 324,6 МВт, в варианте «З» == 324,7 МВт.  При =0,85 реактивная мощность равна:

вариант «Р» = -103,5 МВАр;

вариант «З» = -101,7 МВАр.

Баланс электроэнергии в электрической сети устанавливает взаимосвязь между приёмом электроэнергии в сеть  и объёмом электроэнергии, переданной потребителям (полезным отпуском)  за год.

|  |  | (3.5) |
| --- | --- | --- |

где  – сумма нагрузочных  и условно-постоянных  потерь электроэнергии.

Объём электроэнергии, переданной потребителям равен:

|  |  | (3.6) |
| --- | --- | --- |

где  – число часов использования максимальной нагрузки;

– максимальная нагрузка на шинах i-й подстанции;

n – количество подстанций.

Для экономического анализа развития сети необходимо рассчитать три баланса электроэнергии: баланс по существующей сети, балансы по радиальному варианту развития («Р») и кольцевому («З»). Соответственно необходимо выполнить расчёты потерь электроэнергии для этих балансов.

При расчёте балансов принято что = 4700 ч. Тогда число часов наибольших потерь мощности τ=2407,23 ч.

Потери мощности холостого хода трансформаторов определены по паспортным данным. Нагрузочные потери мощности в линиях и трансформаторах определены при расчёте режимов максимальной нагрузки (см. приложение А) и сведены в таблицу 19.

Таблица 19 – Потери мощности в сети по вариантам

| Составляющая потерь мощности | Вариант |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | исходный | «Р» | «З» |
| Потери холостого хода трансформаторов | 0,786 | 1,03 | 1,03 |
| Нагрузочные потери в линиях | 0,5 | 3,08 | 3,6 |
| То же в трансформаторах | 0,39 | 1,24 | 1,25 |

Расчёт потерь мощности и электроэнергии в исходном варианте выполнен без учёта нагрузок на стороне НН ПС-А и ПС-Г, так как при заданных нагрузках на этих шинах автотрансформаторы перегружаются. В вариантах развития «Р» и «З» эти нагрузки включены.

Потери электроэнергии на корону определены по удельным параметрам и приведены в таблице 20.

Таблица 20 – Расчёт потерь электроэнергии на корону в исходной схеме

| Линия | Uном, кВ | Длина, км |  | Число цепей |  |  | Марка провода | Сечение фазы, мм2 | Сечение типовой фазы, мм2 | Удельные потери на корону, тыс. кВт×ч/км |  | Годовые потери на корону, тыс. кВт×ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭС-А | 330 | 63 |  | 2 |  |  | 2xАС-300/39 | 300 | 300 | 32,1 |  | 4044,6 |
| ЭС-В | 330 |  | 58 |  | 2 | 2xАС-400/51 |  | 400 | 300 | 24,075 | 2792,7 |  |
| В-Г | 330 |  | 57 |  | 2 | 2xАС-400/51 |  | 400 | 300 | 24,075 | 2744,55 |  |
| А-В | 330 |  | 75 |  | 1 | 2xАС-300/39 |  | 300 | 300 | 32,1 | 2407,5 |  |
| А-Б | 110 |  | 54 |  | 2 | АС-185/29 |  | 185 | 120 | 0,36973 | 39,9308 |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12029,3 |  |

Потери электроэнергии на корону в вариантах развития «Р» и «З» определяются аналогично.

Расчёт потерь электроэнергии в линиях и трансформаторах приведён в таблице 21.

Балансы электроэнергии приведены в таблице 22.

Таблица 21 – Потери электроэнергии в сети по вариантам

| Составляющая потерь электроэнергии | Вариант |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | исходный | «Р» | «З» |
| Потери холостого хода трансформаторов | 6885,36 | 9022,80 | 9022,80 |
| То же на корону | 12029,28 | 12132,24 | 12214,15 |
| Нагрузочные потери в линиях | 1264,52 | 7789,43 | 9104,53 |
| То же в трансформаторах | 966,98 | 3074,51 | 3099,31 |
| Всего | 21146,14 | 32018,99 | 33440,79 |

Таблица 22 – Баланс электроэнергии в сети по вариантам

| Составляющая баланса электроэнергии | Вариант |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | исходный | «Р» | «З» |
| Передача потребителям | 916500,00 | 1499300,00 | 1499300,00 |
| Потери электроэнергии | 21146,14 | 32018,99 | 33440,79 |
| Приём в сеть | 937646,14 | 1531318,99 | 1532740,79 |
| Потери электроэнергии,% | 2,26 | 2,09 | 2,18 |

4 Оценка экономической эффективности инвестиций

4.1 Определение объёма капитальных вложений в развитие сети

Капитальные вложения определяют, как сумму стоимостей объектов или их элементов, сооружаемых в расчётном периоде. Расчёт капиталовложений выполняют по укрупнённым стоимостным показателям (УСП) 2000 г. для средних условий строительства в европейской части страны [1]. Для перехода от цен 2000 г. к ценам 2022 г. использован индекс-дефлятор J=5,727.

Для подстанций и ЛЭП определяют стоимость отчуждаемых земельных участков – постоянный отвод земель. Для территорий Северного Кавказа усреднённая стоимость освоения новых земель  составляет от 7 до 12 руб./м2 в ценах 2000 г.

Капитальные вложения в подстанцию  включают стоимость трансформаторов , ячеек выключателей , компенсирующих устройств , постоянную составляющую затрат , стоимость проектно-изыскательских работ , стоимость земельного участка . Расчёт капитальных вложений в строительство и реконструкцию подстанции ПС-1 дан в таблице 23. Стоимость реконструкции и расширения ПС вычисляют с учётом демонтажа оборудования.

Таблица 23 – Капитальные вложения в строительство ПС-1

| Наименование оборудования | Кол-во | Стоимость единицы в базовых ценах, тыс. руб. | Общая стоимость в базовых ценах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Трансформаторы 110 кВ 63 МВ·А | 2 | 9000 | 18000 |
| ОРУ по схеме мостик | 1 | 30000 | 30000 |
| Постоянная часть затрат | – | – | 10000 |
| Затраты на ПИР (15,5 %) | – | – | 8990 |
| Стоимость земельного участка площадью м2 | 10000 | 0,01 | 100 |
| Капитальные вложения в ПС | – | – | 67090 |

Капиталовложения в ПС-2 и ПС-3 определяются аналогично. Всего в строительство новых подстанций требуется 186486 тыс. руб.

При определении стоимости реконструкции ПС-А, ПС-Б и ПС-Г учтены расширение ОРУ 110 кВ. Расчёт стоимости реконструкции ПС-А приведён в таблице 24. Расчёты для ПС-Б и ПС-Г – аналогичны.

Таблица 24 – Капитальные вложения в реконструкцию ПС-А

| Наименование оборудования | Кол-во |  | Стоимость единицы в базовых ценах, тыс. руб. |  | Общая стоимость в базовых ценах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение ОРУ СН (выключатели масляные) | 2 | 3450 |  | 6900 |  |
| Постоянная часть затрат (10 %) | – | 40500 |  | 4050 |  |
| Расширение земельного участка, м2 | 300×2 | 0,01 |  | 6 |  |
| Капитальные вложения в ПС | – |  | – |  | 10956 |

Всего в реконструкцию подстанций для варианта «Р» требуется 32868 тыс. руб, а для варианта «З» 25962 тыс. руб.

Капитальные вложения в ВЛ определяются по удельной стоимости ВЛ с учётом  и . Расчёт капиталовложений в линию ПС-Г – ПС-1 варианта «Р» приведён таблице 25. Расчёты в другие ВЛ, рассматриваемых вариантов развития сети, определены аналогично.

Всего строительство новых ВЛ варианта «Р» требует 130638,98 тыс. руб., по варианту «З» – 241472,36 тыс. руб.

Таблица 25 – Расчёт затрат на строительство ВЛ ПС-Г – ПС-1

| Наименование оборудования | Кол-во | Стоимость единицы в базовых ценах, тыс. руб. | Общая стоимость в базовых ценах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 110 кВ, двухцепная, АС-240/32, опоры железобетонные, км | 24,62 | 1650 | 40 626,20 |
| Затраты на ПИР (12,5 %) | – | – | 5 078,28 |
| Стоимость земельного участка под опоры м2 | 35×24,62 | 0,01 | 8,62 |
| Капитальные вложения в ВЛ | – | – | 45 713,10 |

Сравниваемые варианты характеризуются капитальными вложениями, приведёнными в таблице 26.

Таблица 26 – Капитальные вложения по вариантам развития

| Составляющая капиталовложений | Вариант «Р» | Вариант «З» |
| --- | --- | --- |
| В подстанции в базовых ценах: | 219 354,00 | 212 448,00 |
| в том числе ПС 330 кВ | 21 912,00 | 18 459,00 |
| ПС 110 кВ | 197 442,00 | 193 989,00 |
| В ВЛ в базовых ценах | 130 638,98 | 241 472,36 |
| Всего в базовых ценах | 569 346,98 | 666 368,36 |
| В подстанции в ценах 2022 г.: | 1 486 123,35 | 1 439 335,20 |
| в том числе ПС 330 кВ | 148 453,80 | 125 059,73 |
| ПС 110 кВ | 1 337 669,55 | 1 314 275,48 |
| В ВЛ в ценах 2022 г. | 885 079,10 | 1 635 975,27 |
| Всего в ценах 2022 г. (J=5,727) | 2 371 202,45 | 3 075 310,47 |

4.2 Эксплуатационные затраты на передачу электроэнергии

Годовые эксплуатационные расходы включают амортизационные отчисления Иа и затраты на обслуживание и ремонт Иобс.

Затраты на амортизацию и эксплуатационное обслуживание определены по нормам амортизационных отчислений на реновацию и обслуживание.

Расчёт составляющих годовых эксплуатационных расходов приведён в таблице 27. Капитальные вложение в ВЛ и ПС определены в ценах 2022 г.

Таблица 27 – Эксплуатационные затраты по вариантам развития

| Элемент сети | Вариант «Р» |  | Вариант «З» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Иа | Иобс | Иа | Иобс |
| ВЛ 110 кВ на железобетонных опорах | 17701,58 | 7 080,63 | 32719,51 | 13 087,80 |
| Подстанции 330 кВ (ПС-А, ПС-Г) | 6 531,97 | 7 274,24 | 5 502,63 | 6 127,93 |
| Подстанции 110 кВ (ПС-1, ПС-2, ПС-3, ПС-Б) | 58857,46 | 78 922,50 | 57828,12 | 77 542,25 |
| Всего составляющие затрат | 83091,01 | 93 277,37 | 96050,25 | 96 757,98 |
| Всего эксплуатационные затраты по вариантам | 176 368,38 |  | 192 808,24 |  |

4.3 Сравнение вариантов развития по экономическим                        показателям

Критерием экономической эффективности инвестиций является максимум чистого дисконтированного дохода (ЧДД) при условии ЧДД>0.

В простейшем случае при неизменности денежных потоков по годам ЧДД определяют по формуле:

|  | ЧДД=[(Ор-И)·(1-α)+Иа]·Ds-К, | (4.1) |
| --- | --- | --- |

где  Ор – объём реализованной электроэнергии за год;

И – суммарные эксплуатационные издержки в год;

α – ставка налога на прибыль, 0,2 (20 %);

Иа – амортизационные отчисления на реновацию;

Ds – сумма коэффициентов дисконтирования;

К – суммарные инвестиции (капиталовложения).

При =0,1 и =16 лет Ds=7,824, при =0,15 и =16 лет Ds=5,954.

Расчёты ЧДД по сравниваемым вариантам приведены в таблице 28.

Таблица 28 – Расчёт экономической эффективности вариантов развития

| Показатель | Ед. изм. | Вариант «Р» | Вариант «З» |
| --- | --- | --- | --- |
| Дополнительное поступление электроэнергии | млн. кВт·ч | 1531,32 | 1532,74 |
| Изменение потерь в сети | млн. кВт·ч | 593,67 | 595,09 |
| Объём реализованной электроэнергии Ор | млн. руб. | 1218,94 | 1218,94 |
| Ежегодные издержки И | млн. руб. | 176,37 | 192,81 |
| Амортизационные затраты Иа | млн. руб. | 83,09 | 96,05 |
| Чистая прибыль Пч | млн. руб. | 834,06 | 820,91 |
| Капитальные вложения К | млн. руб. | 2371,20 | 3075,31 |
| ЧДД при =0,1 | млн. руб. | 4804,57 | 4098,95 |
| ЧДД при =0,15 | млн. руб. | 3089,50 | 2384,24 |

Окончание таблицы 28

| Простой срок окупаемости Ток.п | лет | 2,59 | 3,35 |
| --- | --- | --- | --- |
| Дисконтируемый срок окупаемости Ток.д при =0,1 | лет | 3,14 | 4,29 |
| Дисконтируемый срок окупаемости Ток.д при =0,15 | лет | 3,51 | 5,00 |

Из таблицы 28 следует, что лучшим является вариант развития «Р» с максимальным значением ЧДД. Срок окупаемости инвестиций – 3,51 года.

Заключение

- Технико-экономическим сопоставлением вариантов развития электрической сети установлено, что лучшим является вариант развития «Р». Капитальные вложения по этому варианту равны 3089,5 млн. руб. Срок окупаемости – 3,51.

- Запланировано строительство четырех линий 110 кВ на железобетонных опорах:

- двухцепная линия ПС-Г – ПС-1, провод АС-240/32, длина 24,62 км;

- двухцепная линия ПС-А – ПС-2, провод АС-185/29, длина 25,85 км;

- двухцепная линия ПС-Б – ПС-3, провод АС-70/11, длина 28,54 км.

- На вновь сооружаемых подстанциях будут установлены по два силовых трансформатора:

ПС-1 ТРДЦН-63000/110;

ПС-2 ТРДН-40000/110;

ПС-3 ТДН-16000/110.

Схемы ОРУ на сооружаемых подстанциях:

ПС-1- схема 5Н (мостик);

ПС-2- схема 5Н (мостик);

ПС-3- схема 5Н (мостик).

- Для присоединения новых линий 110 кВ следует выполнить расширение ОРУ 110 кВ ПС-А, ПС-Б и ПС-Г.

Перечень использованных информационных ресурсов

1. Карапетян, И. Г. Справочник по проектированию электрических сетей : справочник / И. Г. Карапетян, Д. Л. Файбисович, И. М. Шапиро ; под ред. Д. Л. Файбисовича. Изд. 3-е, перераб. и доп. – М. : ЭНАС, 2009. – 392 с.

2. Хлебников, В. К. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Проектирование электрических сетей» : метод. указания / В. К. Хлебников. – Ростов н/Д : ДГТУ, 2014. – 128 с.

3. ПУЭ: офиц. текст. – Изд. 7–е – М. : Главгосэнергонадзор России , 2007. – 980с.

4. Неклепаев, Б.Н. Электрическая часть электростанции и подстанции: справоч. материалы для курсового и дипломного проектирования/ Б.Н. Неклепаев,  И.П. Крючков. – СПб.: БХВ–Петербург, 2013.– 608 с.

5. Рожкова, Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 448 с.

6. Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах: Учеб. М.: Энергия, 1970. 520 с.

7. Дроздовский, Ю.В. Куличенков В.П., Романов Р.В. Новое электрооборудование подстанции и распред. устройств электростанции / Ю.В. Дроздовский, В.П. Куличенков, Р.В. Романов. – Минск : Издательство БНТУ, 2014. 210 с.

8. Киреева, Э.А., Полный справочник по электрооборудованию и электротехнике / Э.А. Киреева, С.Н. Шерстнев : под общ.ред. С.Н. Шерстнева. – 2-е изд., стер. – М. : КРОНУС, 2013. – 864 с.

9. Герасименко, А.А., Передача и распределение электрической энергии / А.А. Герасименко, В.Т. Федину – 3-е изд., перераб. –  М. : КНОРУС, 2012. – 648 с.

10. Веников, В. А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах / В.А. Веников. – М. : Высшая школа, 1985. – 433 с.

Приложение А

Расчёты режимов электрической сети на компьютере

Результаты расчёта режима максимальной нагрузки существующей сети представлен на рисунках А.1 и А.2.

Рисунок А.1 – Режим максимальной нагрузки существующей сети

Рисунок А.2 – Режим максимальной нагрузки существующей сети (продолжение)

Результаты расчёта режима максимальной нагрузки варианта развития «Р»

представлены на рисунках А.2, А.3 и А.4.

Рисунок А.2 – Режим максимальной нагрузки варианта развития «Р»

Рисунок А.3 – Режим максимальной нагрузки варианта развития «Р» (продолжение)

Рисунок А.4 – Режим максимальной нагрузки варианта развития «Р» (продолжение)

Результаты расчёта режима максимальной нагрузки варианта развития «З»

представлены на рисунках А.5, А.6 и А.7.

Рисунок А.5 – Режим максимальной нагрузки варианта развития «З»

Рисунок А.6 – Режим максимальной нагрузки варианта развития «З» (продолжение)

Рисунок А.7 – Режим максимальной нагрузки варианта развития «З» (продолжение)