ПРИМЕНЕНИЕ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ В 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

Передача электроэнергии на постоянном токе.

Электропередача на постоянном токе и вставки линий постоянного тока (ВПТ) предназначены для осуществления:

- передачи электроэнергии на большие расстояния;

- связи несинхронно работающих систем с одной номинальной частотой;

- связи систем с различной номинальной частотой;

- пересечения больших водных пространств (сотни километров) кабельными линиями.

Современные силовые электронные устройства позволяют создавать преобразователи для линий передачи вставок постоянного тока. Такие вставки обеспечивают высокую управляемость и практически исключают влияние одной линии на другую. Они позволяют объединять через промежуточные преобразовательные звенья переменного/постоянного тока несинхронные линии переменного тока, частоты которых существенно различаются. Технология вставок постоянного тока применяется при создании больших энергосистем, основанных на «гибких» линиях передачи переменного тока.

Современные линии передачи постоянного тока (ППТ) широко используются благодаря достижениям силовой электроники. Устройства силовой электроники позволили свести к минимуму или полностью исключить следующие недостатки ППТ:

•  высокий уровень генерации высших гармоник напряжения и тока.
Передачи постоянного тока имеют следующие преимущества перед линиями передачи на переменном токе:

- отсутствие реактивной мощности;

- возможность скалярного управления потоком электроэнергии;

- более низкая стоимость по сравнению со стоимостью передачи на переменном токе на расстояния более 600—1 000 км-

На рис. 12.6 приведен график стоимости передачи на постоянном и переменном токе от расстояния [87]. Начальная стоимость передачи на переменном токе значительно меньше, чем на постоянном. Однако с ростом расстояния передача на постоянном токе становится дешевле. Эти линии применяются в основном для передачи электроэнергии без отбора мощности. В США и Канаде построена ППТ длиной 1 496 км, мощностью 2 000 МВт с тремя промежуточными подстанциями. Всего по проекту должно быть пять подстанций. В 1987—1997 гг. в разных странах мира введено в эксплуатацию свыше 47 ППТ. Мощность многих ППТ достигает 2 000 МВт при напряжении до 600 кВ. Наиболее мощная современная ППТ (две цепи 600 кВ) имеет мощность 6 300 МВт и длину 900 км (ГЭС Итайпу—Сан-Пауло, Бразилия). При этом следует отметить, что при передаче на постоянном токе потери мощности в линии снижаются в 20—30 раз по сравнению с передачей на переменном токе [85].

Основой связывающих различные системы переменного тока вставок являются преобразователи постоянного/переменного тока, которые работают в режиме выпрямления или инвертирования. В настоящее время полностью управляемые ключи позволяют создавать преобразователи с ШИМ, практически исключающей искажение формы переменного тока, которые способны работать с заданным коэффициентом мощности в любом квадранте комплексной плоскости. Соединив параллельно два преобразователя на стороне постоянного тока, получают топологию ВПТ на основе преобразователей, работающих в режиме источников напряжения на стороне постоянного тока (рис. 12.7). В такой вставке один из преобразователей работает в режиме выпрямления, а другой — в режиме инвертирования. Регулируя напряжение, можно изменять направление потока энергии, и тогда режимы работы преобразователей меняются на противоположные — выпрямительный на инверторный и наоборот. При объединении систем передачи на переменном токе ВПТ занимает мало площади и для нее не требуется синхронизации объединяемых линий. Вставка постоянного тока используется при создании «гибких» линий передачи на переменном токе и практически без учета протяженности передачи на постоянном токе. Эта технология получила название ВТВ (back to back) [87].

| Рис. 12.6. График затрат на передачу электроэнергии в зависимости от расстояния | Рис. 12.7. Структурная схема вставки постоянного тока на преобразователях Пр1 и Пр2 между линиями Л1 и Л2 переменного тока |
| --- | --- |

В настоящее время введено в эксплуатацию свыше 20 ВПТ, большая часть которых расположена в США. Часто ВПТ используются для межгосударственных связей: Бразилия — Аргентина (2 000 МВт), Канада — США (1000 МВт), Россия — Финляндия (1 420 МВт). В 1981 г. в СССР была введена в эксплуатацию вставка постоянного тока для передачи электроэнергии в Финляндию. Схема вставки представляет собой 12-фазные преобразователи мощностью 350 кВт, в которых использованы тиристоры Т-173-125. Работая в режиме естественной коммутации тиристоров, один из преобразователей является выпрямителем, а другой — зависимым инвертором с реактором на стороне постоянного тока. Применение 12-фазных преобразователей позволило избежать сильного искажения токов сети. Фильтрация высших гармоник выполняется пассивными фильтрами.

Источники бесперебойного питания

Источником (электронным) бесперебойного питания (ИБП) называется совокупность полупроводниковых преобразователей и накопителя электроэнергии, обеспечивающих непрерывное электроснабжение потребителя при выходе за заданные параметры основной сети питания. Наиболее широко применяются ИБП переменного тока. Структурные схемы ИБП и электрические системы на их основе разнообразны. Наиболее распространенными основными структурными схемами ИБП являются:

- с постоянным питанием нагрузки (on-line);

- с подключением ИБП при выходе параметров сети за номинальные (off-line):

- с питанием нагрузки через регуляторы качества электроэнергии и переключение питания нагрузки на ИБП при выходе параметров сети за норму (line interactive).

| Рис. 12.12. Структурная схема ИБП: а — с постоянным питанием нагрузки от ИБП; б — с подключением ИБП; в — с регулятором РН и переключением нагрузки на ИБП; В — выпрямитель; И—инвертор; Н— нагрузка; АБ— аккумуляторная батарея; РН— регулятор напряжения |  |
| --- | --- |

Структурная схема с постоянным питанием нагрузки от ИБП (рис. 12.12,а) включает выпрямитель В, инвертор И и аккумуляторную батарею АБ, подключенную к шинам постоянного тока. Нагрузка постоянно получает питание от ИБП. При этом качество электроэнергии на нагрузке определяется инвертором. При исчезновении напряжения в сети электроэнергия поступает от АБ через инвертор. Для вывода в ремонт ИБП при кратковременных перегрузках и в различных аварийных случаях может быть использована обводная сеть переменного тока резервного источника питания. Очевидно, что ИБП может обеспечивать бесперебойное электроснабжение потребителя электроэнергией высокого качества. Кратковременные провалы напряжения на шинах потребителя полностью исключаются за счет автоматического ввода в работу АБ, работающей в режиме горячего резерва. Но в то же время платой за бесперебойное электроснабжение является двойное преобразование электроэнергии и, следовательно, снижение надежности и КПД [104].

Структурная схема с подключением ИБП при выходе параметров сети за заданные (рис. 12.12,б). В этой схеме постоянное электроснабжение осуществляется от сети переменного тока. При изменении параметров происходит подключение инвертора, работающего в дежурном режиме. Время подключения зависит от инерционности датчиков напряжения сети и времени переключения нагрузки от сети на инвертор. При применении безынерционных датчиков и статических коммутационных ключей S1 и S2 это время может не превышать половины периода напряжения сети. Выполненный по этой структурной схеме ИБП имеет меньшую стоимость по сравнению с ИБП первой структуры. Качество электроснабжения определяется качеством электроэнергии в сети. Кроме того, переключение нагрузки от сети на инвертор требует времени, которое может оказаться для потребителя недопустимым.

Схема электроснабжения нагрузки с повышением качества электроэнергии сети (рис. 12.12, в) сходна со схемой на рис. 12.12, б. Отличие этой структуры ИБП заключается в обеспечении стабилизации напряжения сети при его незначительном отклонении от заданных значений. Обычно длительное отклонение входного напряжения не должно превышать 15—20 % номинального значения. С этой целью в структуру ИБП включается регулятор напряжения РН. Переход на питание от АБ происходит практически при исчезновении напряжения сети. В настоящее время инвертор с ИБП этой структуры может выполнять функции активного фильтра во время питания нагрузки от сети через регулятор. В этом случае инвертор обеспечивает компенсацию неактивной мощности, включающей в себя реактивную мощность и мощность искажения, создаваемую нелинейной нагрузкой. При выходе параметров сети за заданные инвертор выполняет функции источника питания нагрузки. В такой структуре повышается надежность системы за счет постоянного функционирования инвертора и обеспечивается переход нагрузки от сети на инвертор практически без значительного изменения напряжения. Такая структура обеспечивает питание потребителя от сети с регулятором напряжения. При исчезновении напряжения сети питание потребителя осуществляется от инвертора.

В настоящее время области применения ИБП разнообразны. Традиционно основными потребителями электроэнергии являются объекты централизованного управления, включающие в себя средства связи и автоматики, например крупных аэропортов и атомных электростанций. Продажи ИБП увеличиваются ежегодно примерно на 10 %. Лидерами в производстве ИБП являются США, страны ЕС и Япония. Основная часть производимых ИБП рассчитана на мощность до 30 кВ А, что свидетельствует об использовании их для бесперебойного питания наиболее критичных к исчезновению электроэнергии компьютеров, средств управления и других потребителей.

До создания полностью управляемых, быстродействующих полупроводниковых ключей для обеспечения бесперебойного электроснабжения применялись электромашинные агрегаты. Последние обычно объединяли на одном валу электрические двигатели переменного и постоянного тока с генератором, питающим нагрузки. В качестве резервных источников использовались АБ. Достоинством электромашинных преобразователей была их инерционность, которая позволяла обеспечить защиту потребителей от кратковременных отклонений напряжения сети от заданных параметров, включая провалы напряжения до нуля в течение нескольких секунд. При более длительном исчезновении напряжения сети осуществлялся переход на питание от резервного источника, например, дизель-электрического генератора. В настоящее время, как правило, используют ИБП на основе полупроводниковых преобразователей. Они содержат АБ и систему управления и контроля, которая функционирует на основе единого протокола управления ИБП через микропроцессорную или компьютерную систему. Протокол выполнен по типовой программе и является для пользователей общепризнанным документом по эксплуатации систем с ИБП.

В зависимости от типа АБ в составе ИБП применяются различные резервные средства. В первую очередь определяются требования к зарядному устройству.

Обычно зарядное устройство включает в себя управляемые выпрямители с ограничением и автоматическим регулированием длительности тока заряда АБ. Функции АБ выполняют различные химические источники тока, которые не требуют применения зарядных устройств. В качестве резервного источника питания могут также использоваться различные нетрадиционные источники получения электроэнергии. Для некоторых типов АБ при введении их в эксплуатацию необходимо проводить зарядно-разрядные циклы. В этих случаях применяют обратимые преобразователи переменного/постоянного тока. Они позволяют проводить в автоматическом режиме разряд АБ, переключая их работу с выпрямительного режима на инверторный. При этом энергия АБ поступает в сеть. Длительность разряда и значение разрядного тока устанавливаются оператором с учетом требований к разряду АБ. Процесс разряда происходит автоматически, так же, как и процесс заряда АБ [102].

Для потребителей постоянного тока используются ИБП постоянного тока (рис. 12.13) [120]. Обобщенная структура ИБП постоянного тока состоит из выпрямителей и накопителя электрической энергии — АБ. Выпрямитель В1 получает питание от общей сети переменного тока, а выпрямитель В2 — от резервной. Выпрямители объединены шинами постоянного тока, к которым через электронный ключ S или постоянно подключена АБ.

Рис. 12.13. Обобщенная структура ИБП постоянного и переменного тока

Организация совместной или параллельной работы выпрямителей проще, чем инверторов. От первых требуется только равенство средних значений напряжения постоянного тока, а от инверторов — равенство значений выходного напряжения по модулю, частоте и фазе. К общим шинам бесперебойного электроснабжения постоянного тока могут быть подключены инверторы.

Источники бесперебойного питания используются в так называемых «интеллектуальных» зданиях (ИЗ) [121]. Эти здания оборудованы объединенной автоматизированной системой информации и управления. При этом ряд подсистем относят к потребителям электроэнергии категории А. К таким подсистемам относятся средства информации и телекоммуникаций без накопителей электроэнергии в их блоках питания. Для обеспечения функционирования таких систем требуется бесперебойное электроснабжение высокого качества. Это требование означает безразрывность мгновенного значения напряжения с несущественными отклонениями его от синусоиды в динамических режимах.

Блоки питания электронной аппаратуры выполняются по «бестрансформаторной» схеме, в которой переменное напряжение сети непосредственно выпрямляется, а затем преобразуется и распределяется на повышенной частоте. Это вызывает искажение тока, питающего эти блоки, и требует соответствующей фильтрации высших его гармоник. Современные инверторы позволяют сохранить синусоидальную форму выходного напряжения при нелинейной нагрузке, искажающей потребляемый ток. Поэтому для питания таких подсистем в зависимости от технических требований могут быть применены различные ИБП.

Обычно ИЗ используются в качестве центральных учреждений крупных организаций и мощность их электроснабжения в целом, включая вспомогательные службы и устройства, велика. Общая мощность потребителей, требующих бесперебойного электроснабжения, достигает нескольких сотен киловатт. Для сокращения сроков разработки систем бесперебойного электроснабжения основные компании используют модульный принцип, согласно которому создается энергетический массив (англ. array) ИБП требуемой мощности [121]. Мощность одного модуля обычно находится в диапазоне от 1 до 40 кВ А. Модульная конструкция ИБП позволяет успешно решать многие задачи, включая частичное резервирование модулей.

В качестве резервного источника переменного тока в схемы ИЗ включают автоматизированные дизель-генераторные установки (ДГУ). Для перехода на резервные источники в ИЗ используются устройства автоматического включения резерва (АВР). Для ускорения времени перехода на резервную сеть применяются тиристорные переключатели, максимальное время переключения которых не превышает 10 мс для несинхронных сетей. Для повышения надежности переключения могут также использоваться электромеханические АВР на автоматических выключателях с электроприводом, которые исключают возможность замыкания между собой двух сетевых входов.

Контроль за состоянием параметров ИБП в ИЗ осуществляется из локального и удаленного пунктов обслуживания, а также посредством мобильного доступа в Интернет. При локальном контроле используются панели со светодиодными индикаторами, а для дистанционного управления и контроля — релейный интерфейс.

Контрольные вопросы

- Перечислите основные структуры статических ИБП переменного тока и поясните принцип их действия.

- Перечислите основные области применения ИБП.

- Приведите пример структуры статического ИБП постоянного тока.

- Какие здания называются «интеллектуальными» и для чего в них используются ИБП?

Нетрадиционные источники электроэнергии

Общие положения

Нетрадиционные источники электроэнергии работают как на основе прямого преобразования различных видов энергии в электрическую, так и с промежуточным преобразованием энергии. В настоящее время применяются следующие основные источники прямого преобразования электроэнергии:

- фотоэлектрические преобразователи;

- электрохимические преобразователи;

- термоэлектрические генераторы.

Среди источников с промежуточным преобразованием энергии получили большое практическое применение ветроэнергетические установки.

Нетрадиционные источники электроэнергии имеют различные технико-экономические характеристики. В источниках прямого преобразования электроэнергия вырабатывается в виде постоянного тока.

Для эффективного функционирования современных потребителей требуется электроснабжение как на постоянном, так и на переменном токе с высоким качеством параметров в статических и динамических режимах работы. Нетрадиционные источники часто используются в системах электроснабжения повышенной надежности, в которых они выполняют функции резервных источников. Эффективность применения нетрадиционных источников зависит от средств силовой электроники, преобразующих и регулирующих параметры вырабатываемой электроэнергии.

12.4.2. Системы с источниками прямого преобразования энергии

Фотоэлектрический преобразователь (ФЭП). Основой ФЭП являются полупроводниковые элементы, состоящие из материалов, образующих структуру р-п-перехода подобно диоду. Под воздействием световых фотонов, облучающих один из поверхностных слоев (обычно « -типа), происходит фотоэлектрический процесс, преобразующий энергию электромагнитного излучения в электрическую энергию. Ток, поступающий в нагрузку каждого элемента, пропорционален мощности внешнего светового потока и температуре ФЭП.

Простейшая модель элемента ФЭП представлена на рис. 12.14, а, где RП и RШ — последовательное и параллельное (шунтовое) сопротивления; Iф. — фототок; С — эквивалентная емкость. Для кремниевого элемента напряжение составляет 0,6— 0,7 В, максимальная плотность тока — 0,4 - 0,5 А/см . На практике используются батареи ФЭП из последовательно и (или) параллельно соединенных модулей, содержащих обычно несколько десятков элементов.

а)

Характерной особенностью ФЭП является крутопадающая внешняя характеристика, зависящая от уровня светового излучения и температуры элементов. На рис. 12.14, б приведена зависимость выходной мощности Р от напряжения U.

б)

Наибольшая эффективность ФЭП может быть достигнута при получении максимальной мощности за счет управления потребляемым током при изменениях нагрузки, интенсивности излучения, температуры и др. В системах электропитания с ФЭП аккумуляторные батареи используются в качестве промежуточных накопителей энергии. Различные методы управления компонентами таких систем позволяют осуществлять экстремальное регулирование потребляемой от ФЭП мощности [119]. Наиболее «гибкой» и универсальной является система, структурная схема основной силовой части которой приведена на рис. 12.15. Преобразователь ППС выполняет функции исполнительного органа регулятора тока, потребляемого от ФЭП. Преобразователь ППС может быть выполнен на основе различных схем, но предпочтительной является схема Чука, которая позволяет обеспечить непрерывность входного тока и уменьшить потери электроэнергии без дополнительного входного фильтра.

Рис. 12.14. Упрощенная модель элемента ФЭП

Рис. 12.15. Структурная схема силовой части системы с ФЭП:
ППС — преобразователь постоянного тока в постоянный

Кроме того, схема позволяет как повышать, так и понижать выходное напряжение, что облегчает решение задачи согласования уровней напряжения компонентов схемы.

Инвертор И выполняется по схеме преобразователя, работающего в четырех квадрантах комплексной плоскости на стороне переменного тока, что дает возможность изменять параметры и направление формируемого тока, что особенно важно при создании систем гарантированного электроснабжения, содержащих в качестве основных источники переменного тока. В таких системах инвертор выполняет много полезных функций, улучшая технические характеристики системы в целом.

Особенностью эксплуатации ФЭП является периодичность уровней освещенности. Наличие затемненных элементов ФЭП вызывает дополнительные потери мощности, которые могут быть уменьшены при использовании многоканальных импульсных преобразователей [118] На рис. 12.16 приведены типовые ВАХ последовательно соединенных элементов, шунтируемых при соединении в батарею встречновключенными диодами. Через последовательно соединенные элементы протекает общий ток. Вольт-амперные характеристики соответствуют затененному элементу Э1 и освещенному Э2. В зависимости от тока, протекающего в элементах ФЭП, генерируемая мощность изменяется. Например, при токе IА мощность, генерируемая затемненным элементом, максимальна, а генерируемая освещенным — не достигла максимума. При увеличении тока до значения IВ освещенный элемент начинает генерировать максимальный ток, а ток затемненного участка становится отрицательным, протекая через встречновключенный диод. Мощность этого элемента из генерируемой переходит в потребляемую, т.е. суммарная мощность ФЭП уменьшается. В этом случае снизить потери мощности можно введением управления каждым элементом ФЭП. Эффективный метод реализации та-

Рис. 12.16. Типовые ВАХ последовательно соединенных элементов, шунтируемых встречновключенными диодами

Рис. 12.17. Схема двухканального импульсного регулятора с индуктивным накопителем

кого управления осуществляется подключением многоканального импульсного регулятора с индуктивными накопителями (рис. 12.17). Транзисторы VT1 и VT2 переключаются с коэффициентом заполнения импульсов управления γ = tвыкл/Т, где tвыкл — время выключенного состояния транзистора; Т — период переключения (ключи переключаются поочередно, т.е. когда VT1 включен, VT2 выключен, и наоборот). Выходной ток Iвых и мощности ΔР1 и ΔР2 конденсаторов С1 и С2 будут равны

Результаты, приведенные в [119], показывают, что введение такого управления для затемненного и освещенного элементов позволило повысить максимальную мощность, отдаваемую ФЭП, примерно на 30 % по сравнению с суммарным значением мощности обоих элементов.

Очевидно, что предлагаемые методы связаны с повышением затрат на использование многоканального импульсного регулятора по сравнению с одноканальным преобразователем постоянного тока в постоянный. Однако с учетом экономии электроэнергии при определенных условиях эксплуатации общая энергетическая эффективность системы с ФЭП может быть повышена.

12.4.3. Ветроэнергетические установки

Ветроэнергетические установки (ВЭУ) преобразуют кинетическую энергию воздушного потока в механическую, а затем в электрическую. Мощность ветроэнергетической установки определяется ее техническими характеристиками и скоростью ветра. Благодаря развитию технологий создания ВЭУ и, в частности, достижениям силовой электроники стоимость электроэнергии за 1 кВт, получаемой с помощью ВЭУ, постоянно снижается. К 1999 г., по сравнению с 1980 г., она уменьшилась почти в 5 раз.

Ветроэнергетическая установка состоит из турбины с лопастями, электромашинного генератора и полупроводникового преобразователя. Турбина включает в себя рабочее колесо, состоящее из вращающихся лопастей, редукторов и др. В отдельных случаях угол крепления лопастей может регулироваться. В качестве генераторов используются генератор постоянного тока, синхронный генератор или асинхронный генератор.

Рабочее колесо и электромашина, как правило, находятся в отдельной башне трубчатого или решетчатого вида. Различают ВЭУ горизонтального и вертикального размещения, определяемого направлением осей вращения по отношению к воздушному потоку. В зависимости от выполняемых функций полупроводниковые преобразователи размещаются на платформе башни.

Особенностью управления ВЭУ является изменение скорости вращения рабочего колеса и вала турбины. Это создает сложность стабилизации выходных параметров электроэнергии. Существуют следующие методы сужения диапазона изменения скорости:

- механический (посредством механизмов турбины ВЭУ);

- электрический (посредством управления электрической машиной);

- управления средствами силовой электроники.

Первая группа методов основана на изменении угла наклона лопастей и отношения передаточных чисел редукторной передачи турбины. Управление турбиной осуществляется с использованием отрицательной обратной связи по скорости.

Вторая группа методов управления определяется типом электрической машины. Наиболее просто управляется генератор на основе машины постоянного тока, недостатки которой проявляются явно, но сложно устраняются. Более предпочтительны для этих целей синхронные и асинхронные машины. Синхронные машины применяются в ВЭУ большой мощности. Для ВЭУ малой и средней мощности можно использовать асинхронные генераторы. В ряде случаев регулирование их скорости осуществляется дискретно при использовании машины с двойным статором или переключением обмоток на полюсах машины. Это позволяет сузить диапазон изменения скорости вращения ротора. Могут быть также использованы традиционные методы управления фазным ротором машин большой мощности, в частности методы, основанные на изменении скольжения ротора двигателя. Применение асинхронной машины с фазным ротором позволяет создавать конструкции асинхронизированного синхронного генератора с управлением потоком мощности из сети.

Практически все современные методы управления связаны с применением силовой электроники. Поэтому комбинированные методы управления ВЭУ определяют структуру преобразовательной части. На рис. 12.20 представлена типовая обобщенная структурная схема ВЭУ. Она включает в себя турбину Т, генератор Г, выпрямитель В, инвертор И и зарядное устройство ЗУ с аккумуляторной батареей АБ. Расширение функций и повышение качества электроэнергии становятся возможными благодаря применению полностью управляемых ключей. Например, исключаются искажения форм преобразуемых токов, поддерживается заданное значение коэффициента мощности преобразователей и т.п. Диапазон изменения параметров преобразуемых токов и напряжений может быть достаточно большим при использовании высокочастотной импульсной модуляции. Однако он зависит от применения средств управления турбиной и электрической машиной ВЭУ. Следовательно, их выбор является оптимизационной задачей при проектировании.

Рис. 12.20. Обобщенная структурная схема ВЭУ

Контрольные вопросы

- Какими методами согласно модели линии передачи электроэнергии можно управлять потоком мощности?

- Поясните принцип регулирования компенсирующей мощности в схемах с реактором и последовательно встречновключенными тиристорами.

- За счет чего устройства современной силовой электроники могут повысить эффективность передачи энергии на постоянном токе?

- Проведите сравнительный анализ трех основных структур систем бесперебойного электроснабжения.

- Каким образом следует управлять элементами фотоэлектрических преобразователей?

- Из каких основных устройств состоит ветроэнергетическая установка?