- Министерство образования и науки Российской федерации

Федеральное ГОСУДАРСТВЕННОЕ бюджетное

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Донской государственный технический университет»

(дгту)

КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ И ПОДСТАНЦИИ»

Для направления 140400 Электроэнергетика и электротехника

г. Ростов-на-Дону

Лекция 1.  1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ

1.1. Понятие об электрической системе

     Совокупность установок, устройств, объединенных процессом выработки, преобразования, распределения и потребления тепловой и электрической энергии называют энергетической системой. Электрическая часть энергетической системы составляет электрическую систему. В электрическую систему входят электрические станции, линии электропередачи, преобразовательные подстанции для изменения рода тока, электрические подстанции, предназначенные для изменения параметров электроэнергии и распределения ее по различным участкам электрической цепи, нагрузки электрической системы-  совокупность приемников электроэнергии, потребителей.

ГЭС

ГРЭС

Район

п/ст

Преобр.

п/ст

Преобр.

п/ст

п/ст

АЭС

п/ст

п/ст

п/ст

объект

ЛЭП

ЛЭП пост. тока

800 кВ

ЛЭП

потребители

110 кВ

35 кВ

ЛЭП

330 кВ

10 кВ

Дадим определение основных элементов системы
     Электроустановка- установка, в которой производится, преобразуется, распределяется или потребляется электроэнергия.
     Электрическая станция-  электроустановка, производящая электрическую или электрическую и тепловую энергию.
     Электрическая подстанция- электроустановка, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения (частоты) в электроэнергию другого напряжения (частоты).
     Линия электропередачи- система проводов или кабелей, предназначенная для передачи электроэнергии от источника к потребителю.
     Электрическая сеть- совокупность линий электропередачи и подстанций.
     Электрические станции, объединенные между собой и с потребителями линиями электропередач, располагаются на обширной территории и вместе с тем связаны непрерывным процессом выработки электроэнергии, которая в тот же момент должна быть использована. Поэтому все процессы в электрической системе связаны и протекают в тесном взаимодействии.
     Объединение станций на параллельную работу и создание энергосистем дает ряд экономических и технических преимуществ:
1) позволяет быстро и экономично развивать энергетику за счет преобладающего ввода крупных тепловых электростанций (мощностью 3000 и 4000 МВт) с блочными агрегатами единичной мощностью 300, 500, 800 МВт;
2) резко повышать надежность снабжения потребителей;
3) обеспечивает повышение экономичности производства и распределения электроэнергии в целом по энергосистеме за счет наиболее рационального распределения нагрузки между электростанциями;
4) улучшает качество электроэнергии, т.е. обеспечивает поддержание напряжения и частоты в допустимых пределах, т.к. колебания нагрузки воспринимаются большим числом агрегатов;
5) позволяет снизить суммарный резерв мощности по энергосистеме, величина которого составляет до 20% общей мощности генераторов энергосистемы;
6) дает возможность обеспечить быструю, маневренную взаимопомощь между равными станциями при изменении нагрузки системы и аварийных повреждениях ее элементов.

Объединение энергосистем восточных и западных районов страны дает экономический эффект за счет возможности использования общей установленной мощности электростанций для обеспечения сдвинутых по времени максимумов нагрузки.

1.2. Требования к качеству электроэнергии.
     Качество вырабатываемой электрической энергии характеризуется двумя параметрами: величинами напряжения и частоты. Отклонение этих параметров от номинальных значений ухудшает экономические показатели отдельных элементов и энергосистемы в целом. У вращающихся токоприемников с изменением частоты и напряжения ухудшается КПД, изменяется производительность, что в ряде случаев сказывается на технологическом процессе. В энергосистеме с изменением частоты возможно самопроизвольное перераспределение мощности между отдельными участками энергообъединения, что повышает экономические потери, вызывает перегруз линий электропередач, а в некоторых случаях может привести к нарушению устойчивой работы энергосистемы.
     Причиной изменения частоты в энергосистеме служит нарушение баланса между суммарной мощностью турбин и нагрузкой генераторов.
     Номинальное значение частоты электрического тока  составляет 50 Гц, а допустимое отклонение частоты 0,1-0,2 Гц.
     Причиной изменения напряжения является его потеря на линиях, трансформаторах при передаче энергии от электростанции к потребителю.
     В России применяется следующая шкала номинальных напряжений (междуфазных) трехфазного тока:
1150, 750, 500, 330, 220, 110, 35, 20, 10, 6,0, 0,66, 0,38, 0,22 кВ -  для линий и 
24, 20, 18, 15,75, 13,8, 10,5, 6,3, кВ - для генераторов.
     Допустимое отклонение напряжения ±5%. Несимметрия трехфазной системы напряжений допускается до 2%, а несинусоидальность формы кривой напряжения- до 5%.

1.3. Режимы нагрузок потребителей и электрических систем.
     
     Электрическая нагрузка отдельных потребителей, а следовательно, и суммарная нагрузка, которая определяет режим работы электростанций в энергосистеме, непрерывно меняется. Принято отражать этот факт графиком нагрузки, т.е. диаграммой изменения мощности во времени. Как правило, графики отражают изменение нагрузки за определенный период времени. По этому признаку они подразделяются на суточные, годовые и т.п.
     По месту изучения или элементу энергосистемы они разделяются на следующие группы:
- графики потребителей;
- графики сетевые (на шинах узловых подстанций);
- графики энергосистемы;
- графики нагрузки электрических станций.
     Графики потребления мощности отдельными потребителями и системой в целом необходимы для правильного ведения режима работы электрических сетей. Ежегодные наблюдения позволяют на основе статистических данных заранее готовить электростанции к ожидаемой выдаче мощности.
     Всем графикам свойственно неравномерно потребление мощности в течение суток. Для примера рассмотрим потребление активной мощности освещением жилых домов и уличным освещением.
=

%

%

P

P

100

50

0

12

16

24 ч

0

6

12

18

24 ч

освещение жилых домов

уличное освещение

Графики потребления активной мощности промышленными предприятиями могут сильно отличаться друг от друга в зависимости от сменности и характера технологического процесса.

12

24 ч

12

12

24 ч

%

%

0

0

односмен.

двухсмен.

трехсмен.

P

P

P

графики промышленных предприятий

Стабильным потреблением мощности в течение суток отличаются химические предприятия. Суточный график активной нагрузки энергосистемы имеет вид:

P

0

0

6

6

12

12

18

18

24 ч

24 ч

4

5

3

2

1

Р ср. сут

Р макс.

Распределение мощности между станциями в системе осуществляется так, чтобы, обеспечив мощностью всех потребителей, получить наименьший расход топлива на выработку электроэнергии. На рис. приведен пример распределения суточного графика мощности между станциями. В базовой части графика 1, не изменяя своей мощности, работают крупные конденсационные станции с мощными агрегатами, атомные станции, гидростанции, не имеющие водохранилищ и в период паводка, чтобы не делать холостого сброса воды. Часть графика, отмеченная цифрой 2, может передаваться ТЭЦ, работающим по вынужденному графику, обусловленному графиком теплового потребления. Выработка мощности в период пиков 4 и 5 поручается гидростанциям, имеющим водохранилища и станциям, работающим на газе. Участок 3 распределяется между агрегатами станций небольшой и средней мощности.

Электрическая часть электрической станции включает:

-Электрические генераторы, предназначенные для выработки электрической энергии.

- Силовые трансформаторы и автотрансформаторы, предназначенные для преобразования электрической энергии одного напряжения в другое.

- Электрические аппараты (включатели-разъединители, трансформаторы напряжения, трансформаторы тока и др.), необходимые для выполнения оперативных  переключений, а также получения необходимой информации о вырабатываемой энергии и состоянии оборудования.

Связь между указанным оборудованием осуществляется с помощью токоведущих частей.

Лекция 2.  ТИПЫ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ.

Основную часть электрической энергии вырабатывают:

- тепловые станции (ТЭС), которые подразделяются на конденсационные(КЭС) и теплофикационные (ТЭЦ), пока незначительную часть энергии вырабатывают ТЭС с газотурбинными (ГТУ) и парогазовыми установками (ПГУ);

- атомные электрические станции (АЭС);

- гидравлические электрические станции (ГЭС) и их разновидность - гидроаккумулирующие станции (ГАЭС)

Ниже рассмотрены особенности основных электрических станций и их структурных схем.

Структурная схема станции представляет собой схему, на которой показываются в их связи основное электрооборудование: генераторы и силовые трансформаторы, и условно представленные распределительные устройства (РУ). Коммутационные и измерительные аппараты в РУ на этой схеме не изображаются. Эти схемы показывают пути выдачи энергии производимой станцией потребителю. Подробнее структурные схемы разных типов станций и подстанций будут рассмотрены в следующих лекциях.

Тепловые конденсационные электрические станции (КЭС). В отечественных энергосистемах на долю тепловых конденсационных электростанций приходится приблизительно три четверти всей вырабатываемой энергии. Мощность отдельных электростанций этого типа достигла 6000 МВт и имеет тенденцию к дальнейшему увеличению до 8000 МВт. На КЭС устанавливают экономичные   паротурбинные   агрегаты с параметрами пара 24 МПа и 560/565 °С с промежуточным перегревом пара мощностью 300, 500, 800 и 1200 МВт, рассчитанные на работу в базисной части суточного графика нагрузки энергосистемы с продолжительностью использования установленной мощности Ту = W/Py = 5000 ч/год и более.

Тепловые станции с агрегатами столь большой мощности по техническим и экономическим соображениям выполняют из ряда автономных частей — блоков. Каждый блок состоит из парогенератора, турбины, электрического генератора и повышающего трансформатора, полная мощность которого соответствует полной мощности генератора. Поперечные связи между блоками в тепломеханической части в виде паропроводов и водопроводов отсутствуют.

Блоки связаны между собой только на сборных шинах высшего или среднего напряжения, откуда мощность станции  поступает в сеть системы.

Важнейшим условием, определяющим место строительства мощной КЭС, является наличие источника водоснабжения. Коэффициент полезного действия КЭС с учетом расхода энергии на собственные нужды не превышает 0,32 — 0,40.

Конденсационные электростанции недостаточно маневренны. Это означает, что подготовка к пуску, синхронизация и набор нагрузки блока требуют значительного времени — от 3 до 6 ч. Поэтому для турбоагрегатов КЭС предпочтительным является режим работы с достаточно равномерной нагрузкой, изменяющейся в пределах от технического минимума, определяемого видом топлива и конструкцией агрегата, до номинальной мощности.

Недостатком КЭС, как и других тепловых станций, использующих органические виды топлива (уголь, нефть, газ), является то, что они выбрасывают в атмосферу окислы серы и азота, а также углекислый газ, который накапливается в верхних слоях атмосферы и способствует парниковому эффекту.

Теплофикационные станции (ТЭЦ). Теплоэлектроцентрали предназначены для централизованного снабжения промышленных предприятий и городов теплом и электроэнергией. Они отличаются от конденсационных электростанций использованием тепла «отработавшего» в турбинах пара для нужд производства, отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. При такой комбинированной выработке электрической и тепловой энергии достигается значительная экономия топлива сравнительно с раздельным энергоснабжением, т. е. выработкой электроэнергии на конденсационных электростанциях и получением тепла от местных котельных. Поэтому станции типа ТЭЦ получили широкое распространение в районах и городах с большим потреблением тепла.

Радиус действия мощных городских ТЭЦ — снабжения горячей водой для отопления — не превышает 10 км. Загородные ТЭЦ передают горячую воду при более высокой начальной температуре на расстояния до 30 км. Пар для производственных процессов при давлении 0,8 — 1,6 МПа может быть передан не далее чем на 2 — 3 км. При средней плотности тепловой нагрузки мощность ТЭЦ обычно не превышает 300 — 500 МВт. Лишь в самых больших городах (Москве, Петербурге) с большой плотностью нагрузки целесообразны ТЭЦ мощностью до 1000-1500 МВт.

Близкое расположение ТЭЦ к потребителю позволяет передавать электроэнергию в местную нагрузку на гененераторном напряжении. По этой причине на ТЭЦ могут создаваться генераторные распределительные устройства (ГРУ) напряжением 6 – 10 кВ, к которым и подключают турбогенераторы.

Режим ТЭЦ — суточный и сезонный — определяется в основном потреблением тепла. Станция работает наиболее экономично, если ее электрическая мощность соответствует отпуску тепла. В периоды, когда потребление тепла относительно мало, например, летом, а также зимой при температуре воздуха выше расчетной и в ночные часы электрическая мощность ТЭЦ, соответствующая потреблению тепла, уменьшается. Если энергосистема нуждается в электрической мощности, ТЭЦ должна перейти в смешанный режим, при котором увеличивается поступление пара в части низкого давления турбин и в конденсаторы. Экономичность электростанции при этом снижается.

Максимальная выработка электроэнергии теплофикационными станциями «на тепловом потреблении» возможна только при совместной работе с мощными КЭС и ГЭС, принимающими на себя значительную часть нагрузки в часы снижения потребления тепла. В отечественных энергосистемах на долю ТЭЦ приходится около 40% всей вырабатываемой энергии. Приблизительно половина этой энергии вырабатывается «на тепловом потреблении» и половина — с пропуском пара в ступени низкого давления и конденсаторы.

Большинство ТЭЦ используют природный газ, транспортируемый по газопроводам.

Атомные электрические станции (АЭС) — это тепловые станции, использующие энергию ядерных реакций. В качестве ядерного горючего используют обычно изотоп урана U-235, содержание которого в природном уране составляет 0,714%.

Реакция деления происходит в ядерном реакторе. Ядерное топливо используют обычно в твердом виде. Его заключают в предохранительную оболочку. Такого рода тепловыделяющие элементы называют твэлами. Их устанавливают в рабочих каналах активной зоны реактора. Тепловая энергия, выделяющаяся при реакции деления, отводится из активной зоны реактора с помощью теплоносителя, который прокачивают под давлением через каждый рабочий канал или через всю активную зону. Наиболее распространенным теплоносителем является вода, которую подвергают тщательной очистке в неорганических фильтрах.

Реакторы с водяным теплоносителем могут работать в водном или паровом режиме. Во втором случае пар получается непосредственно в активной зоне реактора.

В настоящее время наиболее освоены реакторы на тепловых нейтронах. Такие реакторы конструктивно проще и легче управляемы по сравнению с реакторами на быстрых нейтронах. Однако перспективным направлением является использование реакторов на быстрых нейтронах

На атомных станциях России используют ядерные реакторы следующих основных типов:

РБМК (реактор большой мощности, канальный) — реактор на тепловых нейтронах, водографитовый;

ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор) — реактор на тепловых нейтронах, корпусного типа;

БН (быстрые нейтроны) - реактор на быстрых нейтронах с жидкометаллическим натриевым теплоносителем.

Единичная мощность ядерных энергоблоков достигла 1500 МВт. В настоящее время считается, что единичная мощность энергоблока АЭС ограничивается не столько техническими соображениями, сколько условиями безопасности при авариях с реакторами.

Действующие в настоящее время АЭС по технологическим требованиям работают главным образом в базовой части графика нагрузки энергосистемы с продолжительностью использования установленной мощности 6500 — 7000 ч/год.

Технологическая схема АЭС зависит от типа реактора, вида теплоносителя и замедлителя, а также от ряда других факторов. Схема может быть одноконтурной, двухконтурной, и трехконтурной.

Так же, как и КЭС АЭС строятся по блочному принципу. В блок входят реактор, парогенератор, турбина, генератор, повышающий трансформатор. Блоки имеют связь только в распределительных устройствах, к которым подключаются повышающие трансформаторы блоков.

Гидроэлектростанции.

При сооружении ГЭС обычно преследуют цель выработки электроэнергии, улучшения условий судоходства по реке и орошения земель. ГЭС обычно имеют водохранилища, позволяющие аккумулировать воду и регулировать ее расход и, следовательно, рабочую мощность станции так, чтобы обеспечить наивыгоднейший режим для энергосистемы в целом.

Процесс регулирования заключается в следующем. В течение некоторого времени, когда нагрузка энергосистемы мала (или естественный приток воды в реке велик), гидроэлектростанция расходует воду в количестве, меньшем естественного притока. При этом вода накапливается в водохранилище, а рабочая мощность станции относительно мала. В другое время, когда нагрузка системы велика (или приток воды мал), гидроэлектростанция расходует воду в количестве, превышающем естественный приток. При этом расходуется вода, накопленная в водохранилище, а рабочая мощность станции увеличивается до максимальной. В зависимости от объема водохранилища период регулирования или время, необходимое для наполнения и срабатывания водохранилища, может составлять сутки, неделю, несколько месяцев и более. В течение этого времени гидроэлектростанция может израсходовать строго определенное количество воды, определяемое естественным притоком.

При совместной работе гидроэлектростанций с тепловыми и атомными станциями нагрузку энергосистемы распределяют между ними так, чтобы при заданном расходе воды в течение рассматриваемого период обеспечить спрос на электрическую энергию с минимальным расходом топлива (или минимальными затратами на топливо) в системе. Опыт эксплуатации энергосистем показывает, что в течение большей части года  гидроэлектростанции  целесообразно использовать в пиковом режиме. Это означает, что в течение суток рабочая мощность гидроэлектростанции должна изменяться в широких пределах — от минимальной  в часы, когда нагрузка энергосистемы мала, до максимальной в часы наибольшей нагрузки системы. При таком использовании гидроэлектростанции нагрузка тепловых станций выравнивается, и работа их становится более экономичной.

В периоды паводка, когда естественный приток воды в реке велик, целесообразно использовать гидроэлектростанции круглосуточно с рабочей мощностью, близкой к максимальной, и таким образом уменьшить холостой сброс воды через плотину. Наивыгоднейший режим гидроэлектростанции зависит от множества факторов и должен быть определен соответствующим расчетом.

Работа гидроэлектростанций характеризуется частыми пусками и остановами агрегатов, быстрым изменением рабочей мощности от нуля до номинальной. Гидравлические турбины по своей природе приспособлены к такому режиму. Для гидрогенераторов этот режим также приемлем, так как в отличие от паротурбинных генераторов осевая длина гидрогенератора относительно мала и температурные деформации стержней обмотки проявляются меньше. Процесс пуска гидроагрегата и набора мощности полностью автоматизирован и требует всего несколько минут.

Продолжительность использования установленной мощности гидроэлектростанций, как правило, меньше, чем тепловых электростанций. Она составляет 1500 — 3000 ч для пиковых станций и до 5000 — 6000 ч для базовых.

Удельная стоимость гидростанции (руб/МВт) выше удельной стоимости тепловой станции той же мощности вследствие большего объема строительных  работ. Время  сооружения  гидроэлектростанции также больше. Однако себестоимость электроэнергии на ГЭС ниже т. к. нет затрат на топливо.

Структурные схемы ГЭС близки структурным схемам КЭС.

Подстанции (ПС)

Главными признаками, определяющими тип ПС, являются ее местоположение, назначение и роль в энергосистеме, число и мощность установленных трансформаторов, их типы и высшее напряжение.

Все ПС можно разбить на следующие три основные категории:

I — по упрощенным схемам, как правило, без выключателей на стороне ВН;

II — проходные (транзитные) с малым числом ВЛ и выключателей на стороне ВН;

III—узловые  (мощные коммутационные узлы системы).

По своему назначению ПС разделяются на следующие основные группы:

потребительские — для электроснабжения потребителей, территориально примыкающих к ПС;

сетевые для электроснабжения небольших районов;

системные — для отбора мощности и осуществления управления перетоком мощности в энергосистеме.

Подстанции I категории — главным образом потребительские; ПС II категории — преимущественно сетевые, как правило, со смешанными функциями, где наряду с транзитом относительно небольшой мощности на ВН имеются значительные местная на низком напряжении (НН) и районная (на СН) нагрузки; ПС III категории — во всех случаях мощные системные ПС, со значительным перетоком мощности по магистральным сетям  ВН, а также в сеть СН.

Потребительские ПС в основном характеризуются наличием двух напряжений (ВН и НН), т. е. установкой, как правило, двухобмоточных трансформаторов. В соответствии с существующей практикой двухобмоточные понижающие трансформаторы выпускаются вплоть до напряжения 330 кВ. К потребительским ПС могут относиться в ряде случаев ПС с установкой трехобмоточных трансформаторов 110—150/38,5/6—10 кВ, а также трансформаторов 220/38,5/6—10 кВ и 220/110/6—10 кВ.

Все системные ПС проектируются, как правило, с установкой автотрансформаторов. По характеру выдачи мощности и питанию нагрузки системные ПС можно разбить на следующие основные группы:

подстанции, через шины которых преимущественно протекают обменные потоки мощности на ВН между системами или энергорайонами по ВЛ магистрального напряжения;

подстанции, преимущественно выдающие мощность через автотрансформаторы из сети ВН в сеть СН для электроснабжения на этом напряжении целых районов;,

подстанции с реверсивными потоками мощности через автотрансформаторы из сети ВН в сеть СН или из сети СН в сеть ВН (наличие электростанций в сети СН);

подстанции с комбинированным режимом работы, когда наряду с обменными потоками мощности в сети ВН, а также между ВН и СН имеется нагрузка на стороне 10—-35 кВ.

На указанных ПС, за исключением ПС с комбинированным режимом работы, третичная обмотка является только компенсационной и имеет небольшую мощность (от 3 до 15% номинальной проходной мощности автотрансформатора), тогда как на ПС с комбинированным режимом работы третичная обмотка, используемая для питания нагрузки, достигает типовой мощности.

По способу присоединения к сети ПС разделяются на: тупиковые (блочные)—питаемые по одной или двум тупиковым ВЛ; ответвительные (блочные) — питаемые в виде ответвления от одной или двух проходящих ВЛ с односторонним или двусторонним питанием; проходные (транзитные) — включаемые в рассечку одной или двух проходящих ВЛ с односторонним или двусторонним питанием; комбинированные — когда кроме питающих от ПС отходят дополнительно радиальные или транзитные ВЛ.

По способу защиты трансформаторов ПС I категории разделяются на ПС: с предохранителями (только 35 кВ); с короткозамыкателями; с короткозамыкателями и отделителями (а при отсутствии отделителей в холодностойком исполнении — разъединителями с дистанционным приводом с включением их в цикл автоматики); с короткозамыкателями и выключателями нагрузки; с различными системами передачи телеотключающего импульса (ТОЙ) и резервирующего его короткозамыкателя.

Трансформаторы на ПС II категории со схемой на ВН 110 и 220 кВ мостика, а также на ПС III категории со схемой на ВН 220 и 330 кВ расширенного четырехугольника также защищаются короткозамыкателями (110 и 220 кВ или ТОЙ при 330 кВ) и отделителями (или, как на ПС I категории, разъединителями 110—330 кВ с приводом, включенным в цикл автоматики). Все остальные трансформаторы на ПС II и III категорий во всех схемах РУ, кроме вышеуказанных, защищаются выключателями.

По типам устанавливаемой коммутационной аппаратуры на стороне высшего напряжения ПС можно разбить на три группы: с выключателями; без выключателей (с тремя подгруппами — с выключателями нагрузки, с отделителями, с разъединителями, с дистанционными приводами, включенными в цикл автоматики); комбинированные с применением вышеуказанной коммутационной аппаратуры в различных сочетаниях.

По типам устанавливаемых компенсирующих устройств ПС можно разбить на ПС: с синхронными компенсаторами; с батареей шунтирующих статических конденсаторов; с продольной емкостной компенсацией (УПК); с установкой шунтирующих реакторов на стороне ВН, СН или НН.

По способу управления различаются ПС с автоматизированным управлением — телеуправляемые с телесигнализацией; только с телесигнализацией; с управлением с общестанционного поста управления (ОПУ) при наличии телесигнализации.

Подстанции оперативно обслуживаются оперативно-выездными бригадами (ОВБ); дежурным на дому; дежурным на щите управления; совместно с распределительными сетями.

Ремонтное оборудование ПС осуществляется специализированными выездными бригадами централизованного ремонта (с ремонтно-производственных баз — РПБ)  или местным персоналом ПС.

По способу сооружения и конструктивному типу ПС разделяются на: комплектные, заводской поставки (КТП и КТПБ) и сборные из крупноблочных индустриальных узлов.

В зависимости от местных климатических условий и степени загрязнения окружающей среды на ПС применяются: открытые РУ (ОРУ); закрытые РУ (ЗРУ); комплектные РУ в виде герметизированных металлических шкафов, заполненных элегазом (SFe) в качестве изолирующей и дугогасящей среды (КРУЭ), последние выполняются преимущественно для внутренней установки. В последнее время появляются РУ смешанного типа, в которых основная аппаратура высокого напряжения (выключатель, выходной разъединитель и трансформатор тока) заключена в металлические шкафы, заполненные элегазом (КУВ — комплектный универсальный выключатель), а сборные шины, ошиновка и шинные разъединители устанавливаются на открытом воздухе.

Комплектные РУ (КРУ) низшего напряжения 6—10 кВ выполняются в виде металлических шкафов с воздушной изоляцией для закрытой и для наружной установки (КРУН).

Лекция 3. СХЕМЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ СТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ.

Классификация схем коммутации. Распределительные устройства определяются типом, мощностью, напряжением и технологическим режимом электроустановок и выполняются по схемам, группируемым по виду подключения присоединений. В зависимости от количества выключателей на присоединение условно выделяются следующие группы схем (рис. 3.1—3.4).

- Схемы с коммутацией присоединения одним выключателем (рис. 3.1) — одна-две системы шин с обходной системой шин либо без нее.

- Схемы с коммутацией присоединения двумя выключателями (рис. 3.2) — две системы шин с тремя выключателями на два присоединения (схема 3/2, полуторная), две системы шин с четырьмя выключателями на три присоединения (схема 4/3), многоугольники (треугольник, четырехугольник, пятиугольник, шестиугольник.

- Схемы с коммутацией присоединения тремя и более выключателями (рис. 3.3) — связанные многоугольники, генератор—трансформатор—линия с уравнительно-обходным многоугольником, трансформаторы—шины.

- Схемы упрощенные, с количеством выключателей меньшим количества присоединений (рис. 3.4) — блочные, ответвления от проходящих линий (комбинирование блочных схем), мостики, расширенный четырехугольник, заход—выход; в некоторых из схем выключатели отсутствуют, а вместо них используются отделители и короткозамыкатели.

Схемы первой группы именуют радиальными, а второй и третьей — кольцевыми. Их классификация от количества выключателей на присоединение имеет технико-экономическую основу. Стоимость ячейки выключателя 110—500 кВ на мировом рынке составляет 0,1—3 и даже 5 млн долл. (ячейка КРУЭ 500 кВ с выключателем).

Типовая сетка схем коммутации. Типовые схемы коммутации и области их применения определены нормами типового проектирования (НТП) электростанций и подстанций. В табл. 3.1—3.3 приведены типовые схемы коммутации электростанций, а в табл. 3.4 — подстанций. Знак «+» в табл. 3.1—3.4 относится к рекомендуемым схемам, знак «-» ставился, если рассматриваемая схема в НТП не упоминалась.

Рис. 3.1. Схемы коммутации первой группы с обходной системой шин:

а — с одной секционированной системой сборных шин с отдельными обходными выключателями на каждой секции; б — то же, но с системой сборных шин, секционированной двумя последовательно включенными выключателями; в — с одной секционированной системой сборных шин с одним обходным выключателем; г — то же, но с системой сборных шин, секционированной двумя последовательно включенными выключателями; д — с двумя системами сборных шин; е — то же, но с секционированием обеих систем сборных шин, с двумя шиносоединительными и двумя обходными выключателями; ж — то же, но с совмещением функций обходного и шиносоединительного выключателей; з — то же, но с секционированием одной системы сборных шин; ОВ — обходной выключатель; СВ — секционный выключатель; ШСВ — шиносоединительный выключатель

Рис. 3.2. Схемы коммутации второй группы:

а — схема 2/1; б — схема 3/2; в — схема 4/3; г — многоугольник (четырехугольник)

Рис. 3.3. Схемы коммутации третьей группы:

а — связанные многоугольники; б — трансформаторы—шины; в — генератор—трансформатор—линия с уравнительно-обходным многоугольником; г — трансформаторы—шины с полуторным присоединением линий

Рис. 3.4. Схемы коммутации четвертой группы:

а — блок с разъединителем; б — то же, но с выключателем; в — два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий; г, д — ответвления от проходящих линий; е — мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий; ж — мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов; з — сдвоенный мостик; и — расширенный четырехугольник; к — заход—выход

Таблица 3.1. Типовая сетка схем коммутации ТЭС

| Схема | Применение схем в сетях напряжением, кВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 110 | 220 | 330 | 500 | 750 |
| Блочные | + | + | + | + | + |
| Ответвления от проходящих линий | + | + * | + * | + * | + * |
| Мостики | + | + | + | + | + |
| Одна секционированная система сборных шин с обходной системой шин | + | + | - | - | - |
| Две системы сборных шин с обходной системой шин | + | + | - | - | - |
| Схема 3/2 | - | - | + | + | + |
| Схема 4/3 | - | - | + | + | + |
| Многоугольники* * | + | + | + | + | + |
| Два связанных многоугольника*** | - | - | + | + | + |
| Генератор—трансформатор—линия с уравнительно-обходным многоугольником | — | — | + | + | + |

- *Допускается использовать только при наличии достаточных обоснований.

- ** Количество присоединений до шести включительно.

- *** Количество присоединений к каждому многоугольнику до шести включительно.

Таблица 3.2. Типовая сетка схем коммутации АЭС

|  | Применение схем напряжениекВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема |  |  |  |  |  |
|  | 110 | 220 | 330 | 500 | 750 |
| Блочные* | - | - | + | + | + |
| Одна секционированная система сборных шин | + | + | - | - | - |
| с обходной системой шин |  |  |  |  |  |
| Две системы сборных шин с обходной системой шин | + | + | - | - | - |
| Схема 3/2 | - | + | + | + | + |
| Схема 4/3 | - | + | + | + | + |
| Многоугольники* * | - | - | + | + | + |
| Связанные многоугольники*** | - | - | + | + | + |
| Генератор—трансформатор—линия с уравнительно- | - | - | + | + | + |
| обходным многоугольником |  |  |  |  |  |

- При длине линии до 5 км.

- *Количество присоединений до четырех включительно.

'* * * Количество присоединений к каждому многоугольнику до шести включительно.

Таблица 3.3. Типовая сетка схем коммутации ГЭС и ГАЭС

|  | Применение схем в сетях напряжением, кВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема |  |  |  |  |  |
|  | 110 | 220 | 330 | 500 | 750 |
| Блочные | + | + | + | + | + |
| Мостики | + | + | - | - | - |
| Одна секционированная система сборных шин | + | + | — | — | — |
| с обходной системой шин |  |  |  |  |  |
| Две системы сборных шин с обходной системой шин | + | + | - | - | - |
| Схема 3/2 | - | - | + | + | + |
| Схема 4/3 | - | - | + | + | + |
| Многоугольники* | + | + | + | + | + |
| Трансформаторы—шины | - | - | + | + | + |
| Трансформаторы—шины с подключением линий | - | - | + | + | + |
| по схеме 3/2 или 4/3 |  |  |  |  |  |

* Количество присоединений до четьгрех включительно

Таблица 3.4. Типовая сетка схем коммутации подстанций

| Схема | Применение схем в сетях напряжением, кВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 110 | 220 | 330 | 500 | 750 |
| Блочные | + | + | + | + | - |
| Ответвления от проходящих линий | + | + | - | - | - |
| Мостики | + | + | - | - | - |
| Заход—выход | + | + | - | - | - |
| Одна секционированная система сборных шин с обходной системой шин | + | + | - | - | - |
| Две системы сборных шин с обходной системой шин | + | + | - | - | - |
| Схема 3/2 | - | - | + | + | + |
| Многоугольники* | - | + | + | + | + |
| Трансформаторы—шины | - | - | + | + | + |
| Трансформаторы—шины с подключением линий по схеме 3/2 | - | + | + | + | + |

* Количество присоединений до четырех включительно.

Согласно НТП область применения схем коммутации первой и четвертой групп определяется преимущественно напряжением до 220 кВ, и лишь блочная схема считается приемлемой для более высоких значений напряжения. Схемы второй и третьей групп предназначены для РУ 330 кВ и выше, и только схема многоугольников рекомендуется для более низких значений напряжения. Как видно из табл. 3.1— 3.4, схемы коммутации в НТП электроустановок различаются.

В схеме с двумя системами шин с обходной системой НТП регламентируют секционирование выключателями сборных шин в зависимости от количества присоединений к РУ. Для ГЭС, ГАЭС и подстанций при 16 и более присоединений обе рабочие системы шин секционируются выключателями; типовое решение предусматривает два шиносоединительных и два обходных выключателя. Для подстанций при 12—15 присоединениях допускается секционировать одну систему шин. При меньшем количестве присоединений сборные шины не секционируют. Для схем коммутации ТЭС и АЭС обе системы сборных шин секционируют при 17 и более присоединениях. При этом используются два выключателя, совмещающие функции обходного и шиносоединительного выключателей; при 12—16 присоединениях секционируется одна из рабочих систем шин. Сборные шины не секционируют при меньшем количестве присоединений.

Совмещение функций обходного и шиносоединительного выключателей затрудняет эксплуатацию электроустановок и снижает их надежность из-за сложности блокировок и большого числа переключений во вторичных цепях. Поэтому желательно не совмещать функции выключателей. В 60—70-х годах в типовых схемах ТЭС функции обходного и шиносоединительного выключателей были совмещены. Причем не только при секционировании систем шин, но и при наличии семи и менее присоединений к РУ.

При наличии двух обходных выключателей обходная система шин в ряде случаев секционируется разъединителем или состоит из двух независимых частей. Последнее решение, в частности, используется на подстанциях. Тем самым исключается непосредственная связь по обходной системе шин двух присоединений при задействованных в работе обходных выключателях. Плановые ремонты выключателей в РУ выполняются поочередно, поячеечно. Присутствие в схеме двух обходных выключателей оправдано при необходимости замены одного отказавшего выключателя во время планового ремонта другого.

Обходная система шин в схеме с одной-двумя системами сборных шин присутствует не всегда и ее не используют в РУ 35 кВ из-за непродолжительности плановых ремонтов выключателей данного класса напряжения.

Для схем коммутации подстанций с одной системой шин с обходной предусматривается, при наличии обоснования, секционирование системы шин двумя последовательно включенными выключателями. Традиционно для подстанций в схеме с одной секционированной системой сборных шин устанавливается один обходной выключатель с развилкой из двух шинных разъединителей с выходом на обе секции. Для ТЭС и АЭС обходной выключатель предусматривается на каждой секции.

На АЭС моноблоки мощностью 500—1000 МВт, а также автотрансформаторы связи мощностью 500 MB • А коммутируются не менее чем двумя выключателями независимо от типа схемы.

В настоящее время в проектных организациях рассматриваются предложения по усовершенствованию схем. Так, для ТЭС в схемах с одной системой сборных шин предусматриваются два последовательно включенных секционных выключателя. В схеме с двумя системами сборных шин с обходной при количестве присоединений 11 и менее системы шин не секционируются. При количестве присоединений 12 и более секционируются выключателями на две части каждая из систем шин. Секционирование обеих систем сборных шин выполняется независимо от количества присоединений при подключении к РУ двух пускорезервных трансформаторов СН. Моноблоки мощностью 500 МВт и более и автотрансформаторы связи мощностью 500 MB • А подключаются в схеме с двумя системами шин с обходной двумя выключателями. Область применения схем 3/2 и 4/3 распространяется практически на всю гамму повышенных напряжений, т.е. 110 кВ и выше. Видно, что новации направлены на повышение надежности схем коммутации.

устойчивости В НТП электростанций и подстанций содержатся дополнительные требования к схемам коммутации. Так, для ТЭС рекомендуется следующее:

- на электростанциях с агрегатами мощностью 300 МВт и более отказ любого из выключателей, кроме секционного или шиносоединительного, не должен приводить к отключению более одного энергоблока и одной или нескольких линий, если при этом обеспечивается устойчивость энергосистемы или ее части;

при отказе секционного или шиносоединительного выключателя, а также при отказе одного из выключателей во время планового ремонта другого, от сети не должно отключаться свыше двух энергоблоков мощностью 300 МВт и более и двух линий, если при этом обеспечивается устойчивость энергосистемы или ее части. При обосновании допускается одновременная потеря более двух блоков, если последнее допустимо по условию сохранения устойчивости энергосистемы или ее части, не приводит к полному останову электростанции и не нарушает нормальной работы остальных блоков;

- для ТЭЦ допустимое количество и суммарная мощность одновременно отключаемых агрегатов при отказе любого выключателя определяется не только условиями сохранения энергосистемы, но и обеспечением электро- и теплоснабжением потребителей;

- отказ любого выключателя не должен сопровождаться отключением более одной цепи (двух линий) двухцепного транзита 110 кВ и выше;

- отключение линий электропередачи должно производиться не более чем двумя выключателями, (автотрансформаторов — не более чем тремя выключателями в каждом из РУ повышенных напряжений;

- плановый ремонт выключателей 110 кВ и выше осуществляется без отключения соответствующих присоединений;

- при питании от рассматриваемого РУ двух пускорезервных трансформаторов СН блочной электростанции должна исключаться возможность их одновременного отключения при единичном отказе любого выключателя схемы.

Сходные, но более жесткие требования установлены для схем коммутации АЭС. При реакторных блоках 1000 МВт и выше отказ любого выключателя не должен приводить к отключению более одного энергоблока и одной или нескольких линий, если при этом обеспечивается устойчивость энергосистемы. При отказе шиносоединительного или секционного выключателя при мощности блока менее 1000 МВт, а также при отказе одного из выключателей во время планового ремонта другого, от сети не должно отключаться более двух энергоблоков мощностью до 1000 МВт и выше и такого количества линий, при которых обеспечивается устойчивость энергосистемы.

В схемах РУ ГЭС и ГАЭС в послеаварийных режимах не регламентируется количество одновременно отключаемых от сети блоков. Отключение блочного трансформатора должно производиться не более чем тремя выключателями, отключение (автотрансформатора связи напряжением до 500 кВ — не более чем четырьмя, а 750 кВ — не более чем тремя выключателями в РУ одного напряжения.

На подстанциях максимальное количество выключателей, отключающих линию электропередачи, должно быть не более двух, (автотрансформатор напряжением до 500 кВ — не более четырех, а 750 кВ — не более трех в РУ одного повышенного напряжения.

В настоящее время в проектных организациях анализируются дополнительные требования к схемам коммутации. Так, для блочных ТЭС предполагается, что отказ любого из выключателей или повреждение на развилке из шинных разъединителей не должно приводить к отключению более одного энергоблока и одной или нескольких линий, если при этом обеспечивается устойчивость энергосистемы или ее части. Отключение (автотрансформаторов связи осуществляется не более чем двумя выключателями в каждом из РУ повышенных напряжений. На ТЭЦ отказ любого выключателя или повреждение на развилке из шинных разъединителей не должно сопровождаться полной остановкой электростанции.

Опыт использования схем коммутации. При проектировании энергосистем были выявлены предпочтительные схемы коммутации. Ниже приведена дополнительная оценка областей применения схем коммутации.

Схемы коммутации КЭС (табл. 3.5). Из таблицы следует, что при напряжении 110—220 кВ использовалась схема с двумя системами шин с обходной системой. Прочие схемы применяются эпизодически. В распределительных устройствах 330 кВ в равной степени применяются два типа схем: 3/2 и две системы шин с обходной. Такое положение не связано с параметрами электростанций, а определялось политикой формирования схем, принятой в период их проектирования. Так, до второй половины 60-х годов схема с двумя системами шин с обходной считалась приемлемой при напряжении 110—500 кВ. Распределительные устройства 500 кВ представлены, как правило, схемами второй группы. Другие схемы используются в единичных случаях. При 330 кВ и выше полуторная схема применяется наиболее часто.

Схемы коммутации ТЭЦ (табл. 3.6). Обычно выдача мощности ТЭЦ осуществлена на напряжении 110—220 кВ. Как и для КЭС, РУ 110—220 кВ ТЭЦ выполнены преимущественно по схеме с двумя системами шин с обходной системой. При напряжении 110 кВ примерно в 25 % случаев

Таблица 3.5. Схемы коммутации КЭС

| Схема | Частота применения, %, при напряжении |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 110(150)кВ | 220 кВ | 330 кВ | 500 кВ |
| Одна секционированная система сборных шин | 1,5 | 3,6 | — | — |
| Две системы сборных шин | 12,4 | — | — | — |
| Две системы сборных шин с обходной | 84,6 | 87,4 | 45,0 | 12,0 |
| Схема 2/1 | — | 3,6 | — | — |
| Схема 3/2 | — | 1,8 | 50,0 | 40,0 |
| Схема 4/3 | — | — | 5,0 | 24,0 |
| Многоугольники | — • | 1,8 | — | 16,0 |
| Связанные многоугольники | — | — | — | 4,0 |
| Генератор—трансформатор—линия | 1,5 | — | — | — |
| Мостики | — | 1,8 | — | 4,0 |

Таблица 3.6. Схемы коммутации ТЭЦ

| Схема | Частота применеия, % при напряжении |  |
| --- | --- | --- |
|  | 110 кВ | 220 кВ |
| Две системы сборных шин | 24,7 | - |
| Две системы сборных шин с обходной | 66,7 | 64,3 |
| Многоугольники | - | 14,2 |
| Генератор – трансформатор - линия | 6,1 | 14,2 |
| Мостики | 2,5 | 7,1 |

применяется схема с двумя системами шин, т.е. без обходной системы. Это связано с условиями размещения ТЭЦ в стесненных зонах городской или промышленной застройки и использованием закрытых РУ.

Схемы коммутации АЭС (табл. 3.7). При напряжении 110—220 кВ использована схема с двумя системами шин с обходной, а при 330 кВ и выше, как правило, схема 3/2. В отличие от схем для КЭС здесь явно выражена унификация схем.

Схемы коммутации ГЭС и ГАЭС (табл. 3.8). Их частота применения, а также преимущественные схемы подобны таковым для КЭС. Основным отличием является высокая степень применения схем многоугольников.

Схемы коммутации подстанций (табл. 3.9). При напряжении 500 кВ в 90 % случаев использованы различные топологические схемы: четырехугольник и трансформаторы—шины. Конструктивно первую схему можно преобразовать во вторую при увеличении присоединений более четырех. Эти же схемы преимущественно (60 %) используются при напряжении 330 кВ, но степень унификации при этом ниже.

Таблица 3.7. Схемы коммутации АЭС

| Схема | Частота применения, %, при напряжении |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 110 кВ | 220 кВ | 330 кВ | 500 кВ | 750 кВ |
| Две системы шин с обходной | 100,0 | 100.0 | – | – | – |
| Схема 3/2 | – | – | 75,0 | 87,5 | 81,8 |
| Схема 4/3 | – | – | 25,0 | 12,5 | 9,1 |
| Связанные многоугольники | – | – | – | – | 9,1 |

Таблица 3.8. Схемы коммутации ГЭС и ГАЭС

| Схема | Частота применения, %, при напряжении |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 110 кВ | 220 кВ | 330 кВ | 500 кВ |
| Две системы шин с обходной | 80,0 | 50,0 | – | – |
| Схема 2/1 | 20,0 | 7,7 | – | 167,7 |
| Схема 3/2 | – | 7,7 | – | 41,7 |
| Схема 4/3 | – | – | 20,0 | 25,0 |
| Многоугольники | – | 30,7 | 80,0 | 8,3 |
| Трансформаторы – шины | – | 3,9 | – | 8,3 |

Таблица 3.9. Схемы коммутации подстанций

| Схема | Частота применения %, при напряжении |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 110 кВ | 220 кВ | 330 кВ | 500 кВ |
| Блочные | 17,6 | 13,2 | — | 1,4 |
| Мостики | 22,2 | 24,6 | — | — |
| Одна несекционированная система сборных шин | — | — | 3,1 | — |
| Одна секционированная система сборных шин с обходной либо без нее | — | 7,7 | — | — |
| Две системы сборных шин с обходной | 38,0 | 39,0 | 9,4 | 1,4 |
| Четырехугольник* | 8,3 | 8,2 | 34,4 | 38,9 |
| По типу расширенного четырехугольника** | — | 1,1 | 6,2 | 1,4 |
| Заход—выход | — | 4,4 | — | — |
| По типу заход—выход*** | 9,3 | — | — | — |
| Трансформаторы—шины | — | 0,7 | 31,3 | 51,3 |
| Трансформаторы—шины с подключением линий по схеме 3/2 | — | — | 6,2 | — |
| Линии—шины | — | — | — | 1,4 |
| Схема 2/1 | — | — | — | 1,4 |
| Схема 3/2 | — | — | 9,4 | 2,8 |
| Прочие, используемые в единичных случаях | 4,6 | 1,1 | — | — |
| Итого | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

- *В процессе реализации проектных решений некоторые РУ имеют схему треугольника.

- * * Четырехугольник, к каждому узлу которого может быть подключено более одного присоединения.

- * * * Вместо выключателей установлены разъединители, в цепях трансформаторов — отделители.

При напряжении 220 кВ преимущественно применяются схемы с двумя системами шин с обходной системой либо без нее (39 %), мостиков (24,6 %) и блочные (13,2 %). Их результирующая частота применения свыше 70 %. По сравнению с РУ 330 и 500 кВ наблюдается снижение унификации схем.

Дополнительно рассмотрим схемы коммутации на вторичной стороне 110—220 кВ подстанций с высшим напряжением 220—500 кВ. Последние в сети соответствующего класса напряжения являются нагрузочными узлами, вторичная сторона подстанций — источники питания сети рассматриваемого класса напряжения. В основном РУ 110—220 кВ выполнены по схеме с двумя системами сборных шин с обходной либо без нее. Для РУ 110—220 кВ подстанций 500/220, 500/110, 500/220/ 110,330/110 и 330/220/110 кВ обходная система применялась всегда.

Количество подстанций 750 кВ невелико . На них использованы следующие схемы: четырехугольник (треугольник) — шесть, по типу расширенного четырехугольника — одна, трансформаторы—шины — две, полуторная — две подстанции. Преимущественно на подстанциях высшего напряжения 750 кВ применяется полуторная схема на стороне 330 кВ.

Особенности схем коммутации подстанций. Подстанции — это наиболее распространенный тип электроустановок. Одновременно в энергосистемах сооружается или реконструируется их большое количество. Поэтому при проектировании в качестве важной задачи считают унификацию схемных и конструктивных решений в целях снижения затрат на сооружение и эксплуатацию подстанций. Их схемы на высшем (35 кВ и более) и низшем (6—10 кВ) напряжении имеют отличия. Рассмотрим их особенности.

Схемы высшего напряжения. Схемы коммутации подстанций зависят от структуры электрических сетей, в которых выделяют источники питания: шины электростанций, а также вторичные стороны подстанций более высокого напряжения. Кроме того, в схемах учитывается количество питающих и нагрузочных узлов, присоединений к узлу, их взаимное расположение и т.д.

Так, в распределительных сетях 110—220 кВ преимущественно применяются радиальные или радиально-узловые схемы (рис. 3.5). Радиальные схемы бывают с односторонним (рис. 3.5, а) или двусторонним (рис. 3.5, б—г) питанием и подключением подстанций по двум линиям. Так же применяются радиально-узловые схемы (рис. 3.5, д—е). В них хотя бы один нагрузочный узел подключен к сети более чем по двум линиям.

Рис. 3.5 Фрагменты топологических схем электрических сетей.

Рис.3.6. Схемы присоединения подстанций.

По способу присоединения к электрической сети различают тупиковые (рис. 3.6, а), ответвительные (рис. 3.6, б), проходные (рис. 3.6, в) и узловые (рис. 3.6, г) подстанции.

Тупиковые подстанции питаются по радиальным линиям.

Ответвительные подстанции присоединяются к проходящим линиям на ответвлении.

Проходные подстанции подключаются к сети заходом одной линии с двусторонним питанием.

Узловыми именуют подстанции, присоединяемые к сети по трем и более линиям электропередачи.

В основных сетях напряжением 500 кВ и выше применяются кольцевые схемы, так как распределительные и основные сети выполняют различные функции. В начальные этапы развития сети высшего напряжения были предназначены для максимального охвата обширных регионов электроснабжения в целях реализации межсистемного эффекта. Продолжительные нагрузки линий электропередачи были относительно невелики. При этом более предпочтительные технико-экономические показатели имели не радиальные, а кольцевые схемы . Сети 330 кВ занимают промежуточное положение, все более приобретая функции распределительных сетей.

Радиальные схемы сети позволяют максимально унифицировать схемы коммутации подстанций; каждая из них имеет четыре присоединения: две линии электропередачи и два автотрансформатора ). В зависимости от конфигурации сети применяются упрощенные  схемы. С учетом рис. 3.4 и 3.6 установим соответствие схемы присоединения подстанции ее схеме коммутации:

- тупиковые подстанции (рис. 3.6, а) — два блока (рис. 3.4, а или б), два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий (рис. 3.4, в);

- ответвительные подстанции (рис. 3.6, б) — ответвления от проходящих линий (рис. 3.4, г, д), являющиеся комбинацией блочных схем;

— проходные подстанции (рис. 3.6, в) — мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий (рис. 3.4, е), мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов

В последней схеме, сохраняется режим секционирования сети при ремонте в ней любого выключателя. Схема на рис. 3.4, е таким важным с позиций надежности свойством не обладает. Однако отключение линии производится одним выключателем, в то время как в альтернативной схеме — двумя. Как известно, линейные выключатели наиболее часто подвергаются отказам.

Для узловых подстанций используются другие схемы (см. табл. 3.4), в которых применяется большее количество выключателей. Среди этих схем следует выделить схемы с двумя системами шин с обходной (рис. 3.7, а) и с одной секционированной системой шин с обходной (рис. 3.7, б).

В нормальном режиме схема с двумя системами шин с обходной имеет фиксированные присоединения. Они распределяются между системами шин по возможности симметрично; шиносоединительный выключатель нормально включен и секционирует электроустановку (рис. 3.7, в). Тот же вид в нормальном режиме имеет схема с одной секционированной системой шин с обходной (рис. 3.7, г).

При выводе из работы в схеме на рис. 3.7, а одной системы шин, все присоединения группируются на второй системе. Такой возможности в схеме на рис. 3.7, б нет.

Рис.3.7. К сравнению схем с двумя системами шин с обходной со схемой с одной секционированной системой шин с обходной

1 – 4 – присоединения.

Рис. 3.8. Фрагменты главных схем:

а — блок с разъединителем; б — то же, но с выключателем; в — два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий; г — мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов; д — то же, но в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий; е — заход—выход

Рис. 3.8. Окончание.

Рис. 3.9. Фрагменты главных схем:

а — схема с одной секционированной системой шин с обходной; б — схема с двумя системами шин с обходной

Рис. 3.10. Фрагменты схем РУ:

а – четырехугольник; б – схема 3/2.

Рис. 3.11. Фрагменты схем РУ:

а – трансформатор – шины с подключением линий по схеме 3/2; б - трансформатор – шины.

На рис. 3.12 и 3.13 изображены фрагменты главных схем подстанций на стороне 6—10 кВ. При выборе понижающего трансформатора с расщепленными обмотками

Рис. 3.12. Фрагменты РУ на стороне НН с одинарными реакторами:

а – п/ст с постоянным оперативным током; б – п/ст с переменным оперативным током.

Рис. 3.13. Фрагменты РУ со сдвоенными реакторами на п/ст с постоянным оперативным током.

6—10 кВ количество секций будет так же равно четырем (как на рис. 3.13). Если в его цепях установить еще сдвоенные реакторы, то на двухтрансформаторной подстанции количество секций достигнет восьми.

При наличии на подстанции аккумуляторной батареи (т.е. при постоянном оперативном токе) трансформаторы СН 6-10/0,4 кВ подключаются к секциям 6— 10 кВ наряду с другими присоединениями (см. рис. 3.12, а). Если аккумуляторная батарея отсутствует, то на подстанции используется переменный или выпрямленный оперативный ток, и надежность электроснабжения СН повышают подключением трансформаторов СН до вводного выключателя (см. рис. 3.12, б). Конструктивно это более сложное решение. Оно требует дополнительных токопроводов наружной установки.

На рис. 3.14 приведен вариант ввода 6—10 кВ при оснащении подстанции линейными регулировочными трансформаторами. На рис. 3.15 даны схемы подключения источников реактивной мощности. Крупные синхронные компенсаторы устанавливают на мощных узловых подстанциях напряжением 500—750 кВ и подключают к третичным обмоткам понижающих автотрансформаторов. Синхронные компенсаторы небольшой мощности (до 15 Мвар) включаются в сеть прямым пуском. При мощности 50 Мвар и более используется реакторный пуск (рис. 3.15, а).

Рис. 3.14. Ввод на секцию с линейным регулировочным трансформатором.

Рис. 3.15. Подключение источников реактивной мощности:

а – синхронный компенсатор мощностью 50 – 100 МВАр; б – конденсаторной батареи 110 кВ; в - конденсаторной батареи 6 – 10 кВ.

Источниками реактивной мощности являются так же батареи шунтирующих конденсаторов. Они могут подключаться к шинам 110 кВ (рис. 3.15, б). Схема на рис. 3.15, б позволяет осуществлять форсировку мощности батареи шунтированием выключателем части последовательных рядов конденсаторов в фазе. В нулевых выводах батарей ставятся заградительные реакторы, ограничивающие броски тока при форсировке. На зажимах батареи устанавливаются измерительные трансформаторы напряжением 110 кВ, а на зажимах шунтируемой части — трансформаторы 35 кВ. Последние выполняют функции разрядных сопротивлений.

Схемы включения конденсаторных батарей 6—10 кВ разнообразны. На рис. 3.15, в дана схема регулируемой батареи. За счет коммутации выключателями ее мощность ступенчато варьируется от 25 до 100 %.

Особенности схем коммутации электростанций.

Схемы коммутации электростанций, так же как и подстанций, строятся на базе радиальных, кольцевых и упрощенных схем. Типовая сетка схем электростанций и требования, предъявляемые к ним, рассматривались ранее в этой главе. Это не в полной мере отражает все их особенности. На ТЭЦ с поперечными связями применяются специфические решения.

Наиболее простая схема с одной секционированной системой сборных шин приведена на рис. 3.16, а. Схема будет достаточно надежной при питании потребителей по двум линиями, присоединенным к разным секциям. Для ограничения токов КЗ применяются секционные реакторы. Требуемые уровни напряжения на шинах ГРУ в ремонтных режимах обеспечиваются с помощью шунтирующих разъединителей или выключателей (штриховые линии на рис. 3.16, а). При шунтировании секционных реакторов расчетный уровень токов КЗ не должен превосходить допустимого для электрооборудования значения.

На ряде ТЭЦ, введенных ранее в эксплуатацию, использованы схемы кольца (рис. 3.16, б) или звезды (рис. 3.16, в). В определенной мере их можно признать модификацией схемы на рис. 3.16, а при увеличении количества секций ГРУ. Рассматриваемые схемы более гибкие, чем схема с одной секционированной системой сборных шин; такие схемы обеспечивают электрическую связь секций при выводе из работы любой из них.

Так, в схеме на рис. 3.16, б секции с помощью секционных выключателей и реакторов объединены в кольцо; для резервирования СН предусмотрена промежуточная сборка между первой секцией и трансформатором связи. В схеме на рис. 3.16, в секции объединены уравнительной системой шин. Прочие присоединения к секциям 1— 4, не показанные в схемах на рис. 3.16, б и в, те же, что и в схеме на рис. 3.16, а.

На генераторном напряжении 6—10 кВ ТЭЦ применяется схема с двумя секционированными системами сборных шин (рис. 3.16, г). При выводе из работы одной из

Рис. 3.16. Схемы коммутации на генераторном напряжении ТЭЦ.

секций все ее присоединения переводятся на резервную систему шин без разрыва цепи с током. Рассматриваемая схема является гибкой. Основной ее недостаток заключается в наличии оперативных функций разъединителей. Большое количество операций, выполняемых разъединителями, и сложные блокировки негативно сказываются на эксплуатационной надежности электроустановки. В современных условиях эту схему следует применять, если потребители питаются по нерезервированным линиям 6—10 кВ, что, однако, встречается довольно редко.

Лекция 4. ИЗОЛЯТОРЫ И ПРОВОДНИКИ В СХЕМАХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК.

Изоляторы. Различают изоляторы следующих типов: опорные, проходные и подвесные. Изоляторы должны удовлетворять ряду требований, определяющих их электрические и механические характеристики, в соответствии с назначением и номинальным напряжением, а также загрязненностью воздуха в районе установки. К электрическим характеристикам относятся: номинальное напряжение, пробивное напряжение, разрядные и выдерживаемые напряжения промышленной частоты в сухом состоянии и под дождем, импульсные 50%-ные разрядные напряжения обеих полярностей. Основной механической характеристикой является минимальная разрушающая нагрузка, Н, приложенная к головке изолятора в направлении, перпендикулярном оси, а также жесткость или отношение силы, приложенной к головке изолятора в направлении, перпендикулярном оси, к отклонению головки от вертикали, Н/мм.

Жесткость опорных изоляторов зависит от их конструкции и номинального напряжения. Изоляторы для напряжения до 35 кВ включительно обладают очень большой жесткостью, поскольку высота их относительно мала. Изоляторы для более высоких напряжений имеют большую высоту и меньшую жесткость. Она составляет в зависимости от конструкции от 300 до 2000 Н/мм для изоляторов 110 кВ и 150 — 200 Н/мм для изоляторов 220 кВ. Это означает, что при КЗ головки изоляторов заметно отклоняются от своего нормального положения под действием электродинамических сил на проводники. Однако изоляторы не разрушаются при условии, что нагрузка на головку не превышает минимальной разрушающей нагрузки.

Опорные изоляторы предназначены для изоляции и крепления шин или токоведущих частей аппаратов на заземленных металлических или бетонных конструкциях, а также для крепления проводов воздушных линий на опорах. Их можно разделить на стержневые и штыревые.

Опорные стержневые изоляторы для внутренней установки серии ИО изготовляют для номинальных напряжений от 6 до 35 кВ. Они имеют фарфоровое коническое тело с одним небольшим ребром (рис.4.1,а). Снизу и сверху предусмотрены металлические детали (армировка) для крепления изолятора на основании и крепления проводника на изоляторе. Высота фарфорового тела определяется номинальным напряжением. Диаметр тела и вид армировки определяются минимальной разрушающей нагрузкой: чем больше последняя, тем прочнее должен быть укреплен изолятор на основании. Изоляторы, рассчитанные на значительную механическую нагрузку, имеют снизу квадратные фланцы с отверстиями для болтов, а сверху — металлические  колпаки  с  нарезными отверстиями для крепления шинодержателя и проводника. Элементы арматуры охватывают тело изолятора и соединены с фарфором цементным составом.

а)			б)

Рис.4.1 а – опорный стержневой изолятор для внутренней установки серии ИО 10 кВ;

б – опорный стержневой изолятор для наружной установки серии ИОС 110 кВ.

Изоляторы серии ИО изготовляют с минимальной разрушающей нагрузкой от 3,75 до 30 кН.

Опорные стержневые изоляторы для наружной установки серии ИОС (рис.4.1,б ) отличаются от изоляторов описанной выше конструкции более развитыми ребрами, благодаря которым увеличивается разрядное напряжение под дождем. Их изготовляют для номинальных напряжений от 10 до 110 кВ. Минимальная разрушающая нагрузка находится в пределах от 3 до 20 кН.

Опорные штыревые изоляторы серии ОНШ также предназначены для наружной установки. Они имеют фарфоровое тело с далеко выступающими ребрами (крыльями) для защиты от дождя. Длина пути тока утечки по поверхности диэлектрика значительно больше соответствующего пути тока утечки по изолятору, предназначенному для внутренней установки. Изолятор укрепляется на основании с помощью чугунного штыря с фланцем. Для крепления токоведущих частей предусмотрен чугунный колпак с нарезными отверстиями. Штыревые изоляторы изготовляют для номинальных напряжений от 10 до 35 кВ и минимальной разрушающей нагрузки от 5 до 20 кН. Изолятор, показанный на рис.4.2,а , рассчитан на номинальное напряжение 35 кВ. Штыревые изоляторы 110 — 220 кВ представляют собой колонки из нескольких изоляторов 35 кВ.

а)			б)

Рис. б – опорный многоэлементный изолятор (мультикон) 245 кВ; а – опорный штыревой изолятор для наружной установки серии ОНШ 35 кВ.

В Англии, Франции и других странах строят опорно-штыревые изоляторы (рис. 4.2,б), составленные из большого числа фарфоровых элементов 2, соединенных между собой цементной связкой 3, получившие название «мультикон». Вверху изолятора крепится колпак 1, а внизу — металлический фланец. Высота изолятора для напряжения 245 кВ составляет 2300 мм. Такие изоляторы, собранные в одиночные колонки, используются в РУ до 765 кВ. Они обладают малой жесткостью и в то же время высокой прочностью на изгиб.

Проходные изоляторы предназначены для проведения проводника сквозь заземленные кожухи трансформаторов и аппаратов, стены и перекрытия зданий.

Проходные изоляторы для внутренней установки до 35 кВ включительно имеют полый фарфоровый корпус без наполнителя с небольшими ребрами. Для крепления изолятора в стене, перекрытии предусмотрен фланец, а для крепления проводника — металлические колпаки. Длина фарфорового корпуса определяется номинальным напряжением, а диаметр внутренней полости — сечением токоведущих стержней, следовательно, номинальным током. Изоляторы с номинальным током до 2000 А (рис. 4.3) снабжены алюминиевыми стержнями прямоугольного сечения.

Рис. 4.3 Проходной изолятор для внутренней установки 10 кВ, 250 – 630 А

Изоляторы с номинальным током свыше 2000 А (рис.4.4 ) поставляются без токоведущих стержней.

Рис. 4.4 Проходной изорлятор для внутренней установки 20 кВ,8000 – 12500А

Размеры внутренней полости выбраны здесь достаточными, чтобы пропустить через изолятор шину или пакет шин прямоугольного сечения, а при очень большом токе — трубу круглого сечения. Фланцы и колпаки, в особенности у изоляторов с большим номинальным током, изготовляют из немагнитных материалов (специальных марок чугуна, а также силумина — сплава на основе алюминия и кремния) во избежание дополнительных потерь мощности от индуктированных токов. У изоляторов, предназначенных для ввода жестких и гибких шин в, здания РУ или шкафы КРУ наружной установки, часть фарфорового корпуса, обращенная наружу, имеет развитые ребра (рис. 4.5) для увеличения разрядного напряжения под дождем.

Рис. 4.5 Проходной изолятор наружно-внутренней установки 35 кВ, 400 – 630 А.

Проходные изоляторы 110 кВ и выше в зависимости от назначения получили названия линейных или аппаратных вводов. Кроме фарфоровой они имеют бумажно-масляную изоляцию. На токоведущий стержень наложены слои кабельной бумаги с проводящими прокладками между ними. Размеры слоев бумаги и прокладок выбраны так, чтобы обеспечить равномерное распределение потенциала как вдоль оси, так и в радиальном направлении. Ввод (рис. 4.6) состоит из следующих частей: металлической соединительной втулки 1, предназначенной для закрепления ввода в кожухе аппарата или в проеме стены; верхней 2 и нижней 3 фарфоровых покрышек, защищающих внутреннюю изоляцию от атмосферной влаги и служащих одновременно резервуаром для масла, заполняющего ввод.

Рис. 4.6 Герметизированный бумажно-масляный ввод 500 кВ с выносным бачком давления: 1 – металлическая соединительная втулка; 2 и 3 – верхняя и нижняя фарфоровые покрышки; 4 – выносной бачек давления.

Вводы, предназначенные для аппаратов с маслом, имеют укороченную нижнюю часть; это объясняется более высоким разрядным напряжением по поверхности фарфора в масле сравнительно с разрядным напряжением в воздухе.

Вводы обычно герметизированы. Для компенсации температурных изменений в объеме масла предусмотрены компенсаторы давления, встроенные в верхнюю часть ввода или помещенные в особый бачок давления 4, соединенный с вводом гибким трубопроводом. Вводы имеют измерительное устройство, которое служит для контроля давления в системе ввод—бак.

Подвесные изоляторы предназначены для крепления многопроволочных проводов к опорам воздушных линий и РУ. Их конструируют так, чтобы они могли противостоять растяжению.

Тарельчатый изолятор (рис. 4.7) имеет фарфоровый или стеклянный корпус в виде диска с шарообразной головкой.

Рис. 4.7 Подвесной тарельчатый изолятор

Нижняя поверхность диска выполнена ребристой для увеличения разрядного напряжения под дождем, а верхняя поверхность диска — гладкой, с небольшим уклоном для стекания дождя. Внутри фарфоровой (стеклянной) головки цементом закреплен стальной оцинкованный стержень. Сверху фарфоровую головку охватывает колпак из чугуна с гнездом для введения в него стержня другого изолятора или ушка для крепления гирлянды к опоре. Число изоляторов в гирлянде выбирают в соответствии с номинальным напряжением.

Внутренней и наружной поверхностям фарфоровой головки придана такая форма, чтобы при тяжении провода фарфор испытывал только сжатие (как известно, прочность фарфора при сжатии значительно больше, чем при растяжении). Так обеспечивают высокую механическую прочность тарельчатых изоляторов. Они способны выдерживать тяжения порядка 104—105 Н. Механическую прочность подвесных изоляторов характеризуют испытательной нагрузкой, которую изоляторы должны выдерживать в течение 1 ч без повреждений.

Расчетную нагрузку на тарельчатые изоляторы принимают равной половине часовой испытательной.

В местностях, прилегающих к химическим, металлургическим, цементным заводам, воздух содержит значительное количество пыли, серы и других веществ, которые образуют на поверхности изоляторов вредный осадок, снижающий их электрическую прочность. Вблизи моря и соленых озер воздух имеет большую влажность и содержит значительное количество соли, которая также образует вредный осадок. Нормальные изоляторы, используемые в районах, удаленных от источников загрязнения, имеют отношение длины пути утечки к наибольшему рабочему напряжению около 1,5 см/кВ. Для РУ, подверженных загрязнению, применяют изоляторы особой конструкции или увеличивают число изоляторов в гирляндах. Прибегают также к периодической обмывке или обтирке изоляторов.

Тарельчатые изоляторы, предназначенные для местностей с загрязненным воздухом (рис. 4.8), имеют увеличенную длину пути тока утечки и выполнены так, чтобы поверхность их была в наибольшей мере доступна очищающему действию дождя и ветра.

Рис. 4.8 Подвесной изолятор для местности с загрязненным воздухом.

При одинаковой степени загрязнения и увлажнения разрядные напряжения у изоляторов особой конструкции приблизительно в 1,5 раза выше, чем у изоляторов обычного исполнения.

Неизолированные жесткие проводники. Проводники этого вида принято называть шинами. По соображениям экономического порядка применяют исключительно шины из алюминия и его сплавов с различными электрическими и механическими характеристиками. Форму и размеры поперечного сечения шины выбирают в соответствии с рабочим током, учитывая явление поверхностного эффекта, а также требования термической и динамической стойкости при КЗ.

Поверхностный эффект проявляется в том, что переменный ток вытесняется к поверхности проводника, при этом потери мощности увеличиваются, что равносильно увеличению сопротивления. Отношение активного сопротивления Ra уединенного проводника при переменном токе к сопротивлению R при постоянном токе и той же температуре называют коэффициентом поверхностного эффекта Кп = = R.а/R. Он зависит от формы и размеров поперечного сечения проводника, а также от частоты тока.

Распространенные формы поперечного сечения шин. Простейшая форма поперечного сечения шины — прямоугольная с отношением сторон b/h от 1/8 до 1/12 (рис. 4.9, а).

Рис. 4.9 Распространенные виды шин.

Это так называемые плоские шины. Они обеспечивают хороший отвод тепла в окружающую среду, поскольку отношение поверхности охлаждения к объему здесь больше, чем в шинах любой другой формы. Момент сопротивления изгибу относительно оси z во много раз больше, чем относительно оси у. Следовательно, при расположении проводников трех фаз в плоскости у — у плоские шины способны противостоять значительным электродинамическим силам при КЗ.

Плоские шины изготовляют с поперечным сечением до 120 х 10=1200 мм2. Допустимый продолжительный ток таких шин из алюминия при нормированной температуре воздуха 25 °С равен 2070 А. При большем рабочем токе можно применить составные проводники из двух или трех полос с зазорами между ними (рис. 4.9, б, в). Допустимый ток при этом увеличится соответственно до 3200 и 4100 А, т. е. далеко не пропорционально числу полос. Это объясняется поверхностным эффектом — вытеснением переменного тока на поверхность составного проводника. Распределение тока между полосами составного проводника неравномерно, потери мощности заметно увеличиваются.

Недостаток составных проводников заключается также в сложности монтажа и недостаточной механической прочности. Последнее объясняется взаимодействием полос при КЗ. Поскольку токи в полосах направлены одинаково, они стремятся сблизиться. Чтобы исключить смыкание полос при КЗ, необходимы дистанционные прокладки между ними с соответствующим креплением. Проводники из трех и четырех полос безусловно нецелесообразны при переменном токе. Ограниченное применение имеют проводники из двух полос.

При больших рабочих токах применяются составные шины из двух корытных проводников (рис. 4.9, г). Здесь также необходимы дистанционные прокладки между корытами.

Наиболее совершенной формой поперечного сечения шины при рабочем токе свыше 2000 А является круглое кольцевое (рис. 4.9, д). При правильно выбранном отношении толщины стенки к диаметру трубы обеспечивается хороший отвод тепла, а также механическая прочность. Момент сопротивления изгибу одинаков в любом направлении. Применение получили трубы с наружным диаметром до 250 мм и толщиной стенки до 12 мм.

Неизолированные гибкие проводники. В РУ 35 кВ и выше наряду с жесткими шинами применяют гибкие многопроволочные сталеалюминиевые провода, а также пучки из двух, трех и четырех проводов в фазе с дистанционными распорками между ними. Такая конструкция проводника позволяет увеличить рабочий ток и исключить коронирование. В РУ 500 кВ и выше применяют полые алюминиевые провода марок ПА 500 и ПА 640 (рис. 4.10), а также пучки из таких проводов.

Рис. 4.10 Полый алюминиевый провод марки ПА-640

Это гибкие провода, свитые из проволок фасонного сечения с диаметром 45 и 59 мм и допустимой токовой нагрузкой соответственно 1340 и 1680 А.

Сечение проводов и их число в фазе выбирают   в   соответствии   с   рабочим током присоединения, а также номинальным напряжением, чтобы исключить коронирование.

Для увеличения допустимой токовой нагрузки достаточно увеличить суммарное сечение проводов в фазе. Коронирование может быть устранено увеличением числа проводов или их диаметра.

Одиночные провода марки АС могут быть применены при напряжении до 220 кВ включительно и рабочем токе до 1050 А. При большем номинальном напряжении и большем рабочем токе необходимы пучки из нескольких проводов. При напряжении 500 кВ могут быть применены два провода марки АС с допустимым током 2440 А или один провод марки ПА 640 с допустимым током 1680 А. При большем рабочем токе следует взять два провода марки ПА 640, что позволит увеличить допустимый ток до 3360 А. При номинальных напряжениях 750 и 1150 кВ следует применять только провода марки ПА. При этом число проводов в пучке получается минимальным, уменьшается расход алюминия и число гирлянд изоляторов, упрощается  монтаж.

Комплектные токопроводы. Комплектным токопроводом принято называть токопровод с жесткими неизолированными проводниками и металлическим кожухом, изготовленный специализированным заводом по техническим условиям, согласованным с заказчиком, и поставляемый к месту установки частями, размеры и масса которых удобны для транспорта. Изоляцией в комплектных токопроводах служит обычно воздух; при высоких напряжениях — элегаз.

Пофазно-экранированные токопроводы. В пофазно-экранированных токопроводах (рис. 4.11) проводники каждой фазы вместе с опорными изоляторами охвачены проводящими заземленными экранами — кожухами, назначение которых заключается в следующем:

Рис. 4.11 Пример пофазно-экранированного токопровода для генератора 500Мвт, 20 кВ. 18 кА (в разрезе): 1 – шины; 2 – изолятор; 3 – кожух; 4 – стальные балки.

1) обеспечить безопасность обслуживания;

2) защитить проводники, изоляторы от пыли, влаги, случайного попадания посторонних предметов;

3) исключить возможность междуфазных замыканий в пределах токопровода;

4) уменьшить электродинамические силы взаимодействия между проводниками при внешних КЗ;

5) устранить нагревание индуктированными токами стальных несущих конструкций, арматуры железобетонных стен и перекрытий.

Последние два требования могут быть выполнены, если внешнее магнитное поле (вне кожухов) будет возможно полнее компенсировано токами, индуктированными в кожухах. Это и имеет место в токопроводах с непрерывной   замкнутой   системой кожухов типа ТЭН (токопровод экранированный, непрерывный). Как видно из схемы рис. 8.2, секции кожухов каждой фазы соединены между собой сваркой. По концам токопровода кожухи трех фаз соединены с помощью приваренных алюминиевых перемычек в виде плит или труб. Заземляют экраны в одной точке, для чего одну из перемычек присоединяют к контуру заземления электростанции.

Таким образом, кожухи образуют замкнутую трехфазную систему. В рабочем режиме в них индуктируются токи, приблизительно равные токам в проводниках, но направленные противоположно. Они проходят вдоль кожухов, распределяясь равномерно по периметру, и переходят из одного кожуха в два других по концам токопровода. Геометрическая сумма их равна нулю. Эти токи в дальнейшем называются циркулирующими в отличие, от вихревых токов, замыкающихся в пределах кожуха каждой фазы. Циркулирующие токи уменьшают внешнее магнитное поле токопровода. Если бы токи в кожухах в точности соответствовали токам в проводниках и находились с ними в фазе, то внешнее магнитное поле отсутствовало бы. Однако кожухи обладают активным сопротивлением. Вследствие этого токи в кожухах не точно совпадают по фазе с токами в проводниках и внешнее магнитное поле компенсируется не полностью. Однако в рабочем режиме индукция внешнего поля настолько мала, что опасность нагревания стальных конструкций индуктированными в них вихревыми токами практически отсутствует.

Электродинамическая стойкость пофазно-экранированных токопроводов очень высока: ток электродинамической стойкости iдин достигает 560 – 750 кА.

Конструкции пофазно-экранированных токопроводов. В токопроводах этого типа в качестве проводников используют исключительно алюминиевые трубы кольцевого сечения. Диаметр трубы и толщину стенки определяют из теплового расчета, руководствуясь установленными максимальными температурами для проводников и кожухов. Кожухи токопровода изготовляют из листового алюминия толщиной 4 — 6 мм в виде секций длиной 10—12 м. Диаметр кожухов определяется диаметром проводников и двойной высотой изоляторов. Последние вводят в кожухи снаружи через отверстия в стенках и укрепляют болтами. В случае необходимости любой изолятор можно вынуть и заменить другим. Расстояние между изоляторами по длине токопровода составляет 4—5 м, т.е. значительно больше обычных расстояний в неэкранированных токопроводах сборного типа. Проводники плотно прилегают к головкам изоляторов.

Изготовленные таким образом секции собирают в трехфазную систему на месте установки и связывают поперечными двутавровыми балками. Продольная несущая конструкция для токопроводов с непрерывной системой кожухов не требуется, поскольку кожухи обладают значительной жесткостью, и могут быть установлены на опорах с пролетом до 15 — 20 м. Как проводники, так и кожухи отдельных секций соединяют сваркой. Чтобы обеспечить свободную деформацию проводников и кожухов при изменении температуры, предусматривают тепловые компенсаторы. Во избежание проникновения в кожухи пыли и влаги их надежно герметизируют.

В токопроводы могут быть встроены разъединители, заземлители, измерительные трансформаторы тока и напряжения. Токопроводы для блочных агрегатов генератор — трансформатор изготовляют с ответвлениями для присоединения трансформаторов собственных нужд.

Большая часть токопроводов с номинальным током вплоть до 15 —20 кА работает с естественным воздушным охлаждением. Имеются токопроводы, выполненные с проточной вентиляцией и водяными охладителями. При этом размеры проводников и кожухов могут быть уменьшены. Целесообразность такой конструкции должна быть проверена соответствующим технико-экономическим расчетом с учетом местных условий.

Токопроводы для напряжений 6—10 кВ и рабочего тока до 3200А.Токопроводы этого вида предназначены для распределения энергии на промышленных предприятиях и в системах собственных нужд электростанций. Их изготовляют на токи электродинамической стойкости iдин до 125 к А, со стальными и алюминиевыми кожухами, как правило, прямоугольного и круглого сечений с неразделенными и разделенными фазами .

В качестве примера на рис. 4.12 показано устройство токопроводов типа КЗШ-6 для номинального напряжения 6 кВ.

Рис. 4.12 Токопровод типа КЗШ-6: а – без междуфазных перегородок; б – с междуфазными перегородками.

При номинальном токе до 2000 А применяют стальные кожухи, а при больших токах — алюминиевые, чтобы уменьшить потери. В том и другом случае кожухи выполняют в двух вариантах: без междуфазных перегородок (рис. 4.12, а) и с ними (рис. 4.12, б). Междуфазные перегородки повышают надежность работы токопроводов и применяются, например, при наружной установке токопроводов, т. е. при неблагоприятных условиях внешней среды. Ток электродинамической стойкости токопроводов типа КЗШ составляет 64, 100 и 125 к А.

Токопроводы типа ТЭКН-6 для номинального напряжения 6 кВ и номинального тока 2000 и 3200 А снабжают пофазными алюминиевыми экранами. Электродинамическая стойкость их составляет 125 кА.

В токопроводах всех типов применены проводники корытного сечения, укрепленные болтами на опорных изоляторах.

Токопроводы поставляют готовыми секциями длиной от 6 до 9 м и массой от 400 до 700 кг.

Кабели. Конструкция силового кабеля определяется в основном номинальным напряжением, а также системой рабочего заземления сети (незаземленные, заземленные через настроенную индуктивность, эффективно-заземленные). В России сети 6 — 35 кВ не заземлены или заземлены через настроенные индуктивные сопротивления. При нормальной работе напряжение между жилами и оболочкой (землей) в √3 раз меньше напряжения между жилами. Однако при замыкании одной жилы на землю напряжение между неповрежденными жилами и оболочкой увеличивается до линейного. Хотя продолжительность таких анормальных режимов относительно невелика, их приходится учитывать при выборе толщины изоляции.

Трехжильные кабели 6 — 10 кВ изготовляют с поясной изоляцией, в общей свинцовой или алюминиевой оболочке (рис. 4.13).

Рис. 4.13 Поперечное сечение трехжильного кабеля 6 – 10 кВ с поясной изоляцией: 1 – токоведущая жила; 2 – изоляция жилы; 3 – поясная изоляция; 4 – металлическая оболочка; 5 – защитный покров.

Они имеют алюминиевые многопроволочные секторные жилы и изоляцию из кабельной бумаги, пропитанной вязким маслоканифольным составом. Электрическое поле кабелей с поясной изоляцией имеет сложный характер. Силовые линии направлены не перпендикулярно слоям изоляции, а под некоторым углом к ним. Тангенциальная составляющая напряженности электрического поля направлена вдоль слоев бумаги, что способствует развитию скользящих разрядов. Поэтому электрическая прочность вдоль слоев значительно меньше, чем в поперечном направлении. На основании долголетнего опыта эксплуатации кабелей установлена толщина изоляции между жилами и оболочкой; она составляет 0,73 — 0,74 толщины изоляции между жилами. Такая конструкция кабелей 6—10 кВ соответствует условиям их работы.

Свинцовая или алюминиевая оболочка кабеля защищает бумажную изоляцию от проникновения влаги. Поверх металлической оболочки накладывают подушку — защитный слой из волокнистых материалов, пропитанных битумом, и броню из стальных лент или проволоки. Поверх брони предусматривают наружный покров — слой из пропитанных волокнистых материалов и битума — для защиты оболочки и брони от коррозии и механических повреждений. Кабели с алюминиевой оболочкой нуждаются в особо надежной защите от почвенной коррозии. Для этих кабелей целесообразно применение сплошного защитного покрова из поливинилхлоридного пластика; это создает возможность прокладки кабеля без брони в земле и в помещениях, где требуются негорючесть и химическая стойкость к различным химическим агентам. Стоимость кабеля при этом снижается.

Трехжильные кабели 6 и 10 кВ изготовляют с максимальным сечением алюминиевых жил 3x240 мм2. Такие кабели при прокладке в земле рассчитаны на рабочий ток соответственно 390 и 355 А. Если рабочий ток линии превышает эти значения, применяют пучки из нескольких кабелей, включенных параллельно. Широкое применение в сетях городов и промышленных предприятий получили линии из двух параллельно включенных кабелей.

Трехжильные кабели 20 — 35 кВ с вязкой пропиткой изготовляют в России с круглыми отдельно освинцованными жилами (рис. 4.14).

Рис. 4.14 Поперечное сечение трехжильного кабеля 35 кВ с отдельно освинцованными жилами: 1 – токоведущая жила; 2 – изоляция жилы; 3 – свинцовая оболочка жилы; 4 – защитный покров.

В отличие от описанных выше кабелей с секторными жилами и поясной изоляцией электрическое поле в таких кабелях радиально, что улучшает условия работы изоляции. На круглые алюминиевые жилы накладывают последовательно экран из полупроводящей бумаги, изоляцию, опять экран из полупроводящей бумаги и оболочку из свинца. Изготовленные таким образом освинцованные жилы скручивают, а промежутки между ними заполняют пропитанной кабельной пряжей; затем кабель обматывают тканевой лентой или кабельной пряжей и бронируют. Поверх брони накладывают наружный защитный покров.

На станциях для соединения повышающих трансформаторов с РУ высшего напряжения применяют кабели 110 —500 кВ, если по местным условиям эти соединения не могут быть выполнены шинами или многопроволочными проводами.

Конструкции кабелей высокого напряжения весьма разнообразны. Наибольшее применение в России получили кабельные линии из трех одножильных кабелей, заключенных в стальную трубу с маслом под давлением около 1,5 МПа (рис. 4.15).

Рис. 4.15 Кабельная линия 110 кВ из трёх одножильных кабелей, заключенных в стальную трубу с маслом: 1 – токоведущая жила; 2 – изоляция; 3 – стальная труба; 4 – масло.

Бумажная изоляция в масле под давлением обладает значительно большей электрической прочностью, большей стабильностью и надежностью в  эксплуатации,  чем  бумажная  изоляция с вязкой пропиткой. В последней при изменении температуры образуются воздушные включения, которые снижают электрическую прочность изоляции; в кабелях с бумажной изоляцией в масле воздушные включения отсутствуют.

Токопроводящие жилы кабелей круглой формы скручивают из медных луженых проволок. На каждую жилу накладывают экран из лент полупроводящей бумаги и изоляцию из специальной кабельной бумаги. Поверх изоляции накладывают экран из полупроводящей и металлизированной бумаги и медные ленты, а также две спирали из мягких полукруглых проволок, чтобы облегчить затягивание кабеля в трубу. Затем накладывают временную свинцовую оболочку, предохраняющую изоляцию кабеля во время транспортирования и хранения. Три изолированные жилы с экраном из медных лент и спиралью из проволоки (свинцовую оболочку снимают в процессе монтажа) затягивают в предварительно проложенную стальную трубу, которую заполняют маслом под избыточным давлением. Стальные трубы кабельных линий 110—500 кВ имеют диаметр 150 — 300 мм и толщину стенки 10—12 мм. Предусматривают наружный антикоррозийный покров. Подпитку маслом и поддержание давления в трубе осуществляют от автоматизированной насосной установки, располагаемой на одном или обоих концах линии в зависимости от ее длины.

Леция 5.СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ.

Схемы и группы соединений обмоток трансформаторов. Обмотки трансформаторов имеют обычно соединения: звезда — Y, звезда с выведенной нейтралью — Y и треугольник — Δ. Сдвиг фаз между ЭДС первичной и вторичной обмоток (Е1 и Е2) принято выражать условно группой соединений.

В трехфазном трансформаторе применением разных способов  соединений обмоток можно образовать двенадцать различных групп  соединений, причем при схемах соединения обмоток звезда — звезда мы можем получить любую четную группу (2, 4, 6, 8, 10, 0), а при  схеме звезда—треугольник или треугольник—звезда — любую нечетную группу (1, 3, 5, 7, 9, 11).

Группы соединений указываются справа от знаков схем соединения обмоток. Трансформаторы по рис. 5.2  имеют схемы и группы соединения обмоток: Y/Δ-11; Y/Ύ/Δ-0-11; Y/Δ/Δ - 11 - 11.

Соединение в звезду обмотки ВН позволяет выполнить внутреннюю изоляцию из расчета фазной ЭДС, т.е. в 3 раз меньше линейной. Обмотки НН преимущественно соединяются в треугольник, что позволяет уменьшить сечение обмотки, рассчитав ее на фазный ток I3. Кроме того, при соединении обмотки трансформатора в треугольник создается замкнутый контур для токов высших гармоник, кратных трем, которые при этом не выходят во внешнюю сеть, вследствие чего улучшается симметрия напряжения на нагрузке.

Соединение обмоток в звезду с выведенной нулевой точкой применяется в том случае, когда нейтраль обмотки должна быть заземлена. Эффективное заземление нейтрали обмоток ВН обязательно в трансформаторах 330 кВ и выше и во всех автотрансформаторах (подробнее ниже). Системы 110, 150 и 220 кВ также работают с эффективно заземленной нейтралью, однако для уменьшения токов однофазного КЗ нейтрали части трансформаторов могут быть разземлены. Так как изоляция нулевых выводов обычно не рассчитывается на полное напряжение, то в режиме разземления нейтрали необходимо снизить возможные перенапряжения путем присоединения ограничителей перенапряжений к нулевой точке трансформатора (рис. 5.1 ).

Рис.5.1 . Схемы заземления трансформаторов и автотрансформаторов:

а – трансформаторов 110 – 220 кВ без РПН; б – трансформаторов 330 – 750 кВ без РПН; в – трансформаторов 110 кВ с РПН; г – автотрансформаторов всех напряжений; д - трансформаторов 150 – 220 кВ с РПН; е – трансформаторов 330 – 500 кВ с РПН.

Нейтраль заземляется также на вторичных обмотках трансформаторов, питающих четырехпроводные сети 380/220 и 220/127 В. Нейтрали обмоток при напряжении 10—35 кВ не заземляются или заземляются через дугогасящий реактор для компенсации емкостных токов. Технические данные силовых трансформаторов и автотрансформаторов, их схемы и группы соединений определяются действующими ГОСТ и приводятся в каталогах и справочниках.

К основным параметрам трансформатора относятся: номинальные мощность, напряжение, ток; напряжение КЗ; ток холостого хода; потери холостого хода и КЗ.

Номинальной мощностью трансформатора называется указанное в заводском паспорте значение полной мощности, на которую непрерывно может быть нагружен трансформатор в номинальных условиях места установки и охлаждающей среды при номинальных частоте и напряжении.

Рис. 5.2  Условное обозначение и схемы соединения обмоток трансформаторов: а – двухобмоточного; б – трехобмоточного; г - с расщепленной обмоткой низкого напряжения

Номинальная мощность для двухобмоточного трансформатора — это мощность каждой из его обмоток. Трехобмоточные трансформаторы могут быть выполнены с обмотками как одинаковой, так и разной мощности. В последнем случае за номинальную принимается наибольшая из номинальных мощностей отдельных обмоток трансформатора.

За номинальную мощность автотрансформатора принимается номинальная мощность каждой из сторон (ВН или СН), имеющих между собой автотрансформаторную связь («проходная мощность»).

Номинальные напряжения обмоток — это напряжения первичной и вторичной обмоток при холостом ходе трансформатора. Для трехфазного трансформатора — это его линейное (междуфазное) напряжение. Для однофазного трансформатора, предназначенного для включения в трехфазную группу, соединенную в звезду, — это U3 .При работе трансформатора под нагрузкой и подведении к зажимам его первичной обмотки номинального напряжения на вторичной обмотке напряжение меньше номинального на величину потери напряжения в трансформаторе. Коэффициент трансформации трансформатора n определяется отношением номинальных напряжений обмоток высшего и низшего напряжений

n=UномВНUномНН

В трехобмоточных трансформаторах определяется коэффициент трансформации каждой пары обмоток: ВН и НН; ВН и СН; СН и НН.

Номинальными токами трансформатора называются указанные в заводском паспорте значения токов в обмотках, при которых допускается длительная нормальная работа трансформатора.

Номинальный ток любой обмотки трансформатора определяют по ее номинальной мощности и номинальному напряжению.

Напряжение короткого замыкания uк — это напряжение, при подведении которого к одной из обмоток трансформатора при замкнутой накоротко другой обмотке в ней проходит ток, равный номинальному.

Напряжение КЗ определяют по падению напряжения в трансформаторе, оно характеризует полное сопротивление обмоток трансформатора.

В трехобмоточных трансформаторах и автотрансформаторах напряжение КЗ определяется для любой пары его обмоток при разомкнутой третьей обмотке. Таким образом, в каталогах приводятся три значения напряжения КЗ: u к ВН – НН , uк ВН – СН, uк СН - НН.

Поскольку индуктивное сопротивление обмоток значительно выше активного (у небольших трансформаторов в 2 — 3 раза, а у крупных в 15 — 20 раз), то uк в основном зависит от реактивного сопротивления, т.е. взаимного расположения обмоток, ширины канала между ними, высоты обмоток. Величина uк регламентируется ГОСТ в зависимости от напряжения и мощности трансформаторов. Чем больше высшее напряжение и мощность трансформатора, тем больше напряжение КЗ. Так, трансформатор мощностью 630 кВ*А с высшим напряжением 10 кВ имеет uK=5,5%, с высшим напряжением 35 кВ — uк= 6,5 %; трансформатор мощностью 80000 кВ-А с высшим напряжением 35 кВ имеет uK=9%, a с высшим напряжением110кВ — uк= 10,5%.

Увеличивая значение uк, можно уменьшить токи КЗ на вторичной стороне трансформатора, но при этом значительно увеличивается потребляемая реактивная мощность и увеличивается стоимость трансформаторов. Если трансформатор 110 кВ мощностью 25 MB•А выполнить с uK= 20% вместо 10%, то расчетные затраты на него возрастут на 15,7 %, а потребляемая реактивная мощность возрастет вдвое (с 2,5 до 5,0 МВАр).

Трехобмоточные трансформаторы могут иметь два исполнения по значению ик в зависимости от взаимного расположения обмоток. Если обмотка НН расположена у стержня магнитопровода, обмотка ВН — снаружи, а обмотка СН — между ними, то наибольшее значение имеет uк ВН – НН, а меньшее значение — uк ВН – СН. В этом случае потери напряжения по отношению к выводам СН уменьшатся, а ток КЗ в сети НН будет ограничен благодаря повышенному значению uк ВН-НН. Это понижающий трансформатор на подстанциях.

Если обмотка СН расположена у стержня магнитопровода, обмотка ВН — снаружи, а обмотка НН — между ними, то наибольшее значение имеет uк ВН – СН, а меньшее —uк ВН – НН. Значение uк СН - НН останется одинаковым в обоих исполнениях. Это повышающий трансформатор на станциях.

Ток холостого хода IХ характеризует активные и реактивные потери в стали и зависит от магнитных свойств стали, конструкции и качества сборки магнитопровода и от магнитной индукции. Ток холостого хода выражается в процентах номинального тока трансформатора. В современных трансформаторах с холоднокатаной сталью токи холостого хода имеют небольшие значения.

Потери холостого хода Рх и короткого замыкания Рк определяют экономичность работы трансформатора. Потери холостого хода состоят из потерь в стали на перемагничивание и вихревые токи. Для их уменьшения применяются электротехническая сталь с малым содержанием углерода и специальными присадками, холоднокатаная сталь толщиной 0,3 мм марок 3405, 3406 и других с жаростойким изоляционным покрытием. В справочниках и каталогах приводятся значения Рх для уровней А и Б. Уровень А относится к трансформаторам, изготовленным из электротехнической стали с удельными потерями не более 0,9 Вт/кг, уровень Б — с удельными потерями не более 1,1 Вт/кг (при В= 1,5 Тл, f= 50 Гц).

Потери короткого замыкания состоят из потерь в обмотках при протекании по ним токов нагрузки и добавочных потерь в обмотках и конструкциях трансформатора. Добавочные потери вызваны магнитными полями рассеяния, создающими вихревые токи в крайних витках обмотки и конструкциях трансформатора (стенки бака, ярмовые балки и др.). Для их снижения обмотки выполняются многожильным транспонированным проводом, а стенки бака экранируются магнитными шунтами.

В современных конструкциях трансформаторов потери значительно снижены. Например, в трансформаторе мощностью 250000 кВ-А при U=110кВ (Рх=200 кВт, Рк=790 кВт), работающем круглый год (Ттах=6300 ч), потери электроэнергии составят 0,43% электроэнергии, пропущенной через трансформатор. Чем меньше мощность трансформатора, тем больше относительные потери в нем.

В сетях энергосистем установлено большое количество трансформаторов малой и средней мощности, поэтому общие потери электроэнергии во всех трансформаторах страны значительны, и очень важно для экономии электроэнергии совершенствовать конструкции трансформаторов с целью дальнейшего уменьшения значений Рх и Рк.

Особенности автотрансформаторов. В установках 110 кВ и выше широкое применение находят автотрансформаторы (AT) большой мощности. Объясняется это рядом преимуществ, которые они имеют по сравнению с трансформаторами той – же мощности:

- меньший расход меди, стали, изоляционных материалов;

- меньшая масса, а, следовательно, меньшие габариты;

- меньшие потери и больший КПД;

- более легкие условия охлаждения.

Однофазный автотрансформатор имеет электрически связанные обмотки ОВ и ОС (рис. 5.3). Часть обмотки, заключенная между выводами В и С, называется последовательной, а между С и О — общей.

При работе автотрансформатора в режиме понижения напряжения в последовательной обмотке проходит ток Iв, который, создавая магнитный поток, наводит в общей обмотке ток I0. Ток нагрузки вторичной обмотки IС складывается из тока Iв, проходящего благодаря гальванической (электрической) связи обмоток, и тока I0, созданного магнитной связью этих обмоток: Ic= Iв+I0, откуда I0=IC -IВ.

Полная мощность, передаваемая автотрансформатором из первичной сети во вторичную, называется проходной.

Если пренебречь потерями в сопротивлениях обмоток автотрансформатора, можно записать следующее выражение:

S= UBIB~ UCIC. Преобразуя правую часть выражения, получаем

S= UBIB=[(UB- UC)+UC]IB=(UB- UC)IB+ UCIB,	(2.6)

где (UB- UC)IB= ST — трансформаторная мощность, передаваемая магнитным путем из первичной обмотки во вторичую; UCIB=SЭ— электрическая мощность, передаваемая из первичной

Рис.5.3 . Схема однофазного трансформатора.

обмотки во вторичную за счет их гальванической связи, без трансформации.

Эта мощность не нагружает общей обмотки, потому что ток IВ из последовательной обмотки проходит на вывод С, минуя обмотку ОС.

В номинальном режиме проходная мощность является номинальной мощностью автотрансформатора S= Sном, а трансформаторная мощность — типовой мощностью SТ= Sтип.

Размеры магнитопровода, а следовательно, его масса определяются трансформаторной (типовой) мощностью, которая составляет лишь часть номинальной мощности:

SТИПSНОМ=(UB−UC)IBUBIB=UB−UCUB=1−1nBC=KT

где nВС= UB/UC — коэффициент трансформации; Кт — коэффициент выгодности или коэффициент типовой мощности.

Из формулы для Кт следует, что чем ближе UB к UС, тем меньше Кт и меньшую долю номинальной составляет типовая мощность. Это означает, что размеры автотрансформатора, его масса, расход активных материалов уменьшаются по сравнению с трансформатором одинаковой номинальной мощности.

Например, при UВ= 330 кВ и UС=110 кВ КТ=0,667, а при UВ= 550 кВ и UС= 330 кВ КТ= 0,34.

Наиболее целесообразно применение автотрансформаторов при сочетании напряжений 220/110; 330/150; 500/220; 750/330.

Из схемы (см. рис. 5.3) видно, что мощность последовательной обмотки:

SП=(UB−UC)IB=SТИП;

мощность общей обмотки:

SO=UCIO=UC(IC−IB)=UCIC(1−1nBC)=SНОМKT=SТИП.

Таким образом, еще раз можно подчеркнуть, что обмотки и магнитопровод автотрансформатора рассчитываются на типовую мощность, которую иногда называют расчетной мощностью. Какая бы мощность ни подводилась к зажимам В или С, последовательную и общую обмотки загружать больше чем на SТИП нельзя. Этот вывод особенно важен при рассмотрении комбинированных режимов работы автотрансформатора. Такие режимы возникают, если имеется третья обмотка, связанная с автотрансформаторными обмотками только магнитным путем.

Третья обмотка автотрансформатора (обмотка НН) используется для питания нагрузки, для присоединения источников активной или реактивной мощности (генераторов и синхронных компенсаторов), а в некоторых случаях служит лишь для компенсации токов третьих гармоник. Мощность обмотки НН SHH не может быть больше SТИП, так как иначе размеры автотрансформатора будут определяться мощностью этой обмотки. Номинальная мощность обмотки НН указывается в паспортных данных автотрансформатора.

В автотрансформаторах с обмоткой НН возможны различные режимы работы: передача мощности из обмотки ВН в обмотку СН при отключенной обмотке НН; передача мощности из обмотки НН в СН или ВН; передача из обмотки ВН и НН в обмотку СН и другие режимы Во всех случаях необходимо контролировать загрузку общей, последовательной обмоток и вывода СН. К особенностям следует отнести необходимость глухого заземления нейтрали у автотрансформаторов, общей для ВН и СН.

Системы охлаждения силовых трансформаторов. При работе трансформатора происходит нагрев обмоток и магнитопровода за счет потерь энергии в них. Предельный нагрев частей трансформатора ограничивается изоляцией, срок службы которой зависит от температуры нагрева. Чем больше мощность трансформатора, тем интенсивнее должна быть система охлаждения.

Ниже приводится краткое описание систем охлаждения трансформаторов, отличающихся своей интенсивностью.

Естественное воздушное охлаждение трансформаторов осуществляется путем естественной конвекции воздуха и частично — лучеиспускания в воздухе. Такие трансформаторы получили название «сухих». Условно принято обозначать естественное воздушное охлаждение при открытом исполнении С, при защищенном исполнении СЗ, при герметизированном исполнении СГ, с принудительной циркуляцией воздуха СД.

Допустимое превышение температуры обмотки сухого трансформатора над температурой охлаждающей среды зависит от класса нагревостойкости изоляции и согласно ГОСТ 11677—85 должно быть не больше: 60 °С (класс А); 75 °С (класс Е); 80 °С (класс В); 100 °С (класс F); 125 °С (класс Н).

Данная система охлаждения малоэффективна, поэтому применяется для трансформаторов мощностью до 1600 кВ-А при напряжении до 15 кВ.

Естественное масляное охлаждение (М) выполняется для трансформаторов мощностью до 16000 кВ-А включительно (рис. 5.4,а ). В таких трансформаторах теплота, выделенная в обмотках и магнитопроводе 2 (выемная часть), передается окружающему маслу, которое, циркулируя по баку 1 и радиаторным трубам 3 (охлаждающая поверхность), передает его окружающему воздуху. При номинальной нагрузке трансформатора температура масла в верхних, наиболее нагретых слоях не должна превышать 95°С(ПТЭ, п. 5.3.12).

Для лучшей отдачи теплоты в окружающую среду бак трансформатора снабжается ребрами, охлаждающими трубами или радиаторами в зависимости от мощности.

Масляное охлаждение с дутьем и естественной циркуляцией масла (Д) применяется для более мощных трансформаторов. В этом случае в навесных охладителях из радиаторных труб 5 помещаются вентиляторы 8 (рис. 5.4,б ). Вентилятор засасывает воздух снизу и обдувает нагретую верхнюю часть труб. Пуск и останов вентиляторов могут осуществляться автоматически в зависимости от нагрузки и температуры нагрева масла. Трансформаторы с таким охлаждением могут работать при полностью отключенном дутье, если нагрузка не превышает 100% номинальной, а температура верхних слоев масла не более 55 °С, а также при минусовых температурах окружающего воздуха и температуре масла не выше 45 °С независимо от нагрузки. Максимально допустимая температура масла в верхних слоях при работе с номинальной нагрузкой составляет 95 °С (ПТЭ, п. 5.3.12).

Форсированный обдув радиаторных труб улучшает условия охлаждения масла, а следовательно, обмоток и магнитопровода трансформатора, что позволяет изготовлять такие трансформаторы мощностью до 80000 кВА.

Масляное охлаждение с дутьем и принуди тельной циркуляцией масла через воздушные охладители (ДЦ) применяется для трансформаторов мощностью 63000 кВА и более.

Охладители 7 состоят из системы тонких ребристых трубок, обдуваемых снаружи вентилятором 8. Электронасосы 6, встроенные в маслопроводы, создают непрерывную принудительную циркуляцию масла через охладители (рис. 5.4,в ).

Рис. 5.4. Системы охлаждения трансформаторов:

а – типа М; б – типа Д; в – типа ДЦ; 1 – бак; 2 – выемная часть; 3 – охлаждающая поверхность; 4 – коллектор; 5 – трубчатый радиатор; 6 – электронасос; 7 – охладитель; 8 – вентилятор.

Благодаря большой скорости циркуляции масла, развитой поверхности охлаждения и интенсивному дутью охладители обладают большой теплоотдачей и компактностью. Переход к такой системе охлаждения позволяет значительно уменьшить габариты трансформаторов.

Охладители могут устанавливаться вместе с трансформатором на одном фундаменте или на отдельных фундаментах рядом с баком трансформатора.

В трансформаторах с направленным потоком масла (НДЦ) интенсивность охлаждения повышается, что позволяет увеличить допустимые температуры обмоток.

Масляно-водяное охлаждение с принудительной циркуляцией масла (Ц) принципиально устроено так же, как система ДЦ, но, в отличие от последнего, охладители состоят из трубок, по которым циркулирует вода, а между трубками движется масло.

Температура масла на входе в маслоохладитель не должна превышать 70 °С.

Чтобы предотвратить попадание воды в масляную систему транс форматора, давление масла в маслоохладителях должно превышать давление циркулирующей в них воды не менее чем на 0.01 МПа (1 Н/см2). Эта система охлаждения эффективна, но имеет более сложное конструктивное выполнение и применяется на мощных трансформаторах (160 MB-А и более).

Масляно-водяное охлаждение с направленным потоком масла (НЦ) применяется для трансформаторов мощностью 630 MB-А и более.

На трансформаторах с системами охлаждения ДЦ и Ц устройства принудительной циркуляции масла должны автоматически включаться одновременно с включением трансформатора и работать непрерывно независимо от нагрузки трансформаторов. В то же время число включаемых в работу охладителей определяется нагрузкой трансформатора. Такие трансформаторы должны иметь сигнализацию о прекращении циркуляции масла, охлаждающей воды или об останове вентилятора.

Следует отметить, что в настоящее время ведутся разработки новых конструкций трансформаторов с обмотками, охлаждаемыми до очень низких температур. Металл при низких температурах обладает сверхпроводимостью, что позволяет резко уменьшить сечение обмоток. Трансформаторы с использованием принципа сверхпроводимости (криогенные трансформаторы) будут иметь малую транспортировочную массу при мощностях 1000 MB-А и выше.

Каждый трансформатор имеет условное буквенное обозначение, которое содержит следующие данные в том порядке, как указано ниже:

- число фаз (для однофазных — О; для трехфазных — Т);

- вид охлаждения — в соответствии с пояснениями, приведенными выше;

- число обмоток, работающих на различные сети (если оно больше двух), для трехобмоточного трансформатора Т; для трансформатора с расщепленными обмотками Р (после числа фаз);

- буква Н в обозначении при выполнении одной из обмоток с устройством РПН;

- буква А на первом месте для обозначения автотрансформатора.

За буквенным обозначением указывается номинальная мощность, кВ-А; класс напряжения обмотки (ВН); климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150—69* и ГОСТ 15543-70*.

Например, ТДТН-16 000/110-У1 — трехфазный трансформатор с системой охлаждения Д, трехобмоточный, с регулированием напряжения под нагрузкой, номинальной мощностью 16000 кВ* А, напряжением ВН 110 кВ, климатическое исполнение У (умеренный климат), категория размещения 1 (на открытом воздухе).

Системы регулирования напряжения в силовых трансформаторах.

Для нормальной работы потребителей необходимо поддерживать определенный уровень напряжения на шинах станций и подстанций. Предусматривается несколько способов регулирования напряжения, наиболее распространенные основываются на изменение коэффициента трансформации трансформаторов.

Известно, что коэффициент трансформации определяется как отношение первичного напряжения к вторичному, или

n=U1U2=w1w2,

где w1,w2 — число витков первичной и вторичной обмоток соответственно.

Отсюда U2=U1w2w1.

Обмотки трансформаторов снабжаются дополнительными ответвлениями, с помощью которых можно изменять коэффициент трансформации. Переключение ответвлений может происходить без возбуждения (ПБВ), т. е. после отключения всех обмоток от сети или под нагрузкой (РПН).

Устройство ПБВ позволяет регулировать напряжение в пределах ±5% и не позволяет регулировать напряжение в течение суток, так как это потребовало бы частого отключения трансформатора для производства переключений, что по условиям эксплуатации практически недопустимо. Обычно ПБВ используется только для сезонного регулирования напряжения.

Регулирование под нагрузкой (РПН) за счет специальных технических решений позволяет переключать ответвления обмотки трансформатора без разрыва цепи. Устройство РПН предусматривает регулирование напряжения в различных пределах в зависимости от мощности и напряжения трансформатора (от ±10 до +16 % ступенями приблизительно по 1,5 %).

Параллельное включение трансформаторов. Параллельное включение нескольких трансформаторов широко применяется в электрических системах. Во многих случаях только при использовании параллельного включения ряда трансформаторов, каждый из которых принимает на себя известную долю общей нагрузки, могут быть трансформированы те огромные мощности, которые требуется передавать на большие расстояния и многократно преобразовывать в современных энергосистемах. Заменить несколько параллельно включенных трансформаторов крупной подстанции одним трансформатором, рассчитанным на всю передаваемую мощность, нельзя уже потому, что такой трансформатор имел бы слишком большие размеры и встретились бы непреодолимые трудности при его изготовлении на заводе и транспортировке к месту установки.

Однако и на подстанциях меньшей мощности включают несколько трансформаторов параллельно, так как при этом лучше решаются задачи резервирования и расширения подстанции. При выходе из строя одного трансформатора остальные продолжают работать и могут принять на себя увеличенную нагрузку, а неисправный трансформатор может быть заменен резервным, стоимость которого сравнительно невелика по сравнению со стоимостью всех установленных трансформаторов. Кроме того, при достаточно большом количестве установленных на подстанции трансформаторов всегда может быть включено на параллельную работу такое их число, при котором каждый из них несет оптимальную нагрузку и преобразует энергию с минимальными потерями.

Выбор количества параллельно включенных трансформаторов подстанции представляет собой оптимизационную технико-экономическую задачу, в которой оптимизируются суммарные затраты на эксплуатацию и изготовление установленных трансформаторов. При этом нужно учитывать, что стоимость потерь энергии и стоимость изготовления трансформаторов уменьшаются с ростом мощности трансформаторов в единице, а стоимость резервирования, наоборот, возрастает.

Условия включения трансформаторов на параллельную работу. Для исключения ошибок при включении условились соединять между собой электрически одинаково обозначенные выводы трансформаторов, работающих параллельно. Схема параллельного включения двух однофазных трансформаторов α и β показана на рис. 5.5. Как видно, одноименные выводы трансформаторов α и β (Aα, Aβ; Xα,Xβ;aα, aβ;xα, xβ) присоединяются соответственно к одной и той же шине.

Рис. 5.5. . Схема параллельного включения однофазных двухобмоточных трансформаторов, имеющих группу соединения1/1/0

Сформулируем условия, при которых допустимо параллельное включение трансформаторов на холостом ходу при отсоединенной нагрузке Z (разомкнутом выключателе К2). Очевидно, выводы первичных обмоток трансформаторов Aα, Aβ; Xα, Xβ могут быть присоединены указанным образом к первичной сети без соблюдения каких-либо дополнительных условий. После включения первичных обмоток на напряжение U1=Ulα=Uβ между разъединенными выводами вторичных обмоток аαхα и аβ хβ будут действовать соответственно напряжения

U2α=E2α=U1αn12α=E1αn12α

и

U2β=E2β=U1βn12β=E1βn12β.

Выводы хα и хβ вторичных обмоток трансформаторов могут быть объединены безболезненно. Но на ключе К1, с помощью которого объединяются зажимы аα и аβ, может появиться ЭДС

EΔ=E2α−E2β.

Объединение выводов аα и аβ не будет сопровождаться появлением уравнительных токов в обмотках только при

EΔ=E2α−E2β=0

т.е. при одинаковых вторичных ЭДС

E2α=E2β.

Для этого необходимо соблюдение следующих условий:

1.Включаемые параллельно трансформаторы должны иметь одинаковые коэффициенты трансформации. При n12α=n12β и U1α=U1β вторичные ЭДС одинаковы E2α=E2β.

2.Включаемые параллельно трансформаторы должны иметь одинаковые группы соединения. При одинаковых номерах групп соединения Nα=Nβ=N ЭДС E2α и E2β повернуты на одинаковый угол θN  относительно не отличающихся друг от друга первичных ЭДС E1α=E1β=-U1 и, следовательно, совпадают по фазе:

E2α=E1αn12αejθN=E1βn12βejθN=E2β.

Эти условия распространяются и на трехфазные трансформаторы, при параллельном включении которых также объединяются одинаково обозначенные линейные и нулевые выводы. При этом при выполнении условий включения получаются одинаковые по значению и по фазе вторичные линейные ЭДС.

Третьим дополнительным условием является требование, чтобы параллельно включаемые трансформаторы имели одинаковые относительные напряжения короткого замыкания (на практике допускается различие в напряжении короткого замыкания до 10%). Если это условие не будет выполняться, то трансформаторы будут не равномерно загружаться током нагрузки. В цепи трансформатора с большим uk будет протекать меньшая доля тока нагрузки, и он будет недогружен, а в цепи трансформатора с меньшим uk будет протекать большая доля тока нагрузки, и он будет перегружен

Лекция6. СИНХРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ.

Устройство системы возбуждения и предъявляемые к ней требования.

Для питания обмотки возбуждения синхронного генератора необходим источник постоянного тока — возбудитель. Наиболее часто в качестве возбудителя используется электромашинный генератор постоянного тока, якорь которого механически сопряжен с валом синхронной машины.

Рис. 6.1. Схема электромашинной системы возбуждения синхронного генератора

Р — ротор машины; В — возбудитель (генератор постоянного тока с параллельно-независимым возбуждением); ПВ — подвозбудитель, генератор постоянного тока с независимым возбуждением; РР и РР' — регулировочные резисторы; Кф и К1ф — контакторы для форсировки возбуждения; Rф и R’ф — резисторы, закорачиваемые при форсировке; K1 и К2 — контакты автомата гашения поля (АГП); Rг — гасительный резистор.

Схемы возбуждения с генератором постоянного тока показаны на рис. 6.1, 6.2, а. Кроме самого возбудителя, система включает подвозбудитель, питающий независимую обмотку возбуждения главного возбудителя, регулировочные реостаты, контакторы, аппаратуру дистанционного управления, автоматические регуляторы напряжения и другие устройства.

1) Регулирование тока возбуждения. Ток возбуждения If в крупных синхронных машинах составляет несколько сотен и даже тысяч ампер. Поэтому экономически нецелесообразно регулировать его с помощью реостата, включенного в контур обмотки возбуждения — якоря возбудителя. Потери в реостате заметно понижали бы КПД синхронной машины.

Управление током возбуждения осуществляется исключительно за счет изменения напряжения возбудителя Uf, пропорционально которому изменяется ток

If=Uf /Rf.

В зависимости от режима, в котором работает синхронный генератор, должны устойчиво поддерживаться различные токи возбуждения и соответственно различные напряжения возбудителя Uf. В электромашинной схеме по рис. 6.1 для регулирования напряжения возбудителя В служат реостаты РР и РР' соответственно в цепи параллельной обмотки возбудителя и подвозбудителя. За счет введения в схему подвозбудителя ПВ пределы регулирования

Рис. 6.2. Системы возбуждения синхронных генераторов.

а — прямая злектромашинная; б — прямая с использованием выпрямителей; в — система самовозбуждения; / — синхронный генератор; 2 — возбудитель постоянного тока; 3 — возбудитель переменного тока; 4 — подвозбудитель возбудителя переменного тока; 5 — выпрямитель ионный или полупроводниковый; 6 — регулятор возбуждения; 7 — трансформатор;   8 — управляемый от регулятора возбуждения реактор;  9 — трансформатор.

напряжения возбудителя существенно расширяются. В менее мощных синхронных машинах (а также при расширении пределов регулирования напряжения возбудителя путем введения нелинейных сопротивлений в цепь его параллельной обмотки) подвозбудитель может отсутствовать.

2) Гашение поля возбуждения. В схеме возбуждения предусматривается специальное устройство, с помощью которого можно в аварийной ситуации с достаточной быстротой уменьшить ток возбуждения до нуля («погасить» магнитное поле). «Гашение поля» осуществляется как при нормальной эксплуатации, так и в аварийной ситуации (например, при внутренних коротких замыканиях в обмотке статора) с помощью автомата гашения поля (АГП), объединяющего контакторы K1 и К2, и гасительного сопротивления Rг. Прямой разрыв цепи возбуждения контактором К1 наиболее быстро привел бы к желаемой цели (кривая 1 на рис. 6-3). Однако в сопротивлении электрической дуги, возникающей между размыкаемыми контактами К1, выделяется за время гашения вся энергия, запасенная в магнитном поле возбуждения. В крупных машинах эта энергия настолько велика, что при прямом разрыве контакты были бы разрушены. Кроме того, при столь быстром уменьшении тока возбуждения (за счет введения в цепь весьма большого сопротивления дуги) в обмотке появляется значительная ЭДС самоиндукции

eг=−LfdIfdt,

которая во много раз превосходит номинальное напряжение на обмотке возбуждения и может повредить ее изоляцию.

Рис. 6.3. Затухание тока	Рис. 6.4. Нарастание напряжения

возбуждения при гаше-		возбудителя и тока возбуждения

шении поля 			при форсировке возбуждения.

1 – при прямом выключении

К1; 2 – при гашении поля

с помощью АГП.

Для исключения этих явлений «гашение поля» проводится с помощью АГП в следующем порядке. При включенном контакторе К1 включается контактор К2 (t = t2), замыкающий обмотку возбуждения на гасительное сопротивление Rг≈5Rf. Затем (t = 0) размыкается контактор K1 и возбудитель отделяется от обмотки возбуждения. Поскольку энергия магнитного поля возбуждения в самой синхронной машине при этом не изменяется, размыкание К1 происходит без нежелательных осложнений. После этого ток возбуждения затухает с постоянной времени

TfГ=LfRГ+Rf=RfRГ+RfTf,

где Tf = Lf /Rf — постоянная времени обмотки возбуждения при разомкнутых других обмотках, в соответствии с уравнением

If=Ifнe−tTfГ

по кривой 2 на рис. 6-3.

Гасительное сопротивление подбирается таким образом, чтобы гашение поля происходило достаточно быстро, но без появления недопустимых по условиям электрической прочности изоляции напряжений

uГ=RГIf=−LfdIfdt−RfIf=RfIfRГRf=UfнRГRf.

При обычно рекомендуемом гасительном сопротивлении RГ=5Rf постоянная времени гашения поля Tf=1/6(Tf)≈1 с; напряжение на гасительном сопротивлении uг не превосходит пятикратного номинального напряжения возбуждения.

3) Форсировка возбуждения. Для удержания синхронного генератора в синхронизме при снижении напряжения сети, которое может произойти при удаленных коротких замыканиях, прибегают к форсированию ее тока возбуждения. Форсирование производится автоматически релейной защитой машины, от которой поступает импульс на включение контакторов Кф и К1ф (рис. 6.1). При этом замыкаются накоротко форсировочные резисторы Rф и R’ф и регулировочный резистор РР, и напряжение на якоре возбудителя с большой скоростью возрастает до предельного значения Ufm (рис. 6.4). С запозданием, определяемым постоянной времени обмотки возбуждения синхронной машины, ток возбуждения достигает предельного значения:

Ifm=IfнUfmUfн.

Согласно стандарту ГОСТ эффективность форсировки возбуждения характеризуется кратностью предельного установившегося напряжения возбудителя, под которой понимается отношение наибольшего установившегося напряжения возбудителя Ufm к номинальному напряжению возбуждения Ufн=RfIfн , а также номинальной скоростью нарастания напряжения возбудителя (на участке от точки 1 до точки 2 на рис. 6.4), определяемой по формуле

(1−1e)Ufm−UfнUfнtв.

Крупные генераторы и компенсаторы должны иметь кратность предельного установившегося напряжения возбудителя 1,8—2,0 и номинальную скорость нарастания напряжения возбудителя 1,5—2,0 номинального напряжения на контактных кольцах в секунду. Для прочих синхронных машин кратность — не менее 1,4; скорость — не менее 0,8 номинального напряжения в секунду.

Классификация систем возбуждения.

До 50-х годов для возбуждения синхронных машин применялись почти исключительно электромашинные системы возбуждения. В этих системах в качестве возбудителя используется коллекторный генератор постоянного тока.

В прямых электромашинных системах возбуждения якорь возбудителя сопряжен непосредственно с валом синхронного генератора (см. рис. 6.2, а и б).

В косвенных электромашинных системах возбуждения ротор возбудителя приводится во вращение синхронным или асинхронным двигателем, получающим питание или от шин собственных нужд станции, или от вспомогательного синхронного генератора на валу главного генератора, или от вспомогательного синхронного генератора, установленного на станции специально для этой цели. Эти системы возбуждения отличаются от приведенных на рис. 6.2, а и б только тем, что ротор возбудителя сопряжен не с валом генератора, а с отдельным двигателем.

В соответствии с ГОСТ гидрогенераторы и турбогенераторы должны иметь прямые системы возбуждения, обладающие наибольшей надежностью (применение косвенной системы возбуждения требует особого согласования). Предельная мощность электромашинных возбудителей по условиям коммутации зависит от их частоты вращения, совпадающей, как правило, с частотой вращения возбуждаемого синхронного генератора (при 3000 об/мин не более 600 кВт). Поэтому электромашинные системы возбуждения не могут быть применены в двухполюсных турбогенераторах, мощность которых превосходит 100—150 МВт.

Начиная с 50-х годов по мере освоения производства и повышения надежности полупроводниковых выпрямителей, получают все большее применение вентильные системы возбуждения с кремниевыми диодами и тиристорами. В 60— 70-е годы вентильные системы возбуждения почти полностью вытеснили электромашинные системы возбуждения. Они повсеместно применяются не только для синхронных двигателей и генераторов небольшой мощности, но и для крупных турбогенераторов, гидрогенераторов и синхронных компенсаторов, в том числе и для установок предельных мощностей.

Различают три основные разновидности вентильных систем возбуждения: системы самовозбуждения, независимые системы возбуждения и бесщеточные системы возбуждения.

В системе самовозбуждения (см. рис. 6.2, в) необходимая для возбуждения синхронной машины энергия отбирается от ее обмотки якоря, причем выпрямление переменного тока, получаемого от якоря, осуществляется с помощью управляемых полупроводниковых выпрямителей (тиристоров). Отбор энергии осуществляется с помощью трансформатора 7, включаемого параллельно с обмоткой якоря, и трансформатора 9, включенного последовательно с обмоткой якоря. Трансформатор 9 позволяет обеспечить форсирование возбуждения при близких коротких замыканиях, когда напряжение на обмотке якоря существенно снижается.

В независимой системе возбуждения (см. рис. 6.2, б) энергия, необходимая для питания обмотки возбуждения, получается от возбудителя трехфазного переменного тока 3, ротор которого укреплен на валу главного генератора. В схемах выпрямителей в этом случае используются полупроводниковые вентили (кремниевые диоды или тиристоры), собранные по трехфазной мостовой схеме. При регулировании возбуждения генератора используются одновременно возможности управления выпрямителями и изменение напряжения возбудителя.

Одной из разновидностей системы независимого возбуждения является бесщеточная система возбуждения с установленными на валу машины полупроводниковыми выпрямителями, в которой отсутствуют скользящие контакты. Эта система отличается от системы по рис. 6.2, б тем, что обмотка переменного тока возбудителя 3 располагается на его роторе, а выпрямитель 5, получающий питание от этой обмотки, укреплен на валу. Обмотка возбуждения возбудителя, расположенная на его статоре, получает питание от подвозбудителя 4 или регулятора возбуждения 6.

Системы охлаждения генераторов. При работе генератора в его обмотках и магнитопроводах происходят потери энергии, которые выделяются в генераторе в виде тепла. Это приводит к повышению температуры элементов конструкции генератора. Повышение температуры особенно опасно для изоляции, т.к. вызывает быстрое ее старение. Для ограничения температуры генератора до уровня, когда старение изоляции будет проходить медленно и срок эксплуатации генератора будет равен расчетному, применяют системы искусственного охлаждения.

Охлаждение, в зависимости от конкретной конструкции, может производиться воздухом, водородом, водой, маслом. Отвод тепла может производиться непосредственно от проводников обмотки по каналам, расположенным внутри пазов, или косвенно от поверхности ротора и статора.

Включение синхронных генераторов на параллельную работу.

Включение синхронных машин в сеть на параллельную работу производят - способом точной синхронизации и способом грубой синхронизации, который для генераторов обычно называют способом самосинхронизации. Иногда для синхронных машин применяют также частотный пуск, а для генераторов и несинхронное включение

Способ точной синхронизации. Этот способ используют при включении в сеть синхронных генераторов. Он состоит в том, что генератор сначала разворачивают турбиной до частоты вращения, близкой к синхронной, а затем возбуждают и при определенных условиях включают в сеть. Условиями, необходимыми для включения машины, являются:

1) равенство напряжений включаемого генератора и работающего генератора или сети;

2) совпадение фаз этих напряжений;

3) равенство частот включаемого генератора и работающего генератора или сети.

Первое условие обеспечивается путем регулирования тока возбуждения машины, а для выполнения второго и третьего условий необходимо изменение вращающего момента на ее валу, что достигается изменением количества пара или воды, пропускаемых через турбину.

Выполнение условий точной синхронизации может быть осуществлено вручную или автоматически. При ручной синхронизации все операции по регулированию возбуждения и подгонке частоты выполняет дежурный персонал, а при автоматической синхронизации — автоматические устройства. Применяется также ручная синхронизация с автоматическим контролем синхронизма, который запрещает включение выключателя синхронизируемой машины при несоблюдении условий синхронизации. При точной ручной синхронизации напряжения и частоты контролируют по установленным на щите управления двум вольтметрам и двум частотомерам, а сдвиг по фазе напряжений — по синхроноскопу; последний позволяет не только уловить момент совпадения фаз напряжений, но также определить, вращается ли включаемый генератор быстрее или медленнее, чем работающие. Указанные приборы объединяют в так называемую «колонку синхронизации». Вольтметр и частотомер, относящиеся к синхронизируемому генератору, подключают к его трансформатору напряжения, а вольтметр и частотомер, относящиеся к работающим генераторам (или сети), обычно подключают к трансформатору напряжения сборных шин станции. Синхроноскоп подключают одновременно к обоим трансформаторам напряжения.

При соблюдении всех вышеуказанных условий разность напряжений генератора и сети равна нулю, поэтому уравнительного тока между включенным и другими генераторами не возникает. Точной ручной синхронизации свойственны следующие недостатки:

1) сложность процесса включения из-за необходимости подгонки напряжения по модулю и фазе, а также частоты генератора;

2) большая длительность включения — от нескольких минут в нормальном режиме до нескольких десятков минут при  авариях в системе, сопровождающихся изменением частоты и напряжения, когда особенно важно обеспечить быстрое включение генератора в сеть;

3) возможность механических повреждений генератора и первичного двигателя при включении агрегата с большим углом опережения.

Способ самосинхронизации. Он исключает необходимость точной подгонки частоты и фазы напряжения включаемой синхронной машины. Последнюю разворачивают до частоты вращения, незначительно отличающейся от синхронной (с точностью до нескольких процентов), и невозбужденной включают в сеть. При этом обмотку возбуждения замыкают на разрядный резистор, используемый при гашении поля, либо на специально предусмотренный для этой цели резистор, либо на якорь возбудителя, чтобы избежать появления в обмотке возбуждения напряжений, опасных для ее изоляции. После включения генератора в сеть подается импульс на включение АГП и машина возбуждается.

В момент включения невозбужденной синхронной машины в сеть имеет место бросок тока статора и снижение напряжения в сети. Однако ток и соответствующая электродинамическая сила (она пропорциональна квадрату тока) меньше, чем при КЗ на выводах генератора. Это объясняется тем, что ток статора в момент включения определяется только напряжением сети Uc (так как генератор не возбужден и его ЭДС равна нулю), которое меньше ЭДС нормального режима, и суммарными сопротивлениями Х"dΣ и XqΣ “, кторые больше соответствующих сопротивлений генератора X"d и X"q за счет сопротивлений сети. Кроме того, при самосинхронизации затухание свободных периодических составляющих тока происходит быстрее, чем при КЗ, так как в первом случае ротор замкнут на разрядный резистор. Поэтому даже ошибочное включение машины в сеть с большим  скольжением,  когда  продолжительность действия повышенных токов достаточно велика, не представляет опасности.

Испытания показали, что обмотка статора в механическом отношении не реагирует на первый пик тока включения; деформация достигает наибольшего значения только спустя несколько периодов после включения. Учитывая также быстрое затухание свободной сверхпереходной составляющей тока статора, можно при оценке допустимости самосинхронизации начальное значение периодической составляющей тока Iп0 и напряжение U на выводах генератора определять по переходному сопротивлению:

Iп0=UcXdΣ'=UcXd'+Xc

и

U=Iп0Xd'.

Электродинамические силы, воздействующие при самосинхронизации на обмотку статора  неявнополюсных машин, больше, чем явнополюсных, так  как неявнополюсные машины имеют относительно большие полюсные деле ния, большие вылеты лобовых соединений обмотки статора и меньшие индуктивные сопротивления (определяющие начальное значение тока включения), чем явнополюсные машины.

Магнитный поток, создаваемый током статора, наводит в  роторе ток, вследствие чего в машине возникает соответствующий магнитный поток ро тора. Взаимодействие указанных магнитных потоков приводит к создан электромагнитного вращающего момента. Наибольшую опасность для машины представляет знакопеременный вращащий момент, возникающий в первые периоды времени после включения возбужденной машины в сеть. Наибольшее значение этого момента равно:

m0max≈2Uc2XdΣ} } } }  left (1 -  {  {X rSub { size 8{dΣ} }  rSup { size 8{XqΣ} } } }  right )} {,

т. е. оно тем меньше, чем больше противление сети Хс и чем меньше разница между Х”dΣ и Х”qΣ. Поэтому тургенераторы с массивным ротором и явнополюсные машины с демпферными обмотками по обеим осям на роторе подвергаются меньшему воздействию знакопеременных моментов вращения, чем явнополюсные машины без демпферных обмоток. В общем случае Хс≠0, поэтому в момент включения невозбужденной синхронной машины в сеть она подвергается меньшему воздействию вращающих моментов, чем при трехфазном КЗ, в то время как в случае ошибочного включения возбужденной машины в сеть вращающие моменты могут в несколько раз превышать моменты при трехфазном КЗ.

Моменты, возникающие в машине при самосинхронизации, с одной стороны воспринимаются конструктивными элементами, которые крепят активную сталь к корпусу и корпус статора к фундаменту, а с другой — передаются на вал первичного двигателя. Момент, воспринимаемый первичным двигателем, приближенно равен отношению его момента инерции к моменту инерции всего агрегата. Это отношение у гидрогенераторов меньше, чем у турбогенераторов, и составляет 0,05 — 0,1.

В установившемся асинхронном режиме при постоянном скольжении машины момент состоит из знакопеременных составляющих, изменяющихся с двойной частотой скольжения, и постоянных составляющих. Знакопеременные составляющие момента оказывают влияние на вхождение машины в синхронизм только при малых скольжениях (s≤1,0 %), а при больших скольжениях работа, обусловленная этими составляющими, практически равна нулю. При синхронной частоте вращения (s=0) эти составляющие превращаются в реактивную составляющую вращающего момента, обусловленную явнополюсностью машины (XdΣ≠XqΣ):

mp=Uc2XdΣ−XqΣ2XdΣXqΣsin2δ0,

где δ0 — фаза включения.

Постоянная составляющая момента определяет  средний  асинхронный  вращающий момент

mас=Uc22XdΣ−XdΣ'XdΣXdΣ'sTdΣ'1+sTdΣ'2+X'dΣ−XdΣ} } }  over  {X' rSub { size 8{dΣ} } X rSub { size 8{dΣ} }  rSup { size 8{sTdΣ} } }  over  {1+ left ( ital sT rSub { size 8{dΣ} }  rSup { size 8{2+XqΣ−XqΣ} } }  over  {X rSub { size 8{qΣ} } X rSub { size 8{qΣ} }  rSup { size 8{sTqΣ} } }  over  {1+ left ( ital sT rSub { size 8{qΣ} }  rSup { size 8{2,

который оказывает основное влияние на процесс вхождения генератора в синхронизм; при синхронной частоте вращения этот момент становится равным нулю. Чем больше средний асинхронный вращающий момент, тем легче машина, включаемая в сеть с некоторым скольжением, приближается к синхронной частоте вращения. Далее за счет реактивного момента и синхронного момента, обусловленного возбуждением,

mсинх=EqUcXdΣsinδ,

где δ — угол между векторами Eq и Uс, машина втягивается в синхронизм.

Наибольший асинхронный момент воздействует на турбогенераторы, имеющие массивный ротор, а наименьший — на гидрогенераторы без демпферных обмоток. Турбогенераторы даже при включении с большими скольжениями (15 — 20%) входят в синхронизм за 2 — 3 с.

Преимуществами метода самосинхронизации являются:

значительное упрощение операции включения, которое позволяет применить несложную систему автоматизации процесса;

быстрое включение машины в сеть, что особенно важно при аварии в системе;

возможность включения машин во время глубоких снижений напряжения и частоты сети, имеющих место при авариях в системе; отсутствие опасности повреждения машины.

Понижение напряжения, возникающее при включении невозбужденной машины в сеть, может быть значительным, если мощность включаемой машины соизмерима с мощностью системы или превосходит ее. Тем не менее, этот факт не может служить препятствием для включения машин методом само синхронизации, так как напряжение быстро восстанавливается (примерно через 1—2 с).

В настоящее время для машин мощностью до 3000 кВт включительно самосинхронизация является основным способом включения на параллельную работу. Возможность использования этого способа для включения машин мощностью более 3000 кВт ограничена допускаемым значением электродинамических сил в обмотке статора.

Включение машин с косвенным охлаждением методом самосинхронизации рекомендуется в тех случаях, когда переходная составляющая тока статора в момент включения не превосходит 3,5-кратного значения номинального тока статора. Этому условию удовлетворяют практически все гидрогенераторы и турбогенераторы с косвенным охлаждением, работающие по схеме блока с повышающими трансформаторами.

Включение методом самосинхронизации генераторов с непосредственным охлаждением обмоток допускается только в аварийных условиях. При работе нескольких генераторов на шины генераторного напряжения способ самосинхронизации не всегда применим; он допускается только в тех случаях, когда выполняется требование: Iп0 ≤ 3,5Iном.

В аварийных случаях методом самосинхронизации допускается включать все машины независимо от кратности тока включения и способа их охлаждения.

Лекция 7. ГЛАВНЫЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ СТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ.

Структурная схема электрической части станции задает распределение генераторов между РУ различных напряжений, определяет электромагнитные связи (трансформаторные или автотрансформаторные) между РУ и состав блоков генератор — трансформатор. Выбор структурной схемы основывается на сравнении возможных вариантов по технико-экономическим критериям, и лишь в простейших случаях (подстанция с двумя напряжениями, ГЭС с двумя агрегатами и т. п.) составление структурной схемы приводит к однозначному, чаще всего типовому, решению.

Каждый вариант структурной схемы представляет собой технически возможное решение, для которого выбираются трансформаторы и оцениваются приведенные затраты. Вариант с наименьшими приведенными затратами принимается для дальнейшей проработки схем РУ. Если несколько вариантов попадают в зону неопределенности по приведенным затратам, с учетом капиталовложений, издержек и стоимости потерь, то наилучший вариант выбирается с помощью комплексной оценки качества. Возможно также решение о дальнейшей разработке двух-трех вариантов структурной схемы до вариантов главной схемы электрических соединений.

При составлении структурной схемы станции (подстанции) расчеты токов КЗ не производятся, выключатели выбираются только по номинальным напряжениям и максимальным токам ячеек трансформаторов и автотрансформаторов.

На рис. 7.1 приведены схемы блоков генератор — трансформатор. Укрупнение блоков экономически целесообразно. Однако мощность блока не должна превышать допустимой по условиям устойчивости и резервирования в системе.

Рис. 7.1. Схемы блоков генератор – трансформатор: а – единичный без генераторного выключателя; б – единичный с генераторным выключателем; в – объединенный; г – укрупненный; д,е – сдвоенные.

Применение генераторных выключателей снижает число коммутаций в РУ повышенного напряжения и РУСН и повышает надежность работы РУ за счет локализации отказов генератора и турбины. Генераторный выключатель повышает в целом надежность блока, так как упрощает эксплуатацию и  позволяет пускать и останавливать блок без переключений СН на резервный трансформатор. С другой стороны, наличие генераторного выключателя как дополнительного элемента понижает безотказность самого блока. Кроме того, для блоков мощностью свыше 500 МВт генераторные выключатели не выпускаются. Для блоков 800 МВт и более освоен выпуск выключателей нагрузки КАГ (комплекс аппаратный генераторный), которые предназначены для включения и отключения генератора, но не позволяют отключать токи КЗ.

В объединенных и укрупненных блоках и блоках с автотрансформаторами генераторные выключатели ставятся всегда, как и в единичных блоках пиковых электростанций. Генераторные выключатели необходимы также в единичных блоках, если РУ выполняется по схеме многоугольника, схеме 3/2 или 4/з.

Структурные схемы электростанций с мощными блоками показаны на рис. 7.2. Схема а применяется в том случае, когда имеется одно повышенное напряжение. При использовании схемы б мощность блоков, присоединенных к РУ среднего напряжения, должна быть равна мощности, выдаваемой в сеть среднего напряжения. Схема в составлена так, чтобы в РУ среднего напряжения был избыток генерирующей мощности, так как при автотрансформаторной связи передача мощности со стороны высшего в сторону среднего напряжения недопустима по условию загрузки общей обмотки при номинальной нагрузке третичной обмотки. Схема г применяется при небольшой доле мощности, выдаваемой на среднем напряжении. Если сеть среднего напряжения имеет незаземленную или компенсированную

Рис. 7.2. Структурные схемы электростанций с мощными блоками.

нейтраль, то вместо автотрансформаторов в схемах б  и в устанавливаются трехобмоточные трансформаторы.

Структурные схемы ТЭЦ приведены на рис. 7.3.

Рис. 7.3. Структурные схемы ТЭЦ

Если мощность местной нагрузки б—10 кВ не менее 50 % установленной мощности, а мощность агрегатов 30—60 МВт, то целесообразны схемы а, б. При наличии местной нагрузки на двух напряжениях применяются схемы виг. Если мощность местной нагрузки менее 30 % установленной мощности генераторов ТЭЦ, то применяются схемы д и е. Номинальное напряжение современных генераторов теплофикационных блоков мощностью более 100 МВт—13,8—18 кВ, и, следовательно, местная нагрузка 6—10 кВ может быть присоединена к этим блокам только через понижающий трансформатор, включенный между генераторным выключателем и блочным трансформатором.

Типовые структурные схемы районных подстанций с тремя или двумя напряжениями приведены на рис. 7.4. На этих подстанциях устанавливается, как правило, два трансформатора. Структурные схемы узловых подстанций энергосистем составляются на основе оценки направлений и значений

Рис. 7.4 .Типовые структурные схемы районных подстанций.

мощностей в узле при различных режимах и требования надежной связи между сетями при повреждениях трансформаторов и секций шин.

Выбор трансформаторов. Выбор трансформаторов заключается в определении их числа, типа и номинальной мощности. Рекомендуется применять трехфазные трансформаторы. В тех случаях, когда невозможно изготовление трехфазных трансформаторов очень большой мощности или имеются ограничения при транспортировке (железная дорога, горные условия и др.), допускается применение групп из двух трехфазных или трех однофазных трансформаторов.

Резервный однофазный трансформатор предусматривается один на девять устанавливаемых однофазных единиц. При установке одной группы однофазных автотрансформаторов для связи между РУ среднего и высшего напряжений возможно обоснование резервной фазы по условиям обеспечения надежной работы сети. Резервная фаза подключается вместо ремонтируемой путем перекатки и перестановки.

Все трехобмоточные трансформаторы и автотрансформаторы, а также двухобмоточные трансформаторы подстанций и станций (кроме блочных) должны иметь встроенные устройства регулирования напряжения под нагрузкой (РПН).

Выбор номинальной мощности трансформатора производится с учетом его перегрузочной способности:

Sн≥Sрасч/КП

где SH— номинальная мощность трансформатора; Sрасч— расчетная мощность, т. е. такая максимальная длительная нагрузка, которую должен выдерживать трансформатор; Кп— допустимый коэффициент перегрузки для данного типа трансформатора в заданных условиях, определяемых по ГОСТ.

При определении Sрасч принимается во внимание нагрузка на пятый год, если считать с момента ввода сооружения станции, причем учитывается перспектива дальнейшего развития станции на 5—10 лет вперед.

При блочной схеме соединения генератора с трансформатором, последний должен обеспечивать выдачу мощности генератора в сеть повышенного напряжения.

Если генератор без местной нагрузки включается в блок с повышающим автотрансформатором, то расчетная мощность последнего определяется максимальной нагрузкой третичной обмотки, к которой присоединен генератор:

Sрасч≈Pном(cosϕ)номkтип,

где kтип=UВ−UCUВ=SтипSном - коэффициент типовой мощности автотрансформатора (UB ,UC — номинальные высшее и среднее напряжения; Sтип — типовая    мощность    автотрансформатора).

После выбора номинальной мощности автотрансформатора проверяется возможность передачи через него максимальной мощности из РУ среднего в РУ высшего напряжения. Если такой режим нагрузки оказывается недопустимым, то изменяют или число блоков, присоединенных к РУ среднего напряжения, или число автотрансформаторов.

Если суточный график нагрузки генератора, а следовательно, и блочного трансформатора имеет заметно выраженное понижение мощности в ночное время, то при выборе номинальной мощности трансформатора можно учесть его способность к систематическим перегрузкам в дневное время без сокращения срока службы, т. е.

Sном≥Sрасч /Kп.сист

где Кп.сист — допустимый коэффициент систематических перегрузок, который определяется по графикам нагрузочной способности трансформаторов (мощностью до 250 MB • А включительно) согласно ГОСТ.

На ГЭС расчетные нагрузки обычно имеют место в период паводка. Поскольку в это время ГЭС переходят в базовый режим и графики нагрузок блоков становятся ровными, то при выборе номинальной мощности блочных трансформаторов перегрузочная способность не учитывается.

Расчетная мощность автотрансформаторов связи, включенных между РУ высшего и среднего напряжения, определяется на основе анализа перетоков мощности между этими РУ в нормальном и аварийном режимах. В частности, необходимо рассматривать отключение одного из блоков, присоединенных к РУ среднего напряжения. При выборе числа автотрансформаторов связи учитывается, во-первых, требуемая надежность электроснабжения потребителей сети среднего напряжения, а, во-вторых, — допустимость изолированной работы блоков на РУ среднего напряжения. Если нарушение связи между РУ высшего и среднего напряжений влечет за собой недоотпуск электроэнергии потребителям или окажется, что минимальная нагрузка сети среднего напряжения ниже технологического минимума мощности отделившихся блоков, то предусматриваются два автотрансформатора связи.

Для трансформаторов, связывающих РУ генераторного и повышенного напряжений ТЭЦ, составляются и анализируются предполагаемые графики нагрузки трансформаторов связи; в нормальном режиме (зимой и летом); при отключении одного из работающих генераторов; при необходимости мобилизации вращающегося резерва, когда мощность генераторов ТЭЦ увеличивается до номинальной.

Мощность, передаваемая через трансформаторы связи, в общем случае (при разных коэффициентах мощности генераторов, местной нагрузки и собственных нужд)

Sрасч=(PΣГ−PМ.Н−PСН)2+(QΣГ−QМН−QСН)2,

где PΣГ, QΣГ—суммарная активная и реактивная мощности генераторов, присоединенных к РУ генераторного напряжения.

Руководствуясь требованиями надежности тепло- и электроснабжения местного потребителя, на ТЭЦ, как правило, предусматривают два трансформатора связи с системой. При выборе номинальной мощности трансформаторов связи учет их нагрузочной способности зависит от режима, определившего расчетную (наибольшую) мощность. Если вероятность расчетного режима достаточно велика (плановое или аварийное отключение одного генератора на станции, аварийная ситуация в системе), то при выборе номинальной мощности можно допускать лишь перегрузку без сокращения срока службы, т. е. использовать коэффициент Кп.сист В тех случаях, когда расчетный режим маловероятен (отказ одного из трансформаторов связи), при выборе Sном используется коэффициент допустимой аварийной перегрузки Kп.ав.

Число трансформаторов на подстанциях выбирается в зависимости от мощности и ответственности потребителей, а также наличия резервных источников питания в сетях среднего и низшего напряжений.

Установка одного трансформатора возможна в следующих случаях:

от подстанции питаются неответственные приемники, причем на случай отказа трансформатора предусмотрен централизованный трансформаторный резерв с возможностью замены поврежденного трансформатора в течение суток, не более;

для резервирования питания потребителей первой и второй категорий в сетях среднего и низшего напряжений имеются вторые источники питания, причем для потребителей первой категории обеспечен автоматический ввод резерва.

Так как большей частью от подстанций питаются потребители всех трех категорий и питание от системы подводится лишь со стороны высшего напряжения, то по условию надежности требуется установка двух трансформаторов. На очень мощных узловых подстанциях может оказаться экономически целесообразной установка трех-четырех трансформаторов (автотрансформаторов) .

На однотрансформаторных подстанциях номинальная мощность трансформатора выбирается с учетом возможности систематических перегрузок:

Sрасч=Pmax/cosφ≤Sном Kп.сист,

где Рmax — максимальная нагрузка наиболее загруженной обмотки трансформатора, ожидаемая на 5-й год с момента ввода первого трансформатора.

При установке на подстанции NT трансформаторов (NT >1) расчетным режимом является отказ одного из трансформаторов, когда оставшиеся в работе с учетом их аварийной перегрузки должны передать всю необходимую мощность:

Sрасч=Pmaxcosϕ(NT−1)≤SномKп.ав.

При проектировании принимается Кп.ав=1,4 (ГОСТ). Такая перегрузка допустима в течение не более 5 суток при условии, что коэффициент начальной нагрузки не более 0,93, а длительность максимума нагрузки не более 6 ч в сутки.

Выбор генераторов. Турбогенераторы для ТЭС и АЭС выпускаются номинальной мощностью 2,5; 4,0; 6,0; 12; 30; 50; 60(63); 100; 150(160); 200; 220; 300; 500; 800; 1200 МВт. Выбор номинальной мощности агрегатов станций осуществляется еще на стадии ТЭД, число и мощность генераторов входят в задание на проектирование. В ходе рабочего проектирования могут лишь уточняться номинальное напряжение и исполнение машины (система охлаждения, системы возбуждения и завод-изготовитель).

Гидрогенераторы выпускаются на номинальные мощности от 8 до 750 МВт в вертикальном и горизонтальном исполнении. Для средних и крупных ГЭС гидрогенераторы выполняются заводом-изготовителем по индивидуальному заказу. На ГАЭС наряду с гидрогенераторами применяются синхронные двигатели и обратимые машины как серийного, так и индивидуального изготовления, мощностью от единиц до сотен мегаватт. По сравнению с турбогенераторами гидрогенераторы являются тихоходными машинами. Частота вращения их nном выбирается от 50 до 500 об/мин в зависимости от частоты вращения гидротурбин. Номинальная мощность генератора Рном определяется (в киловаттах) по мощности турбины Nтурб:

Pном=Nтурб ηГ,

где ηГ — КПД генератора.

Полная номинальная мощность (в киловольт-амперах)

Sном=Pном/cosφном,,

где cos φном— номинальный коэффициент мощности, задаваемый на стадии ТЭД.

По значениям величин Sном, Pном и nном выбирается прототип из числа выпускавшихся ранее гидрогенераторов (по каталогам заводов-изготовителей и справочникам).

Если значения Sном, Pном и nном совпадают со значениями Sном’, Pном’ и nном’ для прототипа, то этот тип генератора и выбирается для установки на ГЭС.

Если удается подобрать прототип, у которого частота вращения равна заданной, а мощность отличается от заданной не более чем на 10—15 %, то заказывается генератор с диаметром расточка статора, равным диаметру у прототипа, и высотой активной стали

lt=l’sSном/S’ном,

где l’t— высота активной стали у генератора-прототипа.

Если удается подобрать прототип, у которого не равны, но близки значения (отличаются не более чем на 10%), nном и n’ ном, Sном и S’ном, то высота активной стали принимается равной

lt=l'tSномn'номS'номnном.

При отсутствии прототипа, близкого по заданным параметрам Sном и nном, необходимы специальный расчет главных размеров синхронной машины  и составление задания на ее проектирование в КБ завода-изготовителя.

Номинальные напряжения синхронных генераторов принимаются .равными: при мощности до 50 МВт — 6,3; 10,5 кВ; 100—150 МВт—10,5; 15,75; 18 кВ; 200 МВт—15,75; 20 кВ; 200—500 МВт —20; 21; 24 кВ; 800—1000 МВт —24; 27 кВ; 1200 МВт —24 кВ.

Режимы нейтралей в схемах электростанций. Как известно, режим нейтралей в схемах энергоустановок определяется классом напряжения и уровнем тока замыкания фазы на землю.

В блочных трансформаторах , соединенных с РУ 330 кВ и более, нейтрали заземляются обычно без промежуточных элементов, т.е. глухо.

В блочных трансформаторах, соединенных с РУ 110 – 220 кВ нейтрали часто заземлены, но иногда для уменьшения больших токов однофазного замыкании у части блочных трансформаторов они могут разземляться с соблюдением условия Кз≤1,4.

У автотрансформаторов (на станциях это обычно автотрансформаторы связи) нейтрали всегда заземлены по условию эксплуатации автотрансформаторов.

Если на электростанции имеется РУ 35 кВ, то применяются двухобмоточные или трехобмоточные (в зависимости от числа РУ) трансформаторы связи. На стороне 35 кВ они работают с режимом изолированной или компенсированной нейтрали (в зависимости от уровня тока замыкания на землю), а на стороне 110 – 220 кВ – с режимом заземлённой нейтрали.

Все генераторы электростанций работают с изолированным режимом нейтрали.

В системе питания собственных нужд тепловых станций 6 кВ используется изолированный режим нейтрали. В системе питания собственных нужд 0,4 кВ используется четырехпроводная сеть с глухим заземлением нейтрали.

Лекция 8.СХЕМЫ ПИТАНИЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД СТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ.

Для своей работы электростанция потребляет часть электроэнергии, чтобы обеспечить работу механизмов обеспечивающих ее функционирование. Эти механизмы называются механизмами собственных нужд, а система питания двигателей, приводящие эти механизмы в действие, называется системой питания собственных нужд. Набор механизмов собственных нужд и схема их питания имеет особенности в зависимости от типа станции.

Основные требования и источники электроснабжения ТЭС.

При рассмотрении технологических схем КЭС и ТЭЦ следует иметь в виду, что производство тепловой и электрической энергии полностью механизировано. Большое количество механизмов обеспечивает работу основных агрегатов электростанции — питательных насосов, дутьевых вентиляторов, дымососов, конденсатных насосов, дробилок, мельниц, циркуляционных насосов и др.

Для привода большинства рабочих механизмов используют трехфазные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором. Для очень мощных механизмов могут использоваться синхронные электродвигатели. Для механизмов, требующих регулирования частоты вращения, применяют электродвигатели постоянного тока или асинхронные двигатели с преобразователями частоты.

Нормальная работа электростанции возможна только при надежной работе всех механизмов с.н., что возможно лишь при их надежном электроснабжении. Потребители с. н. относятся к потребителям I категории.

Основными напряжениями, применяемыми в настоящее время в системе с.н., являются 6 кВ (для электродвигателей мощностью более 200 кВт) и 0,38/0,22 кВ для остальных электродвигателей и освещения.

Если на электростанции (ТЭЦ) предусматривается ГРУ 6—10 кВ, то распределительное устройство собственных нужд (РУСН) получает питание непосредственно с шин ГРУ реактированными линиями или через понижающий трансформатор с.н.

Если генераторы электростанции соединены в энергоблоки (КЭС) , то питание с. н. осуществляется отпайкой от энергоблока.

С увеличением мощности энергоблоков растет потребление на собственные нужды, следовательно, увеличивается и мощность трансформатора с.н. Чем больше мощность, тем больше токи КЗ в системе с.н., тем тяжелее установленное оборудование. Для ограничения токов КЗ можно применять трансформаторы с повышенным напряжением КЗ или трансформаторы с расщепленными обмотками 6 кВ, которые применяются при мощности трансформаторов 25 MB-А и более. Кроме рабочих источников с.н., должны предусматриваться резервные источники питания. Такими источниками могут быть трансформаторы, присоединенные к шинам повышенного напряжения, имеющим связь с энергосистемой. Даже при отключении всех генераторов электростанции питание с. н. будет осуществляться от энергосистемы. На тот редкий случай, когда авария на электростанции совпадает с аварией в энергосистеме и напряжение с. н. не может быть подано от резервного трансформатора, для наиболее ответственных потребителей, которые обеспечивают сохранность оборудования в работоспособном состоянии (масляные насосы смазки, уплотнений вала, валоповоротные устройства и др.), предусматриваются аккумуляторные батареи и дизель-генераторы. На ряде зарубежных электростанций в качестве аварийных источников питания с. н. установлены газовые турбины, которые подхватывают питание с.н. энергоблока при снижении частоты в энергосистеме.

Выбор мощности рабочих трансформаторов с.н. производится с учетом числа и мощности потребителей с. н. Точный перечень всех потребителей определяется при реальном проектировании после разработки тепломеханической части электростанции и всех ее вспомогательных устройств.

Схемы собственных нужд КЭС

Рабочие трансформаторы с. н. блочных ТЭС присоединяются отпайкой от энергоблока. Мощность этих трансформаторов определяется по формуле SСН≥PСНmaxkC, где PСНmax подсчитывается в зависимости от установленной мощности энергоблока, а kC=kОДНkЗηСРcosϕСР; kОДН и kЗ – коэффициенты одновременности и запаса; ήСР и cosφСР – средние к.п.д. и cosφ. На электростанциях с энергоблоками 300 МВт и более часть мощных механизмов с. н. (питательные насосы, дутьевые вентиляторы) может иметь турбопривод. Это значительно снижает расход электроэнергии на с.н.

Распределительное устройство с.н. выполняется с одной секционированной системой шин.

Количество секций 6—10 кВ для блочных ТЭС принимается по две на каждый энергоблок (при мощности энергоблока более 160 МВт).

Каждая секция или секции попарно присоединяются к рабочему трансформатору с. н.

На рис.8.1 приведена схема питания с.н. части блочной КЭС с тремя энергоблоками по 300 МВт. Трансформаторы с.н. Т1, Т2, ТЗ питают секции 6 кВ соответственно первого энергоблока 1ВА, 1ВВ, второго 2ВА, 2ВВ и третьего ЗВА, ЗВВ. К этим секциям присоединяются электродвигатели 6 кВ турбинного и котельного отделений, общестанционная нагрузка (о. с. н.) и трансформаторы 6/0,4 кВ.

Резервное питание секций с.н. осуществляется от резервных магистралей, связанных с пускорезервными трансформаторами с.н. (Т4 на рис. 8.1).

Резервные магистрали для увеличения гибкости и надежности секционируются выключателями через каждые два-три энергоблока.

Число резервных трансформаторов с.н. на блочных ТЭС без генераторных выключателей принимается: один — при двух блоках, два — при числе энергоблоков от трех до шести. При большем числе энергоблоков предусматривается третий резервный трансформатор генераторного напряжения, не присоединенный к источнику питания, но установленный на электростанции и готовый к замене любого рабочего трансформатора с. н.

Если в схемах энергоблоков установлены генераторные выключатели, то число резервных трансформаторов принимается по одному резервному на каждые четыре блока. При шести и более блоках предусматривается дополнительный резервный трансформатор генераторного напряжения, не присоединенный к источнику, но готовый к замене любого рабочего трансформатора с.н.

Если часть энергоблоков с выключателями, а часть без выключателей, то число резервных трансформаторов с.н. выбирается по первому условию. Резервные трансформаторы с. н. должны присоединяться к сборным шинам повышенного напряжения, которые имеют связь с энергосистемой по линиям ВН (на случай аварийного отключения всех генераторов электростанции). Это требова ние трудно выполнить, если связь с энергосистемой осуществляется по линиям 500 — 750 кВ. В этом случае резервные ТСН присоединяются к шинам среднего напряжения (110, 220 кВ) при условии, что они связаны через автотрансформатор с шинами ВН.

Допускается также резервный ТСН присоединять к обмотке НН автотрансформатора, если обеспечиваются допустимые колебания напряжения на шинах РУСН при регулировании напряжения автотрансформатора и условия самозапуска электродвигателей.

Мощность каждого резервного трансформатора с. н. на блочных электростанциях без генераторных выключателей должна обеспечить замену рабочего трансформатора одного энергоблока и одновременный пуск или аварийный останов второго энергоблока. Если точный перечень потребителей с.н. в таком режиме неизвестен, то мощность резервного трансформатора с. н. выбирается на ступень больше, чем рабочего. Если в схемах энергоблоков установлены генераторные выключатели, то мощность резервных трансформаторов принимается равной мощности рабочих трансформаторов. В любом случае мощность резервных трансформаторов должна быть проверена по условиям самозапуска.

Многочисленные потребители с.н. напряжением 0,4 кВ (на один энергоблок 300 МВт приходится более 600 электродвигателей 0,4 кВ) присоединяются к секциям 0,4 кВ, получающим питание от трансформаторов 6—10/0,4 кВ. Расход на с.н. 0,4 кВ приблизительно можно принять равным 10% общего расхода.

Рис. 8.1 Схема электроснабжения с.н. КЭС (три блока). Секции 0.4 кВ показаны только для первого энергоблока.

Трансформаторы 6/0,4 кВ устанавливаются, по возможности, в центрах нагрузки: в котельном и турбинном отделениях, на топливном складе, в объединенном вспомогательном корпусе, на ОРУ, в компрессорной и т.д. Трансформаторы мощностью более 1000 кВ • А не применяются, так как их применение приводит к значительному увеличению тока КЗ в сети 0,4 кВ из-за низкого сопротивления трансформатора большей мощности. Сборные шины 0,4 кВ секционируются для повышения надежности питания. Каждая секция обеспечивается рабочим и резервным питанием, включаемым автоматически.

На рис.8.1 показано питание секций с. н. 0,4 кВ одного энергоблока, расположенных в главном корпусе. Потребители 0,4 кВ первого энергоблока и часть общестанционной нагрузки получают питание от секций 1С А, 1СВ, 1С С, 1CD. Наиболее ответственные потребители присоединены на полусекции 1С А и 1СВ, отделяемые автоматическими выключателями от остальной части этих же секций. Резервный трансформатор 6/0,4 кВ присоединен к секции ЗВА третьего энергоблока.

Потребители 0,4 кВ второго энергоблока присоединяются к секциям 2СА, 2СВ, 2СС, 2CD, а третьего — к секциям ЗСА, ЗСВ. ЗСС, 3CD (на рис. 5.24 эти секции не показаны). Резервный транс форматор для последних секций присоединен к секции 6 кВ 2ВВ второго энергоблока.

Для поддержания необходимого уровня напряжения на шинах с.н. трансформаторы имеют РПН. Схема соединения обмоток рабочих и резервных трансформаторов выбирается таким образом, чтобы возможно было их кратковременное параллельное включение в моменты перехода с рабочего на резервное питание и наоборот.

Применение трансформаторов с расщепленной обмоткой и раздельная работа секций 6 кВ приводят к ограничению тока КЗ до такого значения, которое позволяет применить ячейки комплектного распределительного устройства (для энергоблоков 500 МВт и больше). При необходимости ограничения тока КЗ на стороне 0,4 кВ на вводах к некоторым сборкам устанавливаются реакторы.

Схемы собственных нужд ТЭЦ

Рабочие трансформаторы с.н. неблочной части ТЭЦ присоединяются к шинам генераторного напряжения. Число секций с.н. 6 кВ выбирается равным числу котлов. В некоторых случаях выделяют секции для питания общестанционных потребителей.

Мощность рабочих ТСН выбирают по условию

SНОМ≥SС,Н,n,

где SС..Н.— мощность с.н. по формуле в предыдущем разделе  неблочной части ТЭЦ; n — число секций 6 кВ в неблочной части ТЭЦ.

Мощность ТСН и количество секций с. н. в блочной части ТЭЦ выбираются так же, как и для КЭС.

Резервный ТСН присоединяется к шинам ГРУ (при схеме с двумя системами шин) или отпайкой к трансформатору связи (при схеме с одной системой шин).

На рис.8.2, а показано присоединение рабочего и резервного трансформаторов с. н. к двойной системе шин ГРУ: рабочий трансформатор Т2 присоединен к первой системе шин К1, а резервный РТ — ко второй системе шин К2. Шиносоединительный выключатель нормально включен, трансформатор связи присоединен к шинам К2. При повреждении в рабочем трансформаторе 72 отключаются Q2, Q3 и автоматически включаются Q6, Q4. При повреждении на рабочей системе шин К1 отключаются Q1, QK и Q3. Напряжение на резервной системе шин К2 сохраняется благодаря трансформатору связи, соединенному с шинами ВН, поэтому автоматически включаются Q6, Q4, восстанавливая питание секции с. н.

На рис. 8.2, б показано присоединение рабочего и резервного трансформаторов с. н. к ГРУ с одной системой шин. При аварии в ТСН

Рис. 8.2. Схемы резервирования с.н. ТЭЦ:

а – от шин ГРУ; б – отпайкой от трансформатора связи

отключаются Q2, Q3 и автоматически включаются Q6, Q4. подавая питание от резервного трансформатора РТ. При аварии на шинах ГРУ отключаются Q1, Q7, затем защитой минимального напряжения — Q3, после чего автоматически включаются Q6. Q4, восстанавливая питание с. н. от шин ВН через трансформатор связи Т1 и резервный РТ.

Обычно к одной секции ГРУ присоединяется один трансформатор с. н. или одна реактированная линия с. н. В этом случае мощность резервного источника должна быть не меньше любого из рабочих.

Если к одной секций ГРУ присоединены два рабочих источника с.н., то мощность резервного трансформатора или резервной линии выбирается на 50% больше наиболее мощного рабочего источника.

На блочных ТЭЦ резервный трансформатор должен обеспечить замену наиболее крупного рабочего источника и одновременно пуск или аварийный останов одного котла или турбины. Если в блоках генератор — трансформатор установлен выключатель, то резервный трансформатор выбирается такой же мощности, как и рабочий. Мощность резервного трансформатора проверяется по условиям самозапуска.

На ТЭЦ неблочного типа (с поперечными связями по пару) выбирается один резервный источник 6 кВ на каждые шесть рабочих трансформаторов или линий. На блочных ТЭЦ число резервных трансформаторов выбирается так же, как и на КЭС.

Схемы питания с. н. 0,4 кВ строятся по такому же принципу, как и на КЭС. Мощность с. н. 0,4 кВ ТЭЦ можно принять равной 15% общей мощности с.н.

Схемы электроснабжения собственных нужд ГЭС

Технологический процесс получения электроэнергии на ГЭС значительно проще, чем на тепловых и атомных электростанциях, поэтому требует значительно меньшего числа механизмов с. н.

Подсчет нагрузок с. н. ГЭС ведется конкретно для каждого проекта, так как эти нагрузки зависят не только от мощности установленных агрегатов, но и от типа электростанции (приплотин-ная, деривационная, водосливная и др.).

В отличие от тепловых электростанций на ГЭС отсутствуют крупные электродвигатели напряжением 6 кВ, поэтому распределение электроэнергии осуществляется на напряжении 0,4 кВ. Питание с. н. производится от трансформаторов, присоединенных к:

токопроводам генератор — трансформатор без выключателя со стороны генераторного напряжения;

шинам генераторного напряжения;

выводам НН автотрансформатора связи;

местной подстанции.

Целесообразность установки отдельных трансформаторов, присоединенных к РУ 220 кВ и более, должна быть обоснована.

Потребители с. н. ГЭС делятся на агрегатные (маслонасосы МНУ, насосы откачки воды с крышки турбины, охлаждение главных трансформаторов и др.) и общестанционные (насосы технического водоснабжения, насосы откачки воды из отсасывающих труб, дренажные и пожарные насосы, отопление, освещение, вентиляция, подъемные механизмы и др.).

Часть этих потребителей являются ответственными (техническое водоснабжение, маслоохладители трансформаторов, маслонасосы МНУ, система пожаротушения, механизмы закрытия затворов напорных трубопроводов). Нарушение электроснабжения этих потребителей с.н. может привести к повреждению или отключению гидроагрегата, снижению выработки электроэнергии, разрушению гидротехнических сооружений. Такие потребители должны быть обеспечены надежным питанием от двух независимых источников.

На рис. 8.3 приведен пример схемы питания с. н. мощной ГЭС.

Агрегатные с. н. питаются от отдельных секций 0,4 кВ. Часть потребителей общестанционных с. н. может быть значительно удалена от здания ГЭС, поэтому возникает необходимость распределения электроэнергии на более высоком напряжении (3,6 или 10 кВ). В этом случае предусматриваются главные трансформаторы с. н. Т1, Т2 и агрегатные Т5— Т8. Трансформаторы Т9— Т12 служат для питания общестанционных нагрузок. Резервное питание секций 6 кВ осуществляется от местной подстанции, оставшейся после строительства ГЭС.

Рис. 8.3. Схема питания с.н. мощной ГЭС с общими питающими трансформаторами

Резервирование агрегатных с. н. осуществляется от резервных трансформаторов ТЗ, Т4. Ответственные потребители с.н., отключение которых может привести к отключению гидроагрегата или снижению его нагрузки, присоединяются к разным секциям с.н.

Мощность трансформаторов агрегатных с. н. выбирается по суммарной нагрузке с. н. соответствующих агрегатов. Главные трансформаторы (Т1, Т2) выбираются с учетом взаимного резервирования и с возможностью их аварийной перегрузки.

При большом числе и значительной единичной мощности агрегатов находит применение схема раздельного питания агрегатных и общестанционных потребителей. Агрегатные сборки 0,4 кВ получают питание от индивидуальных трансформаторов, присоединенных отпайкой к энергоблоку. Резервирование их осуществляется от трансформаторов, присоединенных к РУ с.н. 6—10 кВ, которое получает питание от автотрансформаторов связи между РУ ВН и РУ СН.

Система собственных нужд подстанций.

Приемниками энергии системы СН подстанций являются: электродвигатели системы охлаждения трансформаторов и синхронных компенсаторов; устройства обогрева масляных выключателей и шкафов с установленными в них электрическими аппаратами и приборами; электродвигатели компрессоров, снабжающих воздухом воздушные выключатели и пневматические приводы: электрическое отопление и освещение; система пожаротушения. Наиболее ответственными приемниками электроэнергии системы СН являются приемники систем управления, телемеханики и связи, электроснабжение которых может быть осуществлено или от сети переменного тока через стабилизаторы и выпрямители, или от независимого источника энергии — аккумуляторной батареи. В последнем случае должны быть предусмотрены преобразователи для заряда батареи.

Для электроснабжения потребителей системы СН подстанций предусматривают трансформаторы с вторичным напряжением 380/220 В. Они могут быть присоединены к сборным шинам РУ 6—10 кВ. Однако такая схема обладает недостатком, который заключается в нарушении электроснабжения системы СН при повреждениях в РУ. Поэтому трансформаторы СН предпочитают присоединять к выводам низшего напряжения главных трансформаторов — на участках между трансформатором и выключателем.

Лекция 9. ТЕРМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ТОКОВ В СХЕМАХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК.

Нагрев токоведущих частей и уравнение теплового баланса. При работе токоведущих частей выделяют продолжительный и кратковременный режимы нагрева. Оборудование электростанций и подстанций в нормальных условиях работает в продолжительном режиме, а при коротких замыканиях в кратковременном режиме нагрева.

Процесс нагрева проводников в этих режимах можно описать с помощью уравнения теплового баланса. Составим это уравнение.

Пусть по длинному проводнику, имеющему сопротивление R, удельную теплоёмкость c, массу m и помещенному во внешнюю среду с температурой θср протекает ток I. Для малого интервала времени dt можно составить уравнение теплового баланса:

I2Rdt=cmdθ+kF(θ−θср)dt.	(1)

Здесь левая часть уравнения определяет тепло, которое выделилось в проводнике за время dt, первый член правой части определяет тепло расходованное на повышение температуры проводника на dθ градусов за время dt. Второй член правой части определяет тепло выделившееся в окружающую среду за время dt при условии, что k – коэффициент теплоотдачи, учитывающий все её виды (теплопроводность, конвекция, излучение), F – поверхность проводника, а θ – температура проводника.

Продолжительный режим нагрева – это режим с постоянной нагрузкой в течение неограниченного времени, когда проводник или аппарат находится в установившемся тепловом состоянии, достигая неизменной температуры.

Каждый проводник и изоляционный материал имеют допустимые температуры в продолжительном режиме θдоп.дл. Например, изоляция в зависимости от класса имеет следующие допустимые температуры:

| класс | У | А | Е | В | Р | Н | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| θдоп.дл ,0С | 90 | 105 | 120 | 130 | 155 | 180 | >180 |

Для неизолированных медных и алюминиевых проводников длительно допустимая температура 70оС.

Уравнение теплового баланса в продолжительном режиме примет вид:

I2R=kF(θуст−θср).	(2), т.к. при некоторой установившейся температуре проводника θуст его температура не изменяется и, следовательно, dθ=0. На основании (2) можно получить связь между током в проводнике I в установившемся режиме и его температурой θуст:

I=kF(θуст−θср)R.(3)

Номинальным называют длительно допустимый ток проводника, при котором проводник достигает длительно допустимой температуры θдоп.дл при стандартизированной температуре окружающей среды θср.ст.

| Среда | СТАНДАРТИЗИРОВАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА θср.ст,оС |
| --- | --- |
| Воздух для проводников | +25 |
| Воздух для аппаратов | +35 |
| Земля | +15 |
| Вода | +15 |

На основании (3) можно получить выражение для Iном:

Iном=kF(θдоп.дл−θср.ст)R.	(4)

Если температура окружающей среды не равна стандартной, то говорят о допустимом токе проводника при данных условиях:

Iдоп.дл=kF(θдоп.дл−θср)R.	(5)

Если взять отношение допустимо длительного и номинального токов, то можно получить связь между этими токами:

Iдоп.дл=Iномθдоп.дл−θсрθдоп.дл−θср.ст.	(6)

Из отношения произвольного тока в проводнике I и номинального тока можно определить установившуюся температуру проводника θуст при произвольной температуре среды θср, отличной от стандартной:

θуст=θср+(θдоп.дл−θср.ст)IIном2.	(7)

Нагрев проводников в кратковременном режиме. Критерием термической стойкости проводника в этом режиме является температура его нагрева токами КЗ. Проводники (и аппараты) считаются термически стойкими, если их конечная температура в процессе КЗ не превышает допустимой величины θк доп.

Определить конечную температуру нагрева проводника θк в процессе КЗ можно с помощью уравнения теплового баланса, которое из-за краткости режима КЗ, когда можно пренебречь выделением тепла в окружающую среду, примет вид:

Ikt2Rθdt=cθmdθ.	(8)

Здесь Ikt – ток КЗ (действующее значение), который с течением времени t может изменяться;

Rθ=ρ0(1+αθ)lS - активное сопротивление проводника при текущей температуре θ,

ρ0 – удельное сопротивление проводника при θ=00С;

l и S – длина и сечение проводника;

α – температурный коэффициент сопротивления;

cθ=c0(1+βθ) - теплоёмкость проводника при температуре θ,

c0 – теплоёмкость при θ=00,

β – температурный коэффициент теплоёмкости;

m=γlS – масса проводника,

γ – плотность проводника.

Произведем подстановку в уравнение (8) рассмотренных выражений и проинтегрируем по соответствующим переменным:

1S20tоткIkt2dt=θНθkγс0(1+βθ)ρ0(1+αθ)dθ.	(9)

Здесь tотк – время с начала КЗ до отключения,

θн – начальная температура проводника (перед КЗ),

θк – конечная температура проводника (в момент отключения КЗ).

Величина Bк=0tоткIkt2dt пропорциональная количеству тепла, выделенного при КЗ, носит название теплового импульса, а величина A=BкS2 носит название удельного теплового импульса. Значение интеграла в правой части соответствующее начальной температуре θн обозначим Ан, а конечной θk – Ак. Теперь можно записать:

BкS2=Aк−Aн или Aк=BкS2+Aн.

Величина А есть сложная функция температуры проводника и приводится в справочниках в виде графиков для проводников из различных материалов.

Рассмотрим, как с помощью этих графических зависимостей (Рис.9.1) определить конечную температуру проводника.

Рис. 9.1 Кривые для определения конечной температуры проводников.

В качестве начальной температуры θн принимаем установившуюся температуру θуст проводника перед КЗ, которую вычисляем по ранее приведенной формуле (7), где I максимальный ток нагрузки в проводнике.

Зная θн, по кривой A=f(θ) определим Ан. Вычислив Вк, определим Aк=Aн+BкS2, а затем по кривой определим конечную температуру θк.Если будет выполняться условие θк≤θк доп, то проводник в данных условиях будет термически стоек.

Таким образом, чтобы с помощью кривых A=f(θ) определить термическую стойкость проводников необходимо уметь вычислять тепловой импульс тока КЗ Вк. Так как ток КЗ в общем случае содержит периодическую и апериодическую составляющие, то и тепловой импульс Вк представляют состоящим из двух составляющих: Вкп – определяется переменной составляющей тока КЗ и Вка – определяется апериодической составляющей тока КЗ. Вк≈Вк п+Вк а.

При КЗ недалеко от генераторов (КЗ на выводах генераторов, на сборных шинах распредустройств станций) действующее значение периодической составляющей тока КЗ из-за переходных процессов в генераторах и действия систем возбуждения генераторов изменяется во времени (Рис9.2). Это изменение необходимо учитывать при расчете теплового импульса от периодической составляющей тока КЗ Вк п.

Рис. 9.2 Кривая изменения переменной составляющей тока КЗ для   вычисления Вкп.

В расчете Вк п участвуют в общем случае следующие токи:

I’’ – сверхпереходный ток КЗ;

Iτ – периодический ток КЗ в момент начала расхождения контактов выключателя;

Imin – минимальное значение периодического тока КЗ;

Iотк – периодический ток КЗ на момент отключения.

Время начала расхождения контактов выключателя τ=tсв+tрз min, здесь tсв – собственное время выключателя, а tрз min – минимальное время срабатывания основных защит в цепи выключателя (при отсутствии данных принимается 0,01 с).

Время отключения КЗ tотк=tво+tрз max, здесь tво – время отключения выключателя tрз max – максимальное время срабатывания резервных защит в цепи выключателя.

Расчет Вкп основан на аппроксимации площади под кривой I2(t) прямоугольниками. При этом рассматриваются два случая:

- tотк>tmin

Bкп≈I''+Iτ22τ+Iτ+Imin22(tmin−τ)+Imin+Iотк22(tотк−tmin);

- tотк<tmin

Bкп≈I''+Iτ22τ+Iτ+Iотк22(tmin−τ).

При КЗ в распределительной сети, т.е. вдали от генераторов, можно считать, что переменная составляющая тока КЗ не изменяется во время КЗ и равна сверхпереходному току. В этом случае Вкп=I’’2tотк.

Апериодическая составляющая тока КЗ, возникнув в первый момент КЗ, затухает по экспоненциальному закону с постоянной времени петли КЗ Та. Можно показать, что при tотк>Та тепловой импульс от апериодической составляющей можно принять Вка≈I’’2Та.

Проверка термической стойкости аппаратов производится не по допустимой температуре, а по допустимому тепловому импульсу. Для этого в справочниках приводится ток термической стойкости Iтер и время его протекания tтер. По ним можно вычислить допустимый тепловой импульс Bкдоп=I2 тер tтер. Условием термической стойкости аппарата будет выполнение соотношения Вк≤Вк доп.

Аппараты и токоведущие части в цепях генераторов  из-за длительного процесса гашения поля генератора при его отключении проверяют при условии, что tотк=4с.

Лекция 10.ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОВОДНИКОВ С ТОКАМИ В СХЕМАХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК.

При КЗ проводники и аппараты подвергаются воздействию значительных электродинамических сил, которые могут достигать 4000 – 16000 Н. Эти силы могут вызвать остаточную деформацию жестких проводников , схлёстывание гибких проводников, вызвать отказ во включении выключателей или самопроизвольное отключение разъединителей. Чтобы этого не случилось, все системы токоведущих частей и электрические аппараты проверяются на электродинамическую стойкость при проектировании первичной электрической схемы.

Из физики известно, что на элемент проводника dl с током i в магнитном поле с индукцией B  действует сила dF=iBdlsinα. Магнитное поле может быть создано другим проводником с током, тогда говорят о взаимодействии двух проводников с токами.

Магнитную индукцию от проводника с током можно определить с помощью закона Био-Савара, но иногда бывает удобнее определить В с помощью закона полного тока: LBμdl=i.

Силы взаимодействия двух проводников. Часто взаимодействие между проводниками  в схемах энергоустановок сводится к взаимодействию двух параллельных проводников с токами. Рассмотрим этот случай подробнее (Рис.10.1). Пусть проводники длиной l находятся на расстоянии а. Ток в одном проводнике i1 , в другом i2. Будем считать, что l»а (это часто имеет место на практике), тогда для вычисления индукции В1  от первого проводника в районе второго воспользуемся законом полного тока.

Рис. 10.1 Взаимодействие двух проводников с токами и определение направления силы с помощью правила левой руки

В качестве контура интегрирования L выберем окружность с радиусом а. Тогда получим LB1dl=μ0i1, т.к. в силу симметрии В1=const на контуре L, то можно записать B1Ldl=μ0i1. Из последнего выражения можно записать для индукции от первого проводника в районе второго: B1=μ0i12πa. Зная индукцию В1, можно определить силу dF2 действующую на элемент dl2 второго проводника с током i2.

dF2=i2B1dl2sinα=i2μ0i12πadl2.

В нашем случае sin α=1, т.к. α=π/2, поэтому сила, действующая на весь второй проводник:

F2=0ldF2=μ0i1i2l2πa.

В практических расчетах динамической стойкости пользуются понятием погонной силы fпог=F/l [Н/м]. Для нашего случая с учетом того, что      μ0=4π10-7Гн/м, выражение для погонной силы примет вид:

fпог=2⋅10−7i1i2a.

Т.е. погонная сила пропорциональна произведению токов во взаимодействующих проводниках и обратнопропорциональна расстоянию между ними.

В предыдущих формулах предполагалось, что взаимодействующие проводники бесконечно тонкие. Для проводников конечного сечения:

fпог=2⋅10−7kфi1i2a, где кф – коэффициент формы проводника, значения которого приводится в справочниках.

Силы в трехфазной системе проводников. Рассмотрим наиболее частый случай, когда проводники фаз располагаются в одной плоскости (Рис.10.2).

Рис. 10.2 Силы в трёхфазной системе токов.

В фазных проводниках протекают токи, которые представляют собой синусоиды с амплитудами Im:

ia=Im(sin(ωt+1200))

ib=Imsinωt

ic=Im(sin(ωt−1200)).

Сила, действующая на проводник средней фазы, больше сил действующих на крайние фазы, поэтому рассмотрим силу, действующую на среднюю фазу. Эта сила будет складываться из двух сил – силы действующей на фазу b со стороны фазы a и силы действующей на фазу b со стороны фазы c:

fb=fba−fbc=2⋅10−7ibia−ibica=2⋅10−7ibia−ica=210−7aImsinωt⋅3⋅Imsin(ωt+π2).

Окончательно, с учетом формулы двойного угла и коэффициента кф, для погонной силы, действующей на среднюю фазу, можно записать:

fb=3Im2asin2ωt⋅kф10−7. Таким образом, сила изменяется с частотой в два раза большей частоты сети. Максимальное значение погонной силы будет равно:

fbm=3Im2akф10−7.

В переходном процессе КЗ наибольшее мгновенное значение тока равно его ударному значению iу, поэтому приближенно можно записать:

fbm=3iу2akф10−7.

Наибольшие усилия между проводниками возникают при трехфазном КЗ, поэтому этот вид КЗ является расчетным при проверке проводников и аппаратов на электродинамическую стойкость.

Электродинамическая стойкость жестких проводников. Электродинамическая стойкость жестких проводников будет обеспечена, если будет выполнено условие:

σрасч≤σдоп.

Здесь σрасч – расчетное механическое напряжение в материале проводника;

σдоп – допустимое механическое напряжение в материале проводника (согласно ПУЭ σдоп=0,7 σразр).

В качестве примера рассмотрим расчет электродинамической стойкости проводников из жестких однополосных шин (Рис.10.3). Жесткие шины, как правило, жестко крепятся только к одному изолятору в пролёте. На остальных изоляторах шины крепятся с помощью накладок, обеспечивающих возможность продольного перемещения шин. Это необходимо для того, чтобы не развивались механические напряжения в шинах и изоляторах при изменении температуры.

Расчет проводится для фазы b, причем т.к. в практических конструкциях a»b+h, то kф=1.

Равномерно распределенная сила fbm=3iу2a10−7 создаёт изгибающий момент M=fbml2Kоп, где Коп – коэффициент, зависящий от способа закрепления шин на опорных изоляторах. На основе практики в общем случае принимают Коп=10.

Рис. 10.3 Динамическая стойкость жестких шин: а – расстояние между фазами; l – расстояние между изоляторами; b,h – размеры сечения проводника

Воздействие момента вызывает в материале шин механическое напряжение σрасч=MW, где W – момент сопротивления шины относительно оси, перпендикулярной действию силы [м3]. W зависит от формы и соотношения размеров в сечении проводника. В нашем случае Wy=bh26, Wz=b2h6.

Т.к. σрасч=f(a,l), то, изменяя a и l, добиваются выполнения условия σрасч≤σдоп. Увеличение а приводит к возрастанию габаритов установки, поэтому чаще прибегают к уменьшению l.

Из условия σрасч=σдоп можно определить пролет, который будет удовлетворять условию электродинамической  стойкости для жесткой однополосной шины:

l≤10σдопWfbm.	(1)

Полученная формула справедлива при статическом действии силы. Но, как отмечалось выше, электродинамическая сила является переменной во времени. Это может привести к механическому резонансу в системе жесткие шины-изоляторы, когда собственные частоты системы будут близки к 50 и 100 Гц. Если же собственные частоты системы будут меньше 30 или больше 200 Гц, то механический резонанс не возникает и проверка шин на электродинамическую стойкость производится как в статическом случае.

Частота собственных колебаний можно вычислить на основе следующих выражений:

- для алюминиевых шин ν0=173,2l2JS

- для медных шин ν0=125,2l2JS, где l – расстояние между изоляторами, м; J – момент инерции поперечного сечения шины относительно оси, перпендикулярной направлению изгибающей силы, см4; S – площадь сечения шины, см2.

Изменяя l, добиваются того, чтобы механический резонанс был исключен, и одновременно выполнялось условие (1). Если только вариация l не позволяет выполнить требуемые условия, то изменяют еще и форму сечения шины.

Выбор изоляторов. Т.к. шины крепятся на опорных изоляторах, то необходима проверка их электродинамической стойкости (Рис.10.4). В общем случае выбор опорных изоляторов производится по следующим условиям:

- по номинальному напряжению Uуст≤Uном;

- по электродинамической стойкости Fрасч≤Fдоп, где Fрасч – сила, действующая на изолятор; Fдоп – допустимая нагрузка на головку изолятора (Fдоп=0,6Fразр, Fразр – разрушающая нагрузка на изгиб).

При горизонтальном или вертикальном расположении изоляторов расчетная сила Fрасч=fbmlkh, где kh – поправочный коэффициент на высоту шины kh=HHиз, H=Hиз+b2, где Низ – высота изолятора.

Рис. 10.4 Динамическая стойкость опорного изолятора.

Электродинамическая стойкость гибких проводников. Электродинамическая стойкость гибких проводников подвешенных на подвесных изоляторах сводится к проверке на схлёстывание, при котором может произойти недопустимое сближение соседних фаз и пробой между ними.

Наибольшее сближение наблюдается при двухфазных КЗ (Рис.10.5), когда провода сначала отбрасываются в противоположные стороны, а затем после отключения тока КЗ движутся навстречу друг другу. Сближение будет тем больше, чем меньше расстояние между фазами, больше стрела провеса, больше величина и время протекания тока  КЗ.

Рис. 10.5 Динамическая стойкость гибких проводников.

Условием динамической стойкости будет выполнение соотношения b≤bдоп ,	(2)

где b – отклонение от нормального положения провода, bдоп – допустимое отклонение.

Отклонение определяется при известной стреле провеса h, массе погонного метра провода m, расстояния между проводами D.

Допустимое отклонение определяется по наименьшему допустимому расстоянию между соседними фазами в момент их наибольшего сближения адоп, диаметру провода d и расстоянию между фазами D. bдоп=D−d−aдоп2.

Если условие (2) не выполняется, то увеличивают расстояние между фазами D или уменьшают стрелу провеса h.

Электродинамическая стойкость аппаратов будет обеспечена, если будет выполняться условие iдин≥iу(3), где iдин – ток динамической стойкости аппарата, а iу(3) – ударный ток при трехфазном КЗ в цепи аппарата.

Лекция 11.ВЫБОР ПРОВОДНИКОВ В СХЕМАХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК.

По механическим свойствам токоведущие части делятся на гибкие (провода) и жесткие (шины). Жесткие применяются преимущественно при напряжении до 35 кВ, а гибкие при 35 кВ и выше.

По назначению в схемах энергоустановок токоведущие части делятся на сборные шины и ошиновки. Ошиновка – токоведущая часть одной цепи (генератор, трансформатор, линия и т.д.). Сборная шина – токоведущая часть, к которой подключены все или часть цепей данного распределительного устройства. Ошиновки и сборные шины могут быть как гибкими так и жесткими.

Токоведущие части выбираются по условиям длительного режима, а проверяются в условиях КЗ.

Выбор по условиям длительного режима.

Выбор сечения ошиновки производится по экономической плотности тока jэк[А/мм2 ]. Экономическая плотность зависит от от времени использования максимальной нагрузки Tmax  и для наиболее вероятных значений Tmax для алюминиевых проводов и шин лежит в пределах 1 – 1,3.

Приняв Tmax , определяют qэк=Iрmaxjэк, где Iр max – рабочий максимальный ток в цепи ошиновки. По qэк по каталогам выбирают ближайшее стандартное сечение проводника qст≥qэк. Выбранному стандартному сечению будет соответствовать номинальный ток Iном, который должен быть не меньше Iр max. Если температура окружающей среды отличается от стандартной, то необходимо определить Iдоп.дл=Iномθдоп.дл−θсрθдоп.дл−θср.ст. Должно выполняться условие Iдоп дл≥ Iр max.

Выбор сечения сборных шин определяется по нагреву наиболее загруженного участка. Для его определения выполняют расчет перетока мощности на участках сборных шин в различных возможных режимах работы энергоустановки (рабочие максимальный и минимальный режимы, аварийные максимальный и минимальный режимы). Расчет перетока производится раздельно по активной и реактивной мощности. Определяется участок, где переток по полной мощности Sпер=Pпер2+Qпер2 будет наибольшим  равным Sперmax. Для этого участка определяют ток Imax=Sперmax3Uном. Затем по каталогу выбирают проводник с сечением, для которого Iном≥Imax. Если температура окружающей среды отличается от стандартной, то необходимо определить Iдоп.дл=Iномθдоп.дл−θсрθдоп.дл−θср.ст. Должно выполняться условие Iдоп дл≥ Imax.

Проверка ошиновок и сборных шин на термическую и динамическую стойкость при КЗ производится согласно тому, как это рассматривалось ранее в раздела о термическом и динамическом действии токов КЗ.

Если проводники в одной фазе расщеплены на несколько, то необходима проверка на динамическое взаимодействие проводников в одной фазе при КЗ. Эта проверка заключается в определении расстояния между распорками, удерживающими проводники в фазе.

Кроме этого, для гибких проводников 35 кВ и выше, в общем случае необходима проверка по условию короны. Практически всегда эта проверка необходима при напряжении 330 кВ и более.

Проверка по условиям короны. Разряд в виде короны возникает около провода при высоких напряженностях электрического поля и сопровождается потрескиванием и свечением. Процессы ионизации воздуха вокруг провода приводят к дополнительным потерям энергии, к возникновению электромагнитных колебаний, создающих радиопомехи, и к образованию озона, оказывающего вредное влияние на поверхности контактных соединений. Правильный выбор проводников должен обеспечить уменьшение действия короны до допустимых значений. Рассмотрим порядок расчета для выбора сечения проводов по условиям короны.

Разряд в виде короны возникает при максимальном значении начальной критической напряженности электрического поля, кВ/см,

E0=30,3m1+0,299r0,

где m— коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности провода (для многопроволочных проводов m = 0,82); r0— радиус провода, см.

Напряженность электрического поля около поверхности не-расщепленного провода определяется по выражению

E=0,354Ur0lgDсрr0,		(11.1)

где U— линейное напряжение, кВ; Dcp — среднее геометрическое расстояние между проводами фаз, см.

При горизонтальном расположении фаз Dcp= 1,26D при расположении фаз по вершинам равностороннего треугольника Dcp=D, где D — расстояние между соседними фазами, см.

В распределительных устройствах 330 кВ и выше каждая фаза для уменьшения коронирования выполняется двумя, тремя или четырьмя проводами, т.е. применяются расщепленные провода. В отдельных случаях расщепленные провода применяются также на линиях 220 кВ. Напряженность электрического поля (максимальное значение) вокруг расщепленных проводов, кВ/см,

E=k0,354Unr0lgDсрrэкв,		(11.2)

где k— коэффициент, учитывающий число проводов n в фазе; rэкв—  эквивалентный радиус расщепленных проводов (табл. 4.5).

Таблица 11.1 Значения k и rэкв

|  | Число проводов в фазе |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
| Коэффициент k | 1+2r0a | 1+23r0a | 1+32r0a |
| Эквивалентный радиус rэкв, см | r0a | 3r0a2 | 42r0a3 |

Расстояние между проводами в расщепленной фазе а принимается в установках 220 кВ 20—30 см, в установках 330-—750 кВ — 40 см.

При горизонтальном расположении проводов напряженность на среднем проводе примерно на 7% больше величин, определенных по формулам (11.1) и (11.2).

Провода не будут коронировать, если наибольшая напряженность поля у поверхности любого провода не более 0,9E0- Таким образом, условие отсутствия короны можно записать в виде 1,07E≤0,9E0.

Лекция 12. ВЫБОР И ПРОВЕРКА КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ В СХЕМАХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК.

Выбор выключателей.

Во включенном состоянии выключатель должен неограниченно долго выдерживать воздействие номинальных токов Iном и напряжений Uном, т.е.

Uном≥Uуст  и Iном≥Iраб.форс, где Iраб.форс – рабочий форсированный ток в цепи выключателя (зависит от того, в цепи какого присоединения стоит выключатель), Uус – напряжение установки, где применён выключатель

Выключатель должен соответствовать коммутационной способности в месте установки. Под коммутационной способностью выключателя понимают его способность отключать и включать электрические цепи при КЗ. Соответственно установлены понятия номинального тока отключения Iот.ном. и номинального тока включения Iвк ном.

Номинальный ток отключения. Тяжесть процесса отключения (в части, относящейся к току) определяется в основном действующим значением периодической составляющей отключаемого тока. Поэтому условились под номинальным током отключения понимать наибольшее допустимое действующее значение чисто симметричного тока или наибольшее допустимое значение периодической составляющей асимметричного тока к моменту τ размыкания дугогасительных контактов. Выключатель должен надежно отключать эти токи при: асимметрии β=iaτ(2IПτ) — вплоть до номинального значения βном=iaτном(2Iотном); напряжении сети - вплоть до наибольшего рабочего напряжения Uраб.нб; номинальных параметрах восстанавливающегося напряжения; нормированных циклах операций включения и отключения.

Действующее значение периодической составляющей тока КЗ к некоторому моменту τ определяют по огибающим кривым, как показано на рис. 12.1.

Рис. 12.1 Кривая отключаемого тока КЗ: АА’ и ВВ’ – огибающие кривые; ЕЕ’ – момент размыкания дугогасительных контактов.

Расчетное время τ размыкания дугогасительных контактов, с, определяют как сумму собственного времени отключения выключателя tсв и  минимального времени срабатывания релейной защиты, принимаемого равным 0,01 с:

τ= tсв+0,01.

Собственное время отключения выключателя указывают заводы-изготовители. Его исчисляют от момента подачи команды на отключение до момента размыкания дугогасительных контактов.

Обычно номинальная асимметрия выражается в процентах: βном=iaτном100(2Iотном)

Согласно ГОСТ номинальная асимметрия установлена как функция времени τ (рис. 12.2).

Рис. 12.2 Номинальная асимметрия отключаемого тока как функция расчетного времени τ

Кривая βном(τ) представляет собой экспоненту с показателем τ/Та Значение Та принято равным 0,045 с, что соответствует среднему значению в большинстве точек системы. При КЗ вблизи мощных электростанций Та > 0,045 с, что должно быть учтено при выборе выключателя. При τ> 70 мс значение βном следует считать равным нулю.

При выборе выключателя по номинальному току отключения должны быть соблюдены следующие условия:

Iот.ном≥IПτ;

iaτном≥iaτ,

где iaτном=2Iот.номβном100 - номинальное значение апериодической составляющей тока отключения.

В левой части этих неравенств указаны номинальные параметры выключателя, в правой — соответствующие расчетные значения.

Если второе требование не выполнено, т. е. расчетное значение апериодической составляющей тока превышает номинальное значение, то в этом случае следует сопоставить условные значения полных токов отключения, а именно:

2Iот.ном(1+βном100)≥2IПτ(1+β100).

Номинальный ток включения. Под номинальным током включения понимают наибольший ток КЗ, который выключатель способен надежно включить. Заводы-изготовители определяют этот ток наибольшим действующим значением, которое установлено равным номинальному току отключения

Iвк.ном =Iот.ном,

и наибольшим мгновенным значением, которое установлено равным

iвк.ном=2,55Iот.ном.

Отсюда следует, что выключатель, выбранный по номинальному току отключения, способен также включить цепь с номинальным током включения. Поэтому дополнительной проверки не требуется.

Нормированные циклы операций включения и отключения. Для выключателей, предназначенных для работы с АПВ, нормированы следующие циклы:

1) О - t6т - ВО - 180 с - ВО;

2) О - 180 с - ВО - ВО,

где О — операция отключения КЗ; ВО — операция включения на КЗ и немедленно (без преднамеренной выдержки времени) следующая за ней операция отключения; tбт — нормировавная бестоковая пауза при АПВ, значение которой для разных типов выключателей может находиться в предел от 0,3 до 1,3 с.

Для выключателей, не предназначс ных для работы с АПВ, установлен только второй цикл.

Проверка выключателя на  электрдинамическую и термическую стойкости. Условия  электродинамической стойкости выключателей могут быть записаны следующим образом:

Iпс≥I″ и  iпс≥iу(3), где iпс и Iпс – амплитуда и действующее значение предельного сквозного тока, который выключатель выдерживает по условию механической прочности, а I″ iу(3) – действующее значение сверхпереходного тока и ударного тока при трёхфазном КЗ.

Условие термической стойкости выключателя  может  быть  записано  следующим образом:

Iтс2 tтс ≥Bк, где Iтс — номинальный ток термической стойкости выключателя, tтс - номинальное время термической стойкости; Вк — расчетный тепловой импульс в цепи выключателя.

Выбор разъединителей, отделителей, короткозамыкателей и выключателей нагрузки. Разъединители, отделители и выключатели нагрузки выбирают по номинальному напряжению Uном, номинальному длительному току Iном, а в режиме КЗ проверяют на термическую и электродинамическую стойкость. Для короткозамыкателей выбор по номинальному току не требуется.

Выключатели нагрузки проверяют дополнительно по току отключения:

Iраб.форс≤Iотк.

Расчетные величины для выбора перечисленных аппаратов те же, что и для выключателей.

Условия выбора разъединителя:

Лекция 13. ВЫБОР И ПРОВЕРКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ В СХЕМАХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК.

Выбор и проверка измерительных трансформаторов тока.Трансформаторы тока характеризуются номинальным первичным током I1ном(стандартная шкала номинальных первичных токов содержит значения от 1 до 40 000 А) и номинальным вторичным током I2ном, который принят равным 5 или 1 А. Отношение номинального первичного к номинальному вторичному току представляет собой коэффициент трансформации K=I1ном/I2ном.

Трансформаторы тока характеризуются токовой погрешностью ΔI=(I2K—I1)100/I (в процентах) и угловой погрешностью δ (в минутах). В зависимости от токовой погрешности измерительные трансформаторы тока разделены на пять классов точности: 0,2; 0,5; 1; 3; 10. Наименование класса точности соответствует предельной токовой погрешности трансформатора тока при первичном токе, равном 1—1,2 номинального. Для лабораторных измерений предназначены трансформаторы тока класса точности 0,2, для присоединений счетчиков электроэнергии — класса 0,5, для присоединения щитовых измерительных приборов — классов 1 и 3.

Нагрузка трансформатора тока — это полное сопротивление внешней цепи Z2, выраженное в омах. Сопротивления r2 и х2 представляют собой сопротивление приборов, проводов и контактов. Нагрузку трансформатора можно также характеризовать кажущейся мощностью S2 = I22ном Z2 В-А. Под номинальной нагрузкой трансформатора тока Z2hом понимают нагрузку, при которой погрешности не выходят за пределы, установленные для трансформаторов данного класса точности. Значение Z2ном дается в каталогах.

Электродинамическую стойкость трансформаторов тока характеризуют номинальным током динамической стойкости Imдин или отношением kдин=Imдин/(√2I1ном ) Термическая стойкость определяется номинальным током термической стойкости IT или отношением kT = IT/I1ном и допустимым временем действия тока термической стойкости tТ.

Условия выбора трансформаторов тока:

Рассмотрим подробнее, как рассчитывается нагрузка Z2. Индуктивное сопротивление токовых цепей невелико, поэтому Z2 ≈r2. Вторичная нагрузка состоит из сопротивления приборов, соединительных проводов и переходного сопротивления контактов:

Z2=rприб+rпр +rк

Сопротивление приборов rприб=Sприб/I22ном, где Sприб — мощность, потребляемая приборами.

Трансформаторы тока установлены во всех цепях (цепи генераторов, трансформаторов, линий и пр.). Необходимые измерительные приборы в цепи выбираются по разработанным рекомендациям. Необходимо также учесть схемы включения и распределение приборов по комплектам или сердечникам трансформаторов тока.

Сопротивление контактов rк принимают равным 0,05 Ом при двух-трех и 0,1 Ом — при большем числе приборов.

Зная Z2hом, определяем допустимое сопротивление rпр= Z2hом – rприб-rк и площадь сечения провода S=ρlрасч/rпр, где ρ — удельное сопротивление материала провода; lрасч— расчетная длина, зависящая от схемы соединения трансформатора тока и расстояния l от трансформаторов тока до приборов: при включении в неполную звезду lрасч = √З l при включении в звезду lрасч= l; при включении в одну фазу lрасч=2l.

Для разных присоединений принимается приблизительно следующая  длина  соединительных  проводов  I   (в  метрах):

Все цепи ГРУ 6—10 кВ, кроме линий к потребителям    .  	40—60

Линии 6—10 кВ к потребителям	   .				  4—6

Цепи генераторного напряжения блочных станций     	20—40

Все цепи РУ 35 кВ      						60—75

Все цепи РУ ПО кВ						75—100

Все цепи РУ 220 кВ						100—150

Все цепи РУ 330—500 кВ						150—175

Для подстанций указанные длины снижают на 15—20%.

Полученная площадь сечения не должна быть меньше 4 мм2 для проводов с алюминиевыми жилами и 2,5 мм2 для проводов с медными жилами — по условиям механической прочности. Провода с площадью сечения больше 6 мм2 обычно не применяются.

Выбор и проверка измерительных трансформаторов напряжения.Трансформаторы напряжения характеризуются номинальными значениями первичного напряжения, вторичного напряжения (обычно 100 В или 100/√З В), коэффициента трансформации  K=U1ном/U2ном В зависимости от погрешности различают следующие классы точности трансформаторов напряжения: 0,2; 0,5; 1; 3.

Вторичная нагрузка трансформатора напряжения—это мощность внешней вторичной цепи S2=P2+Q2; под номинальной вторичной нагрузкой S2ном понимают наибольшую нагрузку, при которой погрешность не выходит за допустимые пределы, установленные для трансформаторов данного класса точности.

В установках напряжением до 18 кВ применяются трехфазные и однофазные трансформаторы, при более высоких напряжениях — только однофазные. При напряжениях до 20 кВ имеется большое число типов трансформаторов напряжения: сухие (НОС), масляные (НОМ, ЗНОМ, НТМИ, НТМК), с литой изоляцией (ЗНОЛ). Следует отличать однофазные двух обмоточные трансформаторы НОМ от однофазных трехобмоточных трансформаторов ЗНОМ. Трансформаторы типов ЗНОМ-15, -20 -24 и ЗНОЛ-06 устанавливаются в комплектных токопроводах мощных генераторов. В установках напряжением 110 кВ и выше применяют трансформаторы напряжения каскадного типа НКФ и емкостные делители напряжения НДЕ.

В зависимости от назначения могут применяться разные схемы включения трансформаторов напряжения. Два однофазных трансформатора напряжения, соединенные в неполный треугольник, позволяют измерять два линейных напряжения. Целесообразна такая схема для подключения счетчиков и ваттметров. Для измерения линейных и фазных напряжений могут быть использованы три однофазных трансформатора, соединенные по схеме «звезда — звезда», или трехфазный типа НТМИ, третья обмотка которого соединена в разомкнутый треугольник и используется для присоединения реле защиты от замыканий на землю. Так же соединяются в трехфазную группу однофазные трехобмоточные трансформаторы типа ЗНОМ и НКФ.

Трансформаторы напряжения выбирают по условиям Uуст≤U1ном, S2≤S2ном в намечаемом классе точности. За S2ном принимают мощность всех трех фаз однофазных трансформаторов напряжения, соединенных по схеме звезды, и удвоенную мощность однофазного трансформатора, включенного по схеме неполного треугольника.

Перечень измерительных приборов для расчетной цепи принимается на основании рекомендаций. Расчетную нагрузку приборов для упрощения расчетов не разделяют по фазам, тогда получают S2=P22+Q22. При определении вторичной нагрузки сопротивление соединительных проводов не учитывают, так как оно мало, однако сопротивление проводов создает дополнительную потерю напряжения. Согласно ПУЭ потеря напряжения в проводах от трансформаторов к счетчикам не должна превышать0,5%, а в проводах к щитовым измерительным приборам - 3%. Обычно площадь сечения проводов принимают из условия механической прочности равной 1,5 и 2 мм2 соответственно для медных и алюминиевых проводов.

Лекция 14.СРЕДСТВА ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ.

Для ограничения токов КЗ в мощных энергоустановках служат токоограничивающие реакторы. Это позволяет применить более лёгкие и дешёвые выключатели и уменьшить площадь сечения кабелей, а следовательно, удешевить РУ.

Основная область применения реакторов – электрические сети напряжением 6 и 10 кВ. Иногда их используют и в установках напряжением 35 кВ

Для ограничения тока КЗ в РУ 6 – 10 кВ ТЭЦ применяют секционные и линейные реакторы (рис. 14.1).

Рис. 14.1. Схема включения реакторов в ГРУ.

В нормальном режиме работы станции через секционные реакторы проходят небольшие токи и потери напряжения в них малы. При нарушении нормального режима, например при отключении генератора или трансформатора, через реакторы проходят значительные рабочие токи и потери напряжения достигают в них (4 - 6) % Uном. Секционные реакторы ограничивают ток КЗ в зоне сборных шин, присоединений генераторов, трансформаторов, и сопротивление реакторов должно быть достаточным для того, чтобы ограничивать ток КЗ до значений, соответствующих параметрам намечаемых к установке выключателей. Номинальный ток секционного реактора должен соответствовать мощно сти, передаваемой от секции к секции при нарушении нормального режима.

Обычно принимают

Iр.ном≥(0,6 – 0,7)Iг.ном ; xр=0,2 – 0,35 Ом

Задав сопротивление реактора, рассчитывают ток КЗ на шинах установки. Если ток окажется больше ожидаемого, следует изменить сопротивление реактора и повторить расчет.

Линейные реакторы включаются последовательно в цепь отходящей линии, они хорошо ограничивают ток КЗ в распределительной сети и поддерживают остаточное напряжение Uост на шинах установки при КЗ на одной из линий. Последнее благоприятно сказывается на потребителях электрической энергии, и по условиям самозапуска электродвигательной нагрузки Uост должно составлять не менее (65 - 70) % Uном.

Для ограничения тока КЗ целесообразно иметь возможно большее индуктивное сопротивление реактора. Однако значение хр должно быть ограничено допустимым значением потери напряжения в реакторе при нормальном режиме работы установки (1,5—2% номинального).

Основные параметры реакторов следующие: номинальное напряжение, номинальный ток, индуктивное сопротивление, а также ток динамической стойкости Imдин(амплитудное значение), ток термической стойкости IТ и допустимое время действия тока термической стойкости tТ.

При большом числе линий применяют групповые реакторы, т. е. один реактор на несколько линий. Затраты, связанные с установкой реактора, в этом случае уменьшаются, однако уменьшается и токоограничивающее действие реактора с большим номинальным током при заданном значении потери напряжения.

Сдвоенные реакторы лишены недостатков групповых реакторов. К среднему выводу реактора присоединены источники питания, а потребители подключаются к крайним выводам (рис. 14.1). Сдвоенные реакторы характеризуются номинальным напряжением, номинальным током ветви и сопротивлением одной ветви xр=xв=ωL при отсутствии тока в другой. При эксплуатации стремятся к равномерной загрузке ветвей (I1=I2=I). В нормальном режиме работы установки потеря напряжения в ветви реактора с учетом взаимной индукции ветвей определится как

Δu’=(IωL-IωM)sinφ= IωL(1-kc) sinφ,

где kc = M/L — коэффициент связи ветвей реактора.

Если хв =ωL, то индуктивное сопротивление ветви с учетом взаимной индукции x'B = xB(1—kc). Обычно коэффициент связи kc близок к 0,5, тогда х'в = 0,5хв, т. е. потеря напряжения в сдвоенном реакторе вдвое меньше по сравнению с обычным реактором.

При КЗ за одной из ветвей ток в ней значительно превышает ток в неповрежденной ветви. Влияние взаимной индукции мало, и xр=xв, т. е. сопротивление реактора при КЗ вдвое больше, чем в нормальном режиме.

Рассмотрим порядок выбора линейных реакторов.

Реакторы выбирают по номинальному напряжению и номинальному току:

Uуст≤Uр.ном ;  Iраб.утяж≤Iр.ном

Индуктивное сопротивление реактора выбирают исходя из условий ограничения тока КЗ до заданного уровня, определяемого коммутационной способностью выключателей, которые установлены в данной сети. Например, на линиях часто устанавливаются выключатели ВМП-10К с током отключения Iотк=20 кА. Первоначально известно значение периодической составляющей тока КЗ Iп0, которое с помощью реактора необходимо уменьшить. Результирующее сопротивление цепи КЗ до места присоединения реакторов (рис. 14.2) можно определить по выражению

xрезК1=Uср3Iп0.

Рис. 14.2. Схема замещения для определения сопротивления реактора.

Начальное значение периодической составляющей тока за реактором должно быть равно току отключения выключателя:

Iп0 К2=Iоткл

Сопротивление цепи КЗ до точки К2 за реактором

xрезК2=Uср3Iп0K2.

Разность полученных сопротивлений  даст необходимое сопротивление реактора:

xр=xрез К2 – xрез К1.

Выбирают по каталогу тип реактора с ближайшим большим значением xр и рассчитывают действительное значение периодической составляющей тока КЗ за реактором.

Выбранный  реактор необходимо проверить на электродинамическую стойкость:

iу≤Im дин,

где iу — ударный ток трехфазного КЗ за реактором.

Проверка на термическую стойкость проводится по условию

Bk≤I2T tT

где  Вк — расчетный  импульс  квадратичного тока при КЗ за реактором.

Короткое замыкание за реактором можно считать удаленным, поэтому

Bк=I2п0 К2(tоткл+Tа),

при этом в значение tоткл входит время действия релейной защиты отходящих линий, составляющее 1—2 с.

Необходимо также определить потерю напряжения в реакторе и остаточное напряжение на шинах установки (в процентах):

Δu=√3Iрабxрsinφ100/Uном;

Uост=√3Iп0 К2xр 100/Uном

и сравнить полученные значения с допустимыми.

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестациям и экзаменам

1 рейтинг

1.Обозначение аппаратов и электрических машин на схемах в соответствии с ЕСКД.

2. Основные условия выбора аппаратов и токоведущих частей.

3.  Режимы нейтралей в главной схеме разработанного объекта.

4. Схемы соединения трансформаторов тока и трансформаторов напряжения  и их режимы работы.

5. Защитные и рабочие заземления в схемах объектов, заземляющие ножи.

6. Причины перенапряжений в схемах и защита от них на примере проектируемого объекта.

7. Способы регулирования напряжения в схеме электростанции и подстанции.

8. Особенности схем РУ.

9. Оперативные переключения в главной  схеме электростанции и подстанции.

10. Рабочее и резервное питание собственных нужд.

11. Элементы ВЧ-обработки линии.

12. Применение трансформаторов с  расщеплённой обмоткой в схемах электростанций и подстанций..

13. Токоограничивающие реакторы в электрических схемах.

14. Преимущества применения сдвоенных реакторов.

15. Особенности выбора токоограничивающих реакторов.

16. Регулирование Р и Q в генераторах.

17. Включение генераторов в работу.

18. Особенности конструктивного выполнения выключателей.

19. Конструкция ячейки РУ.

20. Расчёты ТКЗ для выбора и проверки токоведущих частей и аппаратов.

21. Дайте краткую характеристику основных типов электростанций. Как они влияют на окружающую среду?

22. Чем обусловлена необходимость объединения электростанций в энергосистемы?

23. Каким образом распределена нагрузка энергосистемы между электростанциями?

24. Какие показатели характеризуют качество электроэнергии, как влияют они на работу потребителей электроэнергии?

25. Какие электроприёмники относятся к первой, второй и третьей категории, какие требования в отношении надёжности их электроснабжения?

26. В каких аппаратах используется для гашения дуги восстанавливающаяся электрическая прочность околокатодной области?

27. Как влияют шунтирующие  резисторы на скорость переходного восстанавливающегося напряжения на контактах выключателя?

28. Какова зависимость между величиной отключаемого тока и скоростью восстанавливающегося напряжения?

29. Как влияет апериодическая составляющая тока КЗ на энергию дуги, восстанавливающееся напряжение на контактах?

30. Каковы особенности отключения ёмкостного тока?

31. Какое назначение имеет разъединитель в схемах электрических станций и подстанций? Как выбирают разъединители?

32. Почему может произойти самопроизвольное отключение разъединителя и как его предупредить?

33. Почему система двойных ножей разъединителя обеспечивает возрастание силы нажатия при коротком замыкании?

34. Для какой цели разъединители снабжают заземляющими ножами?

35. В чём различие устройств и управления разъединителей, отделителей и короткозамыкателей?

2 рейтинг

1. Какие типы приводов применяют для разъединителей, отделителей, короткозамыкателей?

2. В чём заключается модульный принцип построения выключателей?

3. Какие требования предъявляются к приводам выключателей?

4. Почему отношение числа витков первичной и вторичной обмоток трансформаторов напряжения и тока не принимают равным номинальному коэффициенту трансформации?

5. Какие конструкции и схемы включения трансформаторов напряжения применяют для контроля за состоянием изоляции в сети с изолированной нейтралью?

6. Какие способы компенсации погрешностей применяют при конструировании трансформаторов тока?

7. Почему не допускается работа трансформаторов тока с разомкнутой вторичной обмоткой?

8. Какой класс точности должны иметь трансформаторы тока для включения электроизмерительных приборов и счетчиков?

9. По каким условиям выбирается трансформатор напряжения и тока?

10. Как проверяют соответствие трансформаторов напряжения и тока заданному классу точности?

11. Перечислите номинальные параметры генераторов, дайте их определение.

12. Дайте сравнительную оценку эффективности систем охлаждения генераторов.

13. Опишите сущность нормального режима работы синхронного генератора.

14. Изложите методы включения генераторов на параллельную работу.

15. Какова сравнительная эффективность и область применения различных систем охлаждения трансформаторов?

16. Какие факторы влияют на допустимые систематические перегрузки трансформаторов и как определяют эти перегрузки?

17. Чем отличается типовая мощность автотрансформатора от номинальной? При каких режимах заземления нейтрали возможно применение автотрансформатора?

18. В чём особенности трансформатора с расщеплённой обмоткой низшего напряжения?

19. Какие механизмы устанавливают в системе собственных нужд тепловой и гидравлической станций?

20. Какие напряжения применяют для питания собственных нужд и как распределяется нагрузка между ними?

21. Как выбирается мощность рабочего трансформатора собственных нужд первой ступени на тепловой электростанции.

22. Как выбирают число и мощность резервных трансформаторов собственных нужд?

23. Какие способы ограничения токов КЗ применяют в системе собственных нужд?

24. Какое напряжение на шинах собственных нужд считается допустимым для успешного самозапуска? Почему?

25. По какому признаку разделяются механизмы собственных нужд на ответственные и неответственные? Двигатели каких механизмов должны участвовать в самозапуске?

26. Какие формы оперативного управления применяют на ТЭЦ, КЭС, ГЭС и на подстанциях?

27. За счёт чего может быть получен экономический эффект при применении АСУ электростанций?

28. Каково назначение блочных и центральных щитов управления на электростанции?

29. Чем отличаются понятия рабочего и защитного заземления? Приведите примеры этих заземлений в схеме электростанции и подстанции.

30. Что такое напряжение шага, прикосновения?

31. Что такое искусственный заземлитель, какую конструкцию он имеет?

32. В установках какого напряжения применяют жёсткие шины?

33. В каких случаях применяют шины фасонного сечения? В чём особенности этих шин?

34. Какое оборудование устанавливается на первом этаже многоэтажных РУ и почему?

35. Чем отличаются КРУ от КРУН?

36. Как связаны резерв мощности и мощность энергосистемы?

37. Что такое горячий резерв?

38. Как планируется график ремонта оборудования на различных электростанциях и подстанциях?