Министерство образования и науки Российской Федерации

Донской государственный технический университет

(ДГТУ)

Электрические станции и подстанции

Методические указания по курсовому проектированию

# Ростов-на Дону 2013

УДК 621.311.1.001.2 (076.5)

Рецензент: д. техн. наук Цыгулев Н.И.

Составитель:	Л.З. Тарамалы

Электрические  станции и подстанции. Методические указания по курсовому проектированию.

Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. Ун-т, 2013. 55с.

Методические указания предназначены для студентов очной, заочной формы обучения направления140400 Электроэнергетика и электротехника  по профилю « Электроэнергетические системы и сети» и « Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем».

 Донской государственный

технический университет(ДГТУ), 2013

 Тарамалы Л.З    ., 2013

В соответствии с учебным планом для направления 140400 Электроэнергетика и электротехника  по профилю « Электроэнергетические системы и сети» и « Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем». Студенты очной формы обучения выполняют курсовой проект,  заочного факультета -три контрольные работы, которые согласованы между собой. Они выполняются по единому заданию. и представляют элементы курсового проекта электрической части станции .

Студент выполняет контрольные работы и курсовой проект по одному из вариантов, приведенных в     табл. 1, 2. Номер варианта соответствует последней цифре номера зачетной книжки.

## Часть 1. (КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  № 1)

# Выбор главной схемы электрических соединений

проектируемой электростанции

Контрольная работа должна включать:

- составление 2 – 3 вариантов структурных схем проектируемой электростанции, отличающихся способом подключения генераторов к распределительным устройствам (РУ) и РУ между собой;

- выбор генераторов, силовых трансформаторов блоков, трансформаторов связи и трансформаторов собственных нужд;

- выбор электрических схем распределительных устройств всех напряжений;

- вычерчивание в однолинейном изображении электрической схемы электростанции с указанием генераторов, трансформаторов, выключателей, разъединителей.

# Методические указания

Главные схемы электрических соединений КЭС и ГЭС выполняются по блочному принципу. При составлении вариантов структурных схем присоединение блоков к РУ производят таким образом, чтобы получить минимальную мощность трансформаторов связи.

При установке на КЭС или ГЭС блоков разной мощности их распределение по шинам с разным напряжением желательно произвести так, чтобы генераторы меньшей мощности были подключены к шинам меньшего напряжения. В схемах ГЭС возможно присоединение двух и более  генераторов к одному блочному трансформатору с расщепленными обмотками или подключение двух генераторов на один блочный трансформатор. Каждый генератор мощностью 300 МВт и выше присоединяется через отдельный трансформатор на стороне повышенного напряжения. Число блоков на КЭС мощностью до 300 МВт включительно, подключенных к одному РУ, должно быть четным.

Таблица 1

| № вар | Тип электростанции, количество единичных агрегатов, мощность, Мвт | ксн |  | Количество отходящих линий, мощность максимальная и минимальная, МВт, при напряжении, кВ |  |  |  |  | Число часов исполь-зования Тmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 110 | 220 | 330 | 500 |  |  |
| 1 | КЭС - 8  300 | 8,5 | 0,83 |  | 12-950/800 | 4-избыток |  | 0,85 | 5000 |
| 2 | КЭС - 2  500 4  300 | 9,2 | 0,85 |  | 10-800/750 |  | 2-избыток | 0,83 | 4500 |
| 3 | КЭС - 6  200 1  500 | 9,5 | 0,81 | 10-380/320 |  | 4-избыток |  | 0,82 | 4250 |
| 4 | КЭС - 8  200 | 11 | 0,82 | 8-310/290 | 10-избыток |  |  | 0,84 | 5500 |
| 5 | КЭС - 2  300 2  500 | 6,1 | 0,84 |  | 4-480/400 |  | 2-избыток | 0,81 | 4700 |
| 6 | КЭС - 4  300 1  800 | 5,7 | 0,86 |  |  | 4-1050/950 | 2-избыток | 0,83 | 4250 |
| 7 | ГЭС - 10  80 | 3,0 | 0,80 | 6-150/135 | 8-избыток |  |  | 0,86 | 5000 |
| 8 | ГЭС - 12  100 | 2,5 | 0,83 | 10-310/290 | 8-избыток |  |  | 0,8 | 5150 |
| 9 | КЭС - 4  500 | 6,5 | 0,85 |  | 4-470/450 | 4-избыток |  | 0,86 | 5125 |
| 10 | КЭС - 2  500 1  1000 | 7,0 | 0,86 |  |  | 3-850/790 | 2-избыток | 0,82 | 6000 |

Нагрузка на одну линию в максимальном режиме соответствует первой цифре в табл. 1.20

[1,с. 21], в аварийном режиме – наибольшей передаваемой мощности по ЛЭП.

Таблица 2

| № вари-анта | Система 1 |  |  |  | Система 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напря-жение, кВ | Количество линий связи / длина линии связи, км | Суммарная мощность, МВА | Сопротив-ление системы, х*Н | Напря-жение, кВ | Количество линий связи /длина линии связи, км | Суммарная мощность, МВА | Сопротив-ление системы, х*Н |
| 1 | 220 | 2/105 | 4000 | 1,3 | 330 | 2/260 | 6000 | 1,2 |
| 2 | 220 | 2/150 | 5500 | 1,1 | 500 | 2/300 | 8000 | 1,1 |
| 3 | 110 | 2/45 | 3200 | 0,95 | 330 | 2/250 | 5000 | 1,05 |
| 4 | 110 | 2/50 | 3100 | 0,97 | 220 | 2/110 | 4500 | 0,95 |
| 5 | 220 | 2/90 | 4800 | 0,9 | 500 | 2/450 | 9000 | 1,0 |
| 6 | 330 | 2/230 | 4950 | 1,0 | 500 | 2/500 | 8500 | 1,15 |
| 7 | 110 | 2/75 | 2800 | 1,05 | 220 | 2/130 | 6000 | 0,85 |
| 8 | 110 | 2/55 | 3100 | 0,89 | 220 | 2/160 | 4000 | 0,9 |
| 9 | 220 | 2/210 | 4500 | 0,93 | 330 | 2/240 | 7000 | 0,97 |
| 10 | 330 | 2/250 | 4700 | 0,98 | 500 | 2/800 | 9500 | 1,0 |

Линии связи 110, 220 кВ – Двухцепные, 330, 500 кВ - одноцепные

На электростанциях с блоками “генератор–трансформатор” питание собственных нужд осуществляют от трансформаторов собственных нужд (ТСН), которые подключают к токопроводу между генератором и трансформатором блока. Их мощность определяют по значению коэффициента собственных нужд ксн , задаваемого в % от установленной мощности. Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения согласуется с номинальным напряжением генератора, а низшее напряжение принимается равным 6 кВ для ГРЭС и крупных ГЭС и 0,4 кВ – для ГЭС малой мощности.

На электростанции должны быть установлены резервные ТСН. Один из них подключают к сборным шинам РУ среднего напряжения при условии, что это РУ имеет связь с внешней сетью при остановке генераторов станции, второй – к обмотке НН автотрансформатора связи. Число резервных ТСН принимают из расчета: один резервный ТСН при одном или двух блоках; два резервных ТСН при трех–шести блоках; два резервных ТСН, присоединенных к сети, и один – не присоединенный к сети, при семи и более блоках.

При наличии генераторных выключателей количество ТСН определяется по рекомендациям учебника [2, с.460].

Намечается несколько вариантов структурных схем проектируемой станции, для которых производится расчет перетоков мощности между РУ в следующих режимах:

- минимальном (мощность потребителей минимальная при работе всех блоков);

- максимальном (мощность потребителей максимальная при работе всех блоков);

- аварийно–максимальном (отключен наиболее мощный блок на РУ–СН при максимальной нагрузке потребителей);

- аварийно–минимальном (отключен наиболее мощный блок на РУ–СН при минимальной нагрузке потребителей).

К дальнейшему расчету принимают вариант с наименьшим перетоком мощности между РУ.

Во всех случаях, если это возможно, следует применять трехфазные автотрансформаторы. Для связи между РУ высших напряжений устанавливают, как правило, два трехфазных автотрансформатора.

При установке однофазных автотрансформаторов используют одну группу однофазных автотрансформаторов и одна фаза находится в резерве. Параметры трансформаторов указанны в справочнике [ 1 ].

Для выбора схем коммутации РУ руководствуются нормами технологического проектирования тепловых электростанций, нормами технологического проектирования понижающих подстанций с высшим напряжением 35–750 кВ, нормами технологического проектирования гидроэлектростанций.

Варианты схем коммутации РУ приведены в книге [2, с.402-443].

## Часть -2.( КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  № 2)

# Расчет токов короткого замыкания для выбора

и проверки аппаратов и токоведущих частей

Для выбранной в контрольной работе № 1 схемы электрических соединений составить расчетную схему и наметить расчетные точки КЗ. Произвести расчет токов трех–, двух– и однофазного КЗ, необходимых для выбора проводников и аппаратов в наиболее характерных присоединениях: линиях, блоках, автотрансформаторах связи.

Методические указания

Расчетная схема электростанции включает: генераторы, блочные трансформаторы и автотрансформаторы связи, системы и линии связи с ними.

Для расчета токов трехфазного КЗ составляют схему замещения прямой последовательности (СЗПП). Расчет токов трехфазного КЗ выполняют в точках, расположенных на шинах РУ высших напряжений и на выводах генераторов разной мощности. Схемы преобразуют, пользуясь известными формулами [2, с.132-135], к виду, когда каждый источник подключен к точке КЗ через одно сопротивление. Расчет ведут в относительных базисных единицах с приближенным учетом коэффициентов трансформации и использованием расчетных кривых (рис.7).

Для расчета токов однофазного КЗ составляют схему замещения нулевой последовательности (СЗНП). В СЗНП учитывают блочные трансформаторы и автотрансформаторы связи, для них х1 = х0, где х1 – сопротивление прямой последовательности, х0 – сопротивление нулевой последовательности, хС0 = (1,5  3)хС1 – для системы, х0Л = 3х1Л – для одноцепных линий связи с системами, х0Л = 4,7х1Л – для двухцепных линий. СЗНП преобразуют с целью определения х0 относительно точки КЗ, затем составляют комплексную схему замещения и определяют ток прямой последовательности однофазного КЗ. Приближенно можно принять ток однофазного КЗ в каждой ветви равным утроенному значению тока прямой последовательности, определенному по комплексной схеме замещения.

Для вычисления постоянной времени затухания апериодической составляющей тока КЗ необходимо составить схему замещения для активных сопротивлений, преобразовать ее так же, как и схему замещения для индуктивных сопротивлений.

Результаты расчетов по всем видам КЗ сводят в таблицы, приведенные в примере. Для контроля правильности вычислений в обязательном порядке выполняется расчет токов КЗ на ЭВМ.

Часть -  3	 ( КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  № 3)

# Выбор аппаратов и проводников проектируемой станции

Для присоединения генераторов, трансформаторов и линий выбрать выключатели, разъединители и проверить их по условиям КЗ. Выбрать измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряжения (ТН) и проверить по классу точности. Произвести выбор и проверку сечения сборных шин и токопроводов (жесткого – на генераторном напряжении, гибкого – на стороне высшего напряжения).

Методические указания

Выключатели в РУ высшего напряжения могут быть воздушными, элегазовами, масляными. Если на электростанции есть РУ 110 кВ и 220 кВ, то желательно применять масляные малообъмные и многообъемные выключатели. В РУ 330 кВ и выше предпочтительно применение воздушных выключателей. Для внутренних РУ допускается применение выключателей не более двух типов, а для наружных – одного типа. Не рекомендуется установка баковых масляных выключателей для внутренних РУ.

Выключатели проверяют на стойкость при КЗ. Расчетным видом КЗ для проверки на отключающую способность является больший из токов одно– или трехфазного КЗ. При проверке на термическую стойкость необходимо учитывать наибольший тепловой импульс от трех– или двухфазного КЗ для цепей генераторного напряжения, для других цепей – от трехфазного КЗ. Электродинамическая стойкость проверяется по току трехфазного КЗ. Для проверки выключателей по токам КЗ необходимо принимать расчетную точку  в таком месте, которое давало бы наибольшее значение тока КЗ через этот аппарат.

В открытых распределительных устройствах (ОРУ) 110 кВ и выше применяются к установке разъединители опорного типа, а в ОРУ 330 кВ и выше, кроме того, и подвесные разъединители. Они могут быть с одним или двумя заземляющими ножами.

Условия выбора и проверки разъединителей такие же, как и для выключателей, за исключением проверки но отключающую способность, которая для разъединителей не выполняется.

При проверке ТТ и ТН по классу точности необходимо привести перечень подключенных приборов и схему их подключения к ТТ и ТН.

Сборные шины РУ, ошиновки напряжением 110 кВ и выше выполняются тем же проводом типа АС АСО, что и линии электропередач. Токопроводы от генераторов до блочных трансформаторов, если это возможно, применяют комплектные, изготовляемые на заводах [1, с.539].

При их отсутствии в цепи генераторов устанавливают жесткие шины коробчатого сечения или пакет шин прямоугольного сечения [1, с.39].

Выбор сечения сборных шин производят по току наиболее нагруженного участка системы шин. Для определения этого тока необходимо распределить по длине шин все присоединения таким образом, чтобы их расположение давало наименьшие перетоки мощности по системе шин. При выборе сечения шин для РУ с двойной системой шин необходимо условно оставлять в расчете только одну систему шин. При расчете перетоков мощности в схеме “двойная система шин с обходной” каждое присоединение на основной линии системы шин имеет свою точку, а в схеме “3/2” – каждая пара присоединений подключена на одну точку системы шин.

Выбор сечения ошиновки выполняется по экономической плотности тока и току наиболее мощного присоединения.

ПРИМЕР выполнения расчетов по курсовому проекту (контрольных работ)

Сведения о проектируемой КЭС

1. Суммарная мощность Pуст=3000 тыс. кВт с предполагаемой установкой агрегатов 6500 МВт.

2. Максимальная нагрузка собственных нужд (в % от установленной мощности)  .

3. Коэффициент мощности максимальной нагрузки СН cosϕсн=0,85.

Сведения о потребителях

Таблица 3

| № п/п | Наименование | На напряжении |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | среднем | высшем |
| 1 | Номинальное напряжение сети, кВ | 220 | 500 |
| 2 | Максимальная суммарная нагрузка, тыс. кВт | 1000 | Избыток |
| 3 | Минимальная суммарная нагрузка, тыс. кВт | 800 | Избыток |
| 4 | Коэффициент мощности нагрузки | 0,9 | – |
| 5 | Число всех отходящих линий цепей ЛЭП на данном напряжении, включая связи с системой (плюс резервных ячеек на развитие ЭС) | 7 | 4 |
| 6 | Мощность нагрузки наиболее нагруженной ЛЭП, тыс. кВт: а) в нормальный максимум б) при использовании резервной способ- ности ЛЭП в предельном аварийном длительном режиме | 180 200 | 700 900 |
| 7 | Число часов использования максимальной нагрузки в год Tmax , ч | 6000 | 6000 |

Сведения о связи с энергосистемами

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Система I | Система II |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Синхронная мощность системы, тыс. кВ  А | 2000 | 4000 |
| 2 | Реактивное сопротивление системы в базе синхронной мощности, отн.ед. | 0,5 | 1,0 |
| 3 | Напряжение линий связи с системой, кВ | 220 | 500 |
| 4 | Число линий связи с системой, цепь | 2 | 2 |
| 5 | Длина каждой цепи линий связи с системой, км | 90 | 500 |

- ВЫБОР ГЛАВНОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

1.1 Выбор генераторов, распределение их по напряжениям

В соответствии с заданием принимаем к установке 6 генераторов типа ТГВ–500–2У3. Их основные характеристики [1, с.76]:

| n=3000 обмин; | PG ном=500 МВт; | SG ном=588 МВ⋅А; |
| --- | --- | --- |
| cosϕн=0,85; | Uном=20 кВ; | Iном=17 кА; |
| xd''=0,243 | Ta(3)=0,468 |  |

Распределение генераторов по напряжениям производим таким образом, чтобы получить минимальную мощность трансформаторов связи. Целесообразным может оказаться один из вариантов структурных схем ГРЭС, приведенных на рис.1,2 .

1.2. Расчет перетоков мощности через трансформаторы связи

Расчет перетоков мощности через трансформаторы связи проводят для всех предложенных вариантов распределения генераторов по напряжениям.

Последовательность расчета перетоков мощности поясняется на примере структурной схемы ГРЭС (рис.1.).

Полная мощность генератора, МВА,

SG=PG+jQG=PG+jPG⋅tgϕG=500+j500⋅0,62=500+j310,

где tgϕG=0,62, т.к. cosϕG=0,85.

Расход мощности, МВА, на собственные нужды блока

Sсн=кснPG+jкснPGtgϕсн=6100500+j6100500⋅0,62=30+j18,6 ,

где ксн=6%, cosϕсн=0,85 , значения ксн и cosϕсн указаны в табл.4.

Максимальная суммарная мощность потребителей, МВА, на среднем напряжении

РУ - СН

S

G

T1

T2

СН

G1

G2

СН

РУ - BН

T3

СН

G3

T4

СН

G4

T5

СН

G5

T6

СН

G6

W

C1

C2



P

пер



Q

пер

Рис.1. Структурная схема КЭС (1 вариант)

РУ - СН

T1

СН

G1

W

C1



P

пер



Q

пер

T2

СН

G2

T3

СН

G3

РУ - ВН

T4

СН

G4

C2

T5

СН

G5

T6

СН

G6

Рис.2. Структурная схема КЭС (2 вариант)

Sн max220=Pн max+jPн maxtgϕн=1000+j1000⋅0,484=1000+j484 ,

где tgϕн=0,484, т.к. cosϕн=0,9 (табл.3).

Генерируемая мощность на шинах РУ СН, МВА,

S'=2(SG−Scн)=2(500+j310−30−j18,6)=940+j582,8 .

Переток мощности, МВА, в нормально-максимальном режиме между шинами 220 кВ и 500 кВ

Sпер=S'−Sн max220=940+j582,8−1000−j484=−60+j98,8

Sпер=(−60)2+(98,8)2=115,6 .

Аналогичный расчет проводят для минимального режима, а также при аварийном отключении генератора №1 в максимальном и минимальном режимах.

Результаты расчета приведены в табл.5.

Таблица 5.

| Режим | Sпер , МВА, для варианта |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| Нормально–максимальный | 115,6 | 566 |
| Нормально–минимальный | 240,5 | 780,6 |
| Аварийно–максимальный | 562,6 | 115,6 |
| Аварийно–минимальный | 343,6 | 240,5 |

Вывод: на основании сравнения вариантов структурной схемы КЭС по значениям наибольшего перетока мощности через трансформаторы связи наиболее экономичным, с точки зрения стоимости трансформаторов связи, является вариант 1 (рис.1), поэтому принимаем его к дальнейшему расчету.

1.3. Выбор силовых трансформаторов

Мощность двухобмоточных трансформаторов, работающих в блоках с генераторами, определяется по формуле

Sном≥SG ном=PG ном/cosϕG ,

для проектируемой ГРЭС SG ном=588 МВА.

Мощность трансформаторов связи рассчитывается по следующим формулам:

1) Sном≥0,7Sпер.max – если связь между РУ осуществляется двумя трехфазными автотрансформаторами;

2) Sном≥Sпер.max3 – если связь между РУ осуществляется группой из трех однофазных автотрансформаторов;

3) Sном≥0,7Sпер.max3 – если связь между РУ осуществляется двумя группами из трех однофазных автотрансформаторов.

Мощность рабочего трансформатора собственных нужд

Sном=ксксн100SG ном ,

где кс – коэффициент спроса; ксн− коэффициент максимальной нагрузки

собственных нужд в % от установленной мощности (дается в задании), для КЭС кс=0,85÷0,9 .

Мощность резервного трансформатора на ступень выше, чем мощность наибольшего из рабочих трансформаторов собственных нужд, т.к. он должен обеспечивать замену рабочего ТСН одного блока и одновременный пуск или останов другого блока.

Параметры выбранных трансформаторов [1, c.113]:

а) блочный трансформатор ТЦ 630000/220, напряжения 242/20 кВ; Px=380 кВт;  Pк=1200 кВт;  Uк=12,5 % ;

б) блочный трансформатор ТЦ–630000/500, напряжения 525/20 кВ; Px=470 кВт;  Pк=1210 кВт;  Uк=14 % ;

в) автотрансформатор связи АОДЦТН–267000/500/220 , напряжения 500/3/230/3/10,520 кВ; Px=125 кВт; Pк=470 кВт; UкВС=11,5 %; UкВН=37 %;  UкСН=23 %; устанавливаем одну трехфазную группу из однофазных автотрансформаторов и один дополнительный автотрансформатор в качестве резервной фазы;

г) рабочий трансформатор собственных нужд блоков ТРДНС–40000/20, напряжения 20/6,3 – 6,3 кВ; Px=36 кВт; Pк=170 кВт;UкВН=12,7 %; UкНН=40 %;

д) резервный трансформатор собственных нужд:

- подключенный к РУ СН, ТРДНС–63000/220, напряжения 230/6,3–6,3 кВ; Px=70 кВт;  Pк=265 кВт; UкВН=12,5 %;

- подключенный к обмотке НН автотрансформатора связи, ТРДНС–63000/220, напряжения 220/6,3–6,3 кВ; Px=50 кВт; Pк=250 кВт; UкВН=12,7 %;  UкНН=40 %.

1.4. Выбор схем коммутации РУ

Согласно учебникам [2, с.415–420; 3, с.365–377] для РУ 220 кВ принимаем схему с двумя рабочими (А1, А2) и обходной (А0) системами шин, а для РУ 500 кВ – схему с двумя системами шин (А3, А4) и четырьмя выключателями на три присоединения (рис.3).

2.РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ (ТКЗ)

Для выбора и проверки электрических аппаратов и токоведущих частей станции необходимо знать величины ТКЗ. С этой целью на основе схемы рис.3 и задания составим СЗПП, рис.4. На СЗПП не приведены сопротивления Т7–Т14, т.к. не учитывается подпитка от электродвигателей собственных нужд.

На рис.4 у каждого элемента в виде дроби приведены: в числителе – значения индуктивных сопротивлений СЗПП, в знаменателе – активных.

Для расчета ТКЗ в относительных единицах с приближенным приведением [4] зададимся следующими параметрами:

Sб=1000 МВА;      Uб1=230 кВ;      Uб2=515 кВ;     Uб3=Uб4=20 кВ.

QS1

Q1

A2

A1

Q2

QS2

TA1

Q4

Q3

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

Q11

Q12

Q14

Q15

Q16

Q18

Q13

Q17

Q21

Q19

Q20

A0

A4

A3

~

~

~

~

~

T3

T4

T5

T6

T11

T12

T13

T14

G3

G4

G5

G6

~

G2

G1

T7

T8

T9

T10

TV1

T1

T2

K1

K2

TA2

Вычислим

Iб1=Sб3Uб1=10003⋅230=2,51 кА,   Iб2=1,12 кА,   Iб3=Iб4=28,87 кА.

2.1. Расчет параметров элементов схемы замещения

Схема замещения ГРЭС включает следующие элементы:

- систему  x1=xc1∗н⋅SбSнс1=0,5⋅10002000=0,25;

r1=x1/xr=0,25/25=0,01           (xr – прил.1-3);

x2=1⋅10004000=0,25;

r2=0,25/50=0,005;

- линию связи с системами

x3=x4=xпог⋅l⋅Sб/Uб12=0,41⋅90⋅1000/2302=0,698 ;

(хпог – [1, с.432-433])

r3=r4=x3/xr=0,6986=0,116;

x5=x6=0,3⋅500⋅1000/5152=0,566;

r5=r6=0,566/14=0,04 .

- трансформаторы блоков

x7=x8=Uк%100⋅SбSн=12,5100⋅1000630=0,198;

r7=r8=Pк⋅Sб1000⋅Sн2=1200⋅10001000⋅6302=0,003;

x9=x10=x11=x12=14100⋅1000630=0,222;

r9=r10=r11=r12=1210⋅10001000⋅6302=0,003;

- генераторы

x13=x14=x15=x16=x17=x18=xd''SбSн=0,243⋅1000588=0,413 ;r13=r14=r15=r16=r17=r18=xG314⋅Ta(3)=0,413314⋅0,468=0,0028 ;

- группы из трех однофазных автотрансформаторов связи

x19=UкС%100⋅SбSн=0,5UкВС%+UкСН%−UкВН%100⋅Sбn⋅Sн=0,511,5+23−37100⋅10003⋅267=−0,0156≈0 ;

r19=0,4Pк⋅Sб1000⋅n⋅Sн2=0,4⋅470⋅10001000⋅3⋅2672=0,00088;

x20=0,5UкВН%+UкВС%−UкСН%100⋅Sбn⋅Sн=0,159 ;

r20=0,6Pк⋅Sб1000⋅n⋅Sн2=0,0013;

x21=0,5UкВН%+UкСН%−UкВС%100⋅Sбn⋅Sн=0,303 ;

r21=0,4Pк⋅Sб1000⋅n⋅α2Sн2=0,0055,

где α=Sнн/Sн - относительная мощность обмотки низшего напряжения (если α неизвестна, принять ее равной 0,4);

- резервные трансформаторы собственных нужд

x22=UкВН%100⋅SбSн=12,5100⋅100063=1,984;

r22=Pк⋅Sб1000⋅Sн2=265⋅10001000⋅632=0,0668.

2.2. Расчет трехфазного КЗ в точке К1

По рис.2.1, отбросив элементы, не обтекаемые током короткого замыкания, составляем схему (рис.5), для которой определим значения сопротивлений:

| x23=x7+x13=0,198+0,413=0,611; x24=x8+x14=0,611; x25=…=x28=x9+x15=0,635; x29=x3//x4+x1=0,6; x30=x5//x6+x2=0,533; x31=x19+x20=0+0,159=0,159; | r23=r7=r13=0,003+0,0028=0,0058; r24=r8+r14=0,0058; r25=…=r28=r9+r15=0,0058; r29=r3//r4+r1=0,0068; r30=r5//r6+r2=0,025; r31=r19=r20=0,0022. |
| --- | --- |

Преобразовав многолучевую звезду (рис.5) в многоугольник, получим схему, представленную на рис. 6.

1,46

0,015

G5

34

1,46

0,015

G6

35

1,226

0,065

C2

36

K1

0,6

0,068

C1

29

G3

G4

33

0,611

0,0058

G1

23

0,611

0,0058

G2

24

1,46

0,015

1,46

0,015

32

Рис.6.

Значения сопротивлений ветвей радиальной схемы (рис. 6)

x32=x25⋅x31⋅1x25+1x26+1x27+1x28+1x30+1x31=x25⋅к1=0,635⋅2,3=1,46 ;

x33=x34=x35=x32=1,46;	x36=x30⋅к1=0,533⋅2,3=1,226

r32=r25⋅r31⋅1r25+1r26+1r27+1r28+1r30+1r31=r25⋅к2=0,0058⋅2,605=0,015 ;

r33=r34=r35=r32=0,015;

r36=r30⋅к2=0,025⋅2,605=0,065.

Поскольку определен состав ветвей и для каждой из них найдены индуктивное xб и активное rб сопротивления, можно приступить к заполнению левой части табл. 6 (такая таблица составляется для каждой расчетной точки КЗ и каждого вида КЗ), используя формулы:

Ii''=Iб1xi∗б; xi расч=хi∗б⋅Si н ΣSб ; Ta i=xi∗б314⋅ri∗б;

куi=1+e−0,01Ti a;  iу i=2⋅ку i⋅Ii'' ,

где i – номер ветви; Ii'' – сверхпереходный ток КЗ ветви; xi расч – расчетное сопротивление ветви; Si н Σ – сумма номинальных мощностей всех генераторов ветви; Ta i – постоянная времени ветви; ку i – ударный коэффициент (можно определить по графику книги [2. с.147]); iу i – ударный ток КЗ ветви.

Поскольку к  установке в цепи линии W1 принят выключатель типа ВВД-220Б-40/2000ХЛ1, у которого собственное время отключения tсв=0,06 с, а полное время отключения tов=0,08 с (см. п.3.1), то можно приступить ко второму этапу расчета токов КЗ.

На втором этапе расчета заполняем правую половину табл.6, определяя следующие величины:

- момент времени расхождения контактов выключателя

τ=tрз min+tcв ,

где tрз min – минимальное время действия РЗ, принятое равным 0,01 с;

- максимальное время существования КЗ

tоткл=tрз max+tов ,

где tрз max – максимальное время действия РЗ (прил.4);

- коэффициент затухания апериодической составляющей тока КЗ

λτ i=e−τTa i ,

- апериодическую составляющую тока КЗ в момент 

iaτ i=λτ i2⋅Ii'' ;

- периодическую составляющую тока КЗ

Iп t i=γt i⋅Ii'' ,

где γt i – коэффициент затухания периодической составляющей тока КЗ    i-ой ветви, определяемый по типовым кривым (рис.7).

2.3. Расчет однофазного КЗ в точке К1

Этот расчет выполняется при условии x0Σ≤x1Σ , т.к. ток однофазного КЗ в этом случае больше трехфазного и является расчетным при проверке выключателей на коммутационную способность. Здесь x1Σ и x0Σ – эквивалентные сопротивления прямой и нулевой последователь-ности, полученные путем преобразования соответствующих схем замещения по отношению к точке КЗ.

По рис.3 с учетом возможных путей циркуляции токов нулевой последовательности составим СЗНП, рис.8.

Расчет параметров СЗНП

Сопротивления в основном такие же, как и на рис.4. Исключение составляет сопротивление линий и систем:

, для одноцепных ЛЭП с заземленным тросом;

, для двухцепных ЛЭП с заземленным тросом

;

, если в исходных данных нет сведений об индуктивных сопротивлениях нулевой последовательности систем.

x01=3x1=3⋅0,25=0,75; x02=1,5x2=1,5⋅0,25=0,375;

x03=4,7x3|| x4=4,7⋅0,6982=1,64;

1

2

3

4

5

6

7

I

*н

=

1

x

расч

=

8













t













t,

c

Рис.7.



t





























4

I

*н

=

1

x

расч

=

8

1

2

3

4

5

6

7





t,

c

Продолжение рис.7.

Таблица 6

| Точка К1, трехфазное КЗ, Uб = 230 кВ, Iб = 2,51 кА,  = 0,07 с, tоткл = 0,18 с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ветвь | Sн, МВА | х*б | I'', кА | храсч | r*б | Та, с | ку | iу, кА |  | iа, кА | 1храсч |  | In , кА | gоткл | In.откл, кА |
| G1 | 588 | 0,611 | 4,11 | 0,359 | 0,0058 | 0,335 | 1,97 | 11,41 | 0,81 | 4,694 | 2,785 | 0,925 | 3,8 | 0,865 | 3,56 |
| G1 | 588 | 0,611 | 4,11 | 0,359 | 0,0058 | 0,335 | 1,97 | 11,41 | 0,81 | 4,694 | 2,785 | 0,925 | 3,8 | 0,865 | 3,56 |
| C1 | 2000 | 0,6 | 4,18 | 1,2 | 0,068 | 0,028 | 1,699 | 10,01 | 0,08 | 0,47 | 0,83 | 0,995 | 4,16 | 0,985 | 4,12 |
| G3 | 588 | 1,46 | 1,72 | 0,858 | 0,015 | 0,31 | 1,97 | 4,78 | 0,798 | 1,935 | 1,165 | 0,99 | 1,7 | 0,98 | 1,677 |
| G4 | 588 | 1,46 | 1,72 | 0,858 | 0,015 | 0,31 | 1,97 | 4,78 | 0,798 | 1,935 | 1,165 | 0,99 | 1,7 | 0,925 | 1,677 |
| G5 | 588 | 1,46 | 1,72 | 0,858 | 0,015 | 0,31 | 1,97 | 4,78 | 0,798 | 1,935 | 1,165 | 0,99 | 1,7 | 0,98 | 1,677 |
| G6 | 588 | 1,46 | 1,72 | 0,858 | 0,015 | 0,31 | 1,97 | 4,78 | 0,798 | 1,935 | 1,165 | 0,99 | 1,7 | 0,98 | 1,677 |
| C2 | 4000 | 1,226 | 2,05 | 4,904 | 0,065 | 0,06 | 1,85 | 5,34 | 0,31 | 0,896 | 0,204 | 1 | 2,05 | 0,98 | 2,04 |
|  |  |  | 21,33 |  |  |  |  | 57,29 |  | 18,494 |  |  | 20,6 | 0,995 | 19,99 |

r03=(rпог+0,15)ln⋅SбUб2=(0,068+0,15)802⋅10002302=0,185 .

;

x04=4,7x5|| x6=4,7⋅0,5662=1,33 ;

r04=(0,0214+0,15)5002⋅10005152=0,16 .

Сопротивления нулевой последовательности остальных элементов примем равными сопротивлениям прямой последовательности.

Алгоритм преобразований СЗНП следующий:

Сворачиваем СЗПП (рис.2.3):

x1ΣK1=1/1x23+1x24+1x29+1x32+1x33+1x34+1x35+1x36=0,118;r1ΣK1=1/1r23+1r24+1r29+1r32+1r33+1r34+1r35+1r36=0,0016 .

Так как x0ΣK1=0,052< x1ΣK1=0,118 , то требуется произвести расчет токов однофазного короткого замыкания. Для этого составим комплексную схему замещения (КСЗ), рис.9, путем добавления xΔ(rΔ) к соответствующей результирующей СЗПП, полученной при расчете токов трехфазного КЗ

xΔ=x37+x38=x2ΣK1+x0ΣK1=0,118+0,052=0,17 ,

т.к. x2ΣK1 принято равным x1ΣK1 ;

rΔ=r37+r38=r2ΣK1+r0ΣK1=0,0016+0,0009=0,0025 ,

т.к. r2ΣK1принято равным r1ΣK1 .

Сворачивая схему, представленную на рис.9, к точке К1, получим радиальную схему, совпадающую по конфигурации с рис.6 .

Значения сопротивлений ветвей радиальной схемы следующие:

| - ветви G1 |  |
| --- | --- |
| - ветви G2 - ветви C1 - ветви G3 - ветви G4 | x40=x24⋅к1=1,49 ; r40=r24⋅к2=0,015 ; x41=x29⋅к1=1,464 ; r41=r29⋅к2=0,177 ; x42=x32⋅к1=3,56 ; r42=r32⋅к2=0,039 ; x43=x33⋅к1=3,56 ; r43=r33⋅к2=0,039 ; |
| - ветви G5 - ветви G6 - ветви C2 | x44=x34⋅к1=3,56 ; r44=r34⋅к2=0,039 ; x45=x35⋅к1=3,56 ; r45=r35⋅к2=0,039 ; x46=x36⋅к1=2,99 ; r46=r36⋅к2=0,169 . |

Далее вычисляем

I1(1)=Iб1xi∗б; I''=2I1(1)+I0(1); In t i(1)=γt i⋅I1 i(1);

Inti=γti⋅Ii'' ; xi расч=хi∗бSi нΣSб ; Ta i=xi∗б314ri∗б ;Ta=x1ΣK1+x2ΣK1+x0ΣK1314⋅r1ΣK1+r2ΣK1+r0ΣK1+≈2x1ΣK1+x0ΣK1314⋅r1ΣK1+r0ΣK1=0,224 ;ку=1+e−0,01Ta=1+e−0,010,2241,956 ;U0K1=I1(1)x0ΣK1=8,743⋅0,052≈0,455 ;I0G1=I0G2=U0K1/x05=0,455/0,198≈2,3 ;I0C1=U0K1/(x01+x03)=0,455/2,89≈0,2 ;I013=U0K1/x013=0,455/0,303≈1,5 ;I014=U0K1/x014=0,455/1,984≈0,2 ;I012=U0K1/ x02+x04||x07||x08||x09||x010+x0122,136 ;U0'=I012x02+x04||x07||x08||x09||x0100,115 ;I0G3=I0G4=I0G5=I0G6=U0'/x07=0,52 ;I0C2=I012−4I0G3=2,136−2,08≈0,056 .

Результаты расчета представлены в левой части табл.7. Правую часть таблицы заполняем аналогично правой части табл.6 .

Таблица 7

| Точка К1, однофазное КЗ, Uб = 230 кВ, Iб = 2,51 кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ветвь | Sн, МВА | х*б | I1(1), кА | храсч | r*б | Та э, с | I0(1), кА | I'', кА | ку | iу , кА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| G1 | 588 | 1,49 | 1,685 | 0,876 | 0,015 | 0,224 | 2,3 | 5,67 | 1,956 | 15,683 |
| G2 | 588 | 1,49 | 1,685 | 0,876 | 0,015 | 0,224 | 2,3 | 5,67 | 1,956 | 15,683 |
| C1 | 2000 | 1,464 | 1,714 | 2,928 | 0,177 | 0,224 | 0,2 | 3,63 | 1,956 | 10,04 |
| G3 | 588 | 3,56 | 0,705 | 2,093 | 0,039 | 0,224 | 0,52 | 1,93 | 1,956 | 5,338 |
| G4 | 588 | 3,56 | 0,705 | 2,093 | 0,039 | 0,224 | 0,52 | 1,93 | 1,956 | 5,338 |
| G5 | 588 | 3,56 | 0,705 | 2,093 | 0,039 | 0,224 | 0,52 | 1,93 | 1,956 | 5,338 |
| G6 | 588 | 3,56 | 0,705 | 2,093 | 0,039 | 0,224 | 0,52 | 1,93 | 1,956 | 5,338 |
| C2 | 4000 | 2,99 | 0,839 | 11,96 | 0,169 | 0,224 | 0,056 | 1,734 | 1,956 | 4,796 |
| ΣI1(1) |  |  | 8,743 |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  |  | 26,23 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7 (продолжение)

|  = 0,07 с, tоткл = 0,18 с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ветвь |  | iа , кА | 1храсч |  | In i, кА | кА | откл | кА | In.откл i, кА |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| G1 | 0,732 | 5,85 | 1,14 | 0,99 | 5,6133 | 1,668 | 0,985 | 1,64 | 5,53 |
| G2 | 0,732 | 5,85 | 1,14 | 0,99 | 5,6133 | 1,668 | 0,985 | 1,64 | 5,53 |
| C1 | 0,732 | 3,75 | 0,34 | 1 | 3,63 | 1,714 | 0,995 | 1,7 | 3,61 |
| G3 | 0,732 | 1,99 | 0,48 | 1 | 1,93 | 0,705 | 0,99 | 0,7 | 1,91 |
| G4 | 0,732 | 1,99 | 0,48 | 1 | 1,93 | 0,705 | 0,99 | 0,7 | 1,91 |
| G5 | 0,732 | 1,99 | 0,48 | 1 | 1,93 | 0,705 | 0,99 | 0,7 | 1,91 |
| G6 | 0,732 | 1,99 | 0,48 | 1 | 1,93 | 0,705 | 0,99 | 0,7 | 1,91 |
| C2 | 0,732 | 1,79 | 0,024 | 1 | 1,734 | 0,839 | 1 | 0,839 | 1,734 |
| ΣI1(1) |  |  |  |  |  | 8,709 |  | 8,619 |  |
| I |  | 25,2 |  |  | 24,31 | 26,127 |  | 25,857 | 24,04 |

2.4. Расчет трехфазного КЗ в точке К2

Используя рис.6, получим схему, представленную на рис.10 .

Преобразуем многолучевую звезду в многоугольник и определим значения сопротивлений:

xG2=x37=x24⋅x71x24+1x29+1x32+1x33+1x34+1x35+1x36+1x7= =x24⋅к3=0,611⋅2,358=1,44 ;rG2=r37=r24⋅r71r24+1r29+1r32+1r33+1r34+1r35+1r36+1r7= =r24⋅к4=0,0058⋅2,4=0,0139 ;

xC1=x38=x29⋅к3=1,42 ; rC1=r38=r29⋅к4=0,163 ;xG3=x39=xG4=x40=xG5=x41=xG6=x42=x32⋅к3=3,44 ;rG3=r39=rG4=r40=rG5=r41=rG6=r42=r32⋅к4=0,036 ;xC2=x43=x36⋅к3=2,89 ; rC2=r43=r36⋅к4=0,156 .

Таким образом, получим радиальную схему (рис.11) . Далее заполним таблицу расчета токов КЗ. Расчет приведен для следующих моментов времени:

 = 0,07 с (в соответствии с характеристиками принятого к установке выключателя);

tmin = 0,2 с (определяется по типовым кривым γt1/xрасч,t рис.7) ;

tоткл = 4 с (принято согласно правилам [5]) .

Результаты расчета приведены в табл.8 .

2.5. Расчет двухфазного КЗ в точке К2

Этот расчет выполняют для точек КЗ, расположенных на генераторном напряжении электростанций.

Цель расчета (согласно правилам [5]) – определение теплового импульса Bк(2) при двухфазном КЗ, т.к. он может оказаться большим, чем при трехфазном КЗ.

Исходной для расчета двухфазного КЗ является таблица расчета трехфазного КЗ в точке К2 (табл.8).

Порядок заполнения таблицы расчета двухфазного КЗ следующий:

1) в столбцах Sн и Tа записывают соответствующие значения Sн i и Ta i (значения Sн и Tа для каждой ветви) взятые из таблицы расчета трехфазного КЗ  в этой точке, xб и xрасч – удвоенные значения xi∗б и xi расч, взятые из той же таблицы;

0,611

0,0058

G2

24

0,6

0,0068

C1

29

0,611

0,0058

G3

32

0,611

0,0058

G4

33

0,6

0,0068

G5

34

0,611

0,0058

G6

35

0,6

0,0068

C2

36

40

41

42

43

0,198

0,003

7

0,413

0,0028

13

39

38

37

K2

Рис.10

G1

0,413

0,0028

G1

13

1,44

0,0139

G2

37

1,42

0,163

C1

38

G3

39

3,44

0,036

G4

40

3,44

0,036

G5

41

3,44

0,036

G6

42

2,89

0,156

C2

43

3,44

0,036

K2

Рис.11

Таблица 8

| Точка К2, трехфазное КЗ, Uб = 20 кВ, Iб = 28,87 кА,  = 0,07 с, tоткл = 4 с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ветвь | Sн, МВА | х*б | I'', кА | храсч | r*б | Та, с | ку | iу, кА |  | iа , кА | 1храсч |  | In , кА | откл | In.откл, КА |
| G1 | 588 | 0,413 | 69,9 | 0,243 | 0,0028 | 0,47 | 1,98 | 195,15 | 0,86 | 84,76 | 4,115 | 0,87 | 60,8 | 0,685 | 47,88 |
| G2 | 588 | 1,44 | 20,04 | 0,847 | 0,0139 | 0,33 | 1,97 | 55,8 | 0,81 | 22,89 | 1,18 | 0,982 | 19,68 | 1,085 | 21,74 |
| C1 | 2000 | 1,42 | 20,33 | 2,84 | 0,163 | 0,028 | 1,7 | 48,87 | 0,08 | 2,29 | 0,35 | 1 | 20,33 | 1 | 20,33 |
| G3 | 588 | 3,44 | 8,4 | 2,022 | 0,036 | 0,27 | 1,96 | 23,28 | 0,77 | 9,12 | 0,49 | 1 | 8,4 | 1 | 8,4 |
| G4 | 588 | 3,44 | 8,4 | 2,022 | 0,036 | 0,27 | 1,96 | 23,28 | 0,77 | 9,12 | 0,49 | 1 | 8,4 | 1 | 8,4 |
| G5 | 588 | 3,44 | 8,4 | 2,022 | 0,036 | 0,27 | 1,96 | 23,28 | 0,77 | 9,12 | 0,49 | 1 | 8,4 | 1 | 8,4 |
| G6 | 588 | 3,44 | 8,4 | 2,022 | 0,036 | 0,27 | 1,96 | 23,28 | 0,77 | 9,12 | 0,49 | 1 | 8,4 | 1 | 8,4 |
| C2 | 4000 | 2,89 | 10,0 | 11,56 | 0,156 | 0,059 | 1,84 | 26,01 | 0,305 | 4,3 | 0,086 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 |
|  |  |  | 153,87 |  |  |  |  | 418,95 |  | 150,72 |  |  | 144,4 |  | 133,55 |

2) определяют:

- сверхпереходные токи прямой последовательности по ветвям  ;

- токи прямой последовательности по ветвям в соответствующие моменты времени  ;

- суммарные значения токов, заполнив строку I1 ;

- периодические составляющие тока двухфазного КЗ в разные моменты времени I=3I1 ;

3) в столбцах rб , ку, iу, λτ и iaτ проставляют прочерки.

В соответствии с изложенным заполняют таблицу расчета двухфазного КЗ в точке К2 (табл.9) .

- ВЫБОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Выбор электрических аппаратов  необходимо производить в цепи всех присоединений. Выбор рассмотрим на примере аппаратов, установленных в цепи линии W1 (выключателя Q2, разъединителя SQ2, трансформатора тока TA1), а также измерительного трансформатора (ТН) ТV1, подключенного к сборным шинам 220 кВ (рис.3) .

3.1. Выбор выключателя

Выбор выключателя производят

- по номинальному напряжению

UнQ≥UнРУ=220 кВ ;

- по номинальному току

IнQ≥Iраб.фарс. ,

кА.

Здесь  МВт – активная мощность в цепи линии W1 в предельно аварийном режиме ( табл.3,п.6,б), а cosϕн – коэффициент мощности нагрузки на шинах 220 кВ. Учитывая, что на проектируемой станции есть РУ 500 кВ, где должны применяться воздушные переключатели, выбираем в РУ 220 кВ также воздушные выключатели.

В качестве Q2 примем воздушный выключатель типа ВВД–220Б–40/2000 ХЛ1 [1, с.238] со следующими параметрами:

| Номинальное напряжение UнQ , кВ | 220 |
| --- | --- |
| Наибольшее рабочее напряжение Umax , кВ | 252 |
| Номинальный ток IнQ, А | 2000 |

Таблица 9

| Точка К2, двухфазное КЗ, Uб = 20 кВ, Iб = 28,87 кА,  = 0,07 с, tоткл = 4 с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ветвь | Sн, МВА | х*б | I'', кА | храсч | r*б | Та, с | ку | iу, кА |  | iа , кА | 1храсч |  | In , кА | откл | In.откл, КА |
| G1 | 588 | 0,826 | 34,95 | 0,486 | – | 0,47 | – | – | – | – | 2,0575 | 0,95 | 33,2 | 1,034 | 36,14 |
| G2 | 588 | 2,88 | 10,02 | 1,694 | – | 0,33 | – | – | – | – | 0,59 | 0,995 | 9,97 | 1,09 | 10,92 |
| C1 | 2000 | 2,84 | 10,165 | 5,68 | – | 0,028 | – | – | – | – | 0,175 | 1 | 10,165 | 1 | 10,165 |
| G3 | 588 | 6,88 | 4,2 | 4,044 | – | 0,27 | – | – | – | – | 0,245 | 1 | 4,2 | 1 | 4,2 |
| G4 | 588 | 6,88 | 4,2 | 4,044 | – | 0,27 | – | – | – | – | 0,245 | 1 | 4,2 | 1 | 4,2 |
| G5 | 588 | 6,88 | 4,2 | 4,044 | – | 0,27 | – | – | – | – | 0,245 | 1 | 4,2 | 1 | 4,2 |
| G6 | 588 | 6,88 | 4,2 | 4,044 | – | 0,27 | – | – | – | – | 0,245 | 1 | 4,2 | 1 | 4,2 |
| C2 | 4000 | 5,78 | 5,0 | 23,12 | – | 0,059 | – | – | – | – | 0,043 | 1 | 5,0 | 1 | 5,0 |
| ΣI1 |  |  | 76,935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,135 |  | 79,025 |
|  I |  |  | 133,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,134 |  | 136,87 |

| Номинальный ток отключения Iно , кА | 40 |
| --- | --- |
| Допустимая скорость восстанавливающегося напряжения СВНдоп , кВ/мкс | 1 |
| Наибольший пик предельного сквозного тока iпс , кА | 102 |
| Действующее значение сквозного тока Iпс , кА | 40 |
| Наибольший пик номинального тока включения iнв , кА | 102 |
| Действующее значение номинального тока включения Iнв , кА | 40 |
| Ток термической стойкости Iтс , кА | 40 |
| Время термической стойкости tтс , с | 3 |
| Время отключения tво , с | 0,08 |
| Собственное время отключения tсв , с | 0,06 |

Проверка выключателя по режиму КЗ

Линия W1 является тупиковой, поэтому при КЗ на ней через Q2 будет протекать полный ток КЗ.

Проверка выключателя на отключающую способность. В качестве расчетного для этой проверки примем ток однофазного КЗ, т.к. он больше трехфазного. Для этого вида КЗ необходимо знать периодическую  и апериодическую iaτΣ составляющие тока КЗ в момент расхождения контактов выключателя  в цепи Q2:

τ=tРЗmin+tсв=0,01+0,06=0,07 с.

Согласно табл.7 InτΣ=24,42 , iaτΣ=25,2 кА.

Сравним эти токи с соответствующими параметрами выключателя:

т.е. выполняется условие проверки по полному току КЗ.

Проверка выключателя на термическую стойкость. В качестве расчетного для этой проверки принимают трехфазное КЗ (табл.6). Необходимо проверить выполнение условия Bк доп≥Вк расч. Допустимый тепловой импульс, определяемый по параметрам выключателя, Вк доп=402⋅3=4800 кА2  с.

Тепловой импульс периодической составляющей тока КЗ

Bкп=IΣ''+InτΣ22⋅τ+InτΣ+In отк22⋅tотк−τ= =21,33+20,6122⋅0,07+20,61+19,9922⋅(0,18−0,07)=71,99 кА2⋅с

где IΣ'' , InτΣ , In отк – суммарные токи (табл.6),

tотк=tРЗ max+tво=0,1+0,08=0,18 с,

tРЗ max=0,1 с – время действия резервных релейных защит.

Тепловой импульс апериодической составляющей тока КЗ

Bка=IΣ''2⋅Taэ=21,332⋅0,24=109,19 кА2  с,

где Taэ=1nIi''⋅Ta i/1nIi'' – эквивалентная апериодическая составляющая всех ветвей, питающих точку КЗ.

Bк доп=4800 > Bк расч=71,99+109,19=181,18 кА2  с,

т.е. условие проверки на термическую стойкость выполнено.

Проверка выключателя на электродинамическую стойкость. Расчет производится при трехфазном КЗ (табл.6)

inc=102 кА > iуΣ=1niу i=57,29 кА;Inc=40 кА > IΣ''=21,33 кА ,

т.е. условия проверки выполнены.

Проверка на включающую способность. В данном случае расчет производится по однофазному КЗ, т.к. ток при нем больше (табл.7)

Iнв=40 кА > IΣ''=26,229 кА;iнв=102 кА > iуΣ=2⋅IΣ(1)⋅ку=2⋅26,229⋅1,956=72,55 кА .

Проверка выключателя по скорости восстанавливающегося напряжения (СВН).

где 	nост=пл−1 , если пл≤3 ,

пост=пл−2 , если пл≥4 ,

пл – число линий, подключенных к сборным шинам данного напряжения.

| к=0,20,170,14 | - при одном проводе в фазе, - при двух проводах в фазе, - при трех проводах в фазе. |
| --- | --- |

Параметры выключателя и соответствующие расчетные величины сведем в табл.10 .

Таблица 10

| Параметры выключателя | Соотношение | Расчетные величины для выбора выключателя |
| --- | --- | --- |
| Uн = 220 кВ | = | UнРУ = 220 кВ |
| Iн = 2000 А | > | Iраб.форс = 584 А |
| Iно = 40 кА | > | IпτΣ=24,42 кА |
| 2Iно1+βн=69,58 кА | > | 2⋅IпτΣ+iaτ=56,98 кА |
| Iтс2⋅tтс=4800 кА2⋅с | > | Вк расч=181,18 кА2⋅с |
| Iпс = 40 кА | > | IΣ=21,33 кА |
| iпс = 102 кА | > | iуΣ(3)=57,29 кА |
| Iнв = 40 кА | > | IΣ=21,42 кА |
| iнв = 102 кА | > | iуΣ(1)=61,556 кА |
| СВНдоп = 1 кВ/мкс | > | СВНрасч = 0,596 кВ/мкс |

3.2 Выбор разъединителя QS2 в цепи линии W1

Разъединитель выбирают по номинальному току, номинальному напряжению, конструкции и по роду установки, а проверяют на динамическую и термическую стойкость в режиме КЗ. Т.к. разъединитель QS2 стоит в одной цепи с Q2, то расчетные величины для QS2 те же, что и для Q2.

Выбираем разъединитель наружной установки типа РНД-220/1000У1 [1, с.274]. Его номинальные параметры, расчетные величины в его цепи и соотношения между ними приведем в табл.11 .

Соотношения табличных и расчетных параметров показывают, что выбранный разъединитель удовлетворяет всем условиям выбора и проверки в данной цепи.

Таблица 11

| Параметры разъединителя | Соотношение | Расчетные величины для выбора разъединителя |
| --- | --- | --- |
| Uн = 220 кВ | = | UнРУ = 220 кВ |
| Iн = 1000 А | > | Iраб.форс = 584 А |
| iпс = 100 кА | > | iуΣ=57,29 кА |
| Вк доп=Iтс2⋅tтс=4800 кА2⋅с | > | Вк расч=181,18 кА2⋅с |

3.3. Выбор трансформатора тока ТА1 в цепи линии W1

Трансформаторы тока выбирают по номинальному напряжению, току и классу точности. В режиме КЗ они проверяются на электродинамическую и термическую стойкость. Так как трансформатор устанавливается в одной цепи с Q2, то соответствующие расчетные величины для него такие же, как и для Q2. Примем к установке трансформатор тока (ТТ) типа ТФЗМ220Б-ЩУ1 [1, с.306] с первичным номинальным током I1н = 1200 А, вторичным номинальным током I2н = 5 А, с классом точности вторичных обмоток 05/10P/10P/10P, с номинальной вторичной нагрузкой в классе 0,5 z2н = 1,2 Ом.

Номинальные параметры трансформатора, расчетные величины в его цепи и соотношения между ними сведем в табл.12 .

Таблица 12

| Параметры ТТ | Соотношение | Расчетные величины для выбора ТТ |
| --- | --- | --- |
| Uн = 220 кВ | = | UнРУ = 220 кВ |
| Iн = 1200 А | > | Iраб.форс = 584 А |
| z2н = 1,2 Ом | > | z2 расч = 1,125 Ом |
| iдин = 100 кА | > | iуΣ=57,29 кА |
| Вк доп=Iтс2⋅tтс=39,22⋅3=4609,9 кА2⋅с | > |  |

Таким образом, выбранный трансформатор удовлетворяет условиям выбора и проверки в данной цепи.

Рассмотрим подробнее выбор трансформатора по классу точности: z2н≥z2 расч. Выполнение этого условия сводится к выбору сечения контрольного кабеля, соединяющего трансформатор с подключенными к нему приборами.

Допустимое сечение кабеля определим по формуле

qк доп≥ρtрасчz2н−rпр−rк,

где	z2н – номинальная вторичная нагрузка (1,2 Ом);

rпр=SпрI2н2 – сопротивление приборов, подключенных к трансформатору;

Sпр – мощность всех приборов в наиболее нагруженной фазе;

rк – сопротивление контактных соединений (при числе приборов более трех rк = 0,1 Ом);

lрасч – расчетная длина контрольного кабеля, зависящая не только от реальной его длины, но и от схемы соединения трансформаторов тока [2, с.374-375];

 – удельное сопротивление жил контрольного кабеля (для меди  = 0,0283 Оммм2/м).

Для определения мощности, потребляемой приборами в цепи трансформатора тока, необходимо по учебнику [2, с.362-368,635-636] определить потребляемую каждым прибором мощность.

Результаты сведем в табл.13, а на ее основе определим

rпр=552=0,2 Ом ,qк доп=0,083⋅1751,2−0,2−0,1=5,5 мм2.

Если сечение qк доп получается очень большим и не позволяет выбрать приемлемое сечение контрольного кабеля, то необходимо выбрать трансформатор тока с номинальным вторичным током I2н = 1 А.

| № | Прибор | Тип прибора | Нагрузка фазы, ВА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С |
| 1 | Амперметр | Э–335 | 0,5 | – | – |
| 2 | Ваттметр | Д–335 | 0,5 | – | 0,5 |
| 3 | Варметр | Д–335 | 0,5 | – | 0,5 |
| 4 | Счетчик активной энергии | СА3–4681 | 2,5 | 2,5 | – |
| 5 | Счетчик реактивной энергии | СР4–4676 | – | 2,5 | 2,5 |
|  | Sпр , ВА |  | 4 | 5 | 3,5 |

Примем к установке кабель АКВВГ с алюминиевыми жилами сечением 6 мм2 (см. прил.8). Определим сопротивление выбранного кабеля

rкаб=ρ⋅lрасчq=0,028⋅1756=0,825 Ом .

Определим вторичное расчетное сопротивление

z2 расч = 0,825 + 0,2 + 0,1 = 1,125 Ом .

Из сравнения видно, что условие проверки по классу точности выполняется.

3.4. Выбор трансформатора напряжения (ТН) в ОРУ–220 кВ

Трансформатор напряжения выбирают:

- по напряжению Uн≥Uн уст;

- по конструкции и схеме соединения обмоток.

Проверку работы ТН в классе точности производят по его суммарной нагрузке, которая определяется подключаемыми приборами. ТН в ОРУ 220 кВ питает обмотки напряжения приборов, сборных шин, линий, автотрансформатора связи, колонок синхронизации, обходного выключателя.

По табл.4.11 учебника [2. c/362-368] определяем набор приборов для каждой группы присоединений. Подсчет мощности произведем отдельно по активной и реактивной составляющим. При этом учтем, что cos обмоток приборов, кроме счетчиков, равен единице. У счетчиков активной и реактивной энергии cos = 0,38, а sin = 0,925.

Используя учебник [2, с.635] и справочник [1, с.387], составим табл.14 для подсчета мощности.

Полная суммарная потребляемая мощность

S2Σ=P2Σ2+Q2Σ2=171,882+70,32=185,7 B⋅A .

Примем к установке три однофазных трехобмоточных трансформатора напряжения типа НКФ–220–58У1 [2, с.336] с номинальной мощностью в классе 0,5 S2н = 400 ВА, соединенные в группу

3S2н = 1200 ВА > S2 = 185,7 ВА ,

т.е. условие проверки по классу точности выполняется.

Выбор сечения контрольного кабеля во вторичных цепях трансформаторов напряжения определяется по допустимой потере напряжения, установленной ПУЭ, а именно:

- до расчетных счетчиков межсистемных линий электропередачи – 0,25 %;

- до расчетных счетчиков и датчиков мощности используемых для ввода информации в вычислительные устройства – 0,5 %;

- до щитовых приборов и датчиков мощности, используемых для всех видов измерений – 1,5 %;

- до панелей защиты и автоматики – 3 %.

Таблица 14

| № | Место установки и перечень приборов | Число присоединений | Тип прибора | Sном обм , ВА | Число обмоток | cos  | sin  | Общее число приборов | P, Вт | Q, ВАр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Тупиковые ЛЭП - Ваттметр - Варметр - ФИП - Счетчик активной энергии - Счетчик реактивной энергии | 5 | Д-335 Д-335 СА4-И681 СР4-И676 | 1,5 1,5 3 2 3 | 2 2 1 2 2 | 1 1 1 0,38 0,38 | 0 0 0 0,925 0,925 | 5 5 5 5 5 | 15 15 15 7,6 11,4 | – – – 18,5 27,75 |
| 2 | ЛЭП связи с системой - Ваттметр - Варметр - Счетчик активной энергии - ФИП | 2 | Д-335 Д-335 СА3-И681 | 1,5 1,5 2 3 | 2 2 2 1 | 1 1 0,38 1 | 0 0 0,925 0 | 2 2 4 2 | 6 6 6 6 | – – 14,8 – |

Таблица 14 (продолжение)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Сборные шины - Вольтметр - Вольтметр регистрирующий - Ваттметр регистрирующий - Частотомер регистрирующий - Осциллограф | 1 | Э-335 Н-393 Н-395 Н-397 | 2 10 10 7 10 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 | 2 10 10 7 10 | – – – – – |
| 4 | Приборы АТС - Ваттметр - Варметр | 1 | Д-335 Д-335 | 1,5 1,5 | 2 2 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 3 3 | – – |
| 5 | Приборы колонки синхронизации - Вольтметр - Частотомер - Синхроноскоп | 1 | Э-335 Э-362 Э-327 | 2 1 10 | 1 1 1 | 1 1 1 | 0 0 0 | 1 1 1 | 4 2 20 | – – – |
| 6 | Обходной выключатель - Ваттметр - Варметр - Счетчик активной энергии - Счетчик реактивной энергии - ФИП | 1 | Д-35 Д-335 СА3-И681 СР4-И676 | 1,5 1,5 2 3 3 | 2 2 2 2 1 | 1 1 0,38 0,38 1 | 0 0 0,925 0,925 0 | 1 1 1 1 1 | 3 3 1,52 2,28 3 | – – 3,7 5,55 – |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 171,88 | 70,3 |

В целях упрощения расчетов потеря напряжения принимается равной падению напряжения. Тогда потеря линейного напряжения будет

ΔU=3⋅I⋅rпр ,

где	rпр – сопротивление контрольного кабеля.

Т.к. номинальное вторичное напряжение во вторичных цепях ТН составляет 100 В, то допустимая потеря напряжения в процентах равна допустимой потере в вольтах.

Учитывая, что цепи напряжения для защиты и измерительных приборов выполняются общими, сечения жил кабелей выбирают по условию обеспечения потери напряжения не более –1,5 В.

Если от этих же цепей питаются расчетные счетчики, то потеря линейного напряжения не должна превышать 0,5 В.

При значительном удалении щита релейной защиты и измерительных приборов от ТН во избежание чрезмерного завышения сечения жил кабелей целесообразно от шкафа ТН до счетчиков прокладывать отдельный кабель.

Для определения требуемого сечения жил кабеля при ΔUдоп вычисляется допустимое наибольшее сопротивление фазного провода rпр max=ΔUдоп3⋅Iн , или в цепи 3U0 rпр max=ΔUдоп2Iн.

Ток нагрузки для вторичных цепей основных обмоток ТН

Iн=3⋅SнUном , где Sн – суммарное потребление нагрузки цепи, приведенное к напряжению 100 В.

Sрасч=UрасчU2SU .

Нагрузка основных обмоток ТН определяется следующим образом:

- для ТН, подключенных к сборным шинам 35 кВ и выше, принимается равной мощности ТН в классе точности 1;

- для ТН на линии 330-750 кВ определяется по потреблению устанавливаемых устройств защиты, автоматики и измерений.

При нагрузке менее 300 ВА принимается Sн=300BA, а при нагрузке более 300 ВА – Sн = 500 ВА. Для малонагруженных ТН типов НДЕ-500, НДЕ-750, НКФ-330, НКФ-500, подключенных к автотрансформаторам при полуторной схеме принимается  Sн = 100 ВА.

Расчет нагрузки ТН производится для наиболее нагруженной фазы.

Принимается отношение мощностей междуфазных нагрузок S1 и S2, присоединенных к какой-либо фазе, равным К, мощность нагрузки этой фазы определяем по выражению:

- при соединении вторичных обмоток в звезду Sн.ф=S2 н3К2+К+1 .

- При наличии нагрузок, включенных на фазное напряжение потребляемая ими мощность Sф должна суммироваться с мощностью междуфазной нагрузки Sн.ф , соответствующих фаз. Тогда полная мощность нагрузки любой из фаз ТН будет  Sн.ф=S2 н3К2+К+1+Sф.

Сечение кабелей от ввода кабеля на релейном щите и до панелей защиты выбирают по условию, чтобы сопротивление жил кабеля было более

R=ΔUдоп−ΔUкаб3⋅Sзащ⋅Uн ,

где	ΔUдоп=3 В;  ΔUкаб – падение напряжения в основном кабеле от ТН до ввода на релейном щите; Sзащ – потребление аппаратов на панели защиты.

Аналогично определяется сечение кабелей в цепях удаленных измерительных приборов и в цепях устройств синхронизации. В этом случае ΔUдоп принимается не более 1,5 В, а вместо Sзащ берется S – сумма потребления измерительных приборов.

Выбираем контрольный кабель для связи ТН до релейного щита (длина кабеля 150 м) и от ввода основного кабеля на релейном щите до измерительных приборов, установленных на ЦЩУ (длина кабеля 120 м).

Принимая сопротивление одной жилы кабеля в фазе rпр≤0,083 Ом и для Аlγ=34,5 м/Ом⋅мм2 определяем сечение жилы кабеля

q=lγ⋅r=15034,5⋅0,083=52,45 мм2.

Выбираем кабель 3 70 + 1  25 мм2.

Действительное сопротивление его жил

rпр=15034,5⋅70=0,0625 Ом ,rо.пр=15034,5⋅25=0,174 Ом .

Кабель от каждой фазы ТН до шкафа ТН (длина 10 м) принимаем сечением 3  16 мм2. Т.к. нулевая точка собрана в шкафу ТН, учитывается двойная длина этого кабеля

rпр=2⋅1034,5⋅16=0,036 Ом .

Полное действительное сопротивление жил кабелей в фазе от ТН до релейного щита

rпр=0,0625+0,036=0,0985 Ом .

Сопротивление кабеля питающего по трем фазам измерительные приборы на ЦЩУ

rпр.приб=1,5−3⋅Sн.ТН⋅0,0985/100⋅1003⋅185,7= =1,5−3⋅600⋅Rосн.каб/100⋅1003Sприб < 0 ,

т.е. для обеспечения ΔUдоп=1,5 В для измерительных приборов необходимо увеличить сечение основного кабеля от ТН до ввода на релейный щит до 3 90 + 1  50 мм2 и повторим расчет:

- действительное сопротивление жил

rпр=15034,5⋅95=0,0457 ,rо.пр=1534,5⋅50=0,0087 .

- полное сопротивление

rпр=0,0544Rпр.приб=1,5−3⋅600⋅0,054/100⋅1003⋅185,7=0,093 Ом .

- ВЫБОР ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ

Выбор токоведущих частей рассмотрим на примере сборных шин РУ 220 кВ и ошиновки  линии W1.

  - Выбор проводов сборных шин РУ 220 кВ

Выбор сечения сборных шин производят по нагреву наиболее нагруженного участка. С целью выявления наиболее нагруженного участка произведем расчет перетоков мощности на участках сборных шин в четырех режимах: нормально–максимальном, нормально–минимальном, аварийно–максимальном и аварийно–минимальном. Предварительно произведем распределение присоединений (линий, блочных трансформаторов и АТС) к шинам, как это показано на рис.12.

Будем считать, что одна линия нагружена максимально во всех режимах мощностью Рmax = 180 МВт (см. табл.3, п.6,а). Остальные линии нагружены равномерно:

- в максимальном режиме мощностью

Pi max=Pmax ОРУ−Pmaxn−1=1000−1807−1=136,67 МВт ,

- в минимальном режиме

Pi min=Pmin ОРУ−Pmaxn−1=800−1807−1=103,33 МВт .

Соответствующие реактивные мощности определим с помощью коэффициента нагрузки Q=P1−cos2ϕнcosϕy (или Q=P⋅tgϕн).

На рис.12,а показано распределение мощности по участкам сборных шин в нормально–максимальном режиме. Здесь мощности присоединений и участков представлены в виде дроби: в числителе – активная мощность, в знаменателе – реактивная мощность. Мощности, подтекающие от трансформаторов блока, взяты из раздела расчета перетоков мощности через трансформаторы связи. Из рис.12,а видно, что наиболее нагруженным участком является участок 2–3,

S2,3=316,672+153,272=351,81 МВ⋅А .

На рис.12,б  показано распределение мощности по участкам сборных шин в нормально–минимальном режиме. Наиболее нагруженным участком является участок 7–8,

S7,8=346,682+295,44=455,46 МВ⋅А .

На рис.12,в  показано распределение мощности по участкам сборных шин в аварийно–максимальном режиме. В качестве аварийного режима принято отключение блока G1–T1, т.к. в этом случае перетоки мощности через некоторые участи шин максимальны. Наиболее нагруженным участком является участок 6–7,

S6,7=726,672+351,722=807,3 МВ⋅А .

На рис.12,г  показано распределение мощности по участкам сборных шин в аварийно–минимальном режиме (отключен блок G1–T1). Наиболее нагруженным участком является участок 6–7,

S6,7=593,322+287,162=659,16 МВ⋅А .

Исходя из мощности наиболее нагруженного участка (участок 6–7 в аварийно–максимальном режиме), определим ток на этом участке

Iнаиб=Sнаиб3⋅Uн=807,33⋅220=2,12 кА .

Учитывая, что сборные шины будут расположены в РУ открытого типа выберем по справочнику [1, с.428-430табл.7.35]  для каждой фазы шин два сталеалюминиевых провода 2  АС–700 с номинальным сечением 700 мм2 и суммарным допустимым током

Iдоп=1180⋅2=2360 А > Iнаиб=2120 А .

  - Проверка сборных шин РУ 220 кВ

    - Проверка на термическую стойкость при КЗ

Проверка производится при трехфазном КЗ и заключается в сравнении температуры проводов в момент отключения КЗ θко и допустимой температурой θдопо [1, с.17] (для сталеалюминиевых проводов это 200 С).

Для вычисления θко предварительно определим начальную температуру проводов

θно=θсро+θдл.допо−θср.но⋅IнаибIдоп2=30∘+70∘−25∘⋅212023602=67,37∘С,

где θсро – температура воздуха (зададим θср0 = 30 С);

θср.но – нормированная температура воздуха (25);

θдл.допо – допустимая температура проводов в длительном режиме (70).

W1

T1

W7

W6

W5

W4

W3

W2

180

87,12

180

87,12

136,67

66,15

316

135,27

153,33

138,13

16,66

71,98

120,01

-5,83

256,68

60,32

113

231,08

76,65

164,93

60,02

-98,78

470

291,4

T2

AT

136,67

66,15

136,67

66,15

136,67

66,15

136,67

66,15

136,67

66,15

136,67

66,15

470

291,4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

а)

W1

T1

W7

W6

W5

W4

W3

W2

180

87,12

180

87,12

103,67

51,01

316

153,27

186,67

154,27

83,34

104,26

19,99

-54,25

123,32

-4,24

346,68

295,4

243,35

245,39

140,02

195,38

470

291,4

T2

AT

470

291,4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

б)

103,67

51,01

103,67

51,01

103,67

51,01

103,67

51,01

103,67

51,01

W1

W7

W6

W5

W4

W3

W2

180

87,12

180

87,12

453,34

219,42

590

285,57

726,67

351,72

256,67

50,32

393,34

126,47

530,01

192,62

T2

AT

470

291,4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

в)

T1

136,67

66,15

316

135,27

136,67

66,15

136,67

66,15

136,67

66,15

136,67

66,15

136,67

66,15

136,67

66,15

W1

W7

W6

W5

W4

W3

W2

T2

AT

470

291,4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

в)

T1

180

87,12

180

87,12

103,67

51,01

283,33

137,13

386,66

107,14

489,99

237,15

593,32

287,16

123,32

-4,24

226,65

45,77

329,98

95,78

103,67

51,01

103,67

51,01

103,67

51,01

103,67

51,01

103,67

51,01

Рис.12

Зная θнои материал провода по кривым для определения температуры нагрева проводников ( кривая 4 на  рис.1.1 справочника [1, с.19] )определим начальное значение удельного теплового импульса Aн=0,5⋅104А2/мм4. Конечное значение удельного теплового импульса определим по выражению

Aк=Ан+Вк расчq2=0,5⋅104+181,18⋅1062⋅6872=0,51⋅104 А⋅с/мм4.

Здесь q=2⋅687 мм2 – сечение провода 2АС–700 по алюминию;

Bк расч=181,18 кА2⋅с – расчетный тепловой импульс от протекания полного тока трехфазного КЗ на шинах (рассчитывался при проверки Q2).

Зная Ак , по той же кривой определим конечную температуру Qко=68∘ < 200∘=Qдопо. Таким образом, провода сборных шин РУ 220 кВ удовлетворяют условию проверки по термической стойкости.

    - Проверка проводов фаз сборных шин РУ 220 кВ на схлестывание.

Т.к. в нашем примере ток трехфазного КЗ на шинах более 20 кА [2, с.233-235], I(3)=21,33 кА, то необходимо произвести проверку на схлестывание, которая выполняется при двухфозном КЗ.

Проверка производится в следующем порядке:

1) расчитываем усилие, действующее на погонный метр токопровода по формуле:

f=2⋅107I(2)2D=2⋅107322133024=17 H/м ,

где	D – расстояние между фазами (при U = 220 кВ, D = 4 м (см. прил.7));

2) определим вес погонного метра токопровода для расщепленных проводов

g=1,1⋅9,8mi=1,1⋅9,8⋅2⋅2,575=55,517 H ,

где m=1,9+0,675=2,575 кг/м – масса погонного метра провода АС–700 [1,с.430];

3) определим отношения:

fg=1755,517=0,3062 ,htэк=2,50,15=10,54 ,

где h = 2,5 м – максимальная стрела провеса провода в пролете;

tэк – время действия релейной защиты;

4) по диаграмме 4.2 учебника [2, с.235] определяем отклонение провода при двухфазном КЗ от вертикального положения, для этого на горизонтальной оси из точки f/g = 0,306 проведем перпендикуляр до пересечения с кривой, на которой h/tэк=10,54, затем проведем горизонталь до пересечения с осью ординат и найдем, что b/h = 0,1, тогда

b=0,17h=0,1⋅2,5=0,25 м ,

допустимое отклонение провода

bдоп=D−d−aдоп2=4−0,2−0,952=1,37 м,

где d – допустимое расстояние в свете между соседними фазами в момент сближения ( в нашем случае – 0,95м),

D – расстояние между фазами (в нашем случае – 4м) ,

a – расстояние между проводами в фазе при расщеплении (в нашем случае a = 0,2 м, см.прил.6);

aдоп – допустимое расстояние между соседними фазами в момент их наибольшего сближения (в нашем случае aдоп = 0,95 м, см.прил.5).

Таким образом, b=0,25 < bдоп=1,37 м.

    - Проверка проводов одной фазы сборных шин по электродинамическому взаимодействию.

Эта проверка производится, если провод каждой фазы расщеплен на несколько проводов, а ударный ток трехфазного КЗ iу(3)≥50 кА. Проверка сводится к определению расстояния между дистанционными распорками, которые закрепляют провода в фазе. В нашем случае эта проверка необходима т.к. фазные провода сборных шин расщеплены на два, а

iуΣ(3)=57,29 кА   (табл.6).

Проверка производится в следующем порядке:

- рассчитываем усилие на провод от взаимодействия с другими проводами в фазе

fn=n−1n2⋅2⋅107I(3)2a=2−122⋅2⋅1072133020,2=113,74 Н/м,

где 	n – число проводов в фазе (n = 2);

I(3)	=21330 А – действующее значение переменной составляющей тока трехфазного КЗ на шинах;

а – расстояние между проводами в фазе;

- определяем удельную нагрузку от собственного веса

γк=fnq=113,74687=0,1855 МПа/м,

где q – сечение одного провода в фазе, мм2 ;

- определяем удельную нагрузку от собственного веса

γ1=10,8mq=10,8⋅2,575687=0,04 МПа/м,

где m – масса погонного метра провода;

- вычисляем расстояние между распорками для случая алюминиевых проводов

l=29930n⋅qnqγк2−3,24γ12=299302⋅6872⋅6870,1652−3,24⋅0,042=3,94 м .

Принимаем расстояние между дистанционными распорками – 4 м.

    - Проверка по условиям коронного разряда

В нашем случае эта проверка не производится, т.к. сечение выбранных проводов сборных шин больше минимально допустимого по условию коронирования [1, табл.1.18, с.20]. В противном случае проверку можно произвести, используя методику, описанную в учебнике [2, с.236-238].

  - Выбор ошиновки линии

Выбор сечения производится по экономической плотности jэк , которая зависит от вида проводника и часов использования максимальной нагрузки в год Тmax [1, табл.10.1, с.548; 2, табл.4.5, с.233].

Экономическое сечение

qэк=Iраб форсАjэкА/мм2=5841=584 мм2,

Iраб форс – см. п.3.1. По табл.7.35 справочника []1, с.428 примем для ошиновки сталеалюминиевый провод АС–650 с сечением по алюминию

qст=634 мм2 > qэк=584 мм2, и допустимым током

Iдл.доп=1050 А > Iраб форс=584 А.

Проверка ошиновки на термическую стойкость, схлестывание и коронирование производится так же, как это было сделано для сборных шин.

Проверка ошиновок на схлестывание производится при ie(3)≥50 кА (в нашем случае iу(3)=57,29 кА, табл.6).

  - Выбор токопровода в цепи генератора G1

Для соединения трансформатора блока с турбогенератором мощностью 60 мВт и выше применяют комплектные, пофазноэкранированные токопроводы, в которые встроены трансформаторы тока и напряжения.

Для каждого типа турбогенератора разработан свой комплектный токопровод [1, с.539-540]. На основании этого для цепи генератора G1 типа ТГВ-500 принимаем к установке комплектный пофазноэкранированный токопровод ТЭКН-Е-20-20000-560. Выбранный токопровод должен удовлетворять электродинамической стойкости, т.е. ток электрической стойкости не должен превышаться ударным током трехфазного КЗ в цепи генератора.

В нашем случае    iдин=560 кА > iу(3)=418,95 кА (табл.8).

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.Ориентировочные значения отношения х / r различных элементов схем

| Элементы схем и их характеристики |  |  | Величина х / r |
| --- | --- | --- | --- |
| Турбогенераторы | 3 – 12 | МВт | 25 – 55 |
|  | 30 – 60 | МВт | 65 – 100 |
|  | 100 – 165 | МВт | 120 – 130 |
|  | 200 – 320 | МВт | 130 – 160 |
|  | 500–800 | МВт | 165–180 |
| Гидрогенераторы | 100 | МВт | 40 – 70 |
|  | 600 | МВт | 150 |
| Синхронные компенсаторы | 10 – 30 | МВА | 40 – 70 |
|  | 50 – 160 | МВА | 85 – 100 |
| Трансформаторы и автотрансформаторы | 10 – 40 | МВА (35-220 кВ) | 7 – 27 |
|  | 63 – 250 | МВА (110-500 кВ) | 20 – 55 |
|  | 400 | МВА (220-500 кВ) | 35 – 60 |
|  | 6 – 10 | кВ | 9 – 20 |
|  |  1000 | А | 17 – 27 |
|  |  1500 | А | 40 – 70 |
| Сдвоенные (одна ветвь) |  |  | 30 – 65 |
| Энергосистемы |  |  | 25 – 60 |

2. Значения отношений х / r и ударного коэффициента КЗ в характерных точках электрической системы

| Место КЗ и характеристика электрической цепи | Отношение х / r | Ударный коэффициент |
| --- | --- | --- |
| Сборные шины 6–10 кВ станции с генераторами мощностью 30–60 МВт | 40–80 | 1,92–1,96 |
| За линейным реактором до 100 А, присоединенным к сборным шинам | 20–60 | 1,85–1,95 |
| Сборные шины повышенного напряжения станции с трансформаторами мощностью 100МВА (в единице) и выше | 30–60 | 1,89–1,95 |
| То же с трансформаторами мощностью 30–100 МВА (в единице) | 20–50 | 1,85–1,94 |
| Сборные шины вторичного напряжения подстанции с трансформаторами мощностью 100 МВА (в единице) и выше; сопротивление трансформаторов составляет 90% и выше результирующего сопротивления до места КЗ | 20–40 | 1,85–1,92 |
| То же с трансформаторами мощностью 30–100 МВА (в единице) | 15–30 | 1,85–1,89 |
| Точки системы, удаленные от генераторов (сборные шины вторичного напряжения подстанции с трансформаторами 20 МВА и ниже, сборные шины подстанции в распределительных сенях и др.) |  15 |  1,8 |

3. Средние значения отношения х / r  для линий электропередач

| Uн, кВ | 3 | 6 | 10 | 20 | 35 | 110 | 150 | 220 | 330 | 500 | 750 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х / r | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 | 19 |

4. Значения максимального времени действия релейной защиты

| Расположение расчетной точки КЗ | tРЗ max, c |
| --- | --- |
| Распредустройства 35 кВ и выше и распредустройства 6–10 кВ, за исключением присоединений генераторов | 0,1 |
| Присоединения генераторов при их мощности до 60 МВт | 0,2 |
| То же при мощности генераторов 60 МВт и более | 3,9 |
| реактивные линии 6–10 кВ | 1,1 – 2,1 |
| Шины собственных нужд ТЭС | 0,2 – 1,1 |

5. Допустимое расстояние в свете между соседними фазами в момент сближения

| Uн, кВ | 6–10 | 110 | 150 | 220 | 330 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адоп, м | 0,2 | 0,45 | 0,6 | 0,95 | 1,4 | 2 |

6. Расстояние между проводами в фазе при расщеплении

| Uн, кВ | 220 | 330 |
| --- | --- | --- |
| а , м | 0,2 – 0,3 | 0,4 |

7. Расстояние межу фазами

| Uн, кВ | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 | 750 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D , м | 1,5 | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 |

8. Четерехжильные контрольные кабели

| Тип | q, мм2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКВВГ - алюминиевые жилы | – | 2,5 | 4 | 6 | 10 |
| КВВГ - медные жилы | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 |

ЛИТЕРАТУРА

- Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанции и подстанции: Справоч. материалы для курсового и дипломного проектирования. М.: Энергоатомиздат, 1989. 648 с.

- Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станции и подстанции: Учеб. М.: Энергоатомиздат, 1987. 520 с.

- ВасильевА.А. и др. Электрическая часть станции и подстанции: Учеб. М.: Энергия, 1980. 608 с.

- Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах: Учеб. М.: Энергия, 1970. 520 с.

- Правила устройства электроустановок М.: Энергоатомиздат, 1986. 648 с.

- Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования – РД 153-34.0-20.527-98.-М., 2001

- Файбисович Д.Л. Справочник по проектированию электрических сетей.М.:Издательство НЦ ЭНАС, 2006.350 с.

Электрические  станции и подстанции

Методические указания к контрольным работам и курсовому проектированию

Составитель:	Людмила Захаровна Тарамалы,

Донской государственный технический университет

Редакционно-издательский отдел ДГТУ