Лабораторная работа №1

СИНХРОНИЗАЦИЯ ГЕНЕРАТОРОВ

Цель работы; изучить методы и получить навыки включения генераторов на параллельную работу и регулирования нагрузки генераторов.

Программа работы

1. Изучить порядок включения на параллельную работу генераторов методом самосинхронизации и точной синхронизации.

2. Ознакомиться со стендом учебной электростанции,

3. Произвести включение генераторов на параллельную работу методом точной синхронизации.

Пояснения к работе

Синхронизацией называется приведение к возможной близости частоты, величины, положения вектора напряжения в любой момент времени одной электрической системы по отношению к другой и включение на параллельную работу, т.е. соблюдение следующих условий:

— равенство действующих значений напряжений подключаемого генератора и сети, Uг - Uc;

— равенство частот напряжений генератора и сети, fг = fс;

— совпадение фаз одноименных напряжений генератора и сети.

Для трехфазных систем при этом требуется одинаковый порядок чередования фаз.

Понятие о методе самосинхронизации. При самосинхронизации генератор включается в сеть без возбуждения при частоте вращения, примерно равной синхронной. Сразу после включения подается возбуждение и генератор за 1-2 секунды втягивается в синхронизм.

Включение генератора методом самосинхронизации осуществляется в следующем порядке:

— генератор разворачивается первичным двигателем до частоты вращения, отличающейся от синхронной не более, чем на 2 - 3 %;

— шутовой реостат должен быть установлен на положение, соответствующее возбуждению, которое обеспечит U Гном на холостом ходу, при этом АГП - в отключенном состоянии;

— включается выключатель генератора, и после этого включается АГП (в цепи возбуждения появляется ток).

После включения в сеть генератор кратковременно работает как асинхронный.

Асинхронный момент скольжения подтягивает ротор генератора к синхронной частоте вращения. После подачи возбуждения появляется синхронный момент, который постепенно нарастает по мере увеличения тока в обмотке ротора. В результате вал генератора не испытывает резких механических толчков.

В момент включения в сеть невозбужденный генератор потребляет значительный реактивный ток. Вращающееся магнитное поле, создаваемое этим током, наводит ЭДС в обмотке ротора генератора. Во избежание повреждения изоляции из-за перенапряжений, обмотка ротора до включения: должна быть замкнута на гасительное сопротивление устройства АГП. Самосинхронизация не приемлема:

а) для турбогенераторов мощностью более 3 МВт, работающих на общие сборные шины генераторного напряжения, если периодическая слагающая переходного тока включения генератора при самосинхронизации превышает номинальный ток более чем в 3,5 раза;

б) если генератор выпал из параллельной работы с остальными генераторами станции или системы, но несет нагрузку.

Способ точной синхронизации.

Способом точной синхронизации можно включать на параллельную работу генераторы любых типов, а также синхронные компенсаторы.

В момент включения генератора в сеть необходимо строгое выполнение условий синхронизации.

Несоблюдение хотя бы одного из этих условий при точной синхронизации приводит к большим толчкам тока, опасным не только для подключаемого генератора, но и для устойчивой работы энергосистемы. Разность напряжений при включении генератора в сеть допускают равной 5 - 10 % номинального напряжения. Угол расхождения векторов напряжения синхронизируемых источников в момент включения не должен превышать 15 градусов, допустимая разность частот при включении - 0,1 %.

Регулирование активной и реактивной нагрузки генератора.

После включения генератора на параллельную работу производится его загрузка активной и реактивной мощностью.

Из курса «Электрические машины» известна формула активной мощности генератора:

где Е0 - линейное значение ЭДС генератора, индуктируемой током возбуждения;

U0 - линейное напряжение на генераторных шинах;

xd - синхронная реактивность генератора по продольной оси;

ϴ - угол между Е0 и U0 (рис. 1.1, рис. 1.2).

При холостом ходе генератора угол ϴ увеличивается. Увеличение активной мощности генератора, выдаваемой в сеть, сопровождается увеличением активной мощности, подводимой к генератору первичным двигателем, а значит увеличением отпуска пара в паровую турбину или воды в гидротурбину. Это увеличивает вращающий момент турбины, ранее уравновешенный синхронным электромагнитным моментом генератора. Возникает динамический (избыточный) вращающий момент, вызывающий ускорение вращения сверх синхронной скорости - увеличивается угол ϴ. При этом возрастает активная нагрузка генератора до тех пор, пока она не уравновесит момент на валу при некотором новом угле ϴ2. Наступит новый установившийся синхронный режим с увеличением активной нагрузки при ϴ2 > ϴ1,. При увеличении активной нагрузки уменьшается угол φ между напряжением и током статора и несколько увеличивается ток статора I1 . Это ясно видно из рис. 1.1 по длине и положению вектора I1 • xd до и после увеличения ϴ.

Рис. 1.1. Увеличение активной мощности                           Рис. 1.2. Увеличение реактивной мощности

Реактивная нагрузка изменяется при изменении тока возбуждения (рис. 1.2). Увеличение или уменьшение тока возбуждения соответственно увеличивает или уменьшает ЭДС генератора Е0. Увеличение Е0 при неизменной активной нагрузке Р, неизменном напряжении и постоянном хd требует уменьшения угла ϴ. Это объясняется тем, что увеличение Е0 при неизменных параметрах уравнения активной мощности U и ϴ должно увеличивать активную мощность генератора Р. Подача же механической энергии от турбины остается прежней. В результате возникает тормозящий динамический момент, и скорость вращения ротора замедляется, уменьшая ϴ до тех пор, пока не наступит равновесие: Ртурб = Рген. Как видно из рис. 1.2, с увеличением Е0 при Р = const увеличивается угол φ и величина тока I1. Таким образом, происходит увеличение реактивной нагрузки.

Описание лабораторного стенда

Щит управления учебной электростанцией состоит из трех панелей, соединенных вместе. В левой части расположена электроаппаратура управления и сигнализации генератором 1 и его первичным двигателем. В правой части щита управления расположена аппаратура управления и сигнализации генератором 2.

Для включения генераторов на параллельную работу предусматривается панель синхронизации, которая состоит из колонки синхронизации и наклонно го пульта с ключами управления.

Визуальный контроль за выполнением условий точной синхронизации производится с помощью колонки синхронизации: двух вольтметров, двух частотомеров и синхроскопа, который дает возможность контролировать совпадение векторов напряжений одноименных фаз (рис. 1.3). Колонка синхронизации подключается специальным ключом управления (синхроскоп включается от отдельного ключа).

Рис. 1.3. Схема включения измерительных приборов колонки синхронизации

Сами генераторы расположены в подвальном помещении, там же находятся первичные двигатели постоянного тока, трансформаторы тока, сборные шины. Так как пульт панели установлен в лаборатории на первом этаже, а управляемые агрегаты в подвальном помещении, то применяется дистанционное управление.

На нижней вертикальной панели пульта размещены рукоятки регулировочных реостатов (рис. 1.4).

Порядок выполнения работы

На учебной электрической станции производится включение на параллельную работу двух синхронных генераторов методом точной синхронизации. Для выполнения работы необходимо:

1. Осмотреть щит управления учебной электростанции, убедиться, что все ключи и рубильники отключены, реостаты находятся в крайних положениях в соответствии с маркировкой и надписями.

2. Подать напряжение на цепи управления учебной электростанции включением рубильников в силовой сборке лаборатории (производится преподавателем).

Рис. 1.4. Щит управления учебной электростанции

1, Г - генераторный выключатель; 2, 2' - форсировка возбуждения; 3, 3' - АРВ; 4, 4' - ватт-метр-варметр; 5, 5' - первичный двигатель; 9 - синхроскоп; 10 - колонка синхронизации; 11 - ШСВ; 12, 12' - пусковой реостат двигателя постоянного тока; 13, 13' - реостат регулирования оборотов двигателя постоянного тока; 14,14' - реостат возбуждения генератора

3. Включить в работу двигатель постоянного тока:

а) включить ключ управления «первичный двигатель»;

б) постепенно вывести пусковой реостат двигателя в правое положение, наблюдая за показаниями амперметра в цепи якоря двигателя так, чтобы не было значительных толчков пускового тока;

в) убедиться по приборам, что двигатель работает нормально.

4. Включить в работу синхронный генератор 1:

а) отключить АГП ключом;

б) включить рабочее возбуждение генератора ключом управления;

в) реостатом регулирования возбуждения поднять напряжение статора генератора U = 220 В;

г) реостатом регулировки оборотов двигателя постоянного тока установить частоту генератора f = 50 Гц.

5. Включить ключ «генераторный выключатель» - подать напряжение на систему шин.

6. Повторить пункты 3,4,5 для генератора 2.

7. Включить ключ управления «колонка синхронизации». По вольтметрам и частотомерам колонки синхронизации убедиться в совпадении напряжений и частот двух генераторов.

8. Включить ключ «синхроскоп». Произвести более точную регулировку оборотов генераторов 1 и 2. При скорости вращения стрелки синхроскопа 3 -5 об/мин, когда стрелка подходит к нулю, производится включение шино-соединительного выключателя (ШСВ). Команда на включение ключа ШСВ подается с небольшим опережением до подхода стрелки синхроскопа к нулю с учетом собственного времени выключателя так, чтобы в момент касания контактов выключателя стрелка синхроскопа была на нуле.

9. После успешного включения генератора на параллельную работу стрелка синхроскопа останавливается. Таким образом, два генератора оказываются

включенными на параллельную работу и можно производить их загрузку активной и реактивной мощностью.

Контрольные вопросы

1. Почему нельзя включать методом самосинхронизации на параллельную работу генераторы, выпавшие из синхронизма?

2. Что такое напряжение и частота биения?

3. Какие приборы входят в состав колонки синхронизации?

4. Какие отклонения допустимы по частоте, напряжению, углу расхождения напряжения при включении генераторов на параллельную работу по методу точной синхронизации?

5. Как регулируется активная и реактивная мощность на валу генератора?

Лабораторная работа №2

ИССЛЕДОВАНИЕ ТИРИСТОРНОГО ВОЗБУДИТЛЯ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА

Цель работы; изучить принцип работы и основные характеристики тиристорного возбудителя синхронного генератора.

Программа работы

1. Ознакомиться со схемами тиристорных возбудителей, с основными требованиями, предъявляемыми к ним.

2. Изучить схему лабораторного стенда, порядок проведения работы.

3. Снять основные характеристики возбудителя и изучить формы сигналов тока в его цепях.

4. Обработать результаты и оформить отчет.

Пояснения к работе

Система возбуждения синхронного генератора предназначена для создания и регулирования постоянного тока в обмотке возбуждения генератора. Основные общие требования, предъявляемые к системам возбуждения, следующие:

— обеспечение надежного питания обмотки возбуждения в нормальных и аварийных режимах;

— плавное регулирование напряжения возбуждения при изменении нагрузки генератора от нуля до номинальной;

— быстродействующее автоматическое регулирование возбуждение генератора с высокими кратностями форсировки в аварийных режимах;

— осуществление быстрого развозбуждения и гашения поля ротора при авариях.

Система возбуждения характеризуется следующими параметрами:

U f.н  - номинальное напряжение возбуждения на кольцах ротора;

I f.н  - номинальный ток в обмотке возбуждения;

- номинальная мощность возбуждения;

- кратность форсирован;

vu - скорость нарастания напряжения при форсировке.

По конструктивному исполнению системы возбуждения подразделяются на электромагнитные и вентильные. В электромагнитных системах источником тока возбуждения является вспомогательный генератор постоянного тока - возбудитель, непосредственно связанный с валом синхронного генератора или вращаемый специальным двигателем. В вентильных системах источником выпрямленного тока являются полупроводниковые вентили, получающие питание от главного синхронного генератора или от вспомогательного.

По используемому источнику энергии системы возбуждения подразделяются на схемы независимого возбуждения и самовозбуждения. Основное применение получили схемы независимого возбуждения, в которых используется энергия, снимаемая непосредственно с вала турбины. При этом режим работы возбудителя не зависит от условий работы электрической системы, к которой подключен генератор. В схемах самовозбуждения используется электроэнергия, получаемая из сети или вырабатываемая возбуждаемой машиной.

На рис.2.1 приведена структурная схема независимой тиристорной системы возбуждения.

На одном валу с синхронным генератором Г располагается вспомогательный синхронный генератор постоянного тока возбудитель В и генератор постоянного тока - подвозбудитель ПВ, питающий обмотку возбуждения возбудителя ОВВ. Возбудитель В имеет на статоре трехфазную обмотку с отпайками. Для регулирования тока возбуждения установлены две группы тиристоров: BP - рабочая, ВФ - форсировочная. Форсировочная группа питается полным напряжением возбудителя, а рабочая - снимаемым с отпаек. На стороне постоянного тока группы соединены параллельно.

Рис. 2.1. Структурная схема независимой системы возбуждения

В нормальном режиме работы генератора Г возбуждение обеспечивает рабочая группа BP, управление которой осуществляется путем изменения угла открытия тиристоров с помощью схемы управления СУ, получающей сигнал от автоматического ретулятора возбуждения АРВ.

При форсировке возбуждения полностью открываются тиристоры форси-ровочной группы, и ток возбуждения резко возрастает. Рабочая группа при этом запирается более высоким напряжением форсировочной группы. Такая система возбуждения имеет наибольшее быстродействие по сравнению с другими системами и позволяtт получить кратность форсировки kf=2.

На рис.2.2 представлена структурная схема тиристорного самовозбуждения.

Рис. 2.2. Структурная схема тиристорного самовозбуждения

Основными элементами схемы являются две группы тиристоров BP и ВФ, получающие питание от выпрямительного трансформатора ВТ, вторичная обмотка которого выполнена с отпайками, и от промежуточного трансформатора силового компаундирования ПTK.

Обе группы вентилей, управляемые системой управления СУ, соединены со стороны постоянного тока параллельно и подключены к обмотке возбуждения ОВГ. При пуске генератора обмотка возбуждения подключается к резервному возбудителю.

Описание лабораторного стенда

Схема стенда приведена на рис.2.3.

Питание стенда осуществляется от трехфазной сети 220 В через автоматический выключатель S1, включенное положение которого контролируется сигнальной лампой HI («Сеть»).

Рабочая группа вентилей РГВ выполнена по трехфазной мостовой схеме выпрямления на тиристорах VD1 - VD6. Питание на РГВ подается от отпайки вторичной обмотки трансформатора Т1 через трехполюсный выключатель S2. Для контроля формы тока в цепях РГВ установлены шунты RSI - RS5. С помощью переключателя S4 выход РГВ может быть подключен как к обмотке возбуждения ОВ учебного генератора, так и к эквивалентной нагрузке Rэ. Управление тиристорами РГВ осуществляет система управления СУ, выполненная отдельными блоками. Переключатель S5 позволяет, изменяя параметры схемы управления, регулировать угол открытия α тиристоров РГВ, меняя тем самым величину тока нагрузки.

Форсировочная группа вентилей ФГВ также выполнена по трехфазной мостовой схеме; выпрямления на неуправляемых диодах VD7 - VD12 и включена выходными зажимами параллельно РГВ. Питание на ФГВ. от вторичной обмотки Т1 подается через трехполюсный выключатель S3.

Для измерения параметров схемы на стенде установлены вольтметр V и амперметр А. Форму тока в цепях РГВ и форму сигнала управления на контрольной точке «СУ» можно наблюдать с помощью осциллографа С1 -18.

Рис. 23. Схема стенда

Элементы схемы и органы управления тиристорного возбудителя собраны на вертикальной и горизонтальной панелях лабораторного стенда. На вертикальной панели размещены и обозначены:

— амперметр и вольтметр электромагнитной системы;

— «Сеть» - кнопки включения и отключения сетевого автомата (S1);

— «Вкл» - контрольная лампа включения в сеть (HI);

— «ВР» - выключатель рабочей группы вентилей (S2);

— «ВФ» - выключатель форсировочной грзтшы вентилей (S3);

— «+» и «-» - выходные зажимы;

— «СУ» - контрольная точка схемы управления;

— «1 - 10» - выводы токовых шунтов.

На горизонтальной панели стенда размещены и обозначены:

— «ПР» - переключатель вида работы (S4);

— «α» - регулятор угла открытия тиристоров (S5);

Схема управления в виде отдельного блока установлена за стендом и соединена с ним кабелем. На горизонтальную панель выведены также зажимы обмотки ротора лабораторного генератора.

Порядок выполнения работы

1. Собрать схему возбудителя, подключив к выходным зажимам внешнюю эквивалентную нагрузку.

2. Подав напряжение на стенд, снять нагрузочные характеристики: If = φ(α) и

Uf=φ(α). Результаты измерений занести в табл. 2.1. Угол открытия тиристоров а устанавливается по лимбу переключателя (S5).

3. Подключая осциллограф к выводам шунтов, зарисовать формы токов в различных цепях возбудителя и форму управляющего сигнала; зарисовать форму напряжения на нагрузке для различных углов отклонения (2 - 3 значения).

4. Переключить выход возбудителя на обмотку возбуждения лабораторного генератора, ротор которого приведен во вращение, и повторить изменения по п.2.

5. Снять регулировочную характеристику генератора на холостом ходу Ur = φ (If). Результаты измерений занести в табл. 2.1.

6. При угле отклонения α= 180° включить выключателем ВФ форсировочную группу вентилей. Замерить величину тока и напряжения возбуждения после форсировки.

Обработка результатов

1. По данным измерений, сведенных в табл. 2.1, построить нагрузочные характеристики возбудителя для эквивалентной нагрузки и для лабораторного генератора.

2. Полученные в п.3 порядка выполнения работы осциллограммы сигналов построить на одной диаграмме с соблюдением равного масштаба по времени и учетом фазы сигналов.

3. По данным п.5 порядка выполнения работы построить регулировочную характеристику Ur = φ(If).

4. Определить номинальные значения Uf.н и If.н при номинальном напряжении генератора, задаваемом преподавателем. Рассчитать номинальную мощность возбуждения Pf.н.

5. Определить кратность форсировки возбуждения по напряжению и току (по данным п.6 порядка выполнения работы):

Контрольные вопросы

1. Каковы основные типы системы возбуждения? Назовите требования, предъявляемые к ним.

2. Какие параметры характеризуют систему возбуждения?

3. Зачем и когда применяется форсировка возбуждения?

4. Что такое потолок форсировки?

5. Как определяется кратность форсировки?

6. Какое значение тока возбуждения называется номинальным?

7. В чем преимущества тиристорной системы возбуждения?

8. Какие значения тока и напряжения возбуждения изменяются при регулировке угла открытия тиристоров?

9. Почему форсировочная группа вентилей выполнена на диодах, а рабочая -на тиристорах?

Лабораторная работа №3

КОНТРОЛЬ ИЗОЛЯЦИИ ТРЕХФАЗНЫХ СЕТЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Цель работы; ознакомиться с методами и схемами контроля изоляции сетей с изолированной нейтралью, конструкциями и режимами работы аппаратов, применяемых для этого.

Пояснения к работе

1. Режимы нейтралей сетей напряжением выше 1000 В. Сети 6, 10,

35 кВ обычно работают с изолированными нейтралями, сети 110 кВ и выше -с заземленными. Это объясняется следующим. Если сети 110 кВ и выше выполнять с изолированной нейтралью, то изоляция фазных проводов относительно земли должна рассчитываться на линейное напряжение, под которым будут находиться две неповрежденные фазы при замыкании на землю третьей (см п.2). В системе с заземленной нейтралью напряжение между проводом и землей в любом режиме не превышает фазное более чем в 1,3 раза. Поэтому сети с заземленной нейтралью экономичнее из-за меньшей стоимости линейной изоляции. Замыкание на землю в этих сетях является коротким, отключается релейной защитой автоматически и специальных мер контроля изоляции не требуется.

В сетях 6-35 кВ доля изоляции в стоимости сети мала, а при изолированной нейтрали обеспечивается более высокая надежность электроснабжения, поскольку однофазные повреждения не являются короткими, релейной защитой не отключаются, потребители продолжают нормально работать. Кроме того, выполнение сетей 6 - 35 кВ с заземленной нейтралью привело к неблагоприятным условиям эксплуатации линий связи, с которыми ЛЭП 6 - 35 кВ очень часто пересекаются или проходят на небольшом удалении. Связано это с тем, что при повреждениях на землю в точках КЗ имеются неуравновешенные токи нулевой последовательности, которые наводят в линиях связи напряжения, опасные для изоляции линий, оборудования и обслуживающего персонала связи.

2. Простое замыкание на землю в сетях 6-35 кВ. Замыкание на землю в сетях с изолированной нейтралью называется простым замыканием на землю. При простом замыкании на землю цепь тока, идущего в землю, замыкается через емкостную проводимость элементов неповрежденных фаз относительно земли. Емкостная проводимость линии равномерно распределена по ее длине, поэтому эпюра пространственного распределения тока нулевой последовательности вдоль линии выражается наклонной прямой, как показано на рис.3.1,а. Но для анализа распределенную емкость относительно земли можно представить сосредоточенной в конце линии, как показано на рис 3.1,6. Частичные емкости между фазами не показаны, так как их влияние на ток простого замыкания практически отсутствует.

В нормальном режиме, ввиду равенства емкостей С0, смещения нейтрали источника нет, т.е. напряжения между проводами линии и землей равны фазным, а напряжение между нейтралью источника и землей равно 0. Ток, проходящий через емкости, равен

Векторная диаграмма нормального режима показана на рис.3.2,а.

На рис.3.2,б показана векторная диаграмма при простом замыкании на землю. Из нее видно, что треугольник линейных напряжений не искажен, а лишь смещен параллельно самому себе на величину напряжения нулевой последовательности U0, поэтому потребители продолжают работать нормально. Из диаграммы также видно, что изменяются напряжения фаз относительно земли: у поврежденной UA =0, у неповрежденных увеличивается до линейного Uв=Uс=Uн.

Рис. 3.1. Простое замыкание на землю в сетях 6-35 кВ:: а - эпюра пространственного распределения тока нулевой последовательности; б - цепь тока

Токи, проходящие через емкостные проводимости неповрежденных фаз, увеличиваются в  раз, а их сумма, представляющая ток замыкания на землю (рис.3.2)

т.е. в три раза больше емкостных токов нормального режима.

Рис. 3.2. Векторные диаграммы:

а - в нормальном режиме; б - при простом замыкании на землю

Ток замыкания на землю Iэ невелик, составляет десятки, редко сотни ампер и сеть при наличии замыкания на землю может длительно работать. Однако этот режим таит в себе опасности, основные из которых следующие:

— имеется возможность перехода простого замыкания на землю в двойное, опасное высокими потенциалами на корпусах оборудования;

— в месте повреждения горит дуга. Если замыкание произошло в электрической машине, то дугой может быть повреждена изоляция других фаз и простое замыкание может перейти в междуфазное;

— в месте повреждения обычно возникает перемежающаяся дуга (неустойчивая, т.е. периодически гаснущая и зажигающаяся вновь). В результате переходного процесса, возникающего при перемежающейся дуге, в неповрежденных фазах возникают перенапряжения, которые могут достигать (2,5 - 3)Uф. Эти

перенапряжения распространяются на всю сеть и могут привести к коротким и двойным замыканиям в сети.

3. Сеть с компенсированной (резонансно-заземленной) нейтралью. Учитывая опасность дуги в месте повреждения, стремятся снизить ток замыкания до величины, при которой создаются благоприятные условия для самопогасания дуги.

Достигается необходимое снижение тока замыкания на землю включением в нейтраль источника регулируемой компенсационной катушки Lк (рис.3.3), такую сеть принято называть сетью с компенсированной нейтралью.

При простом замыкании на землю в такой сети через место повреждения протекают емкостной ток IС, обусловленный емкостью сети, и ток IL, обусловленный наличием компенсационной катушки Lк. Эти токи находятся в противофазе, и если регулированием индуктивности добиться условия, то емкостный ток будет полностью скомпенсирован и в месте повреждения будет протекать лишь небольшой активный ток Iк, как показано на векторной диаграмме (рис.3.3).

4. Контроль изоляции сетей выше 1000 В. Контроль изоляция сетей выше 1000 В осуществляется чаще всего с помощью трех вольтметров, как показано на рис.3.4. Вольтметры включены через трансформатор напряжения (ТН). Нейтраль первичной обмотки ТН заземлена для возможности измерения напряжения между фазами и землей. Вольтметры включены на вторичные фазные напряжения. В нормальном режиме показания вольтметров одинаковы и равны фазным напряжениям. При повреждении одной из фаз показание одного вольтметра равно нулю, двух других - возрастает в  раз.

Кроме двух основных обмоток, соединенных в звезду, имеется третья, фазы которой соединены последовательно (в разомкнутый треугольник). В нормальном режиме напряжение на выходе равно нулю, так как сумма напряжений симметричной трехфазной системы в любой момент времени равна нулю . При замыкании на землю в напряжении сети появляется составляющая нулевой последовательности, которая имеет одинаковое направление во всех фазах, поэтому на выходе разомкнутого треугольника появляется напряжение 3U0. Номинальное напряжение вторичной обмотки трансформатора напряжения, соединенной в звезду, равно 100/  В, обмотки, соединенной в разомкнутый треугольник, - 100/3 В, чтобы при замыкании на землю в сети напряжение на выходе было равно номинальному вторичному 100 В. Таким образом, на выходе разомкнутого треугольника измеряется напряжение нулевой последовательности U0. На выход разомкнутого треугольника в простейшем случае подключается реле напряжения, которое срабатывает при простом замыкании на землю в сети и подает звуковой предупредительный сигнал.

Рис. 3.4. Контроль изоляции сетей выше 1000 В с помощью трех вольтметров

Вторичные обмотки трансформатора напряжения заземлены согласно требованиям правил техники безопасности.

5. Способы определения поврежденных линий.

Для облегчения задачи отыскания повреждения необходимо определить, на какой из отходящих линий оно произошло. Сделать это можно кратковременным поочередным отключе-/ нием (примерно на 3 с) всех отходящих линий. Если при отключении линии изоляция не восстанавливается, ее следует включить и отключать следующую. Если при отключении линии изоляция восстанавливается (звонок прекраща-ет звенеть), значит повреждение находится на данной линии и задачу можно считать выполненной.

Однако не все потребители позволяют даже кратковременное отключе-ние. Принцип определения повреждений линии без ее отключения поясняет рис.3.5. Ток в месте повреждения распределяется по емкостным проводимостям линий (показано пунктиром).

Рис. 3.5. Определение поврежденной линии без ее отключения

Емкостный ток в поврежденной фазе неповрежденных линий равен нулю, поврежденной линии -геометрической сумме токов всех присоединений. Как видно из рис.3.5, емкостный ток неповрежденного присоединения, под которым понимается сумма токов всех фаз, направлен к шинам и определяется емкостью данного присоединения.

Емкостный ток поврежденного присоединения направлен от шин и определяется емкостью всей сети за вычетом емкости поврежденного присоединения. Из приведенного выше вытекают два способа определения линии с простым замыканием на землю:

- по направлению суммарного тока нулевой последовательности линии (если линия не повреждена, то ток направлен к шинам, если повреждена - от шин);

- по величине суммарного тока нулевой последовательности (в поврежденном, особенно если присоединений много и их емкости различаются мало, т.е. линии примерно одинаковой длины). В практике применяются защиты, построенные как на первом, так и на втором принципе.

6. Особенности конструкции и режим работы трансформаторов напряжения в сети с изолированной нейтралью. В качестве измерительного трансформатора напряжения для контроля изоляции применяют группу из трех однофазных трансформаторов напряжения типа ЗНОМ, один трехфазный трансформатор напряжения НАМИ или один трехфазный пятистержневой трансформатор напряжения типа НТМИ, схема которого изображена на рис.3.4.

Для контроля изоляции нельзя использовать трехстержневые трансформаторы напряжения, т.к. под действием напряжения нулевой последовательности наводятся потоки нулевой последовательности Ф0, направленные одинаково во всех трех стержнях, как показано на рис.3.6. Поэтому они замыкаются по путям рассеяния обмоток, воздуху, частично по баку, стяжным болтам и т.д. А это означает, что сопротивление ветви намагничивания для токов нулевой последовательности мало, и при простом замыкании на землю в сети составляющая нулевой последовательности тока намагничивания трехстержневого трансформатора напряжения будет очень большой и может привести к перегреву обмотки и повреждению трансформатора. Отсюда следует, что в сетях с изолированной (компенсированной) нейтралью заземлять нейтрали первичных обмоток трехстержневых трансформаторов нельзя. Поэтому нейтраль их первичной обмотки не выводится, как, например, у трансформаторов напряжения типа НТМК.

Для замыкания потоков нулевой последовательности у НТМИ служат 1-й и 5-й стержни (рис.3.4). Подобных ограничений на применение однофазных трансформаторов нет, т.к. по их магнитопроводам могут замыкаться потоки любой последовательности.

7. Трансформатор тока нулевой последовательности. Для выделения тока нулевой последовательности применяют трансформатор тока нулевой последовательности (ТИП), конструкция и принцип действия которой поясняется рис.3.7. ТИП представляет собой трансформатор тока, у которого в качестве первичной обмотки используются все три фазы линии. В нормальном режиме токи уравновешены, т.е. в любой момент времени соблюдается условие iA +iB+ic=0 и на выходе ТНП I0 = 0. При возникновении замыкания на землю в токах появляется неуравновешенная система нулевой последовательности, т.е. IА = Iв = Iс = 3I0. Эта неуравновешенная составляющая нулевой последовательности, обусловленная емкостными токами, трансформируется во вторичную обмотку, т.е. на выходе ТНП появляется ток 3I'0.

К выходу ТНП подключаются токовые реле или направление реле (последним необходимо подать также U0 ), которые сигнализируют о повреждении на линии. Установка ТНП на кабельной линии показана на рис.3.8.

Рис. 3.6. Потокораспределение в трансформаторе НТМИ

Рис, 3.7. Трансформатор тока нулевой последовательности

Рис.3.8. Установка ТНП на кабельной линии

При установке ТНП следует учитывать возможность возврата токов нулевой последовательности по металлическим оболочкам кабелей Iоб. Чтобы устранить влияние этих токов на ТНП, кабельную воронку изолируют, а зазем ляющий провод пропускают сквозь окно ТНП (рис.3.8). При этом ток проходит сквозь ТНП в прямом и обратном направлениях и не трансформируется (не влияет не величину вторичного тока).

8. Реле защиты от замыканий на землю. В качестве реле защиты от замыканий на землю используют специальные реле. В настоящее время выпускается направленное реле типа ЗЗП-IM, к которому подводятся напряжение U0 и ток 3I'0 от ТНП отходящих линий. При направлении тока 3I'0 в линию реле срабатывает, сигнализируя наличие простого замыкания на землю на данной линии.

Описание схемы лабораторного стенда

На лабораторном стенде собрана схема (рис.3.5) подстанции с одним источником, одной системой сборных шин и тремя отходящими кабельными линиями. Емкости кабелей имитируются конденсаторами, подключенными между фазами и землей.

На отходящих линиях установлены ТНП, к шинам подключена группа однофазных трансформаторов напряжения со схемой соединения, как ЗНОМ и НТМИ:

К трансформатору напряжения подключены вольтметры, измеряющие линейное напряжение, и вольтметры контроля изоляции, включенные на фазные напряжения. К обмотке, соединенной в разомкнутый треугольник, подключено реле напряжения для сигнализации и обмотка напряжения реле защиты от замыканий на землю. Токовая цепь этого реле подключена через переключатель, что позволяег подключить его к любой линии.

На лабораторном стенде установлено простейшее направленное реле, ис пользующее в качестве фазочувствительной схемы кольцевой модулятор, а на выходе - магнитоэлектрический индикатор. Реле поочередно может подклю чаться к любой линии. По направлению отклонения стрелки индикатора можно судить о направлении тока нулевой последовательности в линии, а значит и о том, повреждена она или нет. Если индикатор отклоняется в сторону красной шкалы - линия повреждена. Схема реле приводится на рис.3.9. Работу реле предлагается проанализировать самостоятельно. При этом необходимо убедиться, что с изменением направления тока 3I0 изменятся направление постоянного тока в индикаторе. Следует учитывать также, что угол между током 3I'0 и напряжением U0 составляет 90°.

На стенде имеются два переключателя, с помощью которых можно устроить замыкание на землю в любой фазе каждой из трех линий.

Рис. 3.9. Схема направленного реле

Контрольные вопросы

1.Чем опасно простое замыкание на землю в сетях 3-35 кВ?

2. Как осуществляется контроль изоляции в сетях с изолированной нейтралью?

3. Сколько обмоток имеет трансформатор напряжения типа НТМИ? Каково назначение этих обмоток? Зачем заземляется первичная и вторичные обмотки?

4. Почему трансформатор типа НТМИ имеет пятистержневой магнитопровод?

5. Почему трансформатор напряжения типа НТМК не имеет выведенной нейтрали первичной обмотки?

6. Каким способом определить поврежденную линию, если в РУ отсутствуют трансформаторы тока нулевой: последовательности?

7. Каково назначение и устройство трансформатора тока типа ТНП? Как он монтируется на кабелях с металлической оболочкой?

8. Как определяется ток простого замыкания на землю?

9. Что такое сеть с компенсированной нейтралью?

10. При каких токах обеспечивается самопогасание дуги в месте простого замыкания на землю?

11.Почему при простом замыкании на землю не искажается треугольник линейных напряжений?

12.Почему сети 110 кВ и выше выполняются с заземленными нейтралями, а сети 6-35 кВ - с изолированными?

13.Чем опасно двойное замыкание на землю?

Лабораторная работа №4

РЕЖИМЫ РАБОТЫ СДВОЕННОГО РЕАКТОРА

Цель работы; изучить свойства, параметры и характеристики сдвоенного реактора.

Программа работы

1. Ознакомиться с конструкцией сдвоенного реактора, его основными параметрами.

2. Изучить лабораторный стенд, порядок проведения работы.

3. Провести измерение параметров реактора.

4. Обработать результаты и оформить отчет.

Пояснения к работе

В мощных электроустановках с целью уменьшения затрат на сооружение распределительных устройств и сетей принимают искусственные меры по ограничению токов короткого замыкания. В сетях напряжением 6 -10,5 кВ применяют раздельную работу силовых трансформаторов и секций шин, используют силовые трансформаторы с увеличенными индуктивными сопротивлениями рассеяния (трансформаторы с расщепленными обмотками), а также токоограничивающие реакторы (групповые и индивидуальные, секционные и линейные, одинарные и сдвоенные).

Использование реакторов дает возможность применять выключатели с меньшей отключающей способностью, аппараты и конструкции с меньшей электродинамической и термической стойкостью к коротким замыканиям, а также кабели с меньшим сечением, что создает значительный экономический эффект.

Однако реакторы создают дополнительные потери напряжения в нормальном режиме, что является их недостатком. Желательно иметь такой реактор, индуктивное сопротивление которого минимально в рабочем режиме и максимально при коротких замыканиях. Этому требованию достаточно полно отвечает сдвоенный реактор. Конструктивно сдвоенные реакторы отличаются от обычных лишь тем, что у них кроме выводов начала и конца фазы сделан еще вывод от середины фазы, так что катушка состоит из двух секций. Средний вывод рассчитывается на двойной ток по сравнению с номинальным током секции, который и принят за номинальный ток реактора.

Стоимость сдвоенного реактора и потери энергии в нем обычно на 20-30 % меньше, чем в двух реакторах обычной конструкции.

Сдвоенный реактор характеризуется номинальным напряжением UH и номинальным током Iн, а также индуктивностями секций L1 = L2= L. Между секциями одной фазы сдвоенного реактора существует электромагнитная связь.

Коэффициент связи

- Ксв=МL,

где   М- взаимная индуктивность секций реактора.

Коэффициент связи зависит от взаимного расположения секций и находится в пределах: 0,35 < ксв < 0,6.

В справочниках приводится номинальное индуктивное сопротивление

xн - сопротивление в Ом одной секции. При необходимости по этому значению можно вычислить реактивность реактора в процентах:

xp,%=xH3IHUH⋅100%.

Результирующее индуктивное сопротивление сдвоенного реактора зависит от направления тока в его ветвях.

В схемах электрических станций и подстанций к средней точке «а» сдвоенного реактора подключают обычно источник питания, а к точкам «b» и «с» — потребителей.

Различают следующие режимы работы реактора (рис.4.1): а) одноцепный; 6) сквозной; в) продольный; г) комбинированный.

Рис.4 1. Подключение реактора в режимах:

а - одноцепном; б - сквозном; в - продольном; г- комбинированном

При одноцепном режиме (ток течет только в одной ветви), падение напряжения в реакторе определяется только индуктивностью одной катушки, а его сопротивление вычисляется по формуле

где   ω= 314, - угловая частота, 1/с.

Потеря напряжения в реакторе в этом режиме:

где   U, I — напряжение и ток установки, в которой используется реактор;

φ   - сдвиг фаз между напряжением и током установки.

В сквозном режиме токи в ветвях реактора равны и протекают в противоположных направлениях; магнитные потоки самоиндукции и взаимоиндукции направлены встречно, а сопротивление реактора равно

Следовательно, потеря напряжения в реакторе в этом режиме

В продольном режиме

Особенностью сдвоенного реактора является повышение напряжения на одной секции, например на зажиме «в», при коротком замыкании на другой секции, т.е. на зажиме «с». Наибольшее напряжение на неповрежденной секции получается, если ток нагрузки равен нулю. Тогда

Так как в пределе при сопротивлении системы xs= 0 и активном сопротивлении катушек реактора г = 0:

Таким образом напряжение на неповрежденной секции при кся = 0,5 в пределе может повышаться на 50 % от номинального.

Это кратковременное повышение напряжения обычно не является опасным для изоляции электрических машин и аппаратов. Однако оно приводит к возрастанию тока нагрузки (реактивной составляющей), что должно учитываться при выборе уставок релейной защиты соответствующих цепей.

Описание лабораторного стенда

В левой части стенда «Ограничение токов короткого замыкания» расположен регулировочный автотрансформатор РНО-250-2, ручка и лимб которого выведены на наклонную панель стенда. Напряжение с автотрансформатора подводится к модели сдвоенного реактора через понижающий трансформатор.

В качестве испытуемого образца в лаборатории используется модель сдвоенного реактора, расположенная в нижней части стенда. Активным сопротивлением обмотки реактора можно пренебречь. Измерения производятся на напряжении 220 В переменного тока f = 50 Гц. Клеммы «а», «в», «с», сдвоенного реактора выведены на вертикальную панель в соответствии с мнемосхемой. Измерительные приборы (А, V) подключаются в схему в соответствии с заданием на лабораторную работу (по схемам 1-4, рис.4.2). Амперметр имеет встроенный ТТ (KTT =50/5).

Включение стенда производится с помощью автомата, расположенного на левой торцевой поверхности стенда.

Порядок выполнения работы

1. Собрать схему 1 по рис.4.2 (токи в секциях совпадают по фазе, равны по величине, но противоположны по направлению). Изменяя автотрансформатором величину тока, измерить падение напряжения на реакторе (4-5 измерений). Ток изменять в пределах 10 - 50 А (также в последующих измерениях). Результаты занести в табл. 4.1.

2. Собрать схему 2 по рис. 4.2 (токи в секциях совпадают по фазе, равны по величине, но противоположны по направлению).Провести те же измерения, что и в п.1. Результаты занести в табл. 4.2

3. Собрать схемы 3 и 4 по рис. 4.2 (токи протекает только по одной из секций). Изменяя величину тока, измерить падение напряжения на соответствующей секции, а также; напряжение на неподключенной секции. Результаты измерений занести в табл. 4.3 и 4.4 соответственно.

4. Произвести опыт, показывающий, что при коротком замыкании на одной секции сдвоенного реактора на другой секции напряжение может превышать номинальное напряжение сети.

5. Собрать схему по рис.4.3, установить величину тока 50 А. Замерить величины напряжений на секциях.

Обработка результатов

1. По данным табл.1 определить сквозную индуктивность и сопротивление реактора:

Вычислить среднее арифметическое значение х по формуле

где   i - номер измерения.

Для каждого из наблюдаемых значений определить отклонения от среднего арифметического по формуле

еi = хi - х.

Рис. 4.2. Схемы проведения измерений

Рис.4.3. Схема измерения превышения напряжения

Вычислить среднюю квадратичную ошибку

и простую среднюю ошибку

По значению η определить

Если оба значения а достаточно близки, то опыты выполнены правильно и соблюдается нормальный закон распределения ошибок.

2. По данным табл.4.2 определить продольную индуктивность и сопротивление реактора. Провести оценку погрешности измерений как в п.1.

3. По данным табл.4.3 и 4.4 определить собственную и взаимную индуктивность и сопротивление секций. Провести оценку погрешности.

4. Исходя из рассчитанных в п.3 величин, определить коэффициент связи секции сдвоенного реактора

5. Составить схему замещения реактора и расчетным путем показать, что, используя данные п.3 порядка выполнения работы и значение коэффициента связи, рассчитанные в п.4, можно при преобразовании схемы замещения получить значения эквивалентных сопротивлений, полученных опытным путем в пп. 1 и 2.

6. Вычислить по данным п.4 порядка выполнения работы превышение напряжения на ненагружаемой секции по сравнения с нагружаемой: Uc/Ua.

7. Рассчитать реактивность сдвоенного реактора в процентах, принимая UH = 500 В, IК = 20 А.

Контрольные вопросы

1. Каковы преимущества сдвоенного реактора перед простым?

2. Каковы его недостатки?

3. Что такое коэффициент связи, в каких пределах он измеряется у сдвоенных реакторов и от чего он зависит?

4. Как и почему в сдвоенных реакторах потеря напряжения зависит от режима их работы?

5. Каковы отношения между максимальным и минимальным сопротивлениями сдвоенного реактора при коэффициенте связи ксв = 0,5 ?

6. Почему сдвоенные реакторы выполняются с ксв не выше 0,6?

7. Почему при КЗ за реактором на неповрежденной секции повышается напряжение и какой величины оно может достичь?

8. Какой физический смысл имеет отрицательное индуктивное сопротивление на схеме замещения сдвоенного реактора?

9. Какие параметры сдвоенного реактора приводятся в справочниках и каталогах?

10.Что такое номинальное индуктивное сопротивление сдвоенного реактора и в каких единицах оно выражается?

11 .Что такое простая средняя ошибка и как она связана со средней квадратичной ошибкой?

12.Что такое нормальный закон распределения ошибок?

Лабораторная работа №5

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВМП-10К

Цель работы; изучить конструкцию масляного выключателя ВМП-10К, его параметры, требования к послеремонтным испытаниям и основные характеристики выключателя.

Программа работы

1. По учебному разрезу и деталировочному планшету ознакомиться с конструкцией фазы ВМП-10К. Рассмотреть общий вид выключателя в ячейке КРУ.

2. Изучить основные параметры выключателя.

3. Ознакомиться с требованиями и объемом послеремонтных испытаний.

4. Изучить лабораторный стенд, порядок выполнения работы.

5. Снять основные характеристики выключателя.

6. Обработать результаты, оформить отчет.

Пояснения к работе

Назначение выключателя. Трехполюсные малообъемные выключатели типа ВМТ-10К предназначены для работы в закрытых установках переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением до 10 кВ.

Выключатели выпускаются в двух исполнениях: для работы в нормальных климатических условиях и условиях тропического климата (ВМТ-10КТ).

Выключатели выпускаются для малогабаритных комплектных распредустройств КРУ с ячейками выкатното типа.

Для управления выключателем используются приводы типа ПЭ-11 и ПЭ-11Т.

Под временем включения выключателя понимается время от подачи команды на включение (при нормальном напряжении на зажимах привода) до замыкания контактов выключателя.

Под собственным временем отключения выключателя понимается время от подачи команды на отключение (при нормальном напряжении на зажимах привода) до размыкания контактов выключателя.

Технические характеристики выключателей приведены в табл. 5.1.

Конструкция. Выключатель состоит из трех полюсов, смонтированных на общей сварной раме, являющейся основанием выключателя. Внутри рамы расположены: главный вал с рычагами, отключающие пружины, масляный и пружинный буферы.

Каждый полюс выключателя подвешен на опорных изоляторах типа ОМБ-11Т к раме и связан изоляционной тягой с главным валом выключателя. Между полюсами установлены междуполюсные изоляционные перегородки, что позволяет сблизить полюса и таким образом уменьшить ширину выключателя.

Полюс выключателя состоит го прочного влагостойкого цилиндра, на концах которого армируются металлические верхний и нижний фланцы. На верхнем фланце укреплен корпус механизма, отлитый из алюминиевого сплава. Внутри корпуса расположены: выпрямляющий механизм, подвижный контакт, направляющие стержни, роликовые токосъемы и маслоуловитель.

Нижний фланец закрывается нижней крышкой, на которой собраны неподвижный розеточный контакт и пробка для спуска масла.

Для наблюдения: за уровнем масла каждый полюс снабжен маслоуказателем. Маслоуказатель имеет клапан, препятствующий выбросу масла при возникновении давления в цилиндре. Полюс сверху закрыт верхней крышкой с шариковым клапаном, имеющим отверстия для выхода газов и пробку для заливки масла.

Внутри изоляционного цилиндра, над неподвижным розетечным контактом, расположена дугогасительная камера, в нижней части которой размещеныодин над другим поперечные дутьевые каналы, а в верхней - масляные «карманы».

Дутьевые каналы имеют раздельные выходы, направленные кверху. Большие и средние токи гасятся дутьем в поперечных каналах, а малые токи, если они не будуг погашены в каналах, гасятся с помощью дутья в масляных «карманах».

Для повышения стойкости контактов против действия электрической дуги и увеличения срока их службы съемный наконечник подвижного контакта и верхние торцы ламелей розеточного контакта имеют облицовку из дугостойкой металлокерамики.

Послеаварийные испытания. Перед началом эксплуатации необходимо осмотреть выключатель снаружи и проверить состояние его внутренних частей, убедиться в надежности крепления рамы, изоляторов и других деталей.

Контактные выводы выключателя не должны испытывать механического напряжения со стороны подводящих шин. Контактную поверхность выводов следует смазать слоем технического вазелина. Убедиться в наличии масла в масляном буфере (в нем должно быть 70 см3 трансформаторного масла).

Нормами испытания электрооборудования установлены следующие испытания выключателя ВМП-10К:

— измерение сопротивления изоляции;

— испытание изоляции повышенным напряжением;

— измерение сопротивления постоянному току;

— снятие скоростных и временных характеристик;

— измерение хода подвижных частей и вжим контактов при включении;

— проверка одновременности замыкания и размыкания контактов;

— проверка регулировочных и установочных характеристик механизмов;

— проверка действия механизма свободного расцепления привода;

— проверка напряжения срабатывания привода;

— испытание многократными опробованиями;

— испытание масла (до заливки).

На основании произведенных замеров составляется карта капитального ремонта выключателя, в которой технические нормы регулируемых величин сравниваются с их фактическими значениями.

Описание лабораторного стенда

Схема стенда приведена на рис.5.1.

Питание стенда осуществляется от сети переменного тока 220 В и сети постоянного тока 220 В через выключатели S1 и S2. Так как схема управления (ключ управления, сигнализация управления) выключателем смонтирована на отдельном стенде, то присутствие напряжения контролируется сигнальными лампами HL1 и HL2 этого стенда.

Выключатель совместно с приводом ПЭ-11 смонтирован в шкафу ячейки КРУ.

Снятие виброграмм включения и отключения производится с помощью вибрографа, основными элементами которого является электромагнит со стальным сердечником и якорь, выполненный из упругой стальной полосы. На конце этой полосы закреплен пишущий узел шариковой ручки. Бумажная лента закрепляется в рамке на штанге, вкручиваемой в резьбовое отверстие в верхнем торце подвижного контакта. С помощью зажима пишущий узел можно подвес ти к ленте и закрепить его.

Для измерения хода контактного стержня служит штанга с мерными делениями, вкручиваемая в резьбовое отверстие направляющей колодки. Замер разновременности замыкания контактов по фазам производится с помощью контрольных ламп HL3 - HL5, зажигающихся при касании контактов во время включения выключателя.

Рис. 5.1. Схема лабораторного стенда

Измерение времени включения и отключения производится с помощью электронно-счетного частотомера 43-57.

Величина электрического сопротивления фазы замеряется непосредственно между выводами с помощью измерительного моста МО-62.

Конструктивно все элементы стенда (кроме цепей управления) смонтированы на корпусе ячейки КРУ.

На внутренней горизонтальной панели размещен виброграф и клеммы «А, В, С» - выводы фаз выключателя, «О» - общий вывод контрольных ламп. В этой же панели прорезано отверстие для размещения измерительных штанг. Контрольные лампы разновременности замыкания и размыкания контактов выведены на верхнюю вертикальную панель ячейки. Ручное включение и отключение выключателя осуществляется с помощью специального рычага, выполненного в виде изогнутой трубы.

На стенде размещены: ключ управления выключателем, контрольные лампы подачи напряжения и положения выключателя, выключатель питания вибрографа.

Доступ к токоведущим выводам выключателя осуществляется через вырезы в стенках ячейки.

Измерительный мост МО-62 и частотомер электронно-счетный 43-57 устанавливаются только на время проведения измерений на специальных кронштейнах.

Порядок выполнения работы

1. Ознакомившись с инструкцией моста МО-62, измерить с его помощью сопротивления фаз выключателя. При этом необходимо следить, чтобы мост был установлен надежно, а измерительные проводники, имели надежный контакт с ламелями выключателя. Провести несколько измерений в различных местах контактов с ламелями по фазам. Результаты занести в таблицу по нижеприведенной форме:

2. Снять виброграмму включения. Для этого необходимо:

— вставить в рамку сдвоенную бумажную полосу (размером 50x280 мм), между половинами которой помещена полоса копировальной бумаги;

— подвести к полосе и с некоторым нажимом закрепить пишущий узел;

— с помощью выключателя S2 подать постоянное напряжение на схему управления и выключателем S1 включить виброграф (визуально убедиться в его надежной работе);

— ключом управления произвести включение выключателя, после чего отключить виброграф;

— снять напряжение со стенда и, отведя пишущий узел в сторону, вынуть из рамки виброграмму.

3. Снять виброграмму отключения, выполнив те же операции, что и в п.2.

4. Проверить ход подвижного стержня в розеточном контакте и полный ход, а также разновременность замыкания контактов по фазам. Дтя этого необходимо:

— ввернуть измерительную штангу в направляющую колодку;

— записать деление     на штанге по краю верхнего фланца;

— соединить общим проводником зажимы «А, В,С» выключателя и подать на них и на общий вывод контрольных ламп «О» переменное напряжение от стенда управления;

— при помощи рычага ручного включения, медленно включая выключатель, довести подвижные стержни до касания с розеточным контактом (определяется по загоранию одной из контрольных ламп);

— записать второе деление (l2) на штанге;

— продолжая включать выключатель по загоранию контрольных ламп других фаз замерить разновременность замыкания контактов;

— довключить выключатель до упора и записать третье деление l3) на штанге.

5. Измерить полное время включения и отключения выключателя при помощи частотомера 43-57, работающего в режиме измерения времени (предварительно ознакомившись с инструкцией к прибору).

Вход частотомера подключить к синхронизирующему выводу «СК». Провести несколько измерений на каждой из операций. Результаты занести в таблицу по форме, приведенной ниже:

6. Отключить питание стенда, вывернуть измерительные штанги и выкатить выключатель из ячейки. Измерить рабочую длину отключающих пружин в отключенном положении.

Обработка результатов

1. Определить среднее значение величин сопротивлений фаз по формуле

Провести оценку погрешности измерения по методике, изложенной в лаб. работе № 4.

2. По виброграммам включения и отключения построить скоростные характеристики: v =f (l), где l - путь, проходимый подвижным контактом от начала движения. Виброграф совершает колебания с частотой 100 Гц, поэтому период одного колебания составляет 0,01 с. Таким образом, для определения скорости (м/с) на отрезке, занимаемом одним периодом,

можно воспользоваться формулой

где lп - длина периода в метрах, замеренная по виброграмме. Определить собственное время включения и отключения выключателя по виброграмме, пользуясь следующей формулой t = N • 0,01, с, где N - число периодов соответствующей виброграммы.

Результаты вычислений оформить виде таблицы для каждого цикла отдельно по форме, приведенной ниже:

По данным таблицы построить скоростные характеристики выключателя. 3. Определить по виброграммам скорость движения подвижных контактов. Точка замыкания и размыкания находится на расстоянии 60 мм от начала виброграммы отключения или от конца виброграммы включения. Определить максимальные скорости включения и отключения.

4. По данным, полученным п.4 порядка выполнения работы, определить полный ход подвижных контактов lк  и ход подвижных контактов в розетке неподвижных lн  :    lк =l3 - l1; l=l3 - l2

5. Определить среднее арифметическое значение времени включения и времени отключения:

Провести оценку погрешности измерения, как в п.1. Сравнить полученные значения времени в пп.5 и 2.

6. На основании результатов, полученных, при измерении и вычислении, заполнить карту капитального ремонта выключателя ВМП-10К (только по измеренным в лабораторной величинам). Сравнить фактические величины с расчетными и сделать вывод о пригодности выключателя к работе.

Техника безопасности

Наряду с общими требованиями электробезопасности при производстве работ в лаборатории проводя данную работу необходимо выполнить следующие требования:

1. Категорически запрещается производить включение и отключение выключателя без контроля преподавателя.

2. Смена измерительных штанг должна осуществляться при полностью снятом напряжении.

3. Включать и отключать выключатель только при закрытой крышке привода, по команде лица, производящего установку штанг и снятие виброграмм.

Контрольные вопросы

1. Называя детали, показать путь тока через выключатель во включенном положении.

2. Какими основными параметрами характеризуется выключатель?

3. Какие измерения производятся после капитального ремонта?

4. Зачем измеряются сопротивления токоведущих частей во включенном положении?

5. К чему приводит снижение скорости включения, отключения?

6. Как из виброграмм определить время включения и отключения?

7. Чем опасна повышенная разновременность замыкания контактов?

8. Что такое полное и собственное время отключения?