Задачи  Варианты № 1-13

1. Определить остаточный ресурс силового трансформатора.

2. Задание по определению остаточного ресурса силового трансформатора.

Определить остаточный ресурс силового трансформатора на основе изменения степени полимеризации (СПt) бумажной изоляции, средней температуры эксплуатации и окисляемости масла силового трансформатора.

Заданные величины представлены жирным шрифтом.

| Вариант | СПк конец службы | СПt на момент выполнения расчётов | К старения 10-8 | T°С изоляции масла | Lост часов | Lост лет  | Состояние масла. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 800 |  | 90 |  |  | о. м. |
| 2 | 250 | 700 |  | 95 |  |  | о. м. |
| 3 | 250 | 900 |  | 80 |  |  | о. м. |
| 4 | 200 | 1100 |  | 85 |  |  | с. м |
| 5 | 200 | 1200 |  | 100 |  |  | с.м. |
| 6 | 250 | 1100 |  | 75 |  |  | с.м. |
| 7 | 200 | 600 |  | 70 |  |  | о.м. |
| 8 | 210 | 850 |  | 90 |  |  | о.м. |
| 9 | 250 | 400 |  | 90 |  |  | о.м. |
| 10 | 200 | 500 |  | 80 |  |  | о.м |
| 11 | 250 | 550 |  | 95 |  |  | о. м. |
| 12 | 200 | 700 |  | 80 |  |  | с.м. |
| 13 | 200 | 300 |  | 70 |  |  | с.м. |

Примечание:

о. м. – окисленное масло,

с. м. – свежее  сухое масло.

В 1 году часов 24*365= 8760 час

При выполнении расчётов необходимо учитывать, что бумажная изоляция пропитана окисленным маслом (о. м.) или свежим сухим (с. м.). Для трансформатора, находившегося в эксплуатации, значение СПt образца изоляции определяется в таблице, по рис.1 определяется Кt, а температура масла задаётся в таблице.

Срок службы трансформатора определяют, согласно рекомендациям СИГРЭ, по формуле

L = 1/K  (1/СПК - 1/СПО),

где L - срок службы, ч;

К - коэффициент старения, зависящий от температуры и состояния бумажной изоляции;

СП0 - степень полимеризации бумажной изоляции неработавшего трансформатора;

СПк - степень полимеризации бумажной изоляции в конце срока службы трансформатора.

Оценку остаточного ресурса производят исходя из снижения СП к концу срока службы трансформатора до 200-250.  СП0 - степень полимеризации бумажной изоляции неработавшего трансформатора -  1200

Рисунок 1 - Зависимость коэффициента старения от температуры и состояния бумажной изоляции.

Необходимо выполнить:

3. Решение задачи. (по  №  варианта).

4. Заключение.  (Оценка остаточного ресурса силового трансформатора)

Техническая литература.

- Методические указания по оценке состояния бумажной изоляции обмоток силовых трансформаторов и шунтирующих реакторов по степени полимеризации. ЗАО «Энергетические технологии» Москва 2008 год.

- Методические указания по оценке состояния и продлению срока службы силовых трансформаторов. РД ЭО 0410-02.