Лекция 1.

ВНЕШНЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ

ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

В низковольтных установках в подавляющем большинстве случаев изоляционные расстояния определяются механическими соображениями,  то  есть  возможностью  выдерживать механические  нагрузки  или  исключением возможного соприкосновения токоведущих частей между собой.

В  высоковольтных  установках  на  первое  место  выходит  проблема возможных повреждений изоляции из-за большого напряжения приложенного к ней.

Изоляция электроустановок высокого напряжения разделяется:

- на внешнюю

(воздух и все, что находится  в  воздухе)

- и  внутреннюю

(эта  изоляция  отделена  от  окружающей среды корпусами и может быть газообразной, жидкой, твердой, комбинированной).

Основные понятия и определения

Электрическим пробоем изоляции называют явление потери изоляцией изоляционных свойств при превышении напряжением на изоляции критического значения - пробивное (разрядное) напряжение изоляции Unp.

Электрической прочностью диэлектрика Епр называют среднее значение напряженности электрического поля в межэлектродном промежутке непосредственно перед пробоем:

S- расстояние между электродами.

ВНЕШНЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ И РАЗРЯД В ГАЗАХ

Естественная воздушная изоляция используется на ВЛ, на подстанциях и вообще во всех высоковольтных установках, токопроводящие элементы которых выходят в атмосферу.

Электрическая прочность воздуха при нормальных условиях относительно невелика: при расстояниях между электродами более 1 см она не превосходит 25-30 кВ/см,  (в 10-30 раз меньше, чем у твердых диэлектриков).

Электрическая прочность воздушного промежутка существенно зависит от формы электродов, расстояния между электродами, метеорологических  условий и  скорости нарастания напряжения.

По степени однородности электрического поля, зависящей от формы электродов, различают два вида изоляционных промежутков:

• изоляционные  промежутки  с  однородным  и  слабонеоднородным электрическим полем (СНП);

• изоляционные промежутки с резконеоднородным электрическим полем (РНП).

Количественной характеристикой степени однородности поля является коэффициент неоднородности

kн=Emax / Eср ,

где Emax, Eср - максимальное и среднее значение напряженности электрического поля в изоляционном промежутке, соответственно.

Промежутки с однородным и СНП (kн < 2):

а) – однородное (плоскость - плоскость с закругленными краями);

б) слабонеоднородное ( шар - шар, если радиусы шаров больше расстояния между их поверхностями).

Промежутки с РНП (kн >3..4):

в) стержень (игла) - плоскость;

г) стержень (игла) – стержень(игла)  .

Механизм пробоя воздушной изоляции.

В воздухе обычно имеется некоторое количество свободных ионов и электронов, создаваемых внешними ионизаторами различного вида (космические частицы, радиоактивное излучение земли, ультрафиолетовое излучение солнца).

Под воздействием электрического поля в промежутке между электродами электрон приобретает большую скорость. При столкновении с нейтральной молекулы или атома с движущейся частицей может произойти отрыв электрона от нейтрального атома или молекулы с образованием свободного (вторичного)электрона и положительного иона.

Этот эффект называется ударной ионизацией, и он происходит, если кинетическая энергия ионизирующей частицы превышает энергию, необходимую для отрыва электрона (энергию ионизации), Wкин > Wu.

Наряду с процессами ионизации в газовом промежутке происходит рекомбинация - взаимная компенсация зарядов частиц. В результате рекомбинации выделяется энергия в виде фотонов, которые также могут создавать вторичные электроны - фотоионизация.

Свободные первичные электроны дают начало лавине электронов. После достижения лавиной анода процесс может прекратиться, особенно при небольшой  длине  промежутка.

Для  поддержания  лавинного  процесса должен появиться хотя бы один вторичный эффективный электрон, вызывающий появление новых лавин.

Такой электрон может образоваться вновь в результате действия внешнего ионизатора, в этом случае разряд называется несамостоятельным.

Если же вторичный эффективный электрон возникает даже в отсутствие внешнего ионизатора, разряд называется самостоятельным.

При самостоятельной форме разряда лавинный процесс возобновляется, поскольку сама первичная лавина создает условия для его возобновления:

1) оставшиеся после прохождения лавины положительные ионы, двигаясь к катоду, бомбардируют его и вызывают эмиссию электронов из катода;

2) возбужденные атомы и молекулы, образующиеся наряду с ионизацией, испускают фотоны, которые могут приводить как к фотоионизации в объеме промежутка, так и к фотоэмиссии электронов из катода.

Образующиеся таким образом вторичные электроны приведут снова к образованию лавин в разрядном промежутке.

Напряжение, при котором в промежутке выполняется условие самостоятельности  разряда,  называют  начальным  напряжением.

Для изоляционного промежутка с однородным электрическим полем выполнение условия самостоятельности разряда  означает пробой промежутка.

Закон Пашена определяет зависимость пробивного напряжения газового промежутка с однородным (ОП) и слабонеоднородным (СНП) электрическим полем от произведения давления газа P и расстояния между электродами S:   Uпр=f(PS). .

UПР растёт с увеличением или уменьшением произведения P•S по отношению минимуму. Если в какой - либо точке кривой P и S изменяются, но их произведение остается постоянным, то UПР будет постоянным. В этом заключается правило подобия разрядов в промежутках.

В  неоднородном  поле  в  отличие  от  однородного  напряженность поля в различных точках промежутка разная по величине.

Зависимость  напряженности  электрического  поля  от расстояния  между  электродами :  1 —  EСР = f (S); 2 —  EМАКС = f (S); 3 — E*H — напряженность возникновения самостоятельной формы разряда

В резко неоднородном электрическом поле условие самостоятельности разряда  выполняется в очень узкой зоне вблизи электрода. Это означает, что ионизационные процессы концентрируются в этой зоне и создают характерное свечение, называемое коронным разрядом или короной.

В резко неоднородном электрическом поле начальное напряжение соответствует напряжению возникновения коронного разряда.

Для  пробоя  всего  межэлектродного  промежутка  необходимо еще увеличить напряжение.

Эффект полярности

В резко неоднородном электрическом поле начальное напряжение соответствует напряжению возникновения коронного разряда, а разрядное напряжение выше. При этом на величину разрядного напряжения существенное влияние оказывает полярность электродов.

При постепенном увеличении напряжения, приложенного к промежутку игла - плоскость, ударная ионизация возникает вблизи иглы, где напряженность электрического поля наибольшая. В результате ионизации в области ионизации возникает большое количество свободных электронов и положительных ионов.

При  положительной игле и отрицательной плоскости электроны, обладающие большой подвижностью, мгновенно уходят к положительной игле и нейтрализуются на ней. Малоподвижные положительные ионы образуют в промежутке объемный положительный заряд.

Напряженность поля, созданная зарядами на электродах (внешним источником) Е, направлена от иглы к плоскости. Положительный объемный заряд создает свое поле напряженностью Еоб. Вблизи иглы напряженность электрического поля положительного объёмного заряда направлена навстречу напряженности поля внешнего источника, что приводит к уменьшению результирующей напряженности электрического поля Ерез в этой части промежутка. В остальной части промежутка напряженность электрического поля положительного объёмного заряда совпадает по направлению с напряженностью поля внешнего источника, что приводит к увеличению результирующей напряженности электрического поля.

При таком распределении напряженностей поля затрудняется образование видимой короны на конце иглы, а развитие процесса ионизации в сторону плоскости происходит довольно легко, так как напряженность поля Ерез здесь повышенная. Поэтому пробой промежутка происходит при относительно невысоком напряжении.

При отрицательной полярности иглы распределение напряженностей поля в промежутке иное

Электроны, возникшие в результате ударной ионизации вблизи иглы, передвигаются к плоскости. Однако, уйдя из области большой напряженности поля, электроны теряют свою скорость, значительная их часть захватывается молекулами кислорода, в результате чего образуются малоподвижные отрицательные ионы, рассеянные в пространстве. Менее подвижные положительные ионы образуют вблизи иглы положительный объёмный заряд

При такой полярности электродов напряженность поля, создаваемого положительным объёмным зарядом, усиливает напряженность поля внешнего источника вблизи иглы и ослабляет её в остальной части промежутка.

Это приводит к образованию видимой короны уже при небольшом приложенном напряжении, а развитие процесса ионизации в направлении плоскости затруднено, так как напряженность поля в основном промежутке значительно снижается. Поэтому пробивное напряжение увеличивается по сравнению с промежутком положительная игла – отрицательная плоскость в 2 - 2,5 раза.

Барьерный эффект

Существенное влияние объемного заряда на развитие разряда в  промежутке  с  резконеравномерным  полем  используется  на  практике для  увеличения  разрядных  напряжений  изоляционных  промежутков.

Это  увеличение  достигается  помещением  в  промежуток  барьеров  из твердого диэлектрика (электрокартон, гетинакс и др.).

При положительном острие положительные ионы оседают на барьер и растекаются по его  поверхности  тем  равномернее,  чем  дальше  от  острия  расположен барьер.

Это приводит к более равномерному распределению напряженности в промежутке между барьером и плоскостью и, следовательно, к значительному увеличению разрядного напряжения.

При  отрицательной  полярности  стержня  электроны,  двигаясь от острия, попадают на барьер, теряют скорость и большинство из них вместе  с  атомами  кислорода  становятся  отрицательными  ионами.

На барьере  в  этом  случае  появляется  концентрированный  отрицательный заряд,  увеличивающий  напряженность  поля  не  только  между  положительным объемным зарядом у острия и барьером, но и во внешнем пространстве.

Поэтому при отрицательной полярности острия увеличение разрядного напряжения в промежутке при наличии барьера будет  незначительным.

При  расположении  барьера  в  средней  части промежутка, разрядные напряжения при отрицательной и положительной  полярностях  близки.

При  расположении  барьера  в  непосредственной  близости  от  положительного  острия  роль  его  уменьшается вследствие резкой неравномерности распределения зарядов на барьере. Напряженность поля оказывается достаточной для того, чтобы ионизационные процессы проходили но другую сторону барьера.

Барьер, расположенный в непосредственной близости от отрицательного острия, не способен задерживать быстрые электроны с острия, которые проходят сквозь барьер к плоскости.

Таким образом, барьеры в промежутке устанавливаются на таком оптимальном расстоянии от острия, при котором разрядные напряжения максимальны (25-30 % от длины промежутка между электродами), причем при положительной полярности острия разрядное напряжение может увеличиться в 2÷2,5   раза по сравнению с промежутком без барьера, а при отрицательной полярности иглы – в 1,2÷1,3 раза.

Пробой газового промежутка

при импульсном напряжении.

При воздействии на изоляцию импульсного напряжения разряд происходит при напряжениях более высоких, чем при постоянном или амплитуде переменного напряжения низкой частоты, т.е. длительно приложенном напряжении.

Разрядное напряжение при достаточно длительном его приложении называют статическим разрядным напряжением Uст.

При кратковременных импульсах значение разрядного напряжения воздушных промежутков зависит от продолжительности воздействия.

Uн  - начальное напряжение.

Если к промежутку приложено напряжение достаточное для пробоя,  то  для  развития  и  завершения  разряда  в  промежутке  необходимо определенное время tр  называемое временем разряда но разбросу и называется поэтому статистическим временем запаздывания разряда. Это первая составляющая времени разряда. Другой составляющей, имеющей также статистический характер является время формирования  разряда  tф ,  т.е.  время  от  момента  появления  начального электрона  до  завершения  пробоя  промежутка.

Время  tc + tф = tз  называют  временем  запаздывания  развития  разряда.  При  достаточно  большой  длительности  фронта  импульса  имеет  значение  также  время  t0 , представляющее собой время подъема напряжения до значения UH .

Таким образом, в общем случае время разряда определяется как:

tр =t0 + tc + tф

Составляющие  времени  разряда  tc   и  tф   зависят  от  значения напряжения  на  промежутке.  При  увеличении  напряжения  повышается вероятность  того,  что  появляющиеся  в  промежутке  электроны  станут эффективными, и  tc  уменьшается. Сокращается также и  tф , поскольку при большем напряжении возрастает интенсивность разрядных процессов и скорость продвижения канала разряда в промежутке. Поэтому чем выше приложенное напряжение, тем меньше время разряда.

Зависимость  амплитуды  напряжения  разряда  от  времени действия импульса называется вольт-секундной характеристикой изоляции.

Поскольку начало и скорость развития ионизационных процессов зависят от значения напряжения, вольт-секундные характеристики зависят от формы импульса.

С целью унификации испытаний и возможности сопоставления изоляционных конструкций установлен стандартный грозовой  импульс.

Стандартный полный грозовой импульс:

- длительность фронта τф = (1,20,36) мкс;

- длительность импульса τв = (5010) мкс.

Обозначение импульса: 1,2/50.

Для экспериментального определения вольт-секундной характеристики  к  исследуемому  промежутку  прикладываются  импульсы  стандартной формы.

1 – импульсы напряжения;

2 – кривая средних значений пробивного

напряжения;

3 – границы разброса пробивных напряжений

При каждом значении максимального напряжения импульса  производится  серия  опытов.  В  силу  статистического  разброса времени разряда вольт-секундная характеристика получается в виде области точек, для которой указываются средняя кривая и границы разброса времени разряда.

Вид  вольт-секундной  характеристики  зависит  от  степени  неоднородности электрического поля в промежутке.

Вольт-секундные характеристики промежутков с однородным и слабонеоднородным электрическим полем имеют более пологий вид по сравнению с промежутками с резконеоднородным полем.

Из-за сложности получения вольт-секундных характеристик часто пользуются более простым пятидесятипроцентным пробивным напряжением, под каковым понимают амплитуду такого стандартного грозового импульса, при которой из десяти поданных на промежуток импульсов пять приводят к пробою промежутка, а оставшиеся пять - нет.

Вольт-секундные характеристики имеют особое значение в вопросах защиты оборудования от перенапряжений (координации изоляции высоковольтного оборудования), когда защитными элементами служат искровые промежутки, вентильные и трубчатые разрядники, включаемые  параллельно защищаемому объекту.

При воздействии грозовых перенапряжений факт пробоя защитного промежутка или защищаемой изоляции определяется видом вольт-секундных характеристик и их взаимным пересечением.

1 – ВСХ вентильного разрядника (однородное поле);

2 – ВСХ трубчатого разрядника (резконеоднородное поле);

3 – ВСХ защищаемого объекта; 4 – импульс напряжения

Надежная защита будет обеспечиваться, если ВСХ разрядника лежит ниже ВСХ защищаемого оборудования  во всем диапазоне времени воздействующего напряжения. Трубчатый разрядник не обеспечит защиту изоляции при малых предразрядных временах