Лекция 2.

ВНУТРЕННЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

Внутренней изоляцией называют те элементы электрической изоляции установки, в которых изоляционные промежутки заполнены газообразными, жидкими или твердыми диэлектрическими материалами или их комбинациями, но не атмосферным воздухом.

Жидкие диэлектрики можно классифицировать по их природе на следующие группы:

1) углеводороды минеральные — продукты перегона нефти и каменного угля (трансформаторное, конденсаторное и др. масла);

2) углеводороды растительные (касторовое, льняное и другие масла);

3) хлорированные  углеводороды  ароматического  ряда (хлордифенил, совтол);

4) кремнийорганические соединения.

Твердые диэлектрики бывают:

- неорганические (электрофарфор, стекло, слюда, асбест и др.),

- органические на основе целлюлозы (бумага и картон, фибра, гетинакс и текстолит, пропитанная древесина),

- синтетические (полиэтилен, полистирол, фторопласт и др.),

- эпоксидные компаунды.

На  пробой  жидких  диэлектриков  существенное  влияние  оказывает  множество  факторов,  которые  могут,  как  понижать  пробивное напряжение (загрязнения,  увлажнение  и  др.),  так  и  увеличивать  его (очистка,  давление,  барьеры  и  т.д.).

Основные  факторы,  изменяющие UПР:

1) загрязнение и увлажнение: увеличение загрязненности масла снижает UПР, ничтожное количество влаги (< 0,03%) резко снижает UПР;

2) вязкость: уменьшение вязкости уменьшает UПР;

3) температура:

с увеличением температуры UПР уменьшается;

на импульсном напряжении это влияние незначительное;

для технически чистого масла зависимость пробивного напряжения от температуры  носит сложный характер);

4) давление: для технически чистого масла увеличение давления приводит к увеличению UПР, т.к. увеличивается давление в газовых пузырьках);

5) наличие  барьеров: барьеры  могут  существенно  повысить UПР, особенно в резконеоднородном поле;

6) время  воздействия  напряжения:

с  увеличением  времени  воздействия  напряжения  UПР  уменьшается;  чем  чище  диэлектрик,  тем

меньше это влияние;

7)  форма, площадь  электродов  и  расстояние  между  ними:

форма  электродов  создает  поля  разной  степени  неоднородности  при S = const,  чем  больше  коэффициент  неоднородности,  тем  ниже  UПР;

с увеличением  площади  электродов  UПР  уменьшается;

увеличение  расстояния увеличивает UПР;

8) полярность электродов при несимметричной их форме:

- при отрицательной полярности пробивные напряжения больше, чем  при  положительной.

Для  хорошо  очищенных жидкостей величина электрической прочности достигает 1000 кВ/см.

Электрическая прочность твердой изоляции выше, чем газообразной и жидкой Uпр тв > Uпр ж > Uпр г .

Электрическая прочность твердой изоляции зависит от:

1) формы электрического поля;

2) вида напряжения и полярности;

3) времени воздействия напряжения;

4) однородности диэлектрика;

5) электрофизических  характеристик (полярный-неполярный, tg δ, ε  и др.);

6) температуры.

Электрическая  прочность  Епр  твердой  изоляции  возрастает  с уменьшением  ее  толщины  и  особенно  быстро  в  области  микронных толщин.  Этот  эффект  используют  в  изоляции  конденсаторов,  кабелей, вводов и др.

Различают три вида пробоя твердого диэлектрика:

1) электрический — Е~102–103 кВ/мм;

2) тепловой — Е~10–102 кВ/мм;

3) старение — Е~10 кВ/мм и менее.

Вольт-временная характеристика твердой изоляции

I — электрический пробой, запаздывание развития канала разряда; II — электрический пробой,  t < 0,1 c, не зависит от температуры; III — тепловой пробой,  t > 0,1 с, резкое снижение Uпр  во времени; IV — старение, Uпр мало изменяется, а время до пробоя возрастает значительно

Тепловой  пробой  изоляции

Q1 — тепло, выделенное в изоляции за счет джоулевых и диэлектрических  потерь,

Q2 — отводимое  от  изоляции  тепло  в  окружающую среду.

U1 < U2 < U3

Для U1 при T1 + ∆T − Q2 > Q1 — нет нагрева.

Для U2 при T2 + ∆T −Q2 < Q1 — тепловой пробой.

Для U3 — всегда тепловой пробой.

Т2 — точка теплового равновесия.

Рабочая температура Траб < T2.

Частичные разряды

Под действием высокой напряженности электрического поля в изоляции в местах с пониженной электрической прочностью возникают частичные разряды (ЧР), которые представляют собой пробой газовых включений,  локальные  пробои  малых  объемов  твердого  диэлектрика.

ЧР возникают тогда, когда напряжение на включении достигает пробивного значения UПР — напряжения зажигания разряда во включении. Напряженность электрического поля во включении ЕВ связана с напряженностью в остальной части диэлектрика, как

где Eд  — напряженность электрического поля в диэлектрике; εд  — относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика; εв  — относительная диэлектрическая проницаемость включения.

Исходя из последнего выражения, напряженность электрического поля в газовом включении (и в любом другом, где  εв < εд) всегда выше, чем в остальном диэлектрике.

При  размерах  включения  десятки  микрометров  и  давлении близком  к  атмосферному,  пробивное  напряжение  лежит  вблизи  минимума кривой Пашена, слабо изменяется с изменением размеров включения и составляет 250…300 В.

Наибольшую опасность ЧР представляют на переменном или импульсном напряжении.

Разрушающее  действие  ЧР  на  диэлектрики  обусловлено  следующими факторами, возникающими при пробое включения:

1 — воздействие ударных волн;

2 — тепловое воздействие;

3 — бомбардировка заряженными частицами;

4 — воздействие  химически  активными  продуктами  разряда (озон, окислы азота);

5 — воздействие излучения;

6 — развитие древовидных побегов — дендритов.

На постоянном напряжении интервал между ЧР во включении составляет секунды-десятки секунд, что на несколько порядков больше, чем на переменном напряжении промышленной частоты.

Это позволяет увеличить  рабочие  напряженности  электроизоляционных  конструкций постоянного напряжения по сравнению с переменным.

Развитие  ЧР  на  импульсном  напряжении  принципиально  не отличается от переменного напряжения. Часто основной причиной пробоя изоляции при многократном воздействии импульсного напряжения являются ЧР

Причины старения изоляции:

1) электрические — частичные разряды, трекинг, изменение γ, tg δ;

2)  тепловые — ускорение  химических  реакций,  увеличение tg δ, уменьшение ρ;

3) механические — трещины, усталость, разрушение;

4) химические — окисление, образование радикалов и т. п.;

5) внешняя среда — влага, ультрафиолетовые лучи, температура.

Разряд в воздухе по поверхности изоляторов

Перекрытие - разряд по границе раздела двух диэлектриков  в  изоляционной  конструкции.  Основная  особенность  перекрытия – меньшее разрядное напряжение по сравнению с пробоем однородного диэлектрика (в частности, воздуха).

Большинство изоляционных конструкций, использующих комбинированную изоляцию воздух – диэлектрик, может быть сведено к трем характерным случаям.

Однородное поле, в котором силовые линии электрического поля параллельны поверхности раздела двух диэлектрических сред воздух – диэлектрик.

Разрядное напряжение в таких конструкциях существенно (в 1,5 – 2 раза) ниже разрядного напряжения чисто  воздушного промежутка.

Снижение электрической прочности объясняется двумя причинами.

1-я причина - неплотное прилегание электродов к диэлектрику.

Между электродами и диэлектриком образуются воздушные прослойки. При плавном подъеме напряжения  на такой конструкции  воздушные прослойки ионизируются уже при невысоких напряжениях, так как напряженность поля в них повышается из-за перераспределения напряженностей.

Евозд /Едиэл = εдиэл /εвозд ,

где Евозд, Едиэл  - напряженность поля в воздухе и диэлектрике, соответственно;

εвозд, εдиэл  - диэлектрическая проницаемость воздуха и диэлектрика, соответственно.

Диэлектрическая проницаемость твердого диэлектрика в 3…4 раза больше чем воздуха.  Продукты ионизации выходят на края диэлектрика, искажая электрическое поле. Оно становится неоднородным, следовательно, менее прочным.

Бороться с ионизацией воздушных включений в таких конструкциях можно:

- их устранением (соединение диэлектрика с электродом жидкими твердеющими материалами — цементом, смолами и т. п.);

- устранением поля в них (покрытие контактной поверхности диэлектрика проводящими лаками, распыленным в вакууме металлом и т. п. Воздушные прослойки при этом не устраняются, но поле в воздушной прослойке отсутствует).

2-я причина снижения прочности промежутка - влага, абсорбированная поверхностью диэлектрика. Каждый диэлектрик в большей или меньшей степени абсорбирует влагу воздуха. Поэтому на поверхности диэлектрика образуется тонкий слой влаги, обладающий ионной проводимостью. При приложении напряжения ионы перераспределяются по поверхности диэлектрика, устремляясь к противоположно заряженным электродам. Поскольку проводимость тончайшего слоя влаги невелика, то такое перераспределение ионов происходит сравнительно медленно, в результате чего возле электродов напряженность поля повышается, а в середине промежутка - снижается. Как и в первом случае, происходит искажение однородного поля, приводящее к снижению прочности промежутка.

Материалы,  обладающие  большой  поверхностной  гигроскопичностью  (стекло, эбонит, оргстекло, бакелизированная бумага), дают большее снижение разрядных напряжений, чем малогигроскопичные  материалы  (парафин, винипласт).

Борьба с этой причиной снижения прочности промежутка - применение, гидрофобных диэлектриков или гидрофобных покрытий диэлектрика (лаков, паст), применение ребер или юбок на поверхности диэлектрика.

Зависимость разрядного напряжения по поверхности образцов от расстояния между электродами:  1 – чисто воздушный промежуток;

2 – фарфор;

3 – стекло;

4 – фарфор и стекло при неплотном прилегании электродов к диэлектрику.

Наличие загрязнений на поверхности твердого диэлектрика также снижает разрядное напряжение поверхностного разряда.

Неоднородное  поле с преобладанием тангенциальной (параллельной поверхности раздела двух диэлектрических сред) Eτ составляющей.

а												б

Опорный изолятор (а) и система электродов (б) с  преобладанием тангенциальной составляющей электрического поля.

В  этом случае гигроскопические  свойства  диэлектрика  оказывают меньшее влияние на  величину  разрядных  напряжений, так как искажения поля, обусловленные процессами на поверхности диэлектрика, лишь незначительно увеличивают и без того значительную неоднородность поля. Разрядное  напряжение   в таких конструкциях также ниже,  чем  в  чисто  воздушном промежутке.

Неоднородное поле с преобладанием нормальной (перпендикулярной поверхности раздела двух диэлектрических сред) En составляющей поля.

а													б

Проходной изолятор (а) и система электродов (б) с  преобладанием нормальной составляющей электрического поля.

Напряжение перекрытия проходного изолятора  обычно в несколько раз меньше напряжения перекрытия опорного изолятора при одинаковой длине пути перекрытия. Это связано с близким расстоянием между разнопотенциальными электродами в проходном изоляторе и большой составляющей напряженности электрического поля, перпендикулярной поверхности твердой изоляции, из-за чего ионизация на фланце изолятора начинается при весьма небольшом напряжении.

Большая емкость между каналом разряда и близким внутренним электродом приводит к сравнительно большому емкостному току между каналом разряда и внутренним электродом, что приводит к нагреву канала и большей его стабильности.

Поверхностный разряд по мере увеличения приложенного напряжения проходит несколько стадий:

1-я.  При относительно низких напряжениях на электродах возникает коронный разряд в виде полоски ровного неяркого свечения.  Для конструкций с преобладанием тангенциальной составляющей корона возникает при напряжении порядка (0,5÷0,6) напряжения перекрытия промежутка Unep , а для конструкций с преобладанием нормальной составляющей  - (0,1÷0,2) Unep , у заземленного фланца 2 (место с наиболее высокой напряженностью).

2-я.  Увеличение напряжения до величины (0,3÷0,5) Uпер приводит к расширению области коронирования  и  образованию  на  твердом  диэлектрике  многочисленных  слабо светящихся  каналов  (стримеров),  направленных  к  противоположному электроду. При дальнейшем увеличении напряжения ток возрастает настолько, что становится возможной термическая ионизация в стримерных каналах. Эта форма стримерного разряда, называемая скользящим разрядом, характеризуется интенсивным свечением канала, резким уменьшением сопротивления  канала  и,  следовательно,  выносом  потенциала  вглубь промежутка.

Для конструкций с  преобладанием тангенциальной составляющей напряжение появления скользящих разрядов практически совпадает напряжением перекрытия.

3-я.  Длина скользящих разрядов очень быстро увеличивается с повышением напряжения, и процесс завершается перекрытием промежутка между электродами.

Ток, проходящий по каналам скользящего разряда, замыкается на второй электрод через емкость этого канала по отношению к противоположному электроду, т.е. через поверхностную емкость. Чем больше эта емкость, тем больше ток, тем ниже  напряжение возникновения скользящих разрядов Uск.

Напряжение возникновения скользящих разрядов может быть определено по эмпирической формуле

при  Cуд >0,25∙10-12 ,  Ф/см2  .

Для плоского диэлектрика с диэлектрической проницаемостью ε  толщиной d см

Cуд=ε0εd=8,85⋅10−14εd, Фсм2

Распределение напряжения вдоль гирлянды изоляторов

Гирлянда изоляторов, составленная из подвесных тарельчатых изоляторов, является одной из наиболее часто встречающихся видов изоляции проводов воздушных линий

Напряжение, приложенное к гирлянде изоляторов, распределяется неравномерно, и на разные изоляторы приходятся разные доли напряжений, что снижает напряжение начала короны и напряжение перекрытия гирлянды. В наиболее неблагоприятной ситуации оказывается изолятор, ближайший к проводу.

C0 50 пФ, C1 5 пФ, C2 0.5 пФ.

Основной причиной неравномерного распределения  напряжений на изоляторах гирлянды является существенное различие паразитных емкостей металлических частей изоляторов по отношению к земле и к проводу.

В гирлянде можно различить три вида емкостей:

C0- собственные емкости изоляторов,

C1 - емкости металлических частей по отношению к земле,

C2 - емкости по отношению к проводу.

При числе изоляторов больше 3 - 4-х минимальное напряжение приходится, однако, не на самый верхний изолятор. Наличие емкостей C2 приводит к некоторому выравниванию неравномерности падений напряжения и минимальное напряжение оказывается на 2 – 3-ем (или далее, в зависимости от числа изоляторов в гирлянде) изоляторе сверху.

Распределение напряжения на гирлянде из 22 изоляторов линии 500 кВ; на один изолятор приходится от 9 до 29 кВ при среднем значении 13 кВ.

Для выравнивания напряжения по изоляторам гирлянды применяют экраны в виде тороидов, овалов, восьмерок, закрепляемых снизу гирлянды; на линиях с расщепленными фазами утапливают ближайшие изоляторы между проводами расщепленной фазы; расщепляют гирлянду около провода на две. Все эти меры выравнивают распределение напряжения из-за увеличения емкости C2.