Краткий конспект лекций

1.Величины, характеризующие электрическую прочность диэлектрика.

Пробивное напряжение изоляции Uпр - значение напряжения на изоляции при превышении  которого наступает явление потери изоляцией изоляционных свойств (электрическим пробой).

Электрическая прочность диэлектрика Eпр - среднее значение напряженности электрического поля в межэлектродном промежутке непосредственно перед пробоем:

,

где S – расстояние между электродами.

На электрическую прочность изоляционного промежутка сильно влияет форма электродов.

По степени однородности электрического поля, зависящей от формы электродов, различают два вида изоляционных промежутков:

- • изоляционные промежутки с однородным и слабонеоднородным электрическим полем (СНП);

- • изоляционные промежутки с резконеоднородным электрическим полем (РНП).

Коэффициент неоднородности  kн - отношение максимального значения напряженности электрического поля в изоляционном промежутке к среднему значению напряженности электрического поля:

К промежуткам с СНП относятся промежутки, у которых kн < 3 . Это промежутки с электродами типа плоскость – плоскость с закругленными краями или промежутки с электродами типа шар – шар, если радиусы шаров много больше расстояния между их поверхностями.

К промежуткам с РНП относят промежутки, имеющие  kн > 3.     Наиболее резко выраженными изоляционными промежуткам  этого типа являются промежутки с электродами стержень (игла) – плоскость.

2.Основные виды ионизационных процессов в газовом разрядном промежутке. Энергия ионизации и работа выхода.

В нормальном неионизированном состоянии газы являются почти идеальными диэлектриками. Это состояние нарушается под воздействием напряженности электрического поля, при которой в газе возникает интенсивная ионизация -газовый разряд. При газовом разряде резко возрастает ток, стекающий с электродов. Этот ток есть ток конвекции, обусловленный движением заряженных частиц между электродами.

В газах атомы обычно связаны в молекулы. При отрыве одного электрона от нейтральной молекулы возникает однозарядный положительный ион; его заряд по величине равен заряду электрона  +qe(1,6*10-19 К).

Процесс отрыва электрона от молекулы называется ионизацией.

Для ионизации молекулы требуется затратить энергию. В атомных процессах энергию принято измерять в электрон-вольтах (эВ). Энергия в 1эВ равна кинетической энергии, которую приобретает электрон при свободном движении между двумя точками с разностью потенциалов в 1В. Следовательно, 1эВ равен энергии qeU=1,6*10-19 К • 1 В = 1,6* 10-19 Вт• сек. Так как заряд электрона постоянен, энергию можно также численно измерять величиной напряжения (или потенциала) U, выражаемого в вольтах.

Значения энергии или потенциал, необходимый для ионизации Uи атмосферного воздуха близок к потенциалу ионизации основных атмосферных газов – кислорода (Uи =12,5В),  водорода (Uи =15,4В;), азота (Uи =15,8В). Наибольшие значения Uи имеют инертные газы - гелий, неон, аргон и др.; наименьшие значения - щелочные газы.

Ударная ионизация - ионизация при столкновении молекулы с электроном, ускоренным в электрическом поле называется ударной ионизацией. Число ионизаций, совершаемое одним электроном на единичном пути в направлении поля, наз. коэффициентом ударной ионизации.

Фотоионизация - ионизация в результате поглощения молекулой квантов лучистой энергии, т.е. фотонов. Энергия фотона

где v - частота излучения, 1/с;

h- постоянная Планка, равная 4,13 • 10'8 эВ*с.

Условия ионизации выражается формулой:

Как видно из формулы, повышение частоты увеличивает способность фотона к ионизации. Наибольшей ионизирующей способностью обладают космические лучи, γ- излучение радиоактивного распада, рентгеновские и ультрафиолетовые лучи.

Термоионизация. Температура является мерой кинетической энергии хаотического (теплового) движения молекул и свободных электронов в газе. Величина этой энергии определяется для молекулы выражением

где  к - постоянная Больцмана, равная 0,86 • 10" эВ/ °К;

Т - температура, °К.

При достаточно высокой температуре становится возможной ионизация в результате столкновения электронов с молекулами. Процесс термоионизации играет решающую роль в столбе электрической дуги, температура которого составляет от 4000 до 15000°К.

Поверхностная ионизация - это эффект испускания из электродов ( из катода) свободных электронов. Для выхода из металла (преодоления потенциального барьера ) электроны должны получить энергию, достаточную для выхода (энергия поверхностной ионизации ). Эта энергия для всех металлов значительно ниже энергии ионизации молекул газов.

Поверхностная ионизация может иметь различные формы:

- • термоэлектронная эмиссия – освобождение электронов из катода при его нагреве; в отличие от термической ионизации требуется сравнительно небольшая температура в несколько сотен градусов;

- • фотоэлектронная эмиссия – освобождение электронов при облучении катода коротковолновым электромагнитным излучением (эффект Столетова); для многих металлов достаточно облучения видимым светом;

- • автоэлектронная эмиссия – освобождение электронов из металла за счет высокой напряженности электрического поля порядка 105 – 106 В/см, которая может быть реализована на остриях;

- • вторичная электронная эмиссия – освобождение электронов из катода при бомбардировке его тяжелыми частицами (положительными ионами).

3. Пробой газового промежутка с однородным полем. Закон Пашена.

За счет действия внешних ионизаторов в изоляции образуется некоторое число свободных электронов. В качестве таких ионизаторов обычно выступает естественная радиоактивность горных пород и космическое излучение. Если в промежутке между электродами появится свободный электрон, то он будет ускоряться электрическим полем, при достаточно большой напряженности поля электрон до соударения приобретет кинетическую энергию, достаточную для ударной ионизации. После первого акта ионизации будет уже два свободных электрона; постоянно возрастающий поток электронов называется электронной лавиной. Если после прохождения первой лавины и поглощения заряженных частиц электродами в результате актов вторичной ионизации появится новый свободный электрон (вторичная и фотоэлектронная эмиссия с катода, фотоионизация в объеме газа), то процесс будет самоподдерживающимся; такой разряд называют самостоятельным разрядом. Для изоляционного промежутка с однородным электрическим полем это означает пробой промежутка.

Пробивное напряжение газового промежутка с однородным (ОП) и слабонеоднородным (СНП) электрическим полем зависит как от расстояния между электродами, так и от давления и температуры газа. Эта зависимость определяется законом Пашена, согласно которому пробивное напряжение газового промежутка с ОП и СНП определяется произведением относительной плотности газа δ на расстояние между электродами S,  Uр=f(δS). Относительной плотностью газа называют отношение плотности газа в данных условиях к плотности газа при нормальных условиях (20о С, 760 мм рт. ст.).

(при   этом давление р - в мм. рт. ст.);

Первоначально закон был сформулирован для зависимости пробивного напряжения от расстояния между электродами и давления газа. При постоянстве температуры обе зависимости аналогичны. Характер зависимости показан на рис. 1.

pS, мм рт.ст*см

Рис. 1. Вид зависимости закона Пашена для воздушного промежутка с однородным электрическим полем

Значение (pS)* для нормальной температуры равно 0.57 см·мм рт. ст., так что нормальные давления соответствуют области в правом верхнем углу рис. 1. В этой области зависимость Uпр=f(δS) для воздуха хорошо аппроксимируется выражением

, Uпр – в киловольтах, S  в сантиметрах.

При давлении близком к атмосферному минимальное разрядное напряжение соответствует весьма малым расстояниям между электродами (для воздуха порядка 8*10-4  см). Такие малые воздушные промежутки в практических конструкциях создать невозможно. Часть кривой левее точки минимума представляет интерес при пониженных давлениях газа (вакуумная внутренняя изоляция).

4. Особенности пробоя газового промежутка с резконеоднородным электрическим полем.

В промежутке типа стержень – плоскость (СП) напряженность электрического поля у острия существенно больше средней напряженности поля в промежутке. При сравнительно небольшой средней напряженности поля у острия напряженность настолько велика, что там может происходить ударная ионизация с развитием электронных лавин и образованием проводящих каналов – стримеров. Обладающие большой подвижностью отрицательные свободные электроны ответственны за образование новых заряженных частиц, а остающиеся после ионизации малоподвижные положительные ионы меняют распределение электрического поля в промежутке. Поскольку ионизация начинается всегда у острия, то при его положительной полярности положительный объемный заряд (ПОЗ) экранирует острие и затрудняет развитие ионизационных процессов вблизи острия, облегчая в то же время развитие разряда в оставшемся промежутке между ПОЗ и отрицательной плоскостью. При отрицательном острие ПОЗ вблизи него резко интенсифицирует ионизацию вблизи острия, затрудняя развитие разряда в промежутке ПОЗ – положительная плоскость. Перечисленные факторы определяют основные отличия закономерностей пробоя промежутка СП от промежутка с однородным и слабонеоднородным электрическим полем, которые сводятся к следующему:

- • электрическая прочность промежутка СП существенно меньше электрической прочности промежутка с однородным и слабонеоднородным электрическим полем; так, при нормальных условиях электрическая прочность воздуха при расстояниях между электродами порядка десятков сантиметров составляет примерно 30 кВ/см для однородного поля и снижается до единиц киловольт на сантиметр для промежутка СП;

- • при сравнительно небольших напряженностях электрического поля в промежутке СП наблюдается явление короны, то есть самостоятельного электрического разряда вблизи стержня, сопровождающегося свечением и потрескиванием, при котором только часть промежутка становится проводящей, а промежуток в целом сохраняет изоляционные свойства;

- • напряжение начала короны зависит от полярности стержня; при отрицательном стержне корона начинается при существенно меньшем напряжении, чем при положительном острие;

- • эффект полярности наблюдается и при пробое промежутка СП: при положительном стержне напряжение пробоя в 2 – 2.5 раза меньше, чем при отрицательном стержне.

4. Роль барьеров при разряде в промежутке с несимметричным полем при обеих полярностях острого электрода.

Одним из способов повышения электрической прочности изоляционных промежутков является применение диэлектрических барьеров. Барьеры устанавливают только в коронирующих промежутках перпендикулярно центральной силовой линии промежутка.

Влияние барьера обусловлено осаждением на его поверхности зарядов того же знака, что и коронирующий электрод. В результате этого напряженность электрического поля между коронирующим электродом и барьером снижается, что увеличивает прочность этого промежутка, но возрастает между барьером и другим электродом. Однако при этом поле в последнем   промежутке   становится более однородным, что и обеспечивает увеличение электрической прочности всего промежутка.

Электрическая прочность промежутка с барьером зависит от положения барьера (рис. 2).

Рис. 2. Влияние положения барьера на пробивное напряжение промежутка стержень — плоскость при положительной (пунктир) и отрицательной (сплошные линии) полярности стержня.  UpL- - разрядные напряжения промежутка без барьера соответственно при положительной (+) и отрицательной полярностях (-).

Наибольшей прочности соответствует расположение барьера от коронирую-щего электрода на расстоянии 1/5—1/6 длины промежутка. Электрическая прочность промежутка при этом возрастает примерно в 2—3 раза при положительной полярности и в 1,2—1,3 раза при отрицательной полярности коронирующего электрода. Если могут коронировать оба электрода разрядного промежутка, то барьеры устанавливаются вблизи обоих электродов.

Упрочняющий эффект барьеров имеет место при постоянном, переменном и импульсном напряжениях. Однако при импульсных напряжениях барьерный эффект выражен слабее, так как барьер не успевает за короткое время зарядиться.

5.  Пробой газового промежутка при импульсном напряжении. Каковы составляющие времени разряда? Охарактеризуйте их.   (см. МУ к лаб. раб. № 3)

6. Пятидесятипроцентное импульсное разрядное напряжение изолятора и методика его экспериментального определения. параметры Стандартный импульс и его параметры.( см. МУ к лаб. раб. № 3)

7. Вольт-секундная характеристика изолятора. Практическое значение вольт-секундных характеристик.

При кратковременном приложении напряжения, когда время приложения напряжения сопоставимо со временем развития пробоя, процесс пробоя изменяется с изменением пробивного напряжения, что отличает эту ситуацию от медленно нарастающего напряжения.

Время запаздывания разряда, следовательно, и полное время разряда являются величинами статистическими. Зависимость среднего времени разряда от амплитуды приложенного напряжения называется вольт-секундной характеристикой.

Вольт-секундные характеристики имеют особое значение в вопросах защиты оборудования от перенапряжений, когда защитными элементами служат искровые промежутки, вентильные и трубчатые разрядники. При воздействии грозовых перенапряжений факт пробоя защитного промежутка или защищаемой изоляции определяется видом вольт-секундных характеристик и их взаимным пересечением (рис. 2).

Простейшим защитным устройством является искровой промежуток, включенный параллельно изоляционной конструкции. Для предупреждения перекрытия или пробоя изоляции вольт-секундная характеристика защитного искрового промежутка ПЗ с учетом разброса должна в идеальном случае лежать ниже вольт-секундной характеристики защищаемой изоляции. При выполнении этого требования появление опасных для изоляции электроустановок перенапряжений невозможно, так как при набегании импульса напряжения Uпад происходит пробой ПЗ с последующим резким падением («срезом») напряжения.

Рис. 2. Вольт-секундные характеристики промежутков разных типов

Вольт-секундные характеристики промежутков с однородным и слабонеоднородным электрическим полем имеют более пологий вид по сравнению с промежутками с резконеоднородным полем. Защитный промежуток S1 (рис. 2) не обеспечит защиту изоляции S2 при предразрядных временах менее tпр*, хотя на частоте 50 Гц пробивное напряжение S1 может быть меньше, чем у S2.

8. Как влияет влажность воздуха на разрядные напряжения промышленной частоты и импульсные в однородном и неоднородном полях?

Как показывают эксперименты, разрядное напряжение воздушных промежутков и изоляторов зависит от плотности воздуха и от его влажности, причём влияние влажности возрастает с увеличением степени неоднородности поля. Нормальная абсолютная влажность принята 11 г/м3. Все опытные кривые разрядных напряжений, как правило, приводят к нормальной плотности и влажности воздуха. Если необходимо определить разрядное напряжение при условиях, отличающихся от нормальных, используют формулу

где U рн -разрядное напряжение при нормальных атмосферных условиях : р=760 мм. рт. ст. или 1,013*105 Па, t° = 20°С,  к= 11 г/м3;

к - поправочный коэффициент на влажность воздуха, определяется из таблиц. Для однородного и слабооднородного поля к=1.

9. Причины развития поверхностных разрядов в однородном и неоднородном полях. ( см.  МУ к лаб. раб. № 6)

10. Меры борьбы с разрядами по поверхности твердого диэлектрика в воздухе. ( см. лаб. раб. № 6).

11. Процессы в окрестности коронирующих проводов при постоянном напряжении.

Напряженность электрического поля в воздухе на поверхности гладкого полированного цилиндра, при которой возникает коронный разряд, т. е. начальная напряженность, определяется по формуле, кВ/см:

которая справедлива при отрицательной полярности, но может быть использована и при положительной полярности, так как эффект полярности невелик.

При небольших радиусах провода (r0 < 1 см) хорошие результаты получаются также при расчете Ео, кВ/см, по формуле Пика:

Провода линий электропередачи свиты из большого числа отдельных проволок и поэтому имеют не гладкую поверхность, вследствие чего напряженность поля в различных точках поверхности неодинакова. Так как коронный разряд прежде всего возникает на выступающих частях провода,  где напряженность превышает среднюю (для гладкого цилиндра), то начальная напряженность поля для витого провода меньше, чем для гладкого провода того же радиуса, и равна тЕ0 < Ео. Коэффициент

т < 1 называется коэффициентом гладкости провода. Различные заусеницы и шероховатости, которые всегда имеются на поверхности проводов, еще больше снижают начальную напряженность поля, а следовательно, и коэффициент т, который для проводов линий электропередачи обычно лежит в пределах 0,82—0,9.

Ионизационные процессы в коронном разряде происходят лишь вблизи провода, в узкой зоне, которая обычно называется чехлом короны. За счет процессов ударной ионизации в чехле короны непрерывно создаются заряженные частицы обоих знаков. Частицы того же знака, что и коронирующий провод, под действием электрического поля выходят из чехла короны во внешнюю область, создавая объемный заряд, который постепенно перемещаются к противоположному электроду.

Движение этого объемного заряда под действием электрического поля создает ток короны, который на много порядков превышает нормальный ток утечки в линиях электропередачи. Связанные с прохождением этого тока потери энергии могут иметь очень большую величину, соизмеримую с потерями в активных сопротивлениях проводов под действием рабочего тока.

12. Процессы в окрестности коронирующих проводов при переменном напряжении.

Анализ движения объемного заряда в пространстве между проводами при переменном напряжении показывает, что основная масса нерекомбинировавшего заряда совершает возвратно-поступательное движение в окрестности каждого провода, не удаляясь от него на расстояние, большее нескольких десятков сантиметров. Только очень небольшая доля объемного заряда проникает к соседним проводам. Это обстоятельство позволяет рассматривать процессы, происходящие вблизи проводов различных фаз, независимо друг от друга.

После зажигания короны в отрицательный полупериод вокруг провода образуется отрицательный объемный заряд, который постепенно компенсирует положительный заряд, оставшийся от предыдущего полупериода. После достижения напряжением амплитудного значения избыточный отрицательный заряд становится численно равным максимальному заряду в предыдущий полупериод. Далее процесс повторяется, и во все полупериоды, кроме первого, источник отдает линии двойной заряд 2qo6, половина которого тратится на компенсацию заряда противоположной полярности.

13. Расщепленные провода, их преимущества и  область применения.

Появление коронного разряда на проводах линий электропередачи сопровождается потерями энергии и радиопомехами. Необходимость ограничения до приемлемых значений уровня потерь энергии и радиопомех приводит к тому, что рациональная конструкция проводов и арматуры линий электропередачи в значительной мере определяется коронным разрядом, особенно при сверхвысоких номинальных напряжениях.

Из электростатики известно, что при некотором напряжении U напряжённость поля на поверхности провода радиусом г0 при расстоянии  S между проводами может быть рассчитана по формуле

Теперь можно определить напряжение, при котором возникает корона на проводе, приняв в последнем выражении Е = Екр, учтя коэффициент m получим

Для воздушных ЛЭП  - ln S/r0 = const, тогда Uкp=f(ro).

Таким образом, основной мерой борьбы с короной является увеличение радиуса провода. При очень высоких номинальных напряжениях пришлось бы применять провода чрезмерно большого сечения, даже если передаваемая мощность невелика. Для уменьшения потерь на корону вместо одного провода в фазе можно применить пучок проводников, находящихся друг от друга на расстоянии нескольких десятков сантиметров. Такой пучок параллельно соединенных проводников называется расщепленным проводом.

Провода расщепленной фазы располагаются в вершинах правильного многоугольника с радиусом описанной окружности гр, который называется радиусом расщепления. В этом случае эквивалентный радиус расщепленного провода может вычисляться по формуле

14. Распределение напряжения  между элементами гирлянды изоляторов и способы его выравнивания. ( см. МУ к лаб. раб. № 5)

15. Особенности развития разряда по загрязненной и увлажненной поверхности изоляторов. Выбор  изоляции в районах с загрязненной атмосферой.

Загрязнение поверхности изоляторов полупроводящими осадками является одной из главных причин перекрытия изоляторов при рабочем напряжении. Загрязнение в сухом состоянии обычно не снижает Uр. Однако под действием влаги слой загрязнения приобретает ионную проводимость. Проводимость этого слоя значительно выше проводимости дождевой воды. Под действием токов, протекающих по проводящей плёнке, подсушиваются отдельные участки поверхности, что создаёт резко неравномерное распределение напряжения по поверхности и приводит к образованию дужек, растягивающихся вплоть до перекрытия изолятора. Основным фактором, влияющим на разрядное напряжение увлажненного и загрязнённого изолятора, является длина его пути утечки. Поэтому для районов с различной степенью загрязнения нормируют длины пути утечки от 1,3 см/кВ.действ. в особо чистых районах (сельские, лесистые и горные местности без солончаков) до 3,5 см/кВ.действ, для районов с очень интенсивными промышленными загрязнениями (крупные тепловые электростанции, химические, металлургические заводы).

Для предотвращения перекрытия по поверхности загрязнённых изоляторов применяют ряд мер, сводящихся к следующему.

1. В местах умеренного и интенсивного промышленного загрязнения доводят длины пути утечки до норм, предусмотренных для этих районов. Это может быть достигнуто увеличением числа изоляторов в гирляндах и колонках, путём применения специальных конструкций изоляторов с увеличенным числом рёбер или с сильно развитой поверхностью.

2. В районах с очень интенсивными промышленными или солевыми переходят на закрытые РУ и кабельные линии. Но это очень дорого.

3.На подстанциях, находящихся в зоне интенсивных загрязнений обычно систематически чистят изоляцию. Существуют методы обмывки изоляторов струёй воды под большим давлением без снятия напряжения.

4. Эффективным средством является применение на изоляторах гидрофобных покрытий типа кремний органических паст. Твёрдые частицы не образуют сплошных проводящих мостиков при увлажнении поверхности. Вследствие гидрофобности паст поверхность изоляторов не смачивается, а капли легко скатываются с поверхности вместе с твёрдыми частицами. Недостатком таких паст является необходимость их смены через каждые 3-6 месяцев.

16. Основные виды внутренней изоляции электроустановок.

Внутренняя изоляция представляет собой комбинацию твердого (фарфор, бумага) и жидкого диэлектриков (трансформаторное масло), например, в трансформаторах или твердого и газообразного диэлектриков, например, в герметизированных распредустройствах  с  элегазовой изоляцией.

Бумажнопропитанная изоляция. Основный материал - специальные сорта бумаги из сульфатной целлюлозы,  для пропитки используются минеральные масла - трансформаторное, кабельное, конденсаторное (бумажно-масляная изоляция), синтетические жидкости и высокопрочные газы под давлением. Бумага наматывается на электроды в виде прямых или изогнутых цилиндров, образуя многослойную изоляцию. В некоторых проходных изоляторах и силовых конденсаторах используется листовая изоляция. В аппаратной изоляции лента в каждом слое наматывается с перекрытием (положительное перекрытие), в кабелях с зазорами (отрицательное перекрытие), которые обеспечивают гибкость кабеля.

Характеристики изоляции зависят от ее структуры (плотности намотки, перекрытия лент и т. д.), качества бумаг и пропиточного состава, а также от режимов сушки и пропитки.

Маслонаполненная изоляция. Основным диэлектриком в ней является минеральное трансформаторное масло. Для повышения электрической прочности в масляном промежутке между электродами устанавливаются барьеры из картона (маслобарьерная изоляция), а на электроды наносятся слои кабельной бумаги, которые наматываются лентой с положительным перекрытием и пропитываются маслом. Если бумажная изоляция на электродах имеет толщину, много меньшую межэлектродного расстояния, то ее называют покрытием, при значительной толщине - изолированием электродов.

Маслонаполненная изоляция используется главным образом в силовых трансформаторах и реакторах. Она имеет меньшую электрическую прочность, чем бумажно-масляная, однако проще в изготовлении, обеспечивает лучшее охлаждение конструкции за счет циркуляции масла и поддается ремонту путем смены масла и сушки.

Изоляция на основе слюды. Существует много разновидностей изоляции, в которых основным диэлектрическим материалом служит слюда. Все они обладают высокой нагревостойкостью и используются во вращающихся машинах. Исходными материалами служат микаленты со щипаной слюдой в виде тонких пластинок или ленты из слюдинитовой бумаги, изготовляемой на бумагоделательных машинах из мелких слюдяных отходов.

Литая изоляция на основе эпоксидных смол. Основным материалом служат эпоксидные или эпоксидно-диановые смолы Они отверждаются после заливки с помощью специальных добавок (отвердителей) при нормальной или повышенной температуре. Для улучшения характеристик в них вводят пластификаторы и наполнители (пылевидный кварц и др.). Чтобы исключить появления газовых включений, перед заливкой объем вакуумируют, а затем эпоксидный компаунд заливают под давлением.

Литая изоляция из эпоксидных смол стойка к воздействию воды и минеральных масел, обладает хорошими механическими свойствами. Применяется в аппаратах и кабельной арматуре при напряжениях до 35 кВ, а для вводов выключателей — до 110 кВ.

17. Основные особенности внутренней изоляции.

1 .На внутреннюю изоляцию не оказывают влияния кратковременные изменения атмосферных условий. На поведение внутренней изоляции ощутимо влияют лишь средние значения температуры и влажности окружающего воздуха за длительные промежутки времени.

2. Пробой диэлектриков, составляющих внутреннюю изоляцию, является необратимым явлением. После пробоя необходим капитальный ремонт или вообще замена изоляции. Поэтому внутренняя изоляция должна иметь большие запасы прочности, чем внешняя.

3. Электрическая прочность внутренней изоляции зависит от времени воздействия напряжения. В связи с этим для внутренней изоляции различают:

- кратковременную электрическую прочность, которая в свою очередь подразделяется на электрическую прочность при грозовых (время воздействия от единиц до 1000 мкс) и внутренних (от единиц миллисекунд до нескольких секунд) перенапряжениях.

-длительную электрическую прочность, которая соответствует временам воздействия от нескольких часов до полного срока служба (25-30 лет и более).

18. Зависимость электрической прочности внутренней изоляции от времени воздействия напряжения.

Рис. 3. Зависимость электрической прочности внутренней изоляции от времени воздействия напряжения.

Внутренняя изоляция любого типа (кроме чисто газовой) имеет специфическую зависимость электрической прочности от времени воздействия напряжения. Зависимость имеет пять характерных областей, показанных на рис. 3. В области малых времен, исчисляемых микросекундами, пробой изоляции имеет чисто электрический характер, т. е. не связан с химическими, механическими и тепловыми процессами, и зависимость пробивного напряжения от времени аналогична вольт-секундным характеристикам  газовых промежутков (область А). При временах от 10 мкс до 103—104 мкс (область В) пробивное напряжение остается приблизительно неизменным, так как время развития чисто электрического пробоя значительно меньше, а механические и химические процессы не успевают развиться. В интервале времен от 0,01 с до 1 мин (область С) происходит снижение электрической прочности, особенно заметное при наличии жидких диэлектриков, связанное, в частности, с образованием проводящих мостиков из примесей и другими медленными процессами. При временах от 1 мин до нескольких часов (область D) пробой может быть обусловлен нарушением тепловой устойчивости изоляции (см. тепловой пробой) или процессами электрического старения . Наконец, при временах более 10 ч (область Е) происходит постепенное, длящееся иногда годами, снижение электрической прочности из-за старения изоляции, т. е. вследствие изменения ее свойств под влиянием внешних электрических, тепловых и механических воздействий.

19. Цели и методы регулирования электрических полей во внутренней изоляции.

Электрические поля во внутренней изоляции обычно получаются неоднородными. Такие поля характеризуются отношением kн = Емакс/Еср, которое называют коэффициентом неоднородности электрического поля.

В слабо неоднородном поле (kн < 3.0) разрядный процесс, возникший в области наибольших напряжённостей, развивается вглубь изоляционного промежутка и может привести к сквозному пробою или значительному повреждению изоляции. Поэтому для нормальной работы изоляционной конструкции должно соблюдаться условие

,

где Едоп - допустимая напряженность, соответствующая отсутствию разрядных процессов в изоляции при данном виде воздействующего напряжения Uвозд (импульсном, одноминутном испытательном, рабочем).

Из этого условия следует, что толщина изоляции d должна быть

т. е. в kн раз больше, чем в однородном поле.

В резко неоднородных электрических полях (kн > 3) принципиально допустимы разрядные процессы в малых объемах изоляции при условии, что выделяемая при этом энергия недостаточна для разрушения изоляции.

Для снижения степени неоднородности поля (уменьшения kн) или уменьшения областей с особенно большими напряжённостями поля применяется регулирование электрических полей. Регулирование полей позволяет уменьшить толщину изоляции при сохранении её электрической прочности. В зависимости от конструкции и технологии изготовления изоляции применяют различные способы регулирования.

1. Скругление краев электродов. При отсутствии скругления острые края электродов имеют очень малый радиус кривизны и kн достигает 5.. 10, т. е. поле резконеоднородное.

При r > 0,5*S – поле слабонеоднородное, а при r/S > 1,0 - kн не превышает 1,3. (Здесь r - радиус скругления; S - расстояние между электродами.

2. Полупроводяшие покрытия (см. МУ к л.р. №6).

3. Дополнительные электроды. Такой способ регулирования эл. поля у острого края электрода наиболее удобен в случае многослойной изоляции (бумажнопропитанной, маслобарьерной). Такая конструкция называется конденсаторной разделкой края электрода. Дополнительные электроды широко используются для регулирования электрических полей в проходных изоляторах и кабельных муфтах.

4. Градирование изоляции применяется, как правило, в изоляционных конструкциях с электродами в виде соосных цилиндров, например в кабелях ВН, и позволяет выравнивать эл. поле в радиальном направлении. Регулирование поля достигается за счёт изменения диэлектрической проницаемости слоев изоляции (рис.

В силу симметрии эл. поля и теоремы Гаусса имеет место равенство

2πr1ε0ε1Eмакс1=2πr2ε0ε2Eмакс2=2πr3ε0ε3Eмакс3

где  Eмакс1, Eмакс2, Eмакс3,- наибольшие напряжённости в соответствующих слоях изоляции.

Отсюда следует, что при условии r1ε1=r2ε2=r3ε3 достигается равенство максимальных напряженностей в слоях. При этом, как видно из рисунка неоднородность поля уменьшается.

Все рассмотренные способы регулирования применяются для изоляции, работающей при переменном напряжении, а некоторые, например скругление электродов, и при постоянном напряжении. При выборе средств регулирования полей в изоляции оборудования постоянного тока необходимо учитывать особенности распределения эл. полей при постоянном напряжении. В этом случае картина поля определяется удельными сопротивлениями, которые в реальной изоляции могут быть различными в разных направлениях (например, вдоль или поперёк слоев), и, главное, сильно зависят от температуры.

20. Причины старения внутренней изоляции

В эксплуатации характеристики изоляционных конструкций не остаются неизменными. В изоляционных материалах неизбежно протекают физико-химические процессы, изменяющие их структуру или состав. Вследствие этого качество изоляции с течением времени ухудшается: электрическая и механическая прочности снижаются, диэлектрические потери и проводимость растут.

Ухудшение во времени характеристик изоляции в условиях нормальной эксплуатации называют естественным старением. Кроме того, ухудшение изоляции может происходить вследствие ошибок персонала, а также из-за непредвиденных аварийных или стихийных обстоятельств.

Старение ограничивает срок службы внутренней изоляции, так как с течением времени ее электрическая прочность снижается настолько, что изоляция не может противостоять возникающим в эксплуатации электрическим воздействиям и создается опасность ее пробоя.

Процессы, обусловливающие старение изоляции, можно разделить на две группы:

1. Процессы изменения состава или структуры самих изоляционных материалов. Примером могут служить разрушение их частичными разрядами, постепенное разложение и окисление при нагреве, расслоение или растрескивание под действием механических нагрузок.

Процессы в самой изоляции протекают за счет энергии, подводимой извне при внешних электрических, механических, тепловых и других воздействиях. Поскольку при различных воздействиях энергия к изоляции подводится в разных формах, в ней протекают разные физические процессы. Соответственно различают электрическое, тепловое и другие виды старения. Изоляция оборудования высокого напряжения подвергается воздействию сильных электрических полей не только при различных видах перенапряжений, но и при рабочем напряжении. Поэтому в отличие от изоляции низковольтных установок для высоковольтной изоляции наряду с тепловым и механическим старением важнейшее значение имеет старение электрическое, т. е. старение, вызванное процессами, возникающими в сильных электрических полях.

2. Процессы проникновения в изоляцию из окружающей среды различных примесей, ухудшающих ее электрические характеристики. Примером такого рода процессов является увлажнение изоляции.

В реальных условиях эксплуатации различные процессы старения могут протекать автономно, однако чаще они влияют друг на друга так, что темпы старения возрастают, а сроки службы изоляции сокращаются.

Проникающие в изоляцию из окружающей среды влага, кислород и другие вещества могут значительно ускорять процессы старения в самой изоляции.

21. Основные особенности трансформаторного масла. Механизм  пробоя трансформаторного масла.

Электрическая прочность изоляционных масел, подвергнутых особо тщательной очистке приближается к 106 В/см. Однако, электрическая прочность технического масла значительно ниже и зависит от концентрации и вида примесей, играющих важную роль в процессах пробоя. Частицы примесей вызывают местные искажения электрического поля, а при определённых условиях, перемещаясь, деформируясь, они образуют цепочки - "мостики", вдоль которых облегчается развитие разряда. Движение примесных частиц наблюдается в неоднородных полях: если εчаст > εмасл , твёрдые частицы устремляются в области с повышенной напряжённостью поля. Вблизи каждой частицы εчаст > εмасл существует местная неоднородности электрического поля, поэтому частицы стремятся объединиться в цепочки, вытянутые вдоль силовых линий поля. При определённых условиях цепочки образуют "мостики" и по ним происходит пробой. В больших промежутках образование "мостиков" затрудняется, т.к. под действием электрического поля масло также движется. Поэтому в больших промежутках прочность масла больше, чем в малых.

Важнейшей примесью в технических маслах является влага. В малых количествах она может растворяться в масле и практически на Епр, не влияет. Повышенная концентрация влаги сверх растворяющей способности масла приводит к образованию эмульсии (капельки воды диаметром 0.01 - 0.1 мкм) Епр резко снижается. Это объясняется втягиванием капелек в область высокой напряженности поля. Они деформируются в тончайшие ниточки; электрическое поле резко искажается (εвод) и электрическая прочность уменьшается. Чем больше концентрация эмульгированной влаги, тем меньше средние расстояния между капельками воды, и следовательно, они легче сливаются. Поэтому увеличение влажности масла сопровождается снижением его электрической. прочности. Особенно сильное снижение прочности наблюдается у увлажненного масла, загрязнённого волокнами. Волокна гигроскопичны и интенсивно адсорбируют влагу, что приводит к увеличению их диэлектрической проницаемости. Поэтому процессы образования "мостиков" идут активнее.

Масла способны растворять значительное количество газов (при 20°С и нормальном давлении - до 10% по объему). Растворенные газы, как и примеси, снижают Епр, т.к. в микропузырьках условия для развития разряда (особенно его начальных стадий) более благоприятны, чем в самом масле. Поэтому Епр таких масел зависит от давления. Электрическая прочность дегазированного масла от давления не зависит.

В слабонеоднородном поле примеси существенно влияют на Uпp, а в резконеоднородных полях и при импульсах мостики не образуются, поэтому Uпp не зависит от очистки масла.

Кратковременная электрическая прочность масляных промежутков сравнительно невелика, особенно в случае неоднородных полей. Средние разрядные напряженности в масле при частоте 50 Гц для промежутков с резконеоднородным полем составляют всего 5,0-7,5 кВ/см. Поэтому чисто масляная изоляция в высоковольтных конструкциях оказывается экономически невыгодной .

22. Частичные разряды в газовых включениях при переменном и постоянном напряжениях.

Частичные разряды (ЧР) в высоковольтной изоляции возникают в газовых включениях или в прослойках жидкого диэлектрика.

Газовые включения могут появиться в изоляции в процессе изготовления вследствие усадки заливочных масс и компаундов, из-за неплотного прилегания электродов к неровной поверхности диэлектрика или при несовершенной пропитке многослойной изоляции. В эксплуатации они могут возникнуть вследствие растрескивания или расслоения изоляции от механических нагрузок или при разложении диэлектриков с выделением газов, например, при сильном нагреве или под действием ЧР, развивающихся первоначально в жидком диэлектрике.

Обычно размеры включений в высоковольтной изоляции в направлении электрического поля не превышают долей миллиметра и составляют весьма малую часть от полной толщины изоляции. Однако они представляют собой слабые места в изоляции, так как газы имеют меньшую электрическую прочность, чем твердые и жидкие диэлектрики. Кроме того, напряженность во включениях выше, чем в остальной изоляции, из-за различия диэлектрических проницаемостей газа и окружающих включение диэлектриков. По этой причине при приложении напряжения к изоляции ЧР возникают прежде всего в газовых включениях.

На переменном напряжении ЧР в газовых включениях возникают с определенной регулярностью в каждый полупериод. При каждом разряде в его канале рассеивается некоторая энергия, часть которой идет на разрушение изоляции.

При постоянном напряжении интенсивность ЧР значительно меньше: при постоянном напряжении периодичность возникновения ЧР составляет не менее нескольких десятков секунд.

23. Механизм повышения электрической прочности маслобарьерной изоляции при применении барьеров, покрытия и изолирования электродов.

Для повышения электрической прочности масляных промежутков используют покрытие и изолирование электродов твердой изоляцией, чаще всего слоями кабельной бумаги, а также барьеры из картона.

Покрытие имеет малую толщину (1-2 мм), поэтому поле в масле практически не изменяется, а собственная эл. прочность покрытия не имеет значения. Эффект от покрытия состоит в том, что снижается вероятность образования устойчивых "мостиков" в масле. Наибольший эффект дает покрытие при частоте 50 Гц в промежутках со слабо неоднородным полем и с маслом, загрязненным волокнами и влагой. Покрытие в этом случае повышает Uпp на 70-100 %.

При изолировании толщина твердого диэлектрика может достигать нескольких десятков миллиметров. Поскольку εчаст > εмасл, то существенно уменьшается напряженность поля вблизи электрода с изолированием. Поэтому изолирование наиболее эффективно в резко неоднородном поле, когда оно способствует выравниванию эл. поля. При изолированных электродах разряд вначале возникает в масле. Поэтому для конструкций с изолированием в качестве Unp принимают напряжение, при котором происходит пробой масляного промежутка.

Барьеры значительно повышают Uпp и применяются при всех формах поля, однако их действие в различных полях различно.

В резко неоднородных полях на барьер, расположенный вблизи электрода с малым радиусом кривизны, оседают заряды (заряженные частицы) движущиеся от этого электрода. Поле между барьером и вторым электродом выравнивается, поэтому прочность промежутка возрастает.

При импульсах или очень кратковременных приложениях напряжения 50 Гц наилучший эффект будет при расположение барьера вплотную к электроду с малым радиусом кривизны. При более длительном воздействии напряжения 50 Гц барьер выгоднее располагать от этого электрода на расстоянии 15 - 25% межэлектродного. При оптимальном расположении барьера напряжение сквозного пробоя повышается в 2-2,5 раза

В слабо неоднородном поле барьер повышает Uпp при 50 Гц благодаря тому, что препятствует образованию «мостиков». Наилучшее расположение барьера такое же, как и в резко неоднородном поле. Пробивное напряжение увеличивается при этом на 25 - 50 %.

Импульсную прочность барьер не увеличивает.

В установках ВН с масляным заполнением используется несколько барьеров. Барьер, ближайший к электроду с меньшим радиусом, кривизны, выравнивает поле, а остальные действуют как в слабо неоднородном поле,

Собственная электрическая прочность барьеров влияет на Unp: оно растет приблизительно пропорционально суммарной толщине барьеров, если она не превышает 25 – 30% всего межэлектродного расстояния.  При дальнейшем увеличении суммарной толщины барьеров увеличение Uпp незначительно, т. к. разряды начинают развиваться по поверхности барьеров.

24.Разряд в масле вдоль поверхности твердой изоляции.

Как и при поверхностном разряде в воздухе, влияние твёрдой изоляции зависит прежде всего от расположения её поверхности относительно силовых линий и от конфигурации электрического. поля.

В слабо неоднородных полях, если граница раздела твердо изоляция - масло проходит примерно вдоль силовой линии, присутствие твёрдого диэлектрика незначительно влияет на Up. При 50 Гц и S < 20 см Up снижается не более чем на 10-15%, а при импульсах ещё меньше.

В случаях резко неоднородного поля со значительной нормальной составляющей общая картина развития разряда качественно такая же, как и в воздухе: при подъёме напряжения у острого края электрода возникает «корона» - начальные частичные разряды (ЧР), затем появляются скользящие разряды..

При импульсных напряжениях наблюдается эффект полярности: Up при отрицательных импульсах на 20 - 30% выше, чем при положительных.

25. Механизм теплового пробоя внутренней изоляции.

Механизм теплового пробоя поясним на простейшем примере, приняв условно, что температура  во всех точках изоляции одинакова. При воздействии на изоляцию переменного напряжения U количество тепла QB, выделяющегося в единицу времени за счет диэлектрических потерь, а также количество тепла Q0TB, отводимого от изоляции в окружающую среду, определяются выражениями:

где С-емкость изоляции; tgδ- тангенс угла диэлектрических потерь; S- поверхность изоляции, от которой отводится тепло в окружающую среду; k- коэффициент теплоотдачи; θокр-температура окружающей среды.

У большинства изоляционных материалов диэлектрические потери и, следовательно, величина tgδ с ростом, температуры увеличиваются. Зависимость tgδ от температуры  приближенно соответствует выражению

где θ0 — температура, при которой tgδ = tgδ 0.

В этом случае QB и Q0TB зависят от температуры изоляции, как показано на рис, на котором кривые QB построены для нескольких значений напряжения. При напряжениях U1 и U2 достигается равенство QB = Q0TB, т. е. возможны устойчивые режимы

Рис. 4. К механизму теплового пробоя изоляции.

Большее значение напряжения, при котором еще может соблюдаться условие QB = Q0TB равно U3. Однако уже в этом предельном случае тепловой режим изоляции оказывается неустойчивым. При случайном повышении температуры или напряжения количество выделяющегося тепла будет постоянно превышать количество тепла отводимого и температура изоляции  станет неограниченно возрастать. Таким образом, при U > U3 термическое равновесие изоляции нарушается, температура беспредельно увеличивается и происходит термическое разрушение изоляции с потерей диэлектрических качеств. Такой процесс называют тепловым пробоем. Из рис. 4 следует, что нарушение термического равновесия изоляции наступает, если QB ≥ Q0TB и dQB/dθ ≥ dQ0TB/ dθ.

26. Основные характеристики  газовой изоляции.

Газовая изоляция имеет ряд преимуществ перед другими видами изоляции, поэтому ведутся поиски газов, обладающий повышенной электрической прочностью. Для использования газов в качестве внутренней изоляции важна не только их электрическая прочность, но и ряд других физико-химических свойств. Газы должны быть инертны, т. е. не вступать в химические соединения с материалом оболочки (металл, пластмасса, фарфор), в которой заключен газ. Для аппаратов, выделяющих тепло, важна теплопроводность газов. С точки зрения безопасности важны невоспламеняемость, взрывобезопасность и нетоксичность газов. Только с учетом всех этих условий можно подобрать для данной изоляционной конструкции газ с «оптимальными» свойствами.

Большой электрической прочностью обладают газы, получаемые из метана (CH4) путем замещения водорода атомами хлора или фтора. Наилучшими характеристиками обладает ФРЕОН (С Cl2 F2). Его прочность в 2,5 раза больше, чем у воздуха. Почти такую же прочность имеет SF6 - ЭЛЕГАЗ.

Газовая изоляция может конкурировать с жидкими и твердыми диэлектриками только в том случае, если она будет иметь приблизительно такую же электрическую прочность. Наиболее рациональным средством повышения электрической прочности газа является увеличение давления. При умеренных давлениях (выше 0,7 МПа) с точки зрения электрической прочности газовая изоляция вполне способна конкурировать с другими видами изоляции, поэтому ей и уделяется такое большое внимание в последние годы.

27. Перенапряжения в электрических сетях  и их виды.

Перенапряжением называют всякое превышение напряжением амплитуды наибольшего рабочего напряжения. Длительность перенапряжения может составлять от единиц микросекунд до нескольких часов. Воздействие перенапряжения на изоляцию может привести к ее пробою.

К основным характеристикам перенапряжения (которые, как правило, являются случайными величинами) относят следующие:

- максимальное значение;

- кратность перенапряжения, равная отношению максимального значения перенапряжения к амплитуде наибольшего допустимого рабочего напряжения;

- время нарастания перенапряжения;

- длительность перенапряжения;

- число импульсов в перенапряжении;

- широта охвата сети;

- повторяемость перенапряжения.

По месту приложения напряжения различают:

- фазные перенапряжения;

- междуфазные перенапряжения;

- внутрифазные перенапряжения например, между витками катушки трансформатора, между нейтралью и землей);

- между контактами коммутационных аппаратов.

По причинам возникновения перенапряжения подразделяются на следующие:

- внешние – от разрядов молнии (атмосферные перенапряжения) и от воздействия внешних источников;

- внутренние – возникающие при резонансных явлениях, при авариях и при коммутациях элементов электрической цепи.

В высоковольтных цепях главным источником внешних перенапряжений являются разряды молнии. Наиболее опасны прямые удары молнии в оборудование (ПУМ), при которых даже на заземленных сооружениях возникают большие потенциалы. Индуктированные перенапряжения возникают вследствие индуктивной и емкостной связи канала молнии с токоведущими и заземленными частями электрической сети. Величина индуктированных перенапряжений меньше, чем при прямых ударах молнии, и они опасны только для сетей до 35 кВ при ударе молнии вблизи линии.

Импульсы перенапряжений распространяются на значительные расстояния от места возникновения. Набегающие волны могут представлять опасность для электрооборудования подстанций, электрическая прочность которого ниже, чем у линейной изоляции.

Внутренние перенапряжения по длительности и по причине возникновения делятся на квазистационарные и коммутационные.

Квазистационарные перенапряжения продолжаются от единиц секунд до десятков минут и в свою очередь подразделяются на режимные, резонансные, феррорезонансные и параметрические. Режимные перенапряжения возникают при несимметричных коротких замыканиях на землю, а также при разгоне генератора в случае резкого сброса нагрузки. Резонансные перенапряжения имеют место при возникновении резонансных эффектов в линиях (при одностороннем питании линии), в электрических цепях при наличии реакторов. Феррорезонансные перенапряжения возникают в цепях с катушками с насыщенным магнитопроводом, что может быть как на частоте 50 Гц, так и на высших гармониках и на субгармониках. Особенностью феррорезонанса является скачкообразный вход в режим резонанса (триггерный эффект).

Коммутационные перенапряжения возникают при переходных процессах и быстрых изменениях режима работы сети (при работе коммутационных аппаратов, при коротких замыканиях и при прочих резких изменениях режима) за счет энергии, запасенной в емкостных и индуктивных элементах. Наиболее часто такие перенапряжения имеют место при коммутациях линий, индуктивных элементов, конденсаторных батарей.

28. Общая характеристика защитных мероприятий от перенапряжений

Все мероприятия по защите от перенапряжений делятся на две группы:

- превентивные меры снижения перенапряжений;

- защита оборудования с помощью коммутационных защитных средств.

Превентивные меры – это предотвращение возникновения перенапряжений или ограничение их величины в месте их возникновения. К таким мерам относятся следующие меры:

- применение выключателей с шунтирующими резисторами;

- применение выключателей без повторных зажиганий дуги между контактами при их разведении;

- применение грозозащитных тросов и молниеотводов;

- заземление опор линий электропередачи;

- емкостная защита изоляции обмоток трансформаторов и реакторов;

- применение емкостных элементов для снижения перенапряжений.

Коммутационные средства защиты от перенапряжений срабатывают и соединяют защищаемую цепь с заземлением в случае, когда перенапряжение в точке их установки превышает некоторую критическую величину. К этим средствам относят разрядники, шунтирующие реакторы с искровым соединением и нелинейные ограничители перенапряжений.

29. Характеристики грозовой деятельности и параметры молний

Для прогноза атмосферных перенапряжений и обоснованного выбора средств защиты необходимо иметь информацию:

- о возможном количестве разрядов молнии в защищаемое оборудование или вблизи него;

- о токах в разряде молнии.

Первый вопрос решается путем анализа многолетних метеорологических наблюдений и использованием средних характеристик грозовой деятельности. Второй вопрос более сложен из-за сложности прямых измерений токов в разряде молнии, однако многочисленные исследования в этом направлении позволили получить приемлемые статистические данные по параметрам разрядов молнии.

Степень опасности удара молнии определяется прежде всего максимальным значением тока Iм в канале.

Величина падения напряжения на индуктивных элементах и величины индуктированных перенапряжений зависят от скорости нарастания тока молнии a=diмdt на фронте волны. Это наиболее важные параметры тока; кроме того, интеграл iм2dt определяет нагрев металлических частей, а оплавление металлических частей дугой зависит от величины перенесенного заряда. Обнаружено, что амплитуда тока главного разряда практически не зависит от сопротивления заземления в месте удара, так что молнию можно считать источником тока.

В приближенных расчетах используют усредненные распределения Iм и a без учета их различия в первом и последующем импульсах:

- P(Iм)=e−0.04Iм - вероятность того, что амплитуда тока в ударе молнии превысит заданное значение Iм в кА (этот подход практически удобнее, чем обычное определение вероятности как доли всех реализаций при значениях случайной величины, меньших заданной);

- P(a)=e−0.08a - вероятность превышения крутизной тока заданного значения a, кА/мкс.

Между амплитудой и крутизной тока существует слабая положительная связь, однако при расчетах их обычно полагают статистически независимыми случайными величинами. В горных районах при тех же вероятностях величины Iм и a примерно вдвое меньше.

Для прогноза количества ударов молнии в защищаемый объект используют метеорологическую характеристику интенсивности грозовой деятельности – число часов с грозой в год в данной местности TГ – и среднее число ударов молнии в 1 км2 поверхности земли за 100 грозочасов, равное N1=6.71100ч∗км2.

Возвышенные объекты стягивают на себя удары молний с площади большей, чем их собственная площадь. Число прямых ударов в здания высотой H или в открытые распределительные устройства с молниеотводами высотой H в течение года вычисляется с увеличением горизонтальных размеров объекта A и B (в метрах) на 3.5H во все стороны:

NПУМ=N1TГ100(A+7H)(B+7H)⋅10−6,

сомножитель 10-6 производит перевод квадратных метров в квадратные километры для согласования с размерностью N1.

Для линий электропередачи используют удельный показатель N∗ПУМ, равный числу прямых ударов молнии на 100 км длины за 100 грозочасов. Считается, что линия собирает разряды с расстояния 3hср в обе стороны:

N∗ПУМ6.71км2∗100км∗6hср∗10−3≈4hср.

Средняя высота подвеса провода hср, м, определяется через высоту подвеса троса или верхнего провода на опоре hоп, м, и стрелу провеса провода f, м, следующим образом:

hср=hоп−23f.

Если линия имеет длину l, км, и расположена в местности с числом грозочасов в год TГ, то ожидаемое число прямых ударов молнии в линию за год NПУМ можно оценить по следующей формуле:

NПУМ=N∗ПУМl100TГ100.

30. Устройство и принцип действия трубчатого разрядника.

Защитные аппараты, обеспечивающие не только защиту изоляции от перенапряжений, но и гашение дуги сопровождающего тока в течение времени меньшего, чем время действия релейной защиты, получили название защитных разрядников.

В трубчатых разрядниках гашение дуги сопровождающего тока происходит в результате интенсивного продольного дутья.

Принципиальная схема устройства и включения трубчатого разрядника (РТ) показана на рис. 5. Основу разрядника составляет трубка из газогенерирующего материала 1. Один конец трубки заглушён металлической крышкой, на которой укреплен внутренний стержневой электрод 2. На открытом конце трубки расположен другой электрод в виде кольца 3. Промежуток l1 между стержневым и кольцевым электродами называется внутренним, или дугогасящим, промежутком. Трубка отделяется от провода фазы внешним искровым промежутком l2, иначе газогенерирующий материал трубки постоянно разлагался бы под действием токов утечки.

Рис. 5. Принципиальная схема устройства и включения трубчатого разрядника

Защитное действие трубчатого разрядника характеризуется его вольт-секундной характеристикой и сопротивлением заземления.   Вольт-секундная характеристика определяет напряжение срабатывания:, разрядника, а сопротивление заземления - остающееся на разряднике после его срабатывания импульсное напряжение. Вольт-секундная характеристика зависит от длины внешнего и внутреннего промежутков разрядника. Длина внешнего искрового промежутка выбирается по условиям защиты изоляции и может регулироваться в определенных пределах. Длина внутреннего искрового промежутка устанавливается в соответствии с дугогасящими свойствами разрядника и регулированию не подлежит.

При воздействии на РТ импульса грозового перенапряжения оба промежутка пробиваются (перекрытие по внешней поверхности не может произойти, поскольку разрядное расстояние по этой поверхности много больше длины внутреннего промежутка) и происходит ограничение импульса напряжения. По каналам разряда пробитых промежутков проходит сопровождающий ток рабочей частоты. Пол действием высокой температуры канала дуги переменного тока в трубке происходит интенсивное выделение газа. Давление в трубке увеличивается. Газы, устремляясь к открытому концу трубки, создают продольное дутье, в результате чего дуга гасится при первом же прохождении тока через нулевое значение. Срабатывание разрядника сопровождается выхлопом раскаленных газов и звуком, напоминающим выстрел.

Для успешного гашения дуги сопровождающего тока необходимо достаточно интенсивное генерирование газа в трубке, которое зависит от проходящего тока. Поэтому имеется нижний предел токов, которые надежно отключаются трубчатым разрядником. При больших токах слишком интенсивное газообразование может привести к чрезмерному повышению давления и разрыву трубки или срыву наконечников. Поэтому для трубчатых разрядников устанавливается также верхний предел отключаемых токов, при котором гашение дуги еще не может сопровождаться механическим повреждением разрядника.

Крутая ВСХ и наличие выхлопа не позволяют использовать ТР для защиты подстанционного оборудования. Основное назначение ТР – защита линейных подходов к ПС. Электрооборудования маломощных ПС 3-10 кВ и участков пересечения линий различного Uном.

31. Устройство и принцип действия вентильного разрядника.

Для защиты изоляции электрооборудования подстанций применяются вентильные разрядники (РВ) и нелинейные ограничители напряжения (ОПН). В соответствии с защитными характеристиками этих аппаратов устанавливаются уровни изоляции трансформаторов и аппаратов подстанций.

Основными элементами вентильного разрядника являются многократный искровой промежуток и соединенный последовательно с ним резистор с нелинейной вольт-амперной характеристикой (рис. 6а). При воздействии на РВ импульса грозового перенапряжения пробивается искровой промежуток (ИП) и через разрядник проходит импульсный ток, создающий падение напряжения на сопротивлении резистора. Благодаря нелинейной вольт-амперной характеристике это падение напряжения мало меняется при существенном изменении импульсного тока (рис. 6б).

а)						б)

Рис.6. Схема включения( а) и вольт-амперные характеристики вентильного разрядника (б): 1 и 2 разные нелинейности резистора, 1и 3 разные токи гашения.

Одной из основных характеристик РВ является остающееся напряжение Uост, представляющее собой падение напряжения на сопротивлении резистора при определенном импульсном токе (5—14 кА в зависимости от типа РВ), который называется током  координации.

Остающееся напряжение и близкое к нему по значению импульсное пробивное напряжение искрового промежутка РВ Uост должны быть на 20—25 % ниже разрядного или пробивного напряжения защищаемой изоляции (координационный интервал).

Вслед за импульсным током через РВ проходит сопровождающий ток промышленной частоты. Сопротивление нелинейного резистора при рабочем напряжении резко возрастает, сопровождающий ток существенно ограничивается, и при переходе его через нулевое значение дуга в искровом промежутке гаснет.

Наибольшее напряжение промышленной частоты на РВ, при котором надежно обрывается сопровождающий ток, называется напряжением гашения Uгаш, а соответствующий сопровождающий ток — током гашения Iгаш.

Основу нелинейного резистора составляет  порошок электротехнического карборунда SiC. На поверхности карборунда имеется запорный слой толщиной порядка 100 мкм из окиси кремния SiO2, сопротивление которого нелинейно зависит от напряженности электрического поля. При малых напряженностях поля (при небольших напряжениях на резисторе)  удельное сопротивление слоя составляет 104—106 Ом*м, и практически все напряжение ложится на него, так как удельное сопротивление самого карборунда значительно меньше — около 10-2 Ом*м. При повышении напряженности поля сопротивление запорного слоя резко падает и значение сопротивления нелинейного резистора  начинает определяться  собственно  карборундом. Свойство материала резко менять свое сопротивление в зависимости от напряжения, обеспечивая  пропускание очень больших токов при высоких напряжениях и весьма малых при пониженных, называют «вентильным».

32. Ограничители перенапряжений.

Основной недостаток вентильных разрядников связан с тем, что резисторы на основе карборунда обладают сравнительно невысокой нелинейностью. Снижение защитного отношения РВ (Uост / √2 Uгаш ) достигается ценой значительного усложнения искровых промежутков

Разработанные в последнее время в СССР и за рубежом резисторы на основе окиси цинка обладают значительно большей нелинейностью, чем резисторы на основе карборунда. Это позволило создать новый тип защитного аппарата - нелинейный ограничитель перенапряжений (ОПН). В ограничителях перенапряжений в силу очень большой нелинейности характеристики резистора сопровождающий ток при рабочем напряжении имеет значение долей миллиампера, что безопасно для защитного аппарата и не создает заметных потерь энергии. Поэтому ОПН выполняются без искровых промежутков.

По сравнению с вентильными разрядниками ограничители перенапряжений обладают следующими преимуществами:

- глубоким уровнем ограничения всех видов перенапряжений;

- отсутствием сопровождающего тока после затухания волны перенапряжения;

- простотой конструкции и высокой надежностью в эксплуатации;

- стабильностью характеристик и устойчивостью к старению;

- способностью к рассеиванию больших энергий;

- стойкостью к атмосферным загрязнениям;

- малыми габаритами, весом и стоимостью.

33. Защита вращающихся машин от перенапряжений

Рис. 7. Схемы защиты вращающихся машин, работающих на воздушную сеть.

а — схема защиты с воздушным подходом; б — схема с использованием защитных свойств кабельной вставки; е — схема с воздушным подходом и реактором.

Для ограничения крутизны, обусловливающей напряжения на междувитковой изоляции, параллельно разряднику включается конденсатор емкостью 0,25—0,5 мкФ.

Принципиальная схема защиты генератора, присоединенного непосредственно к воздушной линии, представлена на рис. 7, а. Так как линии 3—10 кВ имеют одностоечные опоры и подвеска тросов удорожает стоимость линии, то подход на участке длиной 300-500м защищается отдельно стоящими стержневыми молниеотводами, что исключает также возможность обратного перекрытия, и ТР. Если линия проходит по застроенной местности или рядом с другими линиями передачи, то установки молниеотводов не требуется, так как в этих случаях вероятность поражения линии мала. При длине подхода 500—600 м сопротивления заземления трубчатых разрядников должны быть порядка 5 Ом; если выполнить это требование невозможно, нужно установить еще один комплект трубчатых разрядников (на другой опоре). При меньших сопротивлениях заземления подход может быть короче.

Очень часто между линией и шинами генераторного напряжения имеется кабельная вставка длиной около 100 м, которая может быть использована для улучшения грозозащиты машин. Для этой цели используется схема на рис. 7, б. При срабатывании разрядника, установленного в месте перехода воздушной линии в кабель, жила кабеля соединяется с оболочкой и они приобретают одинаковое напряжение относительно земли. Вследствие поверхностного эффекта ток вытесняется с жилы на оболочку кабеля Если кабель проложен непосредственно в земле, часть, тока стекает с оболочки  в землю. В результате  снижается амплитуду импульса, проходящего к машине. Схема с кабельной вставкой обладает большим уровнем грозоупорности при условии надежного срабатывания трубчатого разрядника РТ2. Это условие не всегда выполняется, так как коэффициент преломления при переходе воздушной линии в кабель примерно равен 0,1. Поэтому пробой разрядника возможен при непосредственном поражении молнией или при набегании с линии волн с максимальными значениями 400—500 кВ. Для обеспечения пробоя трубчатого разрядника его целесообразно удалить от места перехода воздушной линии в кабель на один-два пролета (разрядник РТ1 на рис. 7, б). Применение двух разрядников РТ1 и РТ2 повышает надежность схемы.

Улучшению грозозащиты способствует также реактор, включенный для ограничения токов к. з. (рис. 7, б). Индуктивность реактора снижает крутизну напряжения на обмотке машины и повышает напряжение со стороны линии, способствуя ускоренному срабатыванию разрядника РТ2 или РВ2 и ограничению максимального значения волны, приходящей с линии {РВ2 устанавливается в тех случаях, когда нельзя подобрать трубчатый разрядник, способный отключать большие токи к.з. у шин станции).

При одновременном использовании кабельной вставки и реактора получаются наиболее надежные схемы грозозащиты.

34. Перенапряжения при отключении ненагруженных трансформаторов

Значительные коммутационные перенапряжения могут возникнуть  и при отключениях ненагруженных или слабонагруженных трансформаторов. После начала расхождения контактов выключателя при отключении между ними некоторое время продолжает гореть электрическая дуга. Момент обрыва тока зависит от скорости деионизации дуги, которая в свою очередь определяется характеристиками выключателя и обрываемым током. При больших токах сопротивление растягивающейся дуги невелико и не оказывает влияния на форму тока; окончательный разрыв цепи практически происходит в момент прохождения тока через нулевое значение. При малых токах (например, при отключении ненагруженных трансформаторов) степень ионизации дуги оказывается незначительной, и под действием рабочего дутья выключателя может произойти очень быстрый распад дугового канала еще до того, как ток проходит через свое нормальное нулевое значение, сопротивление дуги скачкообразно возрастает, а ток в дуге резко падает до нуля - происходит «срез» тока, который характеризуется значением I0 ≠ 0. При этом выделяется большая энергия, запасенная в индуктивности схемы L, например в индуктивности намагничивания трансформаторов, что может привести к значительным перенапряжениям

Уменьшение величины перенапряжений достигается при установке в каждой дугогасительной камере МВ помимо главных, вспомогательных контактов, которые шунтируются резисторами  и размыкаются первыми.

35. Перенапряжения при отключении ненагруженных линий.

Физический процесс при отключении ненагруженных линий имеет тот же характер, что и при отключении сосредоточенных емкостей.

Схема, содержащая ненагруженную линию, представляет собой многочастотный колебательный контур, содержащий индуктивность и емкость. Так же, как при включении и АПВ, при повторном зажигании дуги в выключателе возникает целый ряд свободных составляющих, которые наряду с увеличением свободной составляющей первой основной частоты увеличивают напряжение в конце линии. Максимальная кратность перенапряжений при этом может достигать 3,5. Напряжение в начале линии при этом меньше, чем напряжение в конце линии.

Если на линии имеются реакторы, то после обрыва дуги емкость линии начинает разряжаться на реактор и возникают затухающие колебания с частотой, которая обычно меньше частоты источника. Наличие реакторов является благоприятным фактором, так как уменьшает восстанавливающееся напряжение и скорость его нарастания.

Отключение ненагруженных линий 500 кВ обычно не сопровождается повторными пробоями при использовании воздушных выключателей даже при отсутствии реакторов или масляных выключателей, но при включенных шунтирующих реакторах. Вследствие указанных причин (применение реакторов, быстродействующих воздушных выключателей) отключение ненагруженной линии СВН (500 кВ и выше) не является расчетной операцией, т. е. обычно не учитывается при проектировании защиты от внутренних перенапряжений.

35.Основные принципы защиты подстанций от перенапряжений.

Надежность защиты подстанций от перенапряжений должна быть значительно выше надежности защиты линий, поскольку ущерб от повреждения здесь значительно больше, а уровень изоляции ниже.

Основные принципы защиты оборудования подстанций сводятся к следующему:

- • защита от прямых ударов молнии стержневыми молниеотводами;

- • защита оборудования от волн, приходящих с линии, с помощью разрядников или ОПН;

- • защита подходов линий от прямых ударов молнии.

Зоны защиты молниеотводов определяют исходя из того, чтобы вероятность прорыва молнии в защищаемый объект не превосходила 0.05 (одно попадание прямого удара из двадцати ударов), иногда – 0.005.

Для успешной защиты оборудования от волн, набегающих с линии, разрядник должен иметь пробивное и остающееся напряжение ниже допустимого на защищаемом объекте на некоторую величину, называемую интервалом координации, который должен составлять не менее 15% уровня допустимого напряжения. Особенностью перенапряжений на подстанции является их существенная зависимость от крутизны фронта набегающей волны и слабая зависимость от амплитуды набегающей волны. Амплитуда влияет лишь на величину остающегося напряжения, слабо меняющегося благодаря пологой вольтамперной характеристике нелинейного резистора разрядника или ОПН. Величина перенапряжения зависит от крутизны набегающей волны потому, что при прохождении волны от объекта до разрядника (если объект оказался первым по ходу волны) и обратной волны от сработавшего разрядника до объекта подъем напряжения на объекте за время двойного пробега прямо определяется скоростью нарастания напряжения падающей волны.

При продвижении волны вдоль линии фронт волны сглаживается (удлиняется) за счет импульсной короны, потерь в земле и в проводах, поэтому выполняют защиту подходов линий от прямых ударов молнии на определенной длине (рис. 8), что к тому же снижает величину тока в разрядниках подстанции. Количество и места установки ОПН и разрядников выбирают так, чтобы расстояние между разрядниками и защищаемыми объектами не превышали безопасной величины (от 30 м до 150 м для разных случаев).

Рис. 8. Схема защищенного подхода линии электропередачи

При защите подхода линии грозозащитные тросы подвешивают даже в случае их отсутствия на других участках линии, трос заземляют на каждой опоре, а сопротивление заземления опоры выдерживают на уровне не более 10-20 Ом. В начале подхода устанавливают трубчатый разрядник, способствующий ограничению амплитуды тока в разряднике подстанции. Второй трубчатый разрядник РТ2 предназначен для защиты выключателя. На подстанциях напряжений 110-220 кВ обычно устанавливают один комплект разрядников на каждую систему шин. Длина защищаемого подхода составляет обычно 1-2 км.

Подстанции напряжением 3..20 кВ имеют обычно кабельные вводы. Обобщенная схема защиты от перенапряжений такой подстанции показана на рис. 9.

Рис. 9. Обобщенная схема защиты подстанции 3-20 кВ

Наличие кабельной вставки на входе такой подстанции обычно не обеспечивает достаточной грозоупорности подстанции из-за неизбежных многократных отражений волн в кабельной линии. Поэтому в месте соединения воздушной линии с кабельной устанавливают вентильный или трубчатый разрядник для ограничения приходящей волны. Вентильный разрядник в конце кабеля устанавливается из-за возможности повреждения кабельной муфты из-за удвоения волны при отключенном выключателе.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Техника высоких напряжений: Учебное пособие для вузов. И.М.Богатенков, Г.М.Иманов, В.Е.Кизеветтер и др.; Под ред. Г.С.Кучинского. – СПб: изд. ПЭИПК, 1998. – 700 с.

2. Степанчук К.Ф.,Тиняков Н.А. Техника высоких напряжений. Минск: Высш.школа, 1982. – 367 с.

3. Разевиг Д.В. Техника высоких напряжений. М.: Энергия, 1976.  –488 с.

4. Техника высоких напряжений /Под ред.М.В.Костенко. М.: Высш. школа, 1973. – 528 с.

5. Кучинский Г.С., Кизеветтер В.Е., Пинталь Ю.С. Изоляция установок высокого напряжения. М.: Энергоатомиздат, 1987. – 368 с.

6. Базуткин В.В., Ларионов В.П., Пинталь С.Ю. Техника высоких на-пряжений. Изоляция и перенапряжения в электрических системах. М.: Энергоатомиздат, 1986. – 464 с.

7. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила безопасности при эксплуатации электроустановок потреби-телей. М.: Энергоатомиздат, 2003.

8. Правила устройства электроустановок. М.: Энергоатомиздат, 2002.

11. Бабиков М.А.,Комаров Н.С.,Сергеев А.С. Техника высоких напряжений. М.: ГЭИ, 1963. 671 с.

9. Техника высоких напряжений: теоретические и практические основы применения: Пер. с нем. /Бейер М., Бек В., Меллер К., Цаенгль В. М: Энергоатомиздат, 1989. – 554 с.

10. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. – М:  изд-во МЭИ, 2004. – 29 с.

11. Бургсдорф В.В., Якобс А.И. Заземляющие устройства электроустановок. – М: Энергоатомиздат, 1987.

12. Колечицкий Е.С. Основы расчета заземляющих устройств. – М: изд-во МЭИ, 2003.

13. Закарюкин В.П. Техника высоких напряжений: Конспект лекций. – Иркутск: ИрГУПС, 2005. – 137 с.