Дисциплина: Эксплуатация оборудования электрических сетей

Лекция № 2 «Эксплуатация и техническое обслуживание силовых трансформаторов»

Оглавление

2.1 Общие требования	1

2.2 Типы  устройств охлаждения трансформаторов и  допустимые температурные режимы.	3

2.3. Меры пожарной безопасности.	5

2.4 Питание электродвигателей систем  охлаждения трансформаторов	6

2.5 Эксплуатационный контроль электрических, тепловых режимов и состояния силовых трансформаторов	7

2.6 Допустимая перегрузка трансформаторов в нормальных и аварийных  режимах	8

2.7 Назначение и работа переключателей под нагрузкой	9

2.8 Профилактические испытания и контроль состояния силовых трансформаторов	9

2.1 Общие требования

При эксплуатации трансформаторов (автотрансформаторов) и шунтирующих масляных реакторов должны выполняться условия их надёжной работы. Нагрузки, уровень напряжения, температура отдельных элементов трансформаторов (реакторов), характеристики масла и параметры изоляции должны находиться в пределах установленных норм; устройства охлаждения, регулирования напряжения, другие элементы должны содержаться в исправном состоянии. Необходимо контролировать правильность установки трансформаторов (реакторов), оборудованных устройствами газовой защиты. Крышка должна иметь подъем по направлению к газовому реле не менее 1%, а маслопровод к расширителю - не менее 2%. Полость выхлопной трубы должна быть соединена с полостью расширителя. При необходимости мембрана (диафрагма) на выхлопной трубе должна быть заменена аналогичной, поставленной завод.

Рис. 1 Схема установки трансформатора с наклоном бака: 1 - газовое реле; 2 - кран; 3 - подкладка под катки трансформатора

Уровень мембраны предохранительной трубы должен быть выше уровня расширителя. Внутренние повреждения и повышенные нагревы отдельных узлов активной части, как правило, вызывают разложение масла и твёрдой изоляции трансформатора, что сопровождается выделением газа. Для обеспечения направления движения газов к газовому реле и концентрации в нем возможно большего количества газа для ускорения срабатывания этого реле трансформаторы устанавливаются с соответствующим подъёмом крышки и маслопровода к газовому реле.

На Рис.2. Представлен общий вид силового трансформатора 500кВ

Рис. 2 Общий вид силового трансформатора 500 кВ.

2.2 Типы  устройств охлаждения трансформаторов и  допустимые температурные режимы.

Применительно к наиболее распространённой конструкции трансформаторов с естественной циркуляцией масла (системы охлаждения М и Д) характер изменения температуры по высоте трансформатора и в горизонтальном сечении приведён на рис.3.

Рис. 3 Изменение температуры по высоте трансформатора и в горизонтальном направлении:

а - изменения температуры по высоте; б - распределение температуры в горизонтальном сечении;

1 - температура масла; 2 - температура стенок бака; 3 - температура обмотки; 4 - температура магнитопровода; 5 - магнитопровод; 6 - обмотка НН; 7 - обмотка ВН; 8 - стенка бака; 9 - масло; 10 – воздух.

Системы охлаждения трансформаторов представлены на рис. 4.

Рис.4 Системы охлаждения трансформаторов:

а - типа М; б - типа Д; в - типа ДЦ;

1 - выемная часть; 2 - бак; 3 - охлаждающая поверхность; 4 - коллектор;         5 - трубки радиаторов; 6 - бессальниковый насос; 7 - радиаторы,                          8 – электровентиляторы.

Отвод тепловых потерь от магнитопровода и обмоток к маслу и от последнего к системе охлаждения осуществляется путем конвекции.

Зоны интенсивного движения масла имеются только у поверхностей бака трансформатора, где происходит теплообмен. Остальное масло в баке трансформатора находится в относительном покое и приходит в движение при изменении нагрузки или температуры охлаждающего воздуха.

В соответствии с ПТЭ температура верхних слоёв масла при номинальной нагрузке должна быть не выше:

- у трансформаторов и реакторов с системой масляного  охлаждения с дутьём и принудительной циркуляцией масла (далее   ДЦ) - 75°С;

- с естественным масляным охлаждением (далее М) и масляным охлаждением с дутьём (далее Д) - 95°С;

- у трансформаторов с системой масляного охлаждения с принудительной циркуляцией масла через водоохладитель (далее - Ц) температура масла на входе в маслоохладитель должна быть не выше 70°С. В трансформаторах с системами охлаждения М и Д разность между максимальной и минимальной температурами по высоте трансформатора составляет 20-35°С. Перепад температур масла по высоте бака в трансформаторах с системами охлаждения ДЦ и Ц находится в пределах 4-8 °С.

Однако, несмотря на такое выравнивание температур масла по высоте бака, теплоотдача от обмоток все же осуществляется путем естественной конвекции масла. Это означает, что температура катушек в верхней части обмоток будет значительно выше, чем в нижней. Таким образом, если в трансформаторах с естественной циркуляцией масла температура верхних слоёв масла и температура в верхних каналах обмотки примерно одинаковы, то в трансформаторах с принудительной циркуляцией масла в баке будет иметь место значительный перепад между температурой масла в верхних каналах обмоток и температурой верхних слоёв масла в баке. Следовательно, в трансформаторах с естественной и принудительной циркуляцией масла наиболее нагретыми являются верхние катушки обмоток, изоляция которых стареет быстрее, чем нижних катушек. Отмечается, что при оценке нагрева масла в трансформаторах следует считаться с возможностью застоя верхних слоёв масла и его повышенных нагревов, если расстояние между крышкой бака и патрубками радиаторов или охладителей велико (больше 200-300 мм).

Так, при исполнении крышки "гробиком" температура масла под верхней частью крышки может превышать температуру масла на уровне верхних патрубков охладителей примерно на 10 °С. Приведённые выше параметры температур для отдельных конструкций трансформаторов характерны для установившегося режима работы.  Постоянная времени установления температуры обмоток относительно масла различных исполнений трансформаторов находится в пределах 4-7 мин, а постоянные времени всего трансформатора - в пределах 1,5-4,5 ч.

Установившийся тепловой режим трансформатора по обмоткам наступает через 20-30 мин, а по маслу через 10-20 ч.

2.3. Меры пожарной безопасности.

Пожары трансформаторов возникают, в основном, при повреждении маслонаполненных вводов из-за внутренних перекрытий, сопровождающихся взрывом вводов, или разрывах бака мощных трансформаторов при повреждении главной изоляции обмоток. Воспламенение масла при этом происходит от дуги, так как защиты отключают трансформатор с некоторым запаздыванием, т.е. после того, как уже возникло разрушение ввода или бака или произошла вспышка выброшенных из трансформатора горючих газов и паров масла. Пожар представляет большую опасность из-за наличия в трансформаторе большого количества масла, являющегося хорошим горючим материалом, которое при разрушении бака может разлиться на большой площади и привести к распространению пожара на рядом расположенное оборудование.

Противопожарные средства, которыми оснащены трансформаторы, должны поддерживаться в исправном состоянии и периодически проверяться согласно местной инструкции. Стационарные установки пожаротушения должны иметь задвижки с автоматическим управлением и включаться в работу при срабатывании защит от внутренних повреждений. Маслоприёмные и дренажные устройства под трансформаторами, предотвращающие растекание масла и распространение пожара на другое оборудование, должно обеспечивать отвод из-под трансформатора масла в любое время года на безопасное в пожарном отношении расстояние. Однако, как показывает опыт эксплуатации, эти устройства часто засоряются песком и шламом и в аварийных случаях не выполняют предусмотренных функций. Поэтому необходимо производить периодическую очистку и промывку маслоприёмных устройств в сроки, определяемые ПТЭ и Пожарной безопасности. При установке трансформаторов в помещениях, около помещений или внутри них, устанавливаются ящики с песком, огнетушители и другой необходимый пожарный инвентарь. На рисунке 5 представлен силовой трансформатор с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности.

Рис. 5  ПС 35/10 кВ, кабели вторичной коммутации трансформатора  проложены в коробах в маслоприёмнике, бортовые ограждения нарушены, под трансформатором промасленный гравий.

2.4 Питание электродвигателей систем  охлаждения трансформаторов

Питание электродвигателей устройств охлаждения трансформаторов (реакторов) должно быть осуществлено, как правило, от двух источников, а для трансформаторов (реакторов) с принудительной циркуляцией масла - с применением АВР. Для трансформаторов с естественной циркуляцией масла и дутьём (Д) принудительный обдув радиаторов воздухом увеличивает теплоотдачу радиаторов на 30-40 %, позволяет работать с номинальной нагрузкой.  Для трансформаторов с системой охлаждения  ДЦ и Ц охлаждение обмоток в основном обеспечивается за счёт циркуляции масла в баке при прокачке и следовательно  применение АВР обязательно.  АВР должны поддерживаться в исправном состоянии и периодически проверяться и опробоваться.

2.5 Эксплуатационный контроль электрических, тепловых режимов и состояния силовых трансформаторов

На номинальную нагрузку включение трансформаторов допускается:

с системами охлаждения М и Д - при любой отрицательной температуре воздуха; с системами охлаждения ДЦ и Ц - при температуре окружающего воздуха не ниже минус 25°С. При более низких температурах трансформатор должен быть предварительно прогрет включением на нагрузку до 0,5 номинальной без запуска системы циркуляции масла. Система циркуляции масла должна быть включена в работу только после увеличения температуры верхних слоёв масла до минус 25°С.

Принудительная циркуляция масла в системах охлаждения должна быть непрерывной независимо от нагрузки трансформатора. Количество включаемых и отключаемых охладителей основной и резервной систем охлаждения ДЦ, Ц , условия работы трансформаторов с отключённым дутьём системы охлаждения Д определяются заводскими инструкциями.

Эксплуатация трансформаторов и реакторов с принудительной циркуляцией масла допускается лишь при включённой в работу системе сигнализации о прекращении циркуляции масла, охлаждающей воды и работы вентиляторов обдува охладителей. При включении масловодяной системы охлаждения Ц в первую очередь должен быть пущен маслонасос. Затем при температуре верхних слоёв масла выше 15°С включается водяной насос. Отключение водяного насоса производится при снижении температуры верхних слоёв масла до 10°С, если иное не предусмотрено заводской документацией.

Должны быть предусмотрены меры для предотвращения замораживания маслоохладителей, насосов, водяных магистралей.

Для трансформаторов с системами охлаждения ДЦ и Ц допускается

а) при прекращении искусственного охлаждения работа с номинальной нагрузкой в течение 10 мин или режим холостого хода в течение 30 мин; если по истечении указанного времени температура верхних слоёв масла не достигла 80°С;  для трансформаторов мощностью свыше 250 МВ·А допускается работа с номинальной нагрузкой до достижения указанной температуры, но не более 1 ч;

б) при полном или частичном отключении вентиляторов или прекращении циркуляции воды с сохранением циркуляции масла продолжительная работа со сниженной нагрузкой при температуре верхних слоёв масла не выше 45°С.

Требования настоящего пункта действительны, если в инструкциях заводов-изготовителей не оговорены иные.

Трансформаторы с направленной циркуляцией масла в обмотках (система охлаждения НЦ) эксплуатируются в соответствии с заводской инструкцией. На трансформаторах с системой охлаждения Д электродвигатели вентиляторов должны автоматически включаться при температуре масла 55°С или токе, равном номинальному, независимо от температуры масла. Отключение электродвигателей вентиляторов производится при снижении температуры верхних слоёв масла до 50°С, если при этом ток нагрузки менее номинального.

Нейтрали обмоток 110 кВ и выше автотрансформаторов и реакторов, а также трансформаторов 330 кВ и выше должны работать в режиме глухого заземления. Допускается заземление нейтрали трансформаторов и автотрансформаторов через специальные реакторы. Трансформаторы 110 и 220 кВ с испытательным напряжением нейтрали соответственно 100 и 200 кВ могут работать с разземлённой нейтралью при условии ее защиты разрядником. При обосновании расчётами допускается работа с разземлённой нейтралью трансформаторов 110 кВ с испытательным напряжением нейтрали 85 кВ, защищённой разрядником.

2.6 Допустимая перегрузка трансформаторов в нормальных и аварийных  режимах

Допускается продолжительная работа трансформаторов (при мощности не более номинальной) при напряжении на любом ответвлении обмотки на 10% выше номинального для даного ответвления. При этом напряжение на любой обмотке должно быть не выше наибольшего рабочего. Для масляных трансформаторов допускается длительная перегрузка по току любой обмотки на 5% номинального тока ответвления, если напряжение на ответвлении не превышает номинального.

Кроме того, для трансформаторов в зависимости от режима работы допускаются систематические перегрузки, значение и длительность которых регламентируются типовой инструкцией по эксплуатации трансформаторов и инструкциями заводов-изготовителей. В аварийных режимах допускается кратковременная перегрузка трансформаторов сверх номинального тока при всех системах охлаждения независимо от длительности и значения предшествующей нагрузки и температуры охлаждающей среды в следующих пределах:

| Масляные трансформаторы: перегрузка по току, % | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| длительность перегрузки, мин. | 120 | 80 | 45 | 20 | 10 |
| Сухие трансформаторы перегрузка по току, % | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| длительность перегрузки, мин. | 60 | 45 | 32 | 18 | 5 |

Допустимые продолжительные перегрузки сухих трансформаторов устанавливаются заводской инструкцией.

Включение в сеть трансформатора (реактора) должно осуществляться толчком на полное напряжение. Трансформаторы, работающие в блоке с генератором, могут включаться вместе с генератором подъёмом напряжения с нуля.

Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях:

- группы соединений обмоток одинаковы;

соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3;

- коэффициенты трансформации отличаются не более чем на 0,5%;

- напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на 10%;

- произведена фазировка  трансформаторов.

Для выравнивания нагрузки между параллельно работающими трансформаторами с различными напряжениями короткого замыкания допускается в небольших пределах изменение коэффициента трансформации путем переключения ответвлений при условии, что ни один из трансформаторов не будет перегружен.

2.7 Назначение и работа переключателей под нагрузкой

Устройства регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов должны быть в работе в автоматическом режиме. По решению технического руководителя допускается устанавливать неавтоматический режим. В этом случае регулирование напряжения ведётся при необходимости путем дистанционного переключения РПН с пульта управления (если в нормальном режиме колебания напряжения в сети находятся в пределах, удовлетворяющих требования потребителей электроэнергии). Не допускается переключение устройства РПН трансформатора, находящегося под напряжением, вручную (рукояткой). Переключающие устройства РПН трансформаторов разрешается включать в работу при температуре верхних слоёв масла минус 20°С и выше (для погруженных резисторных устройств РПН) и минус 45°С и выше (для устройств РПН с токоограничивающими реакторами, а также для переключающих устройств с контактором, расположенным на опорном изоляторе вне бака трансформатора и оборудованным устройством искусственного подогрева). Эксплуатация устройств РПН должна быть организована в соответствии с положениями инструкций заводов-изготовителей.

2.8 Профилактические испытания и контроль состояния силовых трансформаторов

Профилактические испытания трансформаторов (реакторов) должны проводиться в соответствии с объёмом и нормами испытаний электрооборудования и заводскими инструкциями. Все силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы от установки и в процессе эксплуатации проходят следующие стадии профилактических испытаний и контроля:

П - при вводе в эксплуатацию приёмо-сдаточные испытания;

К - при капитальном ремонте на энергопредприятии;

С - при среднем ремонте;

Т - при текущем ремонте электрооборудования;

М - между ремонтами.

Профилактические испытания и контроль трансформаторов осуществляется в следующих случаях:

1. При вводе в эксплуатацию новых трансформаторов и трансформаторов, прошедших капитальный или восстановительный ремонт со сменой обмоток и изоляции (П, К).

2. Контроль при вводе в эксплуатацию трансформаторов, прошедших капитальный ремонт в условиях эксплуатации (без смены обмоток и изоляции)  (К).

3. Эксплуатационный контроль (С, Т, М).

Для установления объёма испытаний составляется программа (П, К, С). Объём испытаний  Т и М определяется  технологической картой ремонта.

Объём контроля устанавливается в соответствии со стадиями профилактических испытаний:

1. П, К, М Хроматографический анализ газов, растворенных в масле.

Производится у трансформаторов напряжением 110 кВ и выше, а также блочных трансформаторов собственных нужд.

2. П, К, М Оценка влажности твёрдой изоляции.

Производится у трансформаторов напряжением 110 кВ и выше мощностью 60 МВ·А и более.

3. Измерение сопротивления изоляции.

3.1 П, К, Т, М Измерение сопротивления изоляции обмоток

3.2 П, К Измерение сопротивления изоляции доступных стяжных шпилек, бандажей, полубандажей ярем и прессующих колец относительно активной стали и ярмовых балок, а также ярмовых балок относительно активной стали и электростатических экранов относительно обмоток и магнитопровода. Измерения производятся в случае осмотра активной части трансформатора.

4. П, К, Т, М Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (tg) изоляции обмоток. Измерения производятся у трансформаторов напряжением 110 кВ и выше.

5. Оценка состояния бумажной изоляции обмоток:

5.1 М. Оценка состояния изоляции по наличию фурановых соединений в масле. Оценка производится у трансформаторов 110 кВ и выше. Для трансформаторов напряжением ниже 110 кВ производится по решению технического руководителя предприятия.

5.2 К Оценка по степени полимеризации бумажной изоляции. Оценка производится у трансформаторов 110 кВ и выше. Ресурс бумажной изоляция обмоток считается исчерпанным при снижении степени полимеризации бумаги до 250 единиц.

6. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц:

6.1 П, К Испытание изоляции обмоток вместе с вводами. Испытание изоляции обмоток маслонаполненных трансформаторов при вводе их в эксплуатацию и капитальных ремонтах без смены обмоток и изоляции не обязательно. Испытание изоляции сухих трансформаторов обязательно.

6.2 П, К Испытание изоляции доступных стяжных шпилек, бандажей, полубандажей ярем и прессующих колец относительно активной стали и ярмовых балок, а также ярмовых балок относительно активной стали и электростатических экранов относительно обмоток и магнитопровода.

Испытания при вводе в эксплуатацию производятся в случае вскрытия трансформатора для осмотра активной части.

6.3 П, К Испытание изоляции цепей защитной и контрольно-измерительной аппаратуры, установленной на трансформаторе Испытание производится на полностью собранных трансформаторах. Испытывается изоляция (относительно заземлённых частей и конструкций) цепей с присоединёнными трансформаторами тока, газовыми и защитными реле, маслоуказателями, отсечным клапаном и датчиками температуры при отсоединённых разъёмах манометрических термометров, цепи которых испытываются отдельно.

7. П, К Измерение сопротивления обмоток постоянному току.

Измерение производится на всех ответвлениях, если в паспорте трансформатора нет других указаний.

8. П, К Проверка коэффициента трансформации.

Проверка производится при всех положениях переключателей ответвлений

9.П, К. Проверка группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов. Группа соединений должна соответствовать указанной в паспорте трансформатора, а полярность выводов обозначениям на крышке трансформатора.

10 П, К Измерение потерь холостого хода.

Измерения производятся у трансформаторов мощностью 1000 кВ·А и более при напряжении, подводимом к обмотке низшего напряжения, равном, указанному в протоколе заводских испытаний (паспорте). Измерения потерь холостого хода трансформаторов мощностью до 1000 кВА производятся после капитального ремонта с полной или частичной расшихтовкой магнитопровода. У трехфазных трансформаторов потери холостого хода измеряются при однофазном возбуждении по схемам, применяемым на заводе-изготовителе.

11 П, К, М Измерение сопротивления короткого замыкания (Zк) трансформатора. Измерение производится у трансформаторов 125 MB·А и более.

12 Оценка состояния переключающих устройств.

12.1 К Переключающие устройства с ПБВ (переключение без возбуждения).

12.2 П, К Переключающие устройства с РПН (регулирование под нагрузкой).

13 П, К Испытание бака на плотность.

Испытаниям подвергаются все трансформаторы, кроме герметизированных и не имеющих расширителя.

14. П, К Т Проверка устройств охлаждения.

15. П, К. Проверка предохранительных устройств.

Проверка предохранительного и отсечного клапанов, а также предохранительной (выхлопной) трубы при вводе трансформатора в эксплуатацию и капитальном ремонте.

16. П, К. Проверка и испытания газового реле, реле давления и струйного реле.

17. П, К Проверка средств защиты масла от воздействия окружающего воздуха.

Проверка воздухоосушителя, установок азотной и плёночной защит масла термосифонного или адсорбирующего фильтра при вводе трансформатора в эксплуатацию и капитальном ремонте.

18. Тепловизионный контроль состояния трансформаторов.

19. Испытание трансформаторного масла.

20.1 П. Испытание остатков масла в баке трансформаторов, поставляемых без масла. При испытаниях проверяется пробивное напряжение и влагосодержание остатков масла.

21.2 П. Испытание масла в процессе хранения трансформаторов.