Пример оформления решения задачи № 1.

Вариант № …..

Задача № 1. «Определение остаточного ресурса состояния изоляции силового маслонаполненного трансформатора»

Теория вопроса:

1. Срок службы L и остаточный ресурс трансформатора lост, при отсутствии дефектов (и повреждений), могут быть оценены на основе изменения степени полимеризации (СП) бумажной изоляции.

1.1. Срок службы трансформатора определяют, согласно рекомендациям СИГРЭ, по формуле

L = 1/K  (1/СПК - 1/СПО),                                                 (1)

где L - срок службы, ч;

К - коэффициент старения, зависящий от температуры и состояния бумажной изоляции;

СПО - степень полимеризации бумажной изоляции нового (изготовленного) трансформатора;

СПК - степень полимеризации бумажной изоляции в конце срока службы трансформатора.

1.2. Остаточный ресурс трансформатора, проработавшего t часов, определяют по формуле

L = 1/K  (1/СПt - 1/СПО),

где СПt - степень полимеризации бумажной изоляции трансформатора, проработавшего t часов.

На Рис. 1 приведена рекомендуемая СИГРЭ функциональная зависимость коэффициента старения К от температуры и состояния бумажной изоляции и масла.

Оценку остаточного ресурса производят исходя из снижения СП к концу срока службы трансформатора до 200-250 ед. Для оценки остаточного ресурса необходимо определить СП наиболее нагретых зон твердой изоляции. Определение СП образцов изоляции должно производиться по методике, приведенной в ГОСТ 25438-82.

Рисунок 1 - Зависимость коэффициента старения от температуры и состояния бумажной изоляции

Вариант задачи № 1.

Исходные данные по Таблице № 1:

Исчерпание службы силового трансформатора по степени полимеризации  бумажной изоляции – 200ед.

Значение СПt образца картона составляет - 800ед.

Температура трансформаторного масла - 90ºϹ

Окисленная бумага, пропитана окисленным трансформаторным маслом-о. м.

Решение задачи:

- На основании исходных данных приведённых в Таблице № 1 по графику Рис.1 определяем коэффициент старения K = 2,52*10-8

- Определение остаточного ресурса состояния изоляции силового маслонаполненного трансформатора выполняется по формуле

L = 1/K  (1/СПt - 1/СПО) = (1/ 2,52*10-8 )*(1/200 - 1/800) = 148809,5 ч

- Остаточный ресурс выраженный в годах:

Lост   = 148809,5 ч/ 8760 ч = 16,987 лет   17 лет.

Заключение:

Фактическое исчерпание ресурса силового трансформатора (момент достижения предельного состояния) определяют при наличии хотя бы одного из указанных ниже факторов:

- Снижение степени остаточного ресурса полимеризации бумажной изоляции до 200-250.

- Возникновение необратимых дефектов в конструкции.

-Экономическая нецелесообразность продолжения эксплуатации трансформатора с низкими технико-экономическими характеристиками.

На снижение остаточного ресурса в процессе эксплуатации влияют:

- повышение температуры трансформаторного масла;

- степень окисления трансформаторного масла,

- степень полимеризации бумажной изоляции трансформатора,

- на ускорение окисления изоляционных материалов (например, бумажномасляной изоляции) влияет увлажнение.

На основании выполненных расчётов в соответствии с заданными условиями остаточный ресурс силового трансформатора составляет 17 лет.

Литература:

1.Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. № 4145.  (ПТЭЭП) (вводятся с 01.07.2003 взамен ПТЭЭП, 5-е издание)

2. СО 153-34.20.501-2003.  Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 (взамен РД 34.20.501-95)

3. СО 34.45-51.300-97 Объём и нормы испытания электрооборудования. ( РД 34.45-51.300-97 с изменениями 1,2 2000г., 2005 г.)

4.Методические указания по оценке состояния бумажной изоляции обмоток силовых трансформаторов и шунтирующих реакторов по степени полимеризации. ЗАО «Энергетические технологии» Москва 2008 год.

5.Методические указания по оценке состояния и продлению срока службы силовых трансформаторов. РД ЭО 0410-02.

В конце каждой работы указывается Ф.И.О. исполнителя, ставится подпись и дата выполнения работы.